## Data Entry
Admiralty brass monitor used at 0.5 m/s with sewage effluent
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
Compiled data
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2
[21 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
m2K/W
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.00058149 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00012539
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.00088226 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00024678
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.0017592 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00041441
5 | 29.638 | 29.466 | 29.22 | 17.9045 | 18.2029 | 815.5 | 0.3957 | 29.4413 | 18.0537 | 0.2984 | 11.3876 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 7914.9492 | 0.00012634
10 | 29.91 | 29.738 | 29.492 | 18.0975 | 18.4295 | 815.8 | 0.3952 | 29.7133 | 18.2635 | 0.332 | 11.4498 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 7874.8479 | 0.00012699
15 | 30.14 | 29.943 | 29.697 | 18.2854 | 18.6329 | 815.4 | 0.3963 | 29.9267 | 18.4592 | 0.3475 | 11.4675 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 7858.8494 | 0.00012725
20 | 30.25 | 30.053 | 29.831 | 18.3884 | 18.7282 | 814.9 | 0.3955 | 30.0447 | 18.5583 | 0.3398 | 11.4864 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 7841.1413 | 0.00012753
25 | 30.313 | 30.165 | 29.944 | 18.5145 | 18.8673 | 814.6 | 0.3946 | 30.1407 | 18.6909 | 0.3528 | 11.4498 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 7863.3102 | 0.00012717
30 | 30.382 | 30.235 | 30.038 | 18.6097 | 18.9729 | 815.5 | 0.3963 | 30.2183 | 18.7913 | 0.3632 | 11.427 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 7887.6587 | 0.00012678
35 | 30.488 | 30.34 | 30.119 | 18.7101 | 19.0759 | 818.6 | 0.3954 | 30.3157 | 18.893 | 0.3658 | 11.4227 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 7920.6692 | 0.00012625
40 | 30.628 | 30.431 | 30.235 | 18.8311 | 19.1969 | 819.9 | 0.3959 | 30.4313 | 19.014 | 0.3658 | 11.4173 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 7936.9537 | 0.00012599
45 | 30.682 | 30.535 | 30.363 | 18.916 | 19.2845 | 818.1 | 0.3961 | 30.5267 | 19.1002 | 0.3685 | 11.4264 | 1.97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058133 | #VALUE! | #VALUE! | 7913.2334 | 0.00012637
50 | 30.75 | 30.603 | 30.381 | 18.9907 | 19.3644 | 817.8 | 0.3972 | 30.578 | 19.1776 | 0.3737 | 11.4004 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 7928.3489 | 0.00012613
55 | 30.853 | 30.706 | 30.533 | 19.0679 | 19.4442 | 818.1 | 0.3951 | 30.6973 | 19.256 | 0.3763 | 11.4413 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 7902.951 | 0.00012654
60 | 30.921 | 30.773 | 30.552 | 19.14 | 19.5138 | 818.9 | 0.3955 | 30.7487 | 19.3269 | 0.3738 | 11.4218 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 7924.1963 | 0.0001262
65 | 30.925 | 30.802 | 30.581 | 19.1915 | 19.555 | 821.2 | 0.3968 | 30.7693 | 19.3732 | 0.3635 | 11.3961 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 7964.3615 | 0.00012556
70 | 31.037 | 30.865 | 30.644 | 19.2455 | 19.5885 | 819.9 | 0.3973 | 30.8487 | 19.417 | 0.343 | 11.4317 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 7927.0021 | 0.00012615
75 | 31.161 | 30.989 | 30.743 | 19.3279 | 19.6735 | 821.5 | 0.3968 | 30.9643 | 19.5007 | 0.3456 | 11.4636 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 7920.3235 | 0.00012626
80 | 31.244 | 31.047 | 30.826 | 19.3974 | 19.743 | 820.6 | 0.396 | 31.039 | 19.5702 | 0.3456 | 11.4688 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 7908.0822 | 0.00012645
85 | 31.281 | 31.109 | 30.887 | 19.4669 | 19.8177 | 822.9 | 0.3964 | 31.0923 | 19.6423 | 0.3508 | 11.45 | 1.9715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058097 | #VALUE! | #VALUE! | 7943.2449 | 0.00012589
90 | 31.368 | 31.171 | 30.949 | 19.5467 | 19.8924 | 822.2 | 0.3954 | 31.1627 | 19.7196 | 0.3457 | 11.4431 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 7941.2851 | 0.00012592
100 | 31.361 | 31.189 | 30.943 | 19.6034 | 19.9208 | 823.5 | 0.3963 | 31.1643 | 19.7621 | 0.3174 | 11.4022 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 7982.3602 | 0.00012528
105 | 31.464 | 31.218 | 30.972 | 19.624 | 19.9517 | 821.5 | 0.3952 | 31.218 | 19.7878 | 0.3277 | 11.4301 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 7943.5252 | 0.00012589
110 | 31.509 | 31.288 | 31.042 | 19.6755 | 20.0032 | 823.3 | 0.3954 | 31.2797 | 19.8393 | 0.3277 | 11.4403 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 7953.8557 | 0.00012573
115 | 31.55 | 31.354 | 31.108 | 19.7347 | 20.0573 | 823.7 | 0.3956 | 31.3373 | 19.896 | 0.3226 | 11.4413 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 7957.013 | 0.00012568
120 | 31.614 | 31.393 | 31.147 | 19.7913 | 20.1165 | 822.6 | 0.3961 | 31.3847 | 19.9539 | 0.3252 | 11.4308 | 1.97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058133 | #VALUE! | #VALUE! | 7953.7326 | 0.00012573
125 | 31.676 | 31.43 | 31.184 | 19.8531 | 20.1758 | 822.5 | 0.3974 | 31.43 | 20.0145 | 0.3227 | 11.4155 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 7963.3665 | 0.00012558
130 | 31.708 | 31.487 | 31.266 | 19.9149 | 20.2402 | 823.8 | 0.3968 | 31.487 | 20.0775 | 0.3253 | 11.4094 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 7980.2173 | 0.00012531
135 | 31.743 | 31.571 | 31.349 | 19.9999 | 20.3278 | 820.6 | 0.3964 | 31.5543 | 20.1639 | 0.3279 | 11.3905 | 1.9715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058097 | #VALUE! | #VALUE! | 7962.4552 | 0.00012559
140 | 31.827 | 31.606 | 31.36 | 20.0591 | 20.3845 | 823.8 | 0.3966 | 31.5977 | 20.2218 | 0.3254 | 11.3759 | 1.9725 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058074 | #VALUE! | #VALUE! | 8003.7762 | 0.00012494
145 | 31.867 | 31.67 | 31.448 | 20.1183 | 20.4489 | 823.1 | 0.397 | 31.6617 | 20.2836 | 0.3306 | 11.3781 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 7995.4289 | 0.00012507
150 | 31.864 | 31.716 | 31.47 | 20.1724 | 20.5081 | 824.1 | 0.3972 | 31.6833 | 20.3403 | 0.3357 | 11.3431 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 8029.8315 | 0.00012454
155 | 31.917 | 31.72 | 31.499 | 20.1982 | 20.5365 | 824.5 | 0.3974 | 31.712 | 20.3673 | 0.3383 | 11.3446 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 8032.6195 | 0.00012449
160 | 31.996 | 31.824 | 31.602 | 20.278 | 20.6164 | 824.8 | 0.3975 | 31.8073 | 20.4472 | 0.3384 | 11.3601 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 8024.5902 | 0.00012462
165 | 32.052 | 31.88 | 31.683 | 20.3321 | 20.6705 | 826.3 | 0.3965 | 31.8717 | 20.5013 | 0.3384 | 11.3704 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 8031.9486 | 0.0001245
170 | 32.093 | 31.921 | 31.724 | 20.3784 | 20.7143 | 826.1 | 0.3962 | 31.9127 | 20.5464 | 0.3359 | 11.3663 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 8032.8658 | 0.00012449
175 | 32.159 | 31.962 | 31.741 | 20.4068 | 20.74 | 826.4 | 0.3965 | 31.954 | 20.5734 | 0.3332 | 11.3806 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 8025.6975 | 0.0001246
180 | 32.181 | 31.984 | 31.738 | 20.4325 | 20.7632 | 827.1 | 0.3956 | 31.9677 | 20.5979 | 0.3307 | 11.3698 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 8040.1138 | 0.00012438
185 | 32.208 | 32.012 | 31.79 | 20.4737 | 20.8044 | 826.5 | 0.3954 | 32.0033 | 20.6391 | 0.3307 | 11.3643 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 8038.1933 | 0.00012441
190 | 32.265 | 32.068 | 31.822 | 20.5072 | 20.8354 | 826.7 | 0.3956 | 32.0517 | 20.6713 | 0.3282 | 11.3804 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 8028.7756 | 0.00012455
195 | 32.277 | 32.081 | 31.835 | 20.5561 | 20.8818 | 826.9 | 0.3963 | 32.0643 | 20.7189 | 0.3257 | 11.3454 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 8055.4806 | 0.00012414
200 | 32.294 | 32.122 | 31.9 | 20.5999 | 20.9359 | 827.1 | 0.3967 | 32.1053 | 20.7679 | 0.336 | 11.3374 | 1.973 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058062 | #VALUE! | #VALUE! | 8063.079 | 0.00012402
205 | 32.341 | 32.169 | 31.948 | 20.6617 | 20.9925 | 825.2 | 0.3965 | 32.1527 | 20.8271 | 0.3308 | 11.3256 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 8052.9855 | 0.00012418
210 | 32.392 | 32.22 | 32.023 | 20.7055 | 21.0415 | 826.2 | 0.3962 | 32.2117 | 20.8735 | 0.336 | 11.3382 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 8053.7843 | 0.00012417
215 | 32.421 | 32.224 | 32.003 | 20.7338 | 21.0724 | 825.6 | 0.3961 | 32.216 | 20.9031 | 0.3386 | 11.3129 | 1.97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058133 | #VALUE! | #VALUE! | 8065.9101 | 0.00012398
220 | 32.456 | 32.26 | 32.063 | 20.7699 | 21.1008 | 826 | 0.3961 | 32.2597 | 20.9353 | 0.3309 | 11.3243 | 1.97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058133 | #VALUE! | #VALUE! | 8061.6823 | 0.00012404
225 | 32.494 | 32.297 | 32.076 | 20.8059 | 21.1343 | 823.5 | 0.3971 | 32.289 | 20.9701 | 0.3284 | 11.3189 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 8041.1288 | 0.00012436
230 | 32.486 | 32.339 | 32.093 | 20.8317 | 21.1678 | 827.4 | 0.3972 | 32.306 | 20.9997 | 0.3361 | 11.3063 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 8088.2501 | 0.00012364
235 | 32.553 | 32.356 | 32.11 | 20.86 | 21.1884 | 826.8 | 0.3964 | 32.3397 | 21.0242 | 0.3284 | 11.3155 | 1.9715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058097 | #VALUE! | #VALUE! | 8075.8015 | 0.00012383
240 | 32.575 | 32.378 | 32.206 | 20.9064 | 21.227 | 827.7 | 0.3977 | 32.3863 | 21.0667 | 0.3206 | 11.3196 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 8081.6165 | 0.00012374
245 | 32.598 | 32.401 | 32.204 | 20.9399 | 21.258 | 827.2 | 0.3968 | 32.401 | 21.0989 | 0.3181 | 11.302 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 8089.3 | 0.00012362
250 | 32.644 | 32.398 | 32.226 | 20.963 | 21.2863 | 828 | 0.3975 | 32.4227 | 21.1246 | 0.3233 | 11.298 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 8100.0139 | 0.00012346
255 | 32.667 | 32.446 | 32.249 | 20.9914 | 21.3121 | 827.4 | 0.3967 | 32.454 | 21.1517 | 0.3207 | 11.3023 | 1.973 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058062 | #VALUE! | #VALUE! | 8091.1126 | 0.00012359
260 | 32.688 | 32.467 | 32.27 | 21.0017 | 21.3198 | 828.7 | 0.3969 | 32.475 | 21.1608 | 0.3181 | 11.3142 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 8095.2303 | 0.00012353
265 | 32.732 | 32.511 | 32.289 | 21.0248 | 21.343 | 828.7 | 0.396 | 32.5107 | 21.1839 | 0.3182 | 11.3268 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 8086.2846 | 0.00012367
270 | 32.721 | 32.548 | 32.327 | 21.048 | 21.3636 | 828.1 | 0.3963 | 32.532 | 21.2058 | 0.3156 | 11.3262 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 8080.8342 | 0.00012375
275 | 32.759 | 32.513 | 32.317 | 21.048 | 21.3585 | 828.2 | 0.3967 | 32.5297 | 21.2033 | 0.3105 | 11.3264 | 1.973 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058062 | #VALUE! | #VALUE! | 8081.6555 | 0.00012374
280 | 32.742 | 32.545 | 32.299 | 21.048 | 21.3507 | 828.5 | 0.3966 | 32.5287 | 21.1993 | 0.3027 | 11.3293 | 1.9725 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058074 | #VALUE! | #VALUE! | 8082.5135 | 0.00012372
285 | 32.745 | 32.548 | 32.327 | 21.0455 | 21.3507 | 828.1 | 0.3954 | 32.54 | 21.1981 | 0.3052 | 11.3419 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 8069.6484 | 0.00012392
290 | 32.765 | 32.543 | 32.273 | 21.048 | 21.3482 | 828.9 | 0.3957 | 32.527 | 21.1981 | 0.3002 | 11.3289 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 8086.7131 | 0.00012366
295 | 32.757 | 32.56 | 32.339 | 21.0455 | 21.343 | 828.8 | 0.3963 | 32.552 | 21.1943 | 0.2975 | 11.3577 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 8065.1988 | 0.00012399
300 | 32.74 | 32.519 | 32.273 | 21.0274 | 21.3147 | 828.3 | 0.3957 | 32.5107 | 21.1711 | 0.2873 | 11.3396 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 8073.2226 | 0.00012387
305 | 32.74 | 32.494 | 32.273 | 21.0146 | 21.2992 | 828.1 | 0.3967 | 32.5023 | 21.1569 | 0.2846 | 11.3454 | 1.973 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058062 | #VALUE! | #VALUE! | 8067.1352 | 0.00012396
310 | 32.707 | 32.486 | 32.24 | 20.9888 | 21.2683 | 832.1 | 0.3954 | 32.4777 | 21.1286 | 0.2795 | 11.3491 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 8103.4714 | 0.0001234
315 | 32.687 | 32.465 | 32.195 | 20.9553 | 21.2322 | 829.2 | 0.3968 | 32.449 | 21.0938 | 0.2769 | 11.3552 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 8070.8678 | 0.0001239
320 | 32.658 | 32.387 | 32.141 | 20.909 | 21.1832 | 830.3 | 0.396 | 32.3953 | 21.0461 | 0.2742 | 11.3492 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 8085.8588 | 0.00012367
325 | 32.615 | 32.369 | 32.074 | 20.8755 | 21.142 | 831.7 | 0.3961 | 32.3527 | 21.0087 | 0.2665 | 11.3439 | 1.97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058133 | #VALUE! | #VALUE! | 8103.2887 | 0.00012341
330 | 32.585 | 32.339 | 32.068 | 20.8265 | 21.0905 | 828 | 0.3974 | 32.3307 | 20.9585 | 0.264 | 11.3722 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 8047.1994 | 0.00012427
335 | 32.541 | 32.295 | 32.024 | 20.775 | 21.0338 | 828.5 | 0.3976 | 32.2867 | 20.9044 | 0.2588 | 11.3823 | 1.9775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057957 | #VALUE! | #VALUE! | 8044.9138 | 0.0001243
340 | 32.529 | 32.259 | 31.964 | 20.7184 | 20.9668 | 828.5 | 0.3958 | 32.2507 | 20.8426 | 0.2484 | 11.4081 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 8026.7198 | 0.00012458
345 | 32.48 | 32.234 | 31.939 | 20.6797 | 20.9307 | 830 | 0.3954 | 32.2177 | 20.8052 | 0.251 | 11.4125 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 8038.1519 | 0.00012441
350 | 32.462 | 32.191 | 31.921 | 20.654 | 20.9024 | 828.3 | 0.3963 | 32.1913 | 20.7782 | 0.2484 | 11.4131 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 8021.2197 | 0.00012467
355 | 32.428 | 32.157 | 31.887 | 20.6128 | 20.8611 | 827.9 | 0.3957 | 32.1573 | 20.737 | 0.2483 | 11.4204 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 8012.2564 | 0.00012481
360 | 32.431 | 32.136 | 31.865 | 20.5741 | 20.8173 | 828.9 | 0.3947 | 32.144 | 20.6957 | 0.2432 | 11.4483 | 1.9631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058298 | #VALUE! | #VALUE! | 8002.3728 | 0.00012496
365 | 32.394 | 32.123 | 31.803 | 20.5252 | 20.7658 | 828.4 | 0.3941 | 32.1067 | 20.6455 | 0.2406 | 11.4612 | 1.9601 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058369 | #VALUE! | #VALUE! | 7988.5674 | 0.00012518
370 | 32.342 | 32.071 | 31.727 | 20.4686 | 20.704 | 826.9 | 0.3943 | 32.0467 | 20.5863 | 0.2354 | 11.4604 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 7974.6589 | 0.0001254
375 | 32.275 | 32.005 | 31.71 | 20.4222 | 20.6473 | 826.7 | 0.3967 | 31.9967 | 20.5347 | 0.2251 | 11.4619 | 1.973 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058062 | #VALUE! | #VALUE! | 7971.652 | 0.00012544
380 | 32.25 | 31.955 | 31.635 | 20.3733 | 20.5958 | 828.4 | 0.396 | 31.9467 | 20.4845 | 0.2225 | 11.4621 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 7987.9053 | 0.00012519
385 | 32.21 | 31.915 | 31.57 | 20.3269 | 20.5468 | 827.1 | 0.3939 | 31.8983 | 20.4368 | 0.2199 | 11.4615 | 1.9591 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058392 | #VALUE! | #VALUE! | 7975.8106 | 0.00012538
390 | 32.184 | 31.864 | 31.545 | 20.2677 | 20.4798 | 829.1 | 0.3948 | 31.8643 | 20.3738 | 0.2121 | 11.4906 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 7974.8492 | 0.00012539
395 | 32.127 | 31.782 | 31.463 | 20.2085 | 20.4102 | 829.2 | 0.3957 | 31.7907 | 20.3093 | 0.2017 | 11.4813 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 7982.2484 | 0.00012528
400 | 32.048 | 31.728 | 31.408 | 20.1441 | 20.3407 | 826.3 | 0.3955 | 31.728 | 20.2424 | 0.1966 | 11.4856 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 7951.3653 | 0.00012576
405 | 31.994 | 31.675 | 31.355 | 20.0849 | 20.2763 | 826.9 | 0.395 | 31.6747 | 20.1806 | 0.1914 | 11.4941 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 7951.2777 | 0.00012577
410 | 31.972 | 31.627 | 31.258 | 20.0282 | 20.2144 | 825.8 | 0.3947 | 31.619 | 20.1213 | 0.1862 | 11.4977 | 1.9631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058298 | #VALUE! | #VALUE! | 7938.191 | 0.00012597
415 | 31.905 | 31.56 | 31.216 | 19.9613 | 20.1346 | 824.8 | 0.3951 | 31.5603 | 20.048 | 0.1733 | 11.5124 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 7918.4659 | 0.00012629
420 | 31.827 | 31.508 | 31.114 | 19.8943 | 20.0625 | 824.5 | 0.3954 | 31.483 | 19.9784 | 0.1682 | 11.5046 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 7920.941 | 0.00012625
425 | 31.758 | 31.413 | 31.069 | 19.8274 | 19.9929 | 824.7 | 0.3967 | 31.4133 | 19.9102 | 0.1655 | 11.5032 | 1.973 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058062 | #VALUE! | #VALUE! | 7923.8381 | 0.0001262
430 | 31.748 | 31.379 | 31.059 | 19.7759 | 19.9414 | 830.8 | 0.395 | 31.3953 | 19.8587 | 0.1655 | 11.5367 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 7959.2685 | 0.00012564
435 | 31.645 | 31.276 | 30.956 | 19.7115 | 19.8744 | 824.5 | 0.3967 | 31.2923 | 19.793 | 0.1629 | 11.4994 | 1.973 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058062 | #VALUE! | #VALUE! | 7924.5343 | 0.00012619
440 | 31.62 | 31.251 | 30.907 | 19.6575 | 19.8152 | 823.8 | 0.3962 | 31.2593 | 19.7364 | 0.1577 | 11.523 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 7901.59 | 0.00012656
445 | 31.63 | 31.261 | 30.917 | 19.6137 | 19.7739 | 823.8 | 0.3951 | 31.2693 | 19.6938 | 0.1602 | 11.5755 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 7865.7188 | 0.00012713
450 | 31.544 | 31.2 | 30.856 | 19.5545 | 19.7172 | 824.3 | 0.3959 | 31.2 | 19.6359 | 0.1627 | 11.5641 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 7878.2403 | 0.00012693
455 | 31.533 | 31.164 | 30.796 | 19.5004 | 19.6632 | 823.6 | 0.395 | 31.1643 | 19.5818 | 0.1628 | 11.5825 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 7859.0566 | 0.00012724
460 | 31.453 | 31.108 | 30.739 | 19.4438 | 19.6039 | 823 | 0.3952 | 31.1 | 19.5238 | 0.1601 | 11.5762 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 7857.6617 | 0.00012726
465 | 31.399 | 31.03 | 30.685 | 19.3846 | 19.5395 | 823.5 | 0.3955 | 31.038 | 19.4621 | 0.1549 | 11.576 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 7862.5714 | 0.00012718
470 | 31.351 | 31.006 | 30.637 | 19.3228 | 19.4777 | 823.5 | 0.3946 | 30.998 | 19.4002 | 0.1549 | 11.5977 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 7847.7923 | 0.00012742
475 | 31.323 | 30.954 | 30.585 | 19.2687 | 19.4185 | 823 | 0.395 | 30.954 | 19.3436 | 0.1498 | 11.6104 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 7834.4821 | 0.00012764
480 | 31.248 | 30.879 | 30.51 | 19.2018 | 19.3515 | 824.5 | 0.3948 | 30.879 | 19.2767 | 0.1497 | 11.6023 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 7854.2069 | 0.00012732
485 | 31.173 | 30.78 | 30.46 | 19.14 | 19.282 | 825.2 | 0.3962 | 30.8043 | 19.211 | 0.142 | 11.5933 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 7866.9889 | 0.00012711
490 | 31.097 | 30.728 | 30.359 | 19.073 | 19.2201 | 823.3 | 0.3967 | 30.728 | 19.1466 | 0.1471 | 11.5815 | 1.973 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058062 | #VALUE! | #VALUE! | 7856.9288 | 0.00012728
495 | 31.044 | 30.675 | 30.306 | 19.0113 | 19.1557 | 822 | 0.3961 | 30.675 | 19.0835 | 0.1444 | 11.5915 | 1.97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058133 | #VALUE! | #VALUE! | 7837.7213 | 0.00012759
500 | 31.037 | 30.668 | 30.299 | 18.9495 | 19.0914 | 823.6 | 0.394 | 30.668 | 19.0205 | 0.1419 | 11.6476 | 1.9596 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005838 | #VALUE! | #VALUE! | 7815.1874 | 0.00012796
505 | 30.979 | 30.61 | 30.241 | 18.8903 | 19.0321 | 822 | 0.3941 | 30.61 | 18.9612 | 0.1418 | 11.6488 | 1.9601 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058369 | #VALUE! | #VALUE! | 7799.1679 | 0.00012822
510 | 30.916 | 30.522 | 30.178 | 18.8336 | 18.9755 | 823.8 | 0.3947 | 30.5387 | 18.9046 | 0.1419 | 11.6341 | 1.9631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058298 | #VALUE! | #VALUE! | 7826.1112 | 0.00012778
515 | 30.852 | 30.483 | 30.089 | 18.7693 | 18.9059 | 821.2 | 0.3945 | 30.4747 | 18.8376 | 0.1366 | 11.6371 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 7799.4335 | 0.00012821
530 | 35.813 | 35.591 | 35.542 | 15.158 | 15.9402 | 810.3 | 0.2376 | 35.6487 | 15.5491 | 0.7822 | 20.0996 | 1.1817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087496 | #VALUE! | #VALUE! | 4455.7086 | 0.00022443
535 | 36.052 | 35.806 | 35.782 | 15.3611 | 16.159 | 809.9 | 0.2376 | 35.88 | 15.76 | 0.7979 | 20.1199 | 1.1817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087496 | #VALUE! | #VALUE! | 4448.9973 | 0.00022477
540 | 36.275 | 36.03 | 36.03 | 15.5617 | 16.3572 | 810.3 | 0.2383 | 36.1117 | 15.9595 | 0.7955 | 20.1522 | 1.1852 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008729 | #VALUE! | #VALUE! | 4444.0676 | 0.00022502
545 | 36.43 | 36.209 | 36.184 | 15.7392 | 16.5374 | 811.3 | 0.2393 | 36.2743 | 16.1383 | 0.7982 | 20.136 | 1.1902 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086998 | #VALUE! | #VALUE! | 4453.1282 | 0.00022456
550 | 36.69 | 36.444 | 36.444 | 15.963 | 16.7536 | 812 | 0.2373 | 36.526 | 16.3583 | 0.7906 | 20.1677 | 1.1802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087584 | #VALUE! | #VALUE! | 4449.9722 | 0.00022472
555 | 36.877 | 36.632 | 36.607 | 16.1456 | 16.9466 | 812.2 | 0.2371 | 36.7053 | 16.5461 | 0.801 | 20.1592 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 4452.9376 | 0.00022457
560 | 37.049 | 36.827 | 36.778 | 16.3539 | 17.1474 | 812.8 | 0.239 | 36.8847 | 16.7507 | 0.7935 | 20.134 | 1.1887 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087085 | #VALUE! | #VALUE! | 4461.8083 | 0.00022412
565 | 37.249 | 37.003 | 36.929 | 16.4903 | 17.2761 | 814.5 | 0.2389 | 37.0603 | 16.8832 | 0.7858 | 20.1771 | 1.1882 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087115 | #VALUE! | #VALUE! | 4461.586 | 0.00022414
570 | 37.377 | 37.082 | 37.057 | 16.6086 | 17.3765 | 813.9 | 0.2382 | 37.172 | 16.9926 | 0.7679 | 20.1794 | 1.1847 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087319 | #VALUE! | #VALUE! | 4457.7875 | 0.00022433
575 | 37.484 | 37.214 | 37.165 | 16.7244 | 17.4692 | 814.6 | 0.2381 | 37.2877 | 17.0968 | 0.7448 | 20.1909 | 1.1842 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087349 | #VALUE! | #VALUE! | 4459.0987 | 0.00022426
580 | 37.597 | 37.326 | 37.252 | 16.8453 | 17.6005 | 815.3 | 0.2385 | 37.3917 | 17.2229 | 0.7552 | 20.1688 | 1.1862 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087231 | #VALUE! | #VALUE! | 4467.8207 | 0.00022382
585 | 37.762 | 37.492 | 37.418 | 16.9765 | 17.737 | 816.5 | 0.2384 | 37.5573 | 17.3568 | 0.7605 | 20.2006 | 1.1857 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087261 | #VALUE! | #VALUE! | 4467.3494 | 0.00022385
590 | 37.905 | 37.634 | 37.585 | 17.1489 | 17.9146 | 816.7 | 0.2372 | 37.708 | 17.5317 | 0.7657 | 20.1762 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 4473.8328 | 0.00022352
595 | 38.05 | 37.779 | 37.73 | 17.2904 | 18.0665 | 817.3 | 0.2387 | 37.853 | 17.6785 | 0.7761 | 20.1745 | 1.1872 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087173 | #VALUE! | #VALUE! | 4477.4968 | 0.00022334
600 | 38.199 | 37.928 | 37.904 | 17.4577 | 18.2391 | 817.8 | 0.2377 | 38.0103 | 17.8484 | 0.7814 | 20.1619 | 1.1822 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087466 | #VALUE! | #VALUE! | 4483.0396 | 0.00022306
605 | 38.322 | 38.052 | 38.052 | 17.576 | 18.3601 | 818 | 0.2367 | 38.142 | 17.9681 | 0.7841 | 20.174 | 1.1772 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087762 | #VALUE! | #VALUE! | 4481.4649 | 0.00022314
610 | 38.45 | 38.155 | 38.13 | 17.6918 | 18.4708 | 818.6 | 0.2379 | 38.245 | 18.0813 | 0.779 | 20.1637 | 1.1832 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087407 | #VALUE! | #VALUE! | 4487.0319 | 0.00022286
615 | 38.53 | 38.26 | 38.186 | 17.769 | 18.5378 | 819.7 | 0.2372 | 38.3253 | 18.1534 | 0.7688 | 20.1719 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 4491.2275 | 0.00022266
620 | 38.59 | 38.295 | 38.246 | 17.8308 | 18.6021 | 821.5 | 0.2389 | 38.377 | 18.2164 | 0.7713 | 20.1606 | 1.1882 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087115 | #VALUE! | #VALUE! | 4503.6313 | 0.00022204
625 | 38.704 | 38.384 | 38.335 | 17.8823 | 18.6382 | 819.4 | 0.2378 | 38.4743 | 18.2602 | 0.7559 | 20.2141 | 1.1827 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087437 | #VALUE! | #VALUE! | 4480.2221 | 0.0002232
630 | 38.745 | 38.45 | 38.376 | 17.926 | 18.682 | 821.4 | 0.2379 | 38.5237 | 18.304 | 0.756 | 20.2197 | 1.1832 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087407 | #VALUE! | #VALUE! | 4489.9173 | 0.00022272
635 | 38.739 | 38.493 | 38.419 | 17.944 | 18.7 | 821.3 | 0.2376 | 38.5503 | 18.322 | 0.756 | 20.2283 | 1.1817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087496 | #VALUE! | #VALUE! | 4487.4473 | 0.00022284
640 | 38.785 | 38.49 | 38.441 | 18.0006 | 18.7386 | 820.7 | 0.2408 | 38.572 | 18.3696 | 0.738 | 20.2024 | 1.1976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086564 | #VALUE! | #VALUE! | 4489.9252 | 0.00022272
645 | 38.882 | 38.611 | 38.513 | 18.0392 | 18.7798 | 821.9 | 0.2372 | 38.6687 | 18.4095 | 0.7406 | 20.2592 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 4483.891 | 0.00022302
650 | 38.902 | 38.582 | 38.484 | 18.047 | 18.7798 | 821.6 | 0.2389 | 38.656 | 18.4134 | 0.7328 | 20.2426 | 1.1882 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087115 | #VALUE! | #VALUE! | 4485.9226 | 0.00022292
655 | 38.998 | 38.629 | 38.555 | 18.0856 | 18.8082 | 821.5 | 0.2381 | 38.7273 | 18.4469 | 0.7226 | 20.2804 | 1.1842 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087349 | #VALUE! | #VALUE! | 4477.0091 | 0.00022336
660 | 39.017 | 38.697 | 38.599 | 18.1062 | 18.8314 | 821.8 | 0.2397 | 38.771 | 18.4688 | 0.7252 | 20.3022 | 1.1922 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086882 | #VALUE! | #VALUE! | 4473.8423 | 0.00022352
665 | 39.084 | 38.74 | 38.69 | 18.1576 | 18.8932 | 823.7 | 0.2376 | 38.838 | 18.5254 | 0.7356 | 20.3126 | 1.1817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087496 | #VALUE! | #VALUE! | 4481.89 | 0.00022312
670 | 39.174 | 38.829 | 38.78 | 18.24 | 18.9833 | 823 | 0.2377 | 38.9277 | 18.6117 | 0.7433 | 20.316 | 1.1822 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087466 | #VALUE! | #VALUE! | 4477.328 | 0.00022335
675 | 39.164 | 38.819 | 38.745 | 18.2786 | 19.0193 | 822.3 | 0.2386 | 38.9093 | 18.6489 | 0.7407 | 20.2604 | 1.1867 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087202 | #VALUE! | #VALUE! | 4485.8038 | 0.00022293
680 | 39.201 | 38.857 | 38.758 | 18.2992 | 19.0348 | 822.1 | 0.2375 | 38.9387 | 18.667 | 0.7356 | 20.2717 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 4482.2165 | 0.0002231
685 | 39.284 | 38.939 | 38.816 | 18.312 | 19.0245 | 822.3 | 0.2384 | 39.013 | 18.6683 | 0.7125 | 20.3448 | 1.1857 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087261 | #VALUE! | #VALUE! | 4467.2018 | 0.00022385
690 | 39.239 | 38.895 | 38.821 | 18.3018 | 19.0091 | 821.5 | 0.2374 | 38.985 | 18.6554 | 0.7073 | 20.3296 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 4466.1925 | 0.0002239
695 | 39.216 | 38.847 | 38.798 | 18.2734 | 18.9807 | 823.2 | 0.2386 | 38.9537 | 18.6271 | 0.7073 | 20.3266 | 1.1867 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087202 | #VALUE! | #VALUE! | 4476.0807 | 0.00022341
700 | 39.216 | 38.847 | 38.749 | 18.2451 | 18.9395 | 824.9 | 0.2387 | 38.9373 | 18.5923 | 0.6944 | 20.345 | 1.1872 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087173 | #VALUE! | #VALUE! | 4481.2641 | 0.00022315
705 | 39.259 | 38.89 | 38.792 | 18.222 | 18.9138 | 822.4 | 0.2382 | 38.9803 | 18.5679 | 0.6918 | 20.4124 | 1.1847 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087319 | #VALUE! | #VALUE! | 4452.931 | 0.00022457
710 | 39.221 | 38.803 | 38.705 | 18.1576 | 18.8365 | 822.3 | 0.2394 | 38.9097 | 18.4971 | 0.6789 | 20.4126 | 1.1907 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086969 | #VALUE! | #VALUE! | 4452.3495 | 0.0002246
715 | 39.204 | 38.786 | 38.638 | 18.1062 | 18.767 | 822.5 | 0.2387 | 38.876 | 18.4366 | 0.6608 | 20.4394 | 1.1872 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087173 | #VALUE! | #VALUE! | 4447.5967 | 0.00022484
720 | 39.131 | 38.737 | 38.614 | 18.0521 | 18.7077 | 822.8 | 0.2376 | 38.8273 | 18.3799 | 0.6556 | 20.4474 | 1.1817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087496 | #VALUE! | #VALUE! | 4447.471 | 0.00022485
725 | 39.098 | 38.655 | 38.557 | 18.0032 | 18.6588 | 823.3 | 0.2403 | 38.77 | 18.331 | 0.6556 | 20.439 | 1.1952 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086708 | #VALUE! | #VALUE! | 4452.0098 | 0.00022462
730 | 39.154 | 38.761 | 38.613 | 17.9929 | 18.6485 | 822.4 | 0.2384 | 38.8427 | 18.3207 | 0.6556 | 20.522 | 1.1857 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087261 | #VALUE! | #VALUE! | 4429.164 | 0.00022578
735 | 39.13 | 38.736 | 38.589 | 17.9723 | 18.6253 | 821.7 | 0.2394 | 38.8183 | 18.2988 | 0.653 | 20.5195 | 1.1907 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086969 | #VALUE! | #VALUE! | 4425.9189 | 0.00022594
740 | 39.143 | 38.725 | 38.602 | 17.9801 | 18.6305 | 822.6 | 0.238 | 38.8233 | 18.3053 | 0.6504 | 20.518 | 1.1837 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087378 | #VALUE! | #VALUE! | 4431.0904 | 0.00022568
745 | 39.175 | 38.757 | 38.658 | 17.9852 | 18.6356 | 822 | 0.2385 | 38.8633 | 18.3104 | 0.6504 | 20.5529 | 1.1862 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087231 | #VALUE! | #VALUE! | 4420.3397 | 0.00022623
750 | 39.198 | 38.805 | 38.657 | 17.9903 | 18.6356 | 821.3 | 0.2373 | 38.8867 | 18.313 | 0.6453 | 20.5737 | 1.1802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087584 | #VALUE! | #VALUE! | 4412.1138 | 0.00022665
755 | 39.242 | 38.799 | 38.676 | 17.9903 | 18.6356 | 824.8 | 0.2377 | 38.9057 | 18.313 | 0.6453 | 20.5927 | 1.1822 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087466 | #VALUE! | #VALUE! | 4426.828 | 0.0002259
760 | 39.25 | 38.831 | 38.708 | 17.9878 | 18.6279 | 823.4 | 0.2379 | 38.9297 | 18.3078 | 0.6401 | 20.6218 | 1.1832 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087407 | #VALUE! | #VALUE! | 4413.0778 | 0.0002266
765 | 39.254 | 38.836 | 38.688 | 17.9878 | 18.6253 | 823.3 | 0.2378 | 38.926 | 18.3066 | 0.6375 | 20.6195 | 1.1827 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087437 | #VALUE! | #VALUE! | 4413.0483 | 0.0002266
770 | 39.299 | 38.88 | 38.757 | 17.9981 | 18.6382 | 822.5 | 0.2361 | 38.9787 | 18.3181 | 0.6401 | 20.6605 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 4399.9969 | 0.00022727
775 | 39.313 | 38.895 | 38.748 | 17.9955 | 18.6356 | 824.5 | 0.2368 | 38.9853 | 18.3156 | 0.6401 | 20.6698 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 4408.7186 | 0.00022682
780 | 39.249 | 38.83 | 38.707 | 17.9852 | 18.6202 | 820 | 0.2377 | 38.9287 | 18.3027 | 0.635 | 20.626 | 1.1822 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087466 | #VALUE! | #VALUE! | 4393.9709 | 0.00022758
785 | 39.203 | 38.761 | 38.638 | 17.9646 | 18.597 | 822.4 | 0.2391 | 38.8673 | 18.2808 | 0.6324 | 20.5865 | 1.1892 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087056 | #VALUE! | #VALUE! | 4415.2726 | 0.00022649
790 | 39.226 | 38.808 | 38.685 | 17.9492 | 18.579 | 821 | 0.2369 | 38.9063 | 18.2641 | 0.6298 | 20.6422 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 4395.8626 | 0.00022749
795 | 39.221 | 38.852 | 38.704 | 17.9415 | 18.5738 | 820.9 | 0.2371 | 38.9257 | 18.2577 | 0.6323 | 20.668 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 4389.844 | 0.0002278
800 | 39.211 | 38.768 | 38.621 | 17.9209 | 18.5506 | 819.9 | 0.2385 | 38.8667 | 18.2357 | 0.6297 | 20.6309 | 1.1862 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087231 | #VALUE! | #VALUE! | 4392.381 | 0.00022767
805 | 39.223 | 38.78 | 38.632 | 17.9054 | 18.53 | 821.2 | 0.2367 | 38.8783 | 18.2177 | 0.6246 | 20.6606 | 1.1772 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087762 | #VALUE! | #VALUE! | 4393.0177 | 0.00022763
810 | 39.205 | 38.762 | 38.663 | 17.8771 | 18.4991 | 820.8 | 0.2366 | 38.8767 | 18.1881 | 0.622 | 20.6886 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 4384.9494 | 0.00022805
815 | 39.159 | 38.741 | 38.569 | 17.8334 | 18.4554 | 821.6 | 0.2387 | 38.823 | 18.1444 | 0.622 | 20.6786 | 1.1872 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087173 | #VALUE! | #VALUE! | 4391.3387 | 0.00022772
820 | 39.136 | 38.743 | 38.595 | 17.7948 | 18.4167 | 822 | 0.2394 | 38.8247 | 18.1058 | 0.6219 | 20.7189 | 1.1907 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086969 | #VALUE! | #VALUE! | 4384.9275 | 0.00022805
825 | 39.157 | 38.715 | 38.592 | 17.7819 | 18.3987 | 820.3 | 0.2379 | 38.8213 | 18.0903 | 0.6168 | 20.731 | 1.1832 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087407 | #VALUE! | #VALUE! | 4373.3013 | 0.00022866
830 | 39.176 | 38.733 | 38.561 | 17.769 | 18.3858 | 821.8 | 0.2383 | 38.8233 | 18.0774 | 0.6168 | 20.7459 | 1.1852 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008729 | #VALUE! | #VALUE! | 4378.1516 | 0.00022841
835 | 39.288 | 38.845 | 38.673 | 17.7665 | 18.3807 | 822.6 | 0.2362 | 38.9353 | 18.0736 | 0.6142 | 20.8617 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 4358.0876 | 0.00022946
840 | 39.25 | 38.758 | 38.635 | 17.7484 | 18.3549 | 821.8 | 0.2377 | 38.881 | 18.0516 | 0.6065 | 20.8294 | 1.1822 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087466 | #VALUE! | #VALUE! | 4360.6182 | 0.00022933
845 | 39.235 | 38.792 | 38.644 | 17.7459 | 18.3524 | 821.5 | 0.236 | 38.8903 | 18.0492 | 0.6065 | 20.8412 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 4356.5513 | 0.00022954
850 | 39.266 | 38.847 | 38.7 | 17.7304 | 18.3343 | 820.6 | 0.2367 | 38.9377 | 18.0324 | 0.6039 | 20.9053 | 1.1772 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087762 | #VALUE! | #VALUE! | 4338.4281 | 0.0002305
855 | 39.27 | 38.803 | 38.68 | 17.7124 | 18.3163 | 821.2 | 0.2365 | 38.9177 | 18.0144 | 0.6039 | 20.9033 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 4342.0156 | 0.00023031
860 | 39.244 | 38.776 | 38.604 | 17.6841 | 18.2828 | 820.8 | 0.2375 | 38.8747 | 17.9835 | 0.5987 | 20.8912 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 4342.4143 | 0.00023029
865 | 39.191 | 38.723 | 38.576 | 17.661 | 18.2571 | 820.5 | 0.2369 | 38.83 | 17.9591 | 0.5961 | 20.871 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 4345.0423 | 0.00023015
870 | 39.161 | 38.694 | 38.522 | 17.6327 | 18.2236 | 820.7 | 0.2375 | 38.7923 | 17.9281 | 0.5909 | 20.8642 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 4347.5109 | 0.00023002
875 | 39.129 | 38.662 | 38.489 | 17.5992 | 18.1876 | 820.8 | 0.2387 | 38.76 | 17.8934 | 0.5884 | 20.8666 | 1.1872 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087173 | #VALUE! | #VALUE! | 4347.5371 | 0.00023002
880 | 39.193 | 38.75 | 38.578 | 17.5837 | 18.1721 | 820.5 | 0.2363 | 38.8403 | 17.8779 | 0.5884 | 20.9624 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 4326.0798 | 0.00023116
885 | 39.228 | 38.76 | 38.588 | 17.5632 | 18.1489 | 821.2 | 0.2369 | 38.8587 | 17.856 | 0.5857 | 21.0026 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 4321.4866 | 0.0002314
890 | 39.211 | 38.743 | 38.547 | 17.54 | 18.1283 | 821.3 | 0.2365 | 38.8337 | 17.8342 | 0.5883 | 20.9995 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 4322.6509 | 0.00023134
895 | 39.143 | 38.651 | 38.503 | 17.5169 | 18.1026 | 821 | 0.2369 | 38.7657 | 17.8098 | 0.5857 | 20.9559 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 4330.0622 | 0.00023094
900 | 39.121 | 38.629 | 38.457 | 17.4963 | 18.0794 | 820.8 | 0.2379 | 38.7357 | 17.7878 | 0.5831 | 20.9478 | 1.1832 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087407 | #VALUE! | #VALUE! | 4330.6813 | 0.00023091
905 | 39.119 | 38.627 | 38.455 | 17.4757 | 18.0588 | 820.5 | 0.2364 | 38.7337 | 17.7673 | 0.5831 | 20.9664 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 4325.2579 | 0.0002312
910 | 39.091 | 38.624 | 38.476 | 17.4628 | 18.0408 | 821 | 0.2375 | 38.7303 | 17.7518 | 0.578 | 20.9785 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 4325.394 | 0.00023119
915 | 39.061 | 38.593 | 38.421 | 17.4319 | 18.0099 | 820.6 | 0.2379 | 38.6917 | 17.7209 | 0.578 | 20.9708 | 1.1832 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087407 | #VALUE! | #VALUE! | 4324.8878 | 0.00023122
920 | 39.1 | 38.608 | 38.46 | 17.4165 | 17.9919 | 820.9 | 0.2359 | 38.7227 | 17.7042 | 0.5754 | 21.0185 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 4316.6503 | 0.00023166
925 | 39.113 | 38.646 | 38.474 | 17.3882 | 17.9661 | 817.7 | 0.2388 | 38.7443 | 17.6772 | 0.5779 | 21.0672 | 1.1877 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087144 | #VALUE! | #VALUE! | 4289.8802 | 0.00023311
930 | 39.076 | 38.584 | 38.412 | 17.365 | 17.9352 | 819.7 | 0.2372 | 38.6907 | 17.6501 | 0.5702 | 21.0406 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 4305.8128 | 0.00023224
935 | 38.987 | 38.495 | 38.347 | 17.3264 | 17.8966 | 818.1 | 0.2399 | 38.6097 | 17.6115 | 0.5702 | 20.9982 | 1.1932 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086824 | #VALUE! | #VALUE! | 4306.0855 | 0.00023223
940 | 38.947 | 38.455 | 38.283 | 17.3033 | 17.8657 | 820.3 | 0.2375 | 38.5617 | 17.5845 | 0.5624 | 20.9772 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 4321.9877 | 0.00023138
945 | 39.078 | 38.561 | 38.414 | 17.2878 | 17.858 | 819.9 | 0.2359 | 38.6843 | 17.5729 | 0.5702 | 21.1114 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 4292.4061 | 0.00023297
950 | 39.11 | 38.618 | 38.446 | 17.2595 | 17.8348 | 820.2 | 0.2354 | 38.7247 | 17.5471 | 0.5753 | 21.1775 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 4280.5776 | 0.00023361
955 | 39.017 | 38.525 | 38.353 | 17.2235 | 17.7936 | 819.1 | 0.2373 | 38.6317 | 17.5085 | 0.5701 | 21.1231 | 1.1802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087584 | #VALUE! | #VALUE! | 4285.8461 | 0.00023333
960 | 38.925 | 38.409 | 38.261 | 17.1849 | 17.7576 | 818.6 | 0.2368 | 38.5317 | 17.4713 | 0.5727 | 21.0604 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 4295.9817 | 0.00023278
965 | 38.855 | 38.363 | 38.216 | 17.154 | 17.7241 | 818.6 | 0.2382 | 38.478 | 17.4391 | 0.5701 | 21.0389 | 1.1847 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087319 | #VALUE! | #VALUE! | 4300.365 | 0.00023254
970 | 38.865 | 38.373 | 38.225 | 17.1232 | 17.6906 | 818.8 | 0.2372 | 38.4877 | 17.4069 | 0.5674 | 21.0808 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 4292.8832 | 0.00023294
975 | 38.873 | 38.405 | 38.258 | 17.0949 | 17.6649 | 819.1 | 0.2372 | 38.512 | 17.3799 | 0.57 | 21.1321 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 4284.0241 | 0.00023343
980 | 38.908 | 38.367 | 38.219 | 17.0614 | 17.634 | 819.9 | 0.2363 | 38.498 | 17.3477 | 0.5726 | 21.1503 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 4284.5182 | 0.0002334
985 | 38.872 | 38.38 | 38.208 | 17.0306 | 17.5979 | 819.9 | 0.2371 | 38.4867 | 17.3143 | 0.5673 | 21.1724 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 4280.0426 | 0.00023364
990 | 38.885 | 38.393 | 38.221 | 17.0048 | 17.5722 | 818.1 | 0.2374 | 38.4997 | 17.2885 | 0.5674 | 21.2112 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 4262.8444 | 0.00023459
995 | 38.826 | 38.334 | 38.161 | 16.9919 | 17.5542 | 819 | 0.2383 | 38.4403 | 17.2731 | 0.5623 | 21.1673 | 1.1852 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008729 | #VALUE! | #VALUE! | 4276.3813 | 0.00023384
1000 | 38.868 | 38.401 | 38.228 | 16.9765 | 17.5361 | 819.7 | 0.2365 | 38.499 | 17.2563 | 0.5596 | 21.2427 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 4264.8411 | 0.00023448
1005 | 38.959 | 38.443 | 38.295 | 16.9662 | 17.5387 | 819.9 | 0.2357 | 38.5657 | 17.2524 | 0.5725 | 21.3132 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 4251.7677 | 0.0002352
1010 | 38.951 | 38.459 | 38.287 | 16.9482 | 17.5207 | 819 | 0.2367 | 38.5657 | 17.2344 | 0.5725 | 21.3312 | 1.1772 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087762 | #VALUE! | #VALUE! | 4243.5167 | 0.00023565
1015 | 38.943 | 38.451 | 38.279 | 16.9405 | 17.5155 | 819.3 | 0.2355 | 38.5577 | 17.228 | 0.575 | 21.3297 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 4245.3796 | 0.00023555
1020 | 38.911 | 38.394 | 38.247 | 16.9251 | 17.5001 | 819.6 | 0.236 | 38.5173 | 17.2126 | 0.575 | 21.3047 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 4251.9044 | 0.00023519
1025 | 38.855 | 38.338 | 38.191 | 16.9122 | 17.4872 | 818.7 | 0.2372 | 38.4613 | 17.1997 | 0.575 | 21.2616 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 4255.845 | 0.00023497
1030 | 38.822 | 38.33 | 38.158 | 16.9019 | 17.4744 | 821 | 0.2376 | 38.4367 | 17.1882 | 0.5725 | 21.2485 | 1.1817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087496 | #VALUE! | #VALUE! | 4270.4356 | 0.00023417
1035 | 38.841 | 38.349 | 38.201 | 16.8813 | 17.4538 | 818.7 | 0.2359 | 38.4637 | 17.1675 | 0.5725 | 21.2961 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 4248.9538 | 0.00023535
1040 | 38.863 | 38.346 | 38.198 | 16.8607 | 17.4332 | 821.2 | 0.2359 | 38.469 | 17.147 | 0.5725 | 21.3221 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 4256.7449 | 0.00023492
1045 | 38.857 | 38.365 | 38.192 | 16.8453 | 17.4203 | 819.6 | 0.2365 | 38.4713 | 17.1328 | 0.575 | 21.3385 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 4245.1694 | 0.00023556
1050 | 38.825 | 38.333 | 38.161 | 16.8402 | 17.4152 | 818.8 | 0.2374 | 38.4397 | 17.1277 | 0.575 | 21.312 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 4246.3124 | 0.0002355
1055 | 38.847 | 38.355 | 38.207 | 16.8299 | 17.4074 | 819.6 | 0.2358 | 38.4697 | 17.1186 | 0.5775 | 21.351 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 4242.6874 | 0.0002357
1060 | 38.87 | 38.378 | 38.231 | 16.8119 | 17.392 | 821.1 | 0.2349 | 38.493 | 17.1019 | 0.5801 | 21.391 | 1.1683 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088299 | #VALUE! | #VALUE! | 4242.4974 | 0.00023571
1065 | 38.917 | 38.4 | 38.253 | 16.8093 | 17.3868 | 819.7 | 0.2353 | 38.5233 | 17.0981 | 0.5775 | 21.4253 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 4228.4967 | 0.00023649
1070 | 38.896 | 38.404 | 38.232 | 16.8067 | 17.3791 | 819.9 | 0.2361 | 38.5107 | 17.0929 | 0.5724 | 21.4178 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 4231.0128 | 0.00023635
1075 | 38.873 | 38.356 | 38.159 | 16.7939 | 17.374 | 819.5 | 0.2378 | 38.4627 | 17.084 | 0.5801 | 21.3787 | 1.1827 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087437 | #VALUE! | #VALUE! | 4236.6732 | 0.00023603
1080 | 38.877 | 38.36 | 38.213 | 16.7913 | 17.3637 | 819.5 | 0.2372 | 38.4833 | 17.0775 | 0.5724 | 21.4058 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 4231.3062 | 0.00023633
1085 | 38.857 | 38.39 | 38.242 | 16.799 | 17.3765 | 820.7 | 0.2374 | 38.4963 | 17.0877 | 0.5775 | 21.4086 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 4236.9578 | 0.00023602
1090 | 38.861 | 38.369 | 38.222 | 16.7939 | 17.374 | 819.3 | 0.2392 | 38.484 | 17.084 | 0.5801 | 21.4001 | 1.1897 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087027 | #VALUE! | #VALUE! | 4231.4168 | 0.00023633
1095 | 38.896 | 38.404 | 38.256 | 16.8016 | 17.3791 | 820 | 0.2372 | 38.5187 | 17.0904 | 0.5775 | 21.4283 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 4229.4455 | 0.00023644
1100 | 38.882 | 38.39 | 38.218 | 16.7964 | 17.374 | 820 | 0.2355 | 38.4967 | 17.0852 | 0.5776 | 21.4115 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 4232.7739 | 0.00023625
1105 | 38.919 | 38.427 | 38.255 | 16.7964 | 17.3688 | 819.9 | 0.2361 | 38.5337 | 17.0826 | 0.5724 | 21.4511 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 4224.4447 | 0.00023672
1110 | 38.932 | 38.416 | 38.268 | 16.7939 | 17.3688 | 819.7 | 0.2364 | 38.5387 | 17.0814 | 0.5749 | 21.4573 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 4222.1841 | 0.00023684
1115 | 38.926 | 38.409 | 38.261 | 16.7887 | 17.3637 | 818.8 | 0.2358 | 38.532 | 17.0762 | 0.575 | 21.4558 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 4217.8464 | 0.00023709
1120 | 38.966 | 38.474 | 38.302 | 16.7964 | 17.3662 | 819.2 | 0.2364 | 38.5807 | 17.0813 | 0.5698 | 21.4994 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 4211.3556 | 0.00023745
1125 | 38.962 | 38.47 | 38.322 | 16.7913 | 17.3688 | 819.4 | 0.2355 | 38.5847 | 17.08 | 0.5775 | 21.5046 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 4211.3554 | 0.00023745
1130 | 38.983 | 38.491 | 38.319 | 16.7913 | 17.3688 | 814.9 | 0.237 | 38.5977 | 17.08 | 0.5775 | 21.5176 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 4185.697 | 0.00023891
1135 | 38.982 | 38.49 | 38.318 | 16.7861 | 17.3637 | 818.3 | 0.2363 | 38.5967 | 17.0749 | 0.5776 | 21.5218 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 4202.3505 | 0.00023796
1140 | 38.982 | 38.465 | 38.342 | 16.7887 | 17.3585 | 820.8 | 0.2355 | 38.5963 | 17.0736 | 0.5698 | 21.5227 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 4214.9998 | 0.00023725
1145 | 38.984 | 38.467 | 38.32 | 16.7939 | 17.3688 | 818.9 | 0.2364 | 38.5903 | 17.0814 | 0.5749 | 21.509 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 4207.9312 | 0.00023765
1150 | 38.963 | 38.471 | 38.348 | 16.799 | 17.374 | 819.3 | 0.235 | 38.594 | 17.0865 | 0.575 | 21.5075 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 4210.2769 | 0.00023751
1155 | 38.993 | 38.525 | 38.353 | 16.8067 | 17.3817 | 817.7 | 0.2362 | 38.6237 | 17.0942 | 0.575 | 21.5295 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 4197.7674 | 0.00023822
1160 | 39.049 | 38.557 | 38.361 | 16.8067 | 17.3868 | 819.2 | 0.2356 | 38.6557 | 17.0968 | 0.5801 | 21.5589 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 4199.723 | 0.00023811
1165 | 39.061 | 38.544 | 38.421 | 16.8119 | 17.392 | 819 | 0.2354 | 38.6753 | 17.1019 | 0.5801 | 21.5734 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 4195.8821 | 0.00023833
1170 | 39.073 | 38.581 | 38.434 | 16.8196 | 17.3997 | 819 | 0.2369 | 38.696 | 17.1096 | 0.5801 | 21.5863 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 4193.3617 | 0.00023847
1175 | 39.035 | 38.543 | 38.396 | 16.8299 | 17.4074 | 819.1 | 0.2364 | 38.658 | 17.1186 | 0.5775 | 21.5393 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 4203.025 | 0.00023792
1180 | 39.102 | 38.61 | 38.462 | 16.8402 | 17.4255 | 819.6 | 0.2373 | 38.7247 | 17.1329 | 0.5853 | 21.5918 | 1.1802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087584 | #VALUE! | #VALUE! | 4195.3713 | 0.00023836
1185 | 39.118 | 38.651 | 38.503 | 16.8427 | 17.4306 | 819.7 | 0.2368 | 38.7573 | 17.1366 | 0.5879 | 21.6207 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 4190.2811 | 0.00023865
1190 | 39.138 | 38.646 | 38.498 | 16.8479 | 17.4358 | 819.9 | 0.2375 | 38.7607 | 17.1419 | 0.5879 | 21.6188 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 4191.6654 | 0.00023857
1195 | 39.134 | 38.642 | 38.519 | 16.8685 | 17.4589 | 818.9 | 0.2364 | 38.765 | 17.1637 | 0.5904 | 21.6013 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 4189.9479 | 0.00023867
1200 | 39.158 | 38.666 | 38.518 | 16.8813 | 17.4718 | 819.1 | 0.2353 | 38.7807 | 17.1765 | 0.5905 | 21.6041 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 4190.4248 | 0.00023864
1205 | 39.182 | 38.665 | 38.518 | 16.8865 | 17.4769 | 821.5 | 0.2356 | 38.7883 | 17.1817 | 0.5904 | 21.6066 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 4202.2134 | 0.00023797
1210 | 39.157 | 38.69 | 38.542 | 16.8942 | 17.4821 | 820.1 | 0.2365 | 38.7963 | 17.1882 | 0.5879 | 21.6082 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 4194.7511 | 0.00023839
1215 | 39.211 | 38.719 | 38.596 | 16.9148 | 17.5078 | 819.9 | 0.2365 | 38.842 | 17.2113 | 0.593 | 21.6307 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 4189.3626 | 0.0002387
1220 | 39.215 | 38.747 | 38.575 | 16.9251 | 17.5181 | 819.4 | 0.2372 | 38.8457 | 17.2216 | 0.593 | 21.6241 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 4188.0921 | 0.00023877
1225 | 39.246 | 38.754 | 38.606 | 16.9354 | 17.5336 | 819.5 | 0.2362 | 38.8687 | 17.2345 | 0.5982 | 21.6342 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 4186.6478 | 0.00023885
1230 | 39.207 | 38.739 | 38.592 | 16.9379 | 17.5336 | 819 | 0.2349 | 38.846 | 17.2357 | 0.5957 | 21.6103 | 1.1683 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088299 | #VALUE! | #VALUE! | 4188.724 | 0.00023874
1235 | 39.289 | 38.822 | 38.674 | 16.9534 | 17.5464 | 820.8 | 0.2361 | 38.9283 | 17.2499 | 0.593 | 21.6784 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 4184.7266 | 0.00023896
1240 | 39.275 | 38.783 | 38.611 | 16.9559 | 17.549 | 820.5 | 0.2364 | 38.8897 | 17.2524 | 0.5931 | 21.6372 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 4191.1657 | 0.0002386
1245 | 39.237 | 38.745 | 38.622 | 16.9585 | 17.5516 | 819.3 | 0.2355 | 38.868 | 17.2551 | 0.5931 | 21.613 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 4189.7349 | 0.00023868
1250 | 39.299 | 38.832 | 38.684 | 16.9714 | 17.5671 | 819.9 | 0.2362 | 38.9383 | 17.2692 | 0.5957 | 21.6691 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 4181.9418 | 0.00023912
1255 | 39.289 | 38.796 | 38.673 | 16.9817 | 17.5696 | 820.4 | 0.2358 | 38.9193 | 17.2756 | 0.5879 | 21.6437 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 4189.4028 | 0.0002387
1260 | 39.279 | 38.787 | 38.664 | 16.9817 | 17.5696 | 818.3 | 0.2358 | 38.91 | 17.2756 | 0.5879 | 21.6344 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 4180.4818 | 0.00023921
1265 | 39.322 | 38.83 | 38.682 | 16.9868 | 17.5748 | 815 | 0.2362 | 38.9447 | 17.2808 | 0.588 | 21.6639 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 4157.9501 | 0.0002405
1270 | 39.313 | 38.845 | 38.698 | 16.9868 | 17.5696 | 819.7 | 0.2371 | 38.952 | 17.2782 | 0.5828 | 21.6738 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 4180.0119 | 0.00023923
1275 | 39.307 | 38.839 | 38.667 | 16.9791 | 17.5645 | 819.1 | 0.2352 | 38.9377 | 17.2718 | 0.5854 | 21.6659 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 4178.4817 | 0.00023932
1280 | 39.327 | 38.859 | 38.687 | 16.9714 | 17.5542 | 819.3 | 0.2356 | 38.9577 | 17.2628 | 0.5828 | 21.6949 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 4173.9151 | 0.00023958
1285 | 39.321 | 38.804 | 38.632 | 16.9662 | 17.549 | 818 | 0.2372 | 38.919 | 17.2576 | 0.5828 | 21.6614 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 4173.7307 | 0.00023959
1290 | 39.292 | 38.8 | 38.628 | 16.9714 | 17.5542 | 821.6 | 0.2372 | 38.9067 | 17.2628 | 0.5828 | 21.6439 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 4195.4951 | 0.00023835
1295 | 39.314 | 38.797 | 38.625 | 16.9637 | 17.5439 | 818.3 | 0.2374 | 38.912 | 17.2538 | 0.5802 | 21.6582 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 4175.8783 | 0.00023947
1300 | 39.287 | 38.795 | 38.647 | 16.9688 | 17.549 | 819.3 | 0.2367 | 38.9097 | 17.2589 | 0.5802 | 21.6508 | 1.1772 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087762 | #VALUE! | #VALUE! | 4182.4168 | 0.0002391
1305 | 39.285 | 38.768 | 38.621 | 16.9559 | 17.5361 | 819.8 | 0.2383 | 38.8913 | 17.246 | 0.5802 | 21.6453 | 1.1852 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008729 | #VALUE! | #VALUE! | 4186.0198 | 0.00023889
1310 | 39.281 | 38.789 | 38.617 | 16.9559 | 17.5361 | 822.5 | 0.2358 | 38.8957 | 17.246 | 0.5802 | 21.6497 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 4198.9657 | 0.00023815
1315 | 39.279 | 38.762 | 38.639 | 16.9508 | 17.531 | 818.8 | 0.2364 | 38.8933 | 17.2409 | 0.5802 | 21.6524 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 4179.5427 | 0.00023926
1320 | 39.326 | 38.81 | 38.662 | 16.9482 | 17.5284 | 819.5 | 0.2387 | 38.9327 | 17.2383 | 0.5802 | 21.6944 | 1.1872 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087173 | #VALUE! | #VALUE! | 4175.0302 | 0.00023952
1325 | 39.346 | 38.78 | 38.682 | 16.9456 | 17.5284 | 820 | 0.2374 | 38.936 | 17.237 | 0.5828 | 21.699 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 4176.6855 | 0.00023942
1330 | 39.393 | 38.876 | 38.729 | 16.9431 | 17.5258 | 819.2 | 0.2361 | 38.9993 | 17.2344 | 0.5827 | 21.7649 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 4159.98 | 0.00024039
1335 | 39.389 | 38.897 | 38.749 | 16.9482 | 17.531 | 819 | 0.2369 | 39.0117 | 17.2396 | 0.5828 | 21.7721 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 4157.5922 | 0.00024052
1340 | 39.363 | 38.92 | 38.772 | 16.9559 | 17.5387 | 819.8 | 0.2352 | 39.0183 | 17.2473 | 0.5828 | 21.771 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 4161.8508 | 0.00024028
1345 | 39.41 | 38.918 | 38.77 | 16.9559 | 17.5413 | 818.1 | 0.2359 | 39.0327 | 17.2486 | 0.5854 | 21.7841 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 4150.7356 | 0.00024092
1350 | 39.429 | 38.913 | 38.765 | 16.9559 | 17.5439 | 815.8 | 0.2358 | 39.0357 | 17.2499 | 0.588 | 21.7858 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 4138.7433 | 0.00024162
1355 | 39.401 | 38.909 | 38.786 | 16.9585 | 17.5413 | 819.5 | 0.237 | 39.032 | 17.2499 | 0.5828 | 21.7821 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 4158.2141 | 0.00024049
1360 | 39.421 | 38.954 | 38.806 | 16.9662 | 17.5516 | 821.8 | 0.235 | 39.0603 | 17.2589 | 0.5854 | 21.8014 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 4166.1867 | 0.00024003
1365 | 39.442 | 38.975 | 38.827 | 16.9739 | 17.5619 | 820 | 0.2357 | 39.0813 | 17.2679 | 0.588 | 21.8134 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 4154.7746 | 0.00024069
1370 | 39.439 | 38.947 | 38.849 | 16.9817 | 17.5722 | 821.5 | 0.2356 | 39.0783 | 17.2769 | 0.5905 | 21.8014 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 4164.6754 | 0.00024011
1375 | 39.459 | 38.967 | 38.819 | 16.9817 | 17.5722 | 819.4 | 0.2363 | 39.0817 | 17.2769 | 0.5905 | 21.8047 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 4153.3942 | 0.00024077
1380 | 39.481 | 38.989 | 38.866 | 16.9971 | 17.5876 | 819.6 | 0.236 | 39.112 | 17.2923 | 0.5905 | 21.8196 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 4151.5647 | 0.00024087
1385 | 39.528 | 39.036 | 38.889 | 17.0022 | 17.6005 | 820.1 | 0.2354 | 39.151 | 17.3013 | 0.5983 | 21.8497 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 4148.3937 | 0.00024106
1390 | 39.527 | 39.034 | 38.862 | 17.0125 | 17.6134 | 819.9 | 0.2366 | 39.141 | 17.313 | 0.6009 | 21.8281 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 4151.4861 | 0.00024088
1395 | 39.527 | 39.034 | 38.911 | 17.028 | 17.6288 | 819.3 | 0.2351 | 39.1573 | 17.3284 | 0.6008 | 21.8289 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 4148.2802 | 0.00024106
1400 | 39.55 | 39.083 | 38.935 | 17.046 | 17.6468 | 820.3 | 0.2382 | 39.1893 | 17.3464 | 0.6008 | 21.8429 | 1.1847 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087319 | #VALUE! | #VALUE! | 4150.6813 | 0.00024092
1405 | 39.552 | 39.035 | 38.937 | 17.064 | 17.67 | 819.9 | 0.2382 | 39.1747 | 17.367 | 0.606 | 21.8077 | 1.1847 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087319 | #VALUE! | #VALUE! | 4155.3664 | 0.00024065
1410 | 39.506 | 39.038 | 38.915 | 17.0923 | 17.7009 | 819.1 | 0.2367 | 39.153 | 17.3966 | 0.6086 | 21.7564 | 1.1772 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087762 | #VALUE! | #VALUE! | 4161.094 | 0.00024032
1415 | 39.511 | 39.043 | 38.945 | 17.1155 | 17.7189 | 819.5 | 0.2364 | 39.1663 | 17.4172 | 0.6034 | 21.7491 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 4164.517 | 0.00024012
1420 | 39.614 | 39.122 | 38.999 | 17.1386 | 17.7498 | 820.1 | 0.236 | 39.245 | 17.4442 | 0.6112 | 21.8008 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 4157.6892 | 0.00024052
1425 | 39.646 | 39.154 | 39.08 | 17.1669 | 17.7859 | 818.4 | 0.2381 | 39.2933 | 17.4764 | 0.619 | 21.8169 | 1.1842 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087349 | #VALUE! | #VALUE! | 4146.0025 | 0.0002412
1430 | 39.706 | 39.214 | 39.091 | 17.1978 | 17.8194 | 820 | 0.2365 | 39.337 | 17.5086 | 0.6216 | 21.8284 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 4151.9258 | 0.00024085
1435 | 39.766 | 39.299 | 39.176 | 17.2287 | 17.8503 | 819.9 | 0.2352 | 39.4137 | 17.5395 | 0.6216 | 21.8742 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 4142.7336 | 0.00024139
1440 | 39.751 | 39.284 | 39.161 | 17.257 | 17.876 | 820.2 | 0.2357 | 39.3987 | 17.5665 | 0.619 | 21.8322 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 4152.222 | 0.00024083
1445 | 39.765 | 39.323 | 39.2 | 17.2801 | 17.9069 | 820.6 | 0.2357 | 39.4293 | 17.5935 | 0.6268 | 21.8358 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 4153.5494 | 0.00024076
1450 | 39.779 | 39.312 | 39.189 | 17.311 | 17.9404 | 821.3 | 0.2368 | 39.4267 | 17.6257 | 0.6294 | 21.801 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 4163.741 | 0.00024017
1455 | 39.77 | 39.302 | 39.204 | 17.3367 | 17.9635 | 821.4 | 0.2374 | 39.4253 | 17.6501 | 0.6268 | 21.7752 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 4169.1692 | 0.00023986
1460 | 39.81 | 39.343 | 39.244 | 17.3753 | 18.0099 | 819.5 | 0.237 | 39.4657 | 17.6926 | 0.6346 | 21.7731 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 4159.9393 | 0.00024039
1465 | 39.828 | 39.385 | 39.262 | 17.4268 | 18.0768 | 819.8 | 0.2355 | 39.4917 | 17.7518 | 0.65 | 21.7399 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 4167.8173 | 0.00023993
1470 | 39.899 | 39.481 | 39.358 | 17.4731 | 18.1335 | 822.2 | 0.2356 | 39.5793 | 17.8033 | 0.6604 | 21.776 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 4173.0764 | 0.00023963
1475 | 39.992 | 39.524 | 39.426 | 17.5271 | 18.1927 | 821.1 | 0.2358 | 39.6473 | 17.8599 | 0.6656 | 21.7874 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 4165.3128 | 0.00024008
1480 | 39.994 | 39.551 | 39.453 | 17.5837 | 18.2622 | 820.9 | 0.237 | 39.666 | 17.923 | 0.6785 | 21.7431 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 4172.7987 | 0.00023965
1485 | 40.044 | 39.625 | 39.527 | 17.6198 | 18.3009 | 821.4 | 0.2367 | 39.732 | 17.9603 | 0.6811 | 21.7717 | 1.1772 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087762 | #VALUE! | #VALUE! | 4169.8554 | 0.00023982
1490 | 40.073 | 39.63 | 39.556 | 17.6635 | 18.3421 | 820.5 | 0.2359 | 39.753 | 18.0028 | 0.6786 | 21.7502 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 4169.3943 | 0.00023984
1495 | 40.126 | 39.683 | 39.609 | 17.7047 | 18.3833 | 820 | 0.2364 | 39.806 | 18.044 | 0.6786 | 21.762 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 4164.5942 | 0.00024012
1500 | 40.184 | 39.766 | 39.643 | 17.7433 | 18.4142 | 820 | 0.2358 | 39.8643 | 18.0787 | 0.6709 | 21.7856 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 4160.0859 | 0.00024038
1505 | 40.17 | 39.752 | 39.629 | 17.7716 | 18.4373 | 820.2 | 0.2365 | 39.8503 | 18.1044 | 0.6657 | 21.7459 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 4168.6972 | 0.00023988
1510 | 40.231 | 39.788 | 39.689 | 17.7948 | 18.4579 | 819.5 | 0.236 | 39.9027 | 18.1263 | 0.6631 | 21.7763 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 4159.3185 | 0.00024042
1515 | 40.245 | 39.826 | 39.728 | 17.8051 | 18.4734 | 817.9 | 0.234 | 39.933 | 18.1393 | 0.6683 | 21.7937 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 4147.8771 | 0.00024109
1520 | 40.308 | 39.841 | 39.742 | 17.8076 | 18.476 | 820 | 0.2363 | 39.9637 | 18.1418 | 0.6684 | 21.8219 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 4153.1689 | 0.00024078
1525 | 40.278 | 39.835 | 39.737 | 17.8076 | 18.476 | 821.1 | 0.2352 | 39.95 | 18.1418 | 0.6684 | 21.8082 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 4161.3464 | 0.00024031
1530 | 40.299 | 39.832 | 39.733 | 17.8128 | 18.4811 | 819.6 | 0.2355 | 39.9547 | 18.147 | 0.6683 | 21.8077 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 4153.8365 | 0.00024074
1535 | 40.321 | 39.878 | 39.804 | 17.8128 | 18.4811 | 820 | 0.2351 | 40.001 | 18.147 | 0.6683 | 21.8541 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 4147.0527 | 0.00024114
1540 | 40.292 | 39.85 | 39.776 | 17.8205 | 18.4863 | 819.8 | 0.2366 | 39.9727 | 18.1534 | 0.6658 | 21.8193 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 4152.6507 | 0.00024081
1545 | 40.34 | 39.873 | 39.799 | 17.8231 | 18.4888 | 820.5 | 0.2351 | 40.004 | 18.156 | 0.6657 | 21.8481 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 4150.721 | 0.00024092
1550 | 40.293 | 39.85 | 39.751 | 17.8205 | 18.4863 | 821.1 | 0.2371 | 39.9647 | 18.1534 | 0.6658 | 21.8113 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 4160.7613 | 0.00024034
1555 | 40.318 | 39.85 | 39.801 | 17.8231 | 18.4888 | 820 | 0.2374 | 39.9897 | 18.156 | 0.6657 | 21.8337 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 4150.9148 | 0.00024091
1560 | 40.345 | 39.902 | 39.804 | 17.8359 | 18.5069 | 820.3 | 0.2361 | 40.017 | 18.1714 | 0.671 | 21.8456 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 4150.1747 | 0.00024095
1565 | 40.349 | 39.906 | 39.832 | 17.8617 | 18.5378 | 819.5 | 0.2359 | 40.029 | 18.1998 | 0.6761 | 21.8292 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 4149.2326 | 0.00024101
1570 | 40.4 | 39.957 | 39.859 | 17.8848 | 18.5661 | 820.2 | 0.2351 | 40.072 | 18.2254 | 0.6813 | 21.8466 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 4149.4883 | 0.00024099
1575 | 40.426 | 39.983 | 39.909 | 17.9003 | 18.5815 | 819.8 | 0.2352 | 40.106 | 18.2409 | 0.6812 | 21.8651 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 4143.946 | 0.00024132
1580 | 40.432 | 39.989 | 39.915 | 17.9234 | 18.6073 | 818.7 | 0.2359 | 40.112 | 18.2654 | 0.6839 | 21.8467 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 4141.8806 | 0.00024144
1585 | 40.459 | 40.016 | 39.943 | 17.9415 | 18.6331 | 820 | 0.2367 | 40.1393 | 18.2873 | 0.6916 | 21.852 | 1.1772 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087762 | #VALUE! | #VALUE! | 4147.4355 | 0.00024111
1590 | 40.462 | 40.044 | 39.994 | 17.9595 | 18.6485 | 820.2 | 0.2362 | 40.1667 | 18.304 | 0.689 | 21.8627 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 4146.4294 | 0.00024117
1595 | 40.467 | 40.049 | 39.975 | 17.9775 | 18.6743 | 818.3 | 0.2371 | 40.1637 | 18.3259 | 0.6968 | 21.8378 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 4141.541 | 0.00024146
1600 | 40.472 | 40.029 | 39.955 | 17.9903 | 18.6871 | 819.2 | 0.2351 | 40.152 | 18.3387 | 0.6968 | 21.8133 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 4150.7465 | 0.00024092
1605 | 40.553 | 40.135 | 40.061 | 18.0212 | 18.7232 | 819.8 | 0.235 | 40.2497 | 18.3722 | 0.702 | 21.8775 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 4141.6035 | 0.00024145
1610 | 40.536 | 40.143 | 40.093 | 18.0675 | 18.7773 | 820.2 | 0.2349 | 40.2573 | 18.4224 | 0.7098 | 21.8349 | 1.1683 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088299 | #VALUE! | #VALUE! | 4151.6959 | 0.00024087
1615 | 40.518 | 40.149 | 40.075 | 18.083 | 18.8004 | 820.8 | 0.2373 | 40.2473 | 18.4417 | 0.7174 | 21.8056 | 1.1802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087584 | #VALUE! | #VALUE! | 4160.3156 | 0.00024037
1620 | 40.578 | 40.16 | 40.111 | 18.119 | 18.8391 | 820.3 | 0.2354 | 40.283 | 18.4791 | 0.7201 | 21.804 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 4158.1023 | 0.00024049
1625 | 40.615 | 40.222 | 40.172 | 18.1525 | 18.8751 | 819.6 | 0.2347 | 40.3363 | 18.5138 | 0.7226 | 21.8225 | 1.1673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008836 | #VALUE! | #VALUE! | 4151.0162 | 0.0002409
1630 | 40.652 | 40.283 | 40.21 | 18.1911 | 18.9112 | 819.4 | 0.2354 | 40.3817 | 18.5511 | 0.7201 | 21.8305 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 4148.4856 | 0.00024105
1635 | 40.665 | 40.296 | 40.247 | 18.2194 | 18.9498 | 819.6 | 0.2355 | 40.4027 | 18.5846 | 0.7304 | 21.8181 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 4151.866 | 0.00024086
1640 | 40.703 | 40.309 | 40.285 | 18.2503 | 18.9807 | 819.8 | 0.2362 | 40.4323 | 18.6155 | 0.7304 | 21.8168 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 4153.1139 | 0.00024078
1645 | 40.743 | 40.325 | 40.276 | 18.2632 | 18.9962 | 818.9 | 0.236 | 40.448 | 18.6297 | 0.733 | 21.8183 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 4148.2756 | 0.00024106
1650 | 40.761 | 40.416 | 40.293 | 18.2734 | 19.0039 | 818.9 | 0.2361 | 40.49 | 18.6386 | 0.7305 | 21.8514 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 4142.0014 | 0.00024143
1655 | 40.754 | 40.36 | 40.286 | 18.2734 | 18.991 | 820.5 | 0.2355 | 40.4667 | 18.6322 | 0.7176 | 21.8345 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 4153.3032 | 0.00024077
1660 | 40.826 | 40.407 | 40.309 | 18.2709 | 18.9807 | 820.3 | 0.2364 | 40.514 | 18.6258 | 0.7098 | 21.8882 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 4142.0974 | 0.00024142
1665 | 40.797 | 40.428 | 40.329 | 18.2709 | 18.9756 | 819.9 | 0.2348 | 40.518 | 18.6232 | 0.7047 | 21.8947 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 4138.839 | 0.00024161
1670 | 40.841 | 40.423 | 40.349 | 18.2786 | 18.9756 | 819.6 | 0.2348 | 40.5377 | 18.6271 | 0.697 | 21.9106 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 4134.338 | 0.00024188
1675 | 40.814 | 40.444 | 40.346 | 18.2889 | 18.9885 | 820 | 0.2354 | 40.5347 | 18.6387 | 0.6996 | 21.896 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 4139.1138 | 0.0002416
1680 | 40.833 | 40.415 | 40.341 | 18.2837 | 18.9781 | 820.3 | 0.2358 | 40.5297 | 18.6309 | 0.6944 | 21.8988 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 4140.0987 | 0.00024154
1685 | 40.805 | 40.411 | 40.312 | 18.2786 | 18.9756 | 819.4 | 0.2362 | 40.5093 | 18.6271 | 0.697 | 21.8822 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 4138.681 | 0.00024162
1690 | 40.748 | 40.355 | 40.305 | 18.3018 | 18.9962 | 819.5 | 0.2372 | 40.4693 | 18.649 | 0.6944 | 21.8203 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 4150.9282 | 0.00024091
1695 | 40.843 | 40.424 | 40.375 | 18.3404 | 19.04 | 819.3 | 0.2368 | 40.5473 | 18.6902 | 0.6996 | 21.8571 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 4142.9281 | 0.00024138
1700 | 40.909 | 40.49 | 40.441 | 18.3841 | 19.1044 | 819.8 | 0.2359 | 40.6133 | 18.7443 | 0.7203 | 21.8691 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 4143.1912 | 0.00024136
1705 | 40.973 | 40.555 | 40.506 | 18.4433 | 19.1739 | 820.5 | 0.2349 | 40.678 | 18.8086 | 0.7306 | 21.8694 | 1.1683 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088299 | #VALUE! | #VALUE! | 4146.6689 | 0.00024116
1710 | 40.964 | 40.595 | 40.521 | 18.4587 | 19.1971 | 820.6 | 0.2363 | 40.6933 | 18.8279 | 0.7384 | 21.8654 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 4147.9266 | 0.00024108
1715 | 40.932 | 40.513 | 40.464 | 18.4587 | 19.179 | 820.3 | 0.2362 | 40.6363 | 18.8189 | 0.7203 | 21.8175 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 4155.5231 | 0.00024064
1720 | 40.97 | 40.552 | 40.478 | 18.4613 | 19.1687 | 821.3 | 0.2375 | 40.6667 | 18.815 | 0.7074 | 21.8517 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 4154.0804 | 0.00024073
1725 | 41.01 | 40.592 | 40.518 | 18.4845 | 19.1919 | 821.9 | 0.2364 | 40.7067 | 18.8382 | 0.7074 | 21.8685 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 4153.9215 | 0.00024074
1730 | 41.025 | 40.607 | 40.533 | 18.4999 | 19.2048 | 820.5 | 0.236 | 40.7217 | 18.8524 | 0.7049 | 21.8693 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 4146.6847 | 0.00024116
1745 | 40.812 | 40.393 | 40.32 | 18.3301 | 18.9781 | 819.5 | 0.2356 | 40.5083 | 18.6541 | 0.648 | 21.8542 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 4144.4893 | 0.00024128
1750 | 40.896 | 40.478 | 40.404 | 18.3378 | 19.0091 | 820.7 | 0.2355 | 40.5927 | 18.6734 | 0.6713 | 21.9192 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 4138.253 | 0.00024165
1755 | 40.955 | 40.537 | 40.463 | 18.3326 | 19.0039 | 818.9 | 0.2352 | 40.6517 | 18.6683 | 0.6713 | 21.9834 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 4117.118 | 0.00024289
1760 | 40.96 | 40.517 | 40.443 | 18.3275 | 18.9962 | 819.5 | 0.2355 | 40.64 | 18.6619 | 0.6687 | 21.9781 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 4121.1219 | 0.00024265
1765 | 40.986 | 40.568 | 40.469 | 18.3429 | 19.0142 | 821.6 | 0.2348 | 40.6743 | 18.6786 | 0.6713 | 21.9958 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 4128.3702 | 0.00024223
1770 | 41.06 | 40.617 | 40.543 | 18.3712 | 19.04 | 819.8 | 0.2347 | 40.74 | 18.7056 | 0.6688 | 22.0344 | 1.1673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008836 | #VALUE! | #VALUE! | 4112.1062 | 0.00024318
1775 | 41.108 | 40.689 | 40.64 | 18.4639 | 19.1584 | 820.6 | 0.2347 | 40.8123 | 18.8112 | 0.6945 | 22.0012 | 1.1673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008836 | #VALUE! | #VALUE! | 4122.3334 | 0.00024258
1780 | 41.102 | 40.758 | 40.684 | 18.554 | 19.2949 | 819.9 | 0.2372 | 40.848 | 18.9245 | 0.7409 | 21.9235 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 4133.402 | 0.00024193
1785 | 41.144 | 40.75 | 40.726 | 18.6132 | 19.3696 | 819 | 0.2357 | 40.8733 | 18.9914 | 0.7564 | 21.8819 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 4136.7174 | 0.00024174
1790 | 41.158 | 40.765 | 40.715 | 18.6235 | 19.3722 | 819.3 | 0.2361 | 40.8793 | 18.9978 | 0.7487 | 21.8815 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 4138.3178 | 0.00024164
1795 | 41.196 | 40.803 | 40.753 | 18.6389 | 19.3619 | 819.8 | 0.2362 | 40.9173 | 19.0004 | 0.723 | 21.9169 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 4134.1456 | 0.00024189
1800 | 41.211 | 40.817 | 40.768 | 18.6595 | 19.3774 | 819.2 | 0.2354 | 40.932 | 19.0185 | 0.7179 | 21.9136 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 4131.7577 | 0.00024203
1805 | 41.224 | 40.855 | 40.781 | 18.6724 | 19.3877 | 820.1 | 0.236 | 40.9533 | 19.03 | 0.7153 | 21.9233 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 4134.4606 | 0.00024187
1810 | 41.213 | 40.794 | 40.721 | 18.6621 | 19.3645 | 821.1 | 0.2359 | 40.9093 | 19.0133 | 0.7024 | 21.896 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 4144.6537 | 0.00024127
1815 | 41.274 | 40.881 | 40.807 | 18.6621 | 19.3568 | 820.2 | 0.2364 | 40.9873 | 19.0095 | 0.6947 | 21.9779 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 4124.6922 | 0.00024244
1820 | 41.286 | 40.892 | 40.818 | 18.6569 | 19.349 | 819.6 | 0.2357 | 40.9987 | 19.0029 | 0.6921 | 21.9957 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 4118.3331 | 0.00024282
1825 | 41.321 | 40.927 | 40.878 | 18.6878 | 19.3799 | 818.4 | 0.2359 | 41.042 | 19.0339 | 0.6921 | 22.0082 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 4109.9801 | 0.00024331
1830 | 41.331 | 40.962 | 40.913 | 18.7213 | 19.4314 | 819.7 | 0.2345 | 41.0687 | 19.0764 | 0.7101 | 21.9923 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 4119.4724 | 0.00024275
1835 | 41.341 | 40.948 | 40.923 | 18.7599 | 19.4752 | 818.7 | 0.2361 | 41.0707 | 19.1176 | 0.7153 | 21.9531 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 4121.7936 | 0.00024261
1840 | 41.422 | 41.052 | 40.978 | 18.8062 | 19.5319 | 820.7 | 0.2358 | 41.1507 | 19.169 | 0.7257 | 21.9816 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 4126.5056 | 0.00024234
1845 | 41.381 | 41.036 | 40.962 | 18.8165 | 19.5371 | 820 | 0.2357 | 41.1263 | 19.1768 | 0.7206 | 21.9495 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 4129.0125 | 0.00024219
1850 | 41.388 | 40.994 | 40.945 | 18.8217 | 19.5396 | 819.8 | 0.2364 | 41.109 | 19.1806 | 0.7179 | 21.9283 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 4131.9932 | 0.00024201
1855 | 41.371 | 40.952 | 40.903 | 18.8423 | 19.5525 | 820.2 | 0.2369 | 41.0753 | 19.1974 | 0.7102 | 21.8779 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 4143.5359 | 0.00024134
1860 | 41.452 | 41.033 | 40.984 | 18.85 | 19.5602 | 820.7 | 0.2351 | 41.1563 | 19.2051 | 0.7102 | 21.9512 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 4132.2173 | 0.000242
1865 | 41.461 | 41.043 | 40.994 | 18.8629 | 19.568 | 819.5 | 0.2368 | 41.166 | 19.2155 | 0.7051 | 21.9505 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 4126.3037 | 0.00024235
1870 | 41.468 | 41.025 | 40.975 | 18.868 | 19.568 | 821.1 | 0.2358 | 41.156 | 19.218 | 0.7 | 21.938 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 4136.7251 | 0.00024174
1875 | 41.477 | 41.083 | 41.009 | 18.8783 | 19.5809 | 820.7 | 0.2364 | 41.1897 | 19.2296 | 0.7026 | 21.9601 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 4130.5551 | 0.0002421
1880 | 41.512 | 41.093 | 41.044 | 18.8938 | 19.5834 | 819.7 | 0.2357 | 41.2163 | 19.2386 | 0.6896 | 21.9777 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 4122.2058 | 0.00024259
1885 | 41.519 | 41.101 | 41.052 | 18.9324 | 19.6195 | 819.4 | 0.2357 | 41.224 | 19.276 | 0.6871 | 21.948 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 4126.2702 | 0.00024235
1890 | 41.549 | 41.155 | 41.106 | 18.9839 | 19.689 | 820.9 | 0.236 | 41.27 | 19.3364 | 0.7051 | 21.9336 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 4136.5566 | 0.00024175
1895 | 41.557 | 41.187 | 41.138 | 19.0431 | 19.7612 | 820.1 | 0.2359 | 41.294 | 19.4021 | 0.7181 | 21.8919 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 4140.397 | 0.00024152
1900 | 41.637 | 41.268 | 41.194 | 19.0817 | 19.7998 | 819.8 | 0.2354 | 41.3663 | 19.4408 | 0.7181 | 21.9256 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 4132.5146 | 0.00024198
1905 | 41.644 | 41.201 | 41.176 | 19.0945 | 19.805 | 819.3 | 0.2362 | 41.3403 | 19.4498 | 0.7105 | 21.8906 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 4136.5974 | 0.00024174
1910 | 41.673 | 41.304 | 41.255 | 19.1177 | 19.8256 | 819.8 | 0.2361 | 41.4107 | 19.4717 | 0.7079 | 21.939 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 4129.9843 | 0.00024213
1915 | 41.728 | 41.334 | 41.26 | 19.1589 | 19.8668 | 820.1 | 0.2372 | 41.4407 | 19.5129 | 0.7079 | 21.9278 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 4133.6058 | 0.00024192
1920 | 41.71 | 41.317 | 41.292 | 19.1692 | 19.8822 | 822.2 | 0.2367 | 41.4397 | 19.5257 | 0.713 | 21.914 | 1.1772 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087762 | #VALUE! | #VALUE! | 4146.8098 | 0.00024115
1925 | 41.739 | 41.346 | 41.296 | 19.1641 | 19.8642 | 820.8 | 0.238 | 41.4603 | 19.5142 | 0.7001 | 21.9462 | 1.1837 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087378 | #VALUE! | #VALUE! | 4133.6717 | 0.00024192
1930 | 41.794 | 41.4 | 41.326 | 19.1692 | 19.8565 | 821.6 | 0.2353 | 41.5067 | 19.5129 | 0.6873 | 21.9938 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 4128.7394 | 0.0002422
1935 | 41.848 | 41.454 | 41.405 | 19.2284 | 19.9183 | 819.7 | 0.2361 | 41.569 | 19.5734 | 0.6899 | 21.9957 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 4118.8481 | 0.00024279
1940 | 41.85 | 41.456 | 41.407 | 19.2542 | 19.9672 | 820.6 | 0.2356 | 41.571 | 19.6107 | 0.713 | 21.9603 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 4130.0079 | 0.00024213
1945 | 41.901 | 41.482 | 41.433 | 19.2722 | 19.9827 | 820 | 0.2355 | 41.6053 | 19.6274 | 0.7105 | 21.9779 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 4123.6864 | 0.0002425
1950 | 41.952 | 41.558 | 41.509 | 19.3005 | 20.011 | 820.4 | 0.2349 | 41.673 | 19.6558 | 0.7105 | 22.0173 | 1.1683 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088299 | #VALUE! | #VALUE! | 4118.3212 | 0.00024282
1955 | 41.953 | 41.559 | 41.485 | 19.316 | 20.0316 | 820.7 | 0.2355 | 41.6657 | 19.6738 | 0.7156 | 21.9919 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 4124.5824 | 0.00024245
1960 | 41.952 | 41.558 | 41.509 | 19.3597 | 20.0729 | 825.2 | 0.2351 | 41.673 | 19.7163 | 0.7132 | 21.9567 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 4153.8403 | 0.00024074
1965 | 41.977 | 41.608 | 41.558 | 19.3803 | 20.0935 | 819.6 | 0.2359 | 41.7143 | 19.7369 | 0.7132 | 21.9774 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 4121.7592 | 0.00024261
1970 | 42.027 | 41.608 | 41.583 | 19.388 | 20.1038 | 820.4 | 0.2353 | 41.7393 | 19.7459 | 0.7158 | 21.9934 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 4122.7809 | 0.00024255
1975 | 42.053 | 41.609 | 41.609 | 19.3932 | 20.1063 | 820.9 | 0.2355 | 41.757 | 19.7497 | 0.7131 | 22.0072 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 4122.7037 | 0.00024256
1980 | 42.08 | 41.636 | 41.636 | 19.4035 | 20.1089 | 820.9 | 0.2355 | 41.784 | 19.7562 | 0.7054 | 22.0278 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 4118.8575 | 0.00024279
1985 | 42.056 | 41.662 | 41.613 | 19.4112 | 20.1115 | 821.2 | 0.2352 | 41.777 | 19.7614 | 0.7003 | 22.0157 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 4122.6367 | 0.00024256
1990 | 42.108 | 41.689 | 41.64 | 19.4163 | 20.1141 | 821.2 | 0.2363 | 41.8123 | 19.7652 | 0.6978 | 22.0471 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 4116.7496 | 0.00024291
1995 | 42.111 | 41.693 | 41.668 | 19.4241 | 20.1192 | 821.6 | 0.2358 | 41.824 | 19.7717 | 0.6951 | 22.0524 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 4117.7805 | 0.00024285
2000 | 42.09 | 41.696 | 41.647 | 19.4447 | 20.1424 | 821.2 | 0.235 | 41.811 | 19.7935 | 0.6977 | 22.0175 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 4122.2997 | 0.00024258
2005 | 42.089 | 41.671 | 41.646 | 19.455 | 20.1501 | 820.6 | 0.2365 | 41.802 | 19.8026 | 0.6951 | 21.9994 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 4122.6582 | 0.00024256
2010 | 42.091 | 41.697 | 41.672 | 19.4653 | 20.163 | 820.5 | 0.2363 | 41.82 | 19.8142 | 0.6977 | 22.0058 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 4120.9569 | 0.00024266
2015 | 42.117 | 41.723 | 41.649 | 19.4704 | 20.1708 | 822.3 | 0.2358 | 41.8297 | 19.8206 | 0.7004 | 22.0091 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 4129.3938 | 0.00024217
2020 | 42.092 | 41.698 | 41.673 | 19.4678 | 20.1605 | 821.2 | 0.2361 | 41.821 | 19.8142 | 0.6927 | 22.0069 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 4124.2853 | 0.00024247
2025 | 42.138 | 41.695 | 41.646 | 19.473 | 20.1656 | 819 | 0.236 | 41.8263 | 19.8193 | 0.6926 | 22.007 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 4113.202 | 0.00024312
2030 | 42.135 | 41.716 | 41.642 | 19.4498 | 20.1321 | 819.8 | 0.2352 | 41.831 | 19.7909 | 0.6823 | 22.0401 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 4111.0521 | 0.00024325
2035 | 42.156 | 41.712 | 41.639 | 19.4086 | 20.0806 | 820.8 | 0.2348 | 41.8357 | 19.7446 | 0.672 | 22.0911 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 4106.5612 | 0.00024351
2040 | 42.151 | 41.708 | 41.634 | 19.3958 | 20.0626 | 819.2 | 0.2374 | 41.831 | 19.7292 | 0.6668 | 22.1018 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 4096.5658 | 0.00024411
2045 | 42.144 | 41.701 | 41.652 | 19.4086 | 20.0754 | 821.3 | 0.237 | 41.8323 | 19.742 | 0.6668 | 22.0903 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 4109.1992 | 0.00024336
2050 | 42.136 | 41.717 | 41.619 | 19.4138 | 20.0832 | 821.3 | 0.2373 | 41.824 | 19.7485 | 0.6694 | 22.0755 | 1.1802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087584 | #VALUE! | #VALUE! | 4111.9603 | 0.00024319
2055 | 42.127 | 41.709 | 41.659 | 19.4266 | 20.0986 | 818.8 | 0.2362 | 41.8317 | 19.7626 | 0.672 | 22.0691 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 4100.6387 | 0.00024386
2060 | 42.113 | 41.72 | 41.646 | 19.4215 | 20.096 | 820.6 | 0.2368 | 41.8263 | 19.7587 | 0.6745 | 22.0676 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 4109.9295 | 0.00024331
2065 | 42.125 | 41.707 | 41.658 | 19.4241 | 20.096 | 820 | 0.2355 | 41.83 | 19.76 | 0.6719 | 22.0699 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 4106.4841 | 0.00024352
2070 | 42.16 | 41.742 | 41.692 | 19.4395 | 20.1167 | 820.4 | 0.2363 | 41.8647 | 19.7781 | 0.6772 | 22.0866 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 4105.3962 | 0.00024358
2075 | 42.195 | 41.776 | 41.727 | 19.455 | 20.1398 | 823.9 | 0.2347 | 41.8993 | 19.7974 | 0.6848 | 22.1019 | 1.1673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008836 | #VALUE! | #VALUE! | 4120.0442 | 0.00024272
2080 | 42.228 | 41.81 | 41.761 | 19.4524 | 20.1398 | 828.6 | 0.2363 | 41.933 | 19.7961 | 0.6874 | 22.1369 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 4137.0023 | 0.00024172
2085 | 42.258 | 41.815 | 41.741 | 19.4653 | 20.1424 | 821.7 | 0.2357 | 41.938 | 19.8039 | 0.6771 | 22.1342 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 4103.062 | 0.00024372
2090 | 42.264 | 41.895 | 41.821 | 19.5065 | 20.2017 | 820.3 | 0.2354 | 41.9933 | 19.8541 | 0.6952 | 22.1392 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 4095.1308 | 0.00024419
2095 | 42.294 | 41.9 | 41.875 | 19.5579 | 20.2687 | 821.5 | 0.2354 | 42.023 | 19.9133 | 0.7108 | 22.1097 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 4106.5996 | 0.00024351
2100 | 42.295 | 41.901 | 41.901 | 19.5863 | 20.3099 | 820.9 | 0.2374 | 42.0323 | 19.9481 | 0.7236 | 22.0842 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 4108.3323 | 0.00024341
2105 | 42.299 | 41.929 | 41.905 | 19.6301 | 20.3459 | 820.5 | 0.2357 | 42.0443 | 19.988 | 0.7158 | 22.0563 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 4111.5247 | 0.00024322
2110 | 42.378 | 42.034 | 42.009 | 19.6841 | 20.4155 | 821.2 | 0.2344 | 42.1403 | 20.0498 | 0.7314 | 22.0905 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 4108.6617 | 0.00024339
2115 | 42.41 | 42.041 | 41.991 | 19.7047 | 20.4438 | 820.8 | 0.2357 | 42.1473 | 20.0742 | 0.7391 | 22.0731 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 4109.9069 | 0.00024331
2120 | 42.392 | 42.048 | 42.023 | 19.7202 | 20.4413 | 821.3 | 0.2382 | 42.1543 | 20.0807 | 0.7211 | 22.0736 | 1.1847 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087319 | #VALUE! | #VALUE! | 4112.3173 | 0.00024317
2125 | 42.403 | 42.059 | 41.985 | 19.7073 | 20.4207 | 820.3 | 0.2352 | 42.149 | 20.064 | 0.7134 | 22.085 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 4105.187 | 0.00024359
2130 | 42.414 | 42.02 | 41.971 | 19.6867 | 20.3949 | 821.2 | 0.2353 | 42.135 | 20.0408 | 0.7082 | 22.0942 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 4107.9798 | 0.00024343
2135 | 42.378 | 41.96 | 41.935 | 19.6429 | 20.3331 | 821.1 | 0.2377 | 42.091 | 19.988 | 0.6902 | 22.103 | 1.1822 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087466 | #VALUE! | #VALUE! | 4105.8442 | 0.00024356
2140 | 42.368 | 41.949 | 41.875 | 19.576 | 20.2609 | 821.4 | 0.2382 | 42.064 | 19.9184 | 0.6849 | 22.1456 | 1.1847 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087319 | #VALUE! | #VALUE! | 4099.4526 | 0.00024394
2145 | 42.334 | 41.94 | 41.867 | 19.5348 | 20.2197 | 820.4 | 0.236 | 42.047 | 19.8773 | 0.6849 | 22.1698 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 4089.9923 | 0.0002445
2150 | 42.323 | 41.953 | 41.88 | 19.5013 | 20.1785 | 821.5 | 0.2363 | 42.052 | 19.8399 | 0.6772 | 22.2121 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 4087.6677 | 0.00024464
2155 | 42.264 | 41.845 | 41.821 | 19.4704 | 20.1424 | 820.5 | 0.2357 | 41.9767 | 19.8064 | 0.672 | 22.1703 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 4090.3956 | 0.00024448
2160 | 42.253 | 41.835 | 41.81 | 19.4498 | 20.1321 | 818.5 | 0.2361 | 41.966 | 19.7909 | 0.6823 | 22.175 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 4079.5449 | 0.00024513
2165 | 42.29 | 41.822 | 41.822 | 19.4421 | 20.1167 | 819.5 | 0.2361 | 41.978 | 19.7794 | 0.6746 | 22.1986 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 4080.1959 | 0.00024509
2170 | 42.276 | 41.833 | 41.759 | 19.4344 | 20.1038 | 820.1 | 0.2373 | 41.956 | 19.7691 | 0.6694 | 22.1869 | 1.1802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087584 | #VALUE! | #VALUE! | 4085.3364 | 0.00024478
2175 | 42.31 | 41.867 | 41.817 | 19.4369 | 20.0986 | 821 | 0.2354 | 41.998 | 19.7677 | 0.6617 | 22.2303 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 4081.8444 | 0.00024499
2180 | 42.292 | 41.849 | 41.775 | 19.4215 | 20.078 | 820.6 | 0.2367 | 41.972 | 19.7497 | 0.6565 | 22.2222 | 1.1772 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087762 | #VALUE! | #VALUE! | 4081.3245 | 0.00024502
2185 | 42.322 | 41.903 | 41.829 | 19.4009 | 20.0548 | 821.5 | 0.2345 | 42.018 | 19.7279 | 0.6539 | 22.2902 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 4073.3546 | 0.0002455
2190 | 42.301 | 41.858 | 41.76 | 19.3674 | 20.0213 | 821.1 | 0.2358 | 41.973 | 19.6944 | 0.6539 | 22.2786 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 4073.4728 | 0.00024549
2195 | 42.254 | 41.835 | 41.762 | 19.3314 | 19.9775 | 820.4 | 0.235 | 41.9503 | 19.6545 | 0.6461 | 22.2959 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 4066.8542 | 0.00024589
2200 | 42.209 | 41.815 | 41.716 | 19.2928 | 19.9389 | 820.5 | 0.2361 | 41.9133 | 19.6158 | 0.6461 | 22.2975 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 4067.0581 | 0.00024588
2205 | 42.183 | 41.789 | 41.715 | 19.2387 | 19.89 | 820.8 | 0.2357 | 41.8957 | 19.5644 | 0.6513 | 22.3313 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 4062.381 | 0.00024616
2210 | 42.207 | 41.739 | 41.714 | 19.2104 | 19.859 | 821.3 | 0.2366 | 41.8867 | 19.5347 | 0.6486 | 22.352 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 4061.1004 | 0.00024624
2215 | 42.153 | 41.709 | 41.66 | 19.1718 | 19.823 | 820.7 | 0.2362 | 41.8407 | 19.4974 | 0.6512 | 22.3433 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 4059.7137 | 0.00024632
2220 | 42.101 | 41.658 | 41.609 | 19.1229 | 19.774 | 821.1 | 0.2354 | 41.7893 | 19.4485 | 0.6511 | 22.3409 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 4062.1256 | 0.00024618
2225 | 42.07 | 41.651 | 41.553 | 19.0868 | 19.7328 | 819.9 | 0.2343 | 41.758 | 19.4098 | 0.646 | 22.3482 | 1.1653 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008848 | #VALUE! | #VALUE! | 4054.8611 | 0.00024662
2230 | 42.035 | 41.592 | 41.518 | 19.0456 | 19.689 | 821 | 0.2382 | 41.715 | 19.3673 | 0.6434 | 22.3477 | 1.1847 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087319 | #VALUE! | #VALUE! | 4060.392 | 0.00024628
2235 | 42.05 | 41.607 | 41.557 | 19.0276 | 19.6736 | 820.2 | 0.2339 | 41.738 | 19.3506 | 0.646 | 22.3874 | 1.1633 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088601 | #VALUE! | #VALUE! | 4049.2421 | 0.00024696
2240 | 42.012 | 41.569 | 41.52 | 19.0122 | 19.6633 | 821.3 | 0.2346 | 41.7003 | 19.3377 | 0.6511 | 22.3626 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 4059.1723 | 0.00024636
2245 | 42.046 | 41.603 | 41.529 | 18.9864 | 19.6375 | 820.2 | 0.2368 | 41.726 | 19.3119 | 0.6511 | 22.414 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 4044.4276 | 0.00024725
2250 | 41.955 | 41.537 | 41.488 | 18.9581 | 19.6092 | 820 | 0.2354 | 41.66 | 19.2837 | 0.6511 | 22.3763 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 4050.2539 | 0.0002469
2255 | 41.983 | 41.54 | 41.466 | 18.9375 | 19.5834 | 822.8 | 0.235 | 41.663 | 19.2604 | 0.6459 | 22.4026 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 4059.331 | 0.00024635
2260 | 41.96 | 41.517 | 41.443 | 18.9169 | 19.5628 | 819.7 | 0.2344 | 41.64 | 19.2399 | 0.6459 | 22.4002 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 4044.4703 | 0.00024725
2265 | 41.934 | 41.515 | 41.441 | 18.8835 | 19.5268 | 819 | 0.2357 | 41.63 | 19.2051 | 0.6433 | 22.4248 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 4036.5654 | 0.00024774
2270 | 41.928 | 41.485 | 41.387 | 18.8474 | 19.4855 | 819.2 | 0.2344 | 41.6 | 19.1665 | 0.6381 | 22.4336 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 4035.9853 | 0.00024777
2275 | 41.872 | 41.429 | 41.33 | 18.8011 | 19.4314 | 820 | 0.2382 | 41.5437 | 19.1163 | 0.6303 | 22.4274 | 1.1847 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087319 | #VALUE! | #VALUE! | 4041.0315 | 0.00024746
2280 | 41.863 | 41.42 | 41.322 | 18.7599 | 19.3877 | 818.3 | 0.2348 | 41.535 | 19.0738 | 0.6278 | 22.4612 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 4026.5884 | 0.00024835
2285 | 41.876 | 41.408 | 41.359 | 18.7264 | 19.3542 | 818.9 | 0.2346 | 41.5477 | 19.0403 | 0.6278 | 22.5074 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 4021.2755 | 0.00024868
2290 | 41.839 | 41.395 | 41.346 | 18.6878 | 19.313 | 820 | 0.2333 | 41.5267 | 19.0004 | 0.6252 | 22.5263 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 4023.2986 | 0.00024855
2295 | 41.775 | 41.332 | 41.258 | 18.6466 | 19.264 | 819.3 | 0.236 | 41.455 | 18.9553 | 0.6174 | 22.4997 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 4024.6106 | 0.00024847
2300 | 41.731 | 41.288 | 41.189 | 18.6106 | 19.2254 | 820.4 | 0.2376 | 41.4027 | 18.918 | 0.6148 | 22.4847 | 1.1817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087496 | #VALUE! | #VALUE! | 4032.7086 | 0.00024797
2305 | 41.714 | 41.27 | 41.197 | 18.5849 | 19.1945 | 820.8 | 0.2353 | 41.3937 | 18.8897 | 0.6096 | 22.504 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 4031.2145 | 0.00024806
2310 | 41.74 | 41.273 | 41.174 | 18.554 | 19.1687 | 820.6 | 0.2333 | 41.3957 | 18.8614 | 0.6147 | 22.5343 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 4024.8042 | 0.00024846
2315 | 41.691 | 41.248 | 41.174 | 18.5231 | 19.1327 | 822.2 | 0.2339 | 41.371 | 18.8279 | 0.6096 | 22.5431 | 1.1633 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088601 | #VALUE! | #VALUE! | 4031.0805 | 0.00024807
2320 | 41.665 | 41.197 | 41.124 | 18.4896 | 19.0966 | 819.3 | 0.2364 | 41.3287 | 18.7931 | 0.607 | 22.5356 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 4018.2052 | 0.00024887
2325 | 41.587 | 41.194 | 41.095 | 18.4639 | 19.0709 | 819 | 0.2357 | 41.292 | 18.7674 | 0.607 | 22.5246 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 4018.6895 | 0.00024884
2330 | 41.607 | 41.14 | 41.066 | 18.4382 | 19.0477 | 819.5 | 0.237 | 41.271 | 18.743 | 0.6095 | 22.5281 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 4020.5271 | 0.00024872
2335 | 41.527 | 41.059 | 41.01 | 18.415 | 19.0219 | 819 | 0.2353 | 41.1987 | 18.7185 | 0.6069 | 22.4802 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 4026.6237 | 0.00024835
2340 | 41.496 | 41.078 | 40.98 | 18.3815 | 18.9962 | 819.8 | 0.2366 | 41.1847 | 18.6888 | 0.6147 | 22.4958 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 4027.7619 | 0.00024828
2345 | 41.439 | 41.021 | 40.972 | 18.3609 | 18.973 | 817.7 | 0.2351 | 41.144 | 18.6669 | 0.6121 | 22.477 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 4020.7987 | 0.00024871
2350 | 41.456 | 41.013 | 40.964 | 18.3404 | 18.955 | 818.4 | 0.2359 | 41.1443 | 18.6477 | 0.6146 | 22.4966 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 4020.7376 | 0.00024871
2355 | 41.475 | 41.057 | 40.983 | 18.3223 | 18.9395 | 818 | 0.2358 | 41.1717 | 18.6309 | 0.6172 | 22.5408 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 4010.9039 | 0.00024932
2360 | 41.394 | 40.975 | 40.926 | 18.294 | 18.9112 | 818 | 0.2346 | 41.0983 | 18.6026 | 0.6172 | 22.4957 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 4018.9332 | 0.00024882
2365 | 41.435 | 41.017 | 40.943 | 18.276 | 18.8957 | 817.8 | 0.2348 | 41.1317 | 18.5859 | 0.6197 | 22.5458 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 4009.0251 | 0.00024944
2370 | 41.405 | 40.962 | 40.863 | 18.24 | 18.8519 | 818.1 | 0.2389 | 41.0767 | 18.546 | 0.6119 | 22.5307 | 1.1882 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087115 | #VALUE! | #VALUE! | 4013.1836 | 0.00024918
2375 | 41.398 | 40.955 | 40.857 | 18.2194 | 18.8262 | 819.3 | 0.237 | 41.07 | 18.5228 | 0.6068 | 22.5472 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 4016.132 | 0.000249
2380 | 41.488 | 41.02 | 40.971 | 18.2014 | 18.8056 | 815.6 | 0.234 | 41.1597 | 18.5035 | 0.6042 | 22.6562 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 3978.7663 | 0.00025133
2385 | 41.48 | 41.037 | 40.939 | 18.1679 | 18.7747 | 818.1 | 0.2344 | 41.152 | 18.4713 | 0.6068 | 22.6807 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 3986.6451 | 0.00025084
2390 | 41.518 | 41.05 | 40.952 | 18.1345 | 18.7412 | 819.4 | 0.2349 | 41.1733 | 18.4379 | 0.6067 | 22.7355 | 1.1683 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088299 | #VALUE! | #VALUE! | 3983.3586 | 0.00025104
2395 | 41.386 | 40.943 | 40.844 | 18.0959 | 18.6923 | 817.7 | 0.2348 | 41.0577 | 18.3941 | 0.5964 | 22.6636 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 3987.7083 | 0.00025077
2400 | 41.324 | 40.881 | 40.807 | 18.0701 | 18.6562 | 817.5 | 0.2363 | 41.004 | 18.3632 | 0.5861 | 22.6409 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 3990.733 | 0.00025058
2405 | 41.363 | 40.919 | 40.846 | 18.047 | 18.6382 | 818.1 | 0.2362 | 41.0427 | 18.3426 | 0.5912 | 22.7001 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 3983.2439 | 0.00025105
2410 | 41.398 | 40.906 | 40.832 | 18.0187 | 18.6047 | 817.5 | 0.2356 | 41.0453 | 18.3117 | 0.586 | 22.7336 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 3974.4455 | 0.00025161
2415 | 41.435 | 40.942 | 40.869 | 17.9878 | 18.5764 | 817.7 | 0.234 | 41.082 | 18.2821 | 0.5886 | 22.7999 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 3963.8635 | 0.00025228
2420 | 41.323 | 40.831 | 40.757 | 17.9466 | 18.5326 | 817.5 | 0.2351 | 40.9703 | 18.2396 | 0.586 | 22.7307 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 3974.9526 | 0.00025158
2425 | 41.285 | 40.793 | 40.744 | 17.9131 | 18.4966 | 817.8 | 0.235 | 40.9407 | 18.2049 | 0.5835 | 22.7358 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 3975.5222 | 0.00025154
2430 | 41.198 | 40.73 | 40.632 | 17.8642 | 18.4476 | 816.7 | 0.2379 | 40.8533 | 18.1559 | 0.5834 | 22.6974 | 1.1832 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087407 | #VALUE! | #VALUE! | 3976.8888 | 0.00025145
2435 | 41.184 | 40.716 | 40.618 | 17.8385 | 18.4193 | 818.1 | 0.2383 | 40.8393 | 18.1289 | 0.5808 | 22.7104 | 1.1852 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008729 | #VALUE! | #VALUE! | 3981.4257 | 0.00025117
2440 | 41.22 | 40.752 | 40.654 | 17.8102 | 18.3936 | 818.3 | 0.2359 | 40.8753 | 18.1019 | 0.5834 | 22.7734 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 3971.3822 | 0.0002518
2445 | 41.205 | 40.713 | 40.614 | 17.7845 | 18.3652 | 818.3 | 0.2347 | 40.844 | 18.0749 | 0.5807 | 22.7691 | 1.1673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008836 | #VALUE! | #VALUE! | 3972.1293 | 0.00025175
2450 | 41.193 | 40.726 | 40.627 | 17.7613 | 18.3421 | 817.5 | 0.2371 | 40.8487 | 18.0517 | 0.5808 | 22.797 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 3963.4039 | 0.00025231
2455 | 41.13 | 40.663 | 40.564 | 17.7356 | 18.3189 | 818.4 | 0.2361 | 40.7857 | 18.0272 | 0.5833 | 22.7584 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 3974.4882 | 0.0002516
2460 | 41.069 | 40.625 | 40.552 | 17.7124 | 18.2983 | 814.6 | 0.2364 | 40.7487 | 18.0053 | 0.5859 | 22.7433 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 3958.6604 | 0.00025261
2465 | 41.106 | 40.614 | 40.515 | 17.6995 | 18.2803 | 818.5 | 0.2346 | 40.745 | 17.9899 | 0.5808 | 22.7551 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 3975.5532 | 0.00025154
2470 | 41.143 | 40.7 | 40.601 | 17.6841 | 18.2777 | 817.6 | 0.2362 | 40.8147 | 17.9809 | 0.5936 | 22.8338 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 3957.5004 | 0.00025268
2475 | 41.231 | 40.739 | 40.665 | 17.6841 | 18.2777 | 818.7 | 0.2338 | 40.8783 | 17.9809 | 0.5936 | 22.8974 | 1.1628 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088632 | #VALUE! | #VALUE! | 3951.8061 | 0.00025305
2480 | 41.146 | 40.678 | 40.58 | 17.6635 | 18.2597 | 819.5 | 0.2354 | 40.8013 | 17.9616 | 0.5962 | 22.8397 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 3965.6608 | 0.00025216
2485 | 41.112 | 40.644 | 40.57 | 17.6481 | 18.2494 | 819.5 | 0.236 | 40.7753 | 17.9488 | 0.6013 | 22.8266 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 3967.9454 | 0.00025202
2490 | 41.077 | 40.585 | 40.487 | 17.6327 | 18.2313 | 819.3 | 0.2372 | 40.7163 | 17.932 | 0.5986 | 22.7843 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 3974.3331 | 0.00025161
2495 | 41.091 | 40.599 | 40.525 | 17.6301 | 18.2236 | 817.3 | 0.2361 | 40.7383 | 17.9269 | 0.5935 | 22.8115 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 3959.9127 | 0.00025253
2500 | 41.107 | 40.664 | 40.566 | 17.6275 | 18.2288 | 817.4 | 0.2344 | 40.779 | 17.9281 | 0.6013 | 22.8509 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 3953.5744 | 0.00025294
2505 | 41.1 | 40.632 | 40.583 | 17.6275 | 18.2339 | 817.7 | 0.2349 | 40.7717 | 17.9307 | 0.6064 | 22.841 | 1.1683 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088299 | #VALUE! | #VALUE! | 3956.7368 | 0.00025273
2510 | 41.093 | 40.65 | 40.576 | 17.6352 | 18.2416 | 819.3 | 0.235 | 40.773 | 17.9384 | 0.6064 | 22.8346 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 3965.5843 | 0.00025217
2515 | 41.088 | 40.645 | 40.571 | 17.6404 | 18.2468 | 817.5 | 0.2346 | 40.768 | 17.9436 | 0.6064 | 22.8244 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 3958.6402 | 0.00025261
2520 | 41.083 | 40.615 | 40.541 | 17.6378 | 18.2442 | 817.5 | 0.2359 | 40.7463 | 17.941 | 0.6064 | 22.8053 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 3961.9499 | 0.0002524
2525 | 41.104 | 40.661 | 40.587 | 17.6455 | 18.2519 | 817.7 | 0.2355 | 40.784 | 17.9487 | 0.6064 | 22.8353 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 3957.7186 | 0.00025267
2530 | 41.15 | 40.707 | 40.609 | 17.6532 | 18.2571 | 817.3 | 0.2341 | 40.822 | 17.9551 | 0.6039 | 22.8668 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 3950.3247 | 0.00025314
2535 | 41.148 | 40.705 | 40.631 | 17.6558 | 18.2571 | 818.3 | 0.2343 | 40.828 | 17.9565 | 0.6013 | 22.8715 | 1.1653 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008848 | #VALUE! | #VALUE! | 3954.3453 | 0.00025289
2540 | 41.175 | 40.707 | 40.609 | 17.6429 | 18.2442 | 817.2 | 0.2351 | 40.8303 | 17.9435 | 0.6013 | 22.8868 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 3946.4012 | 0.0002534
2545 | 41.128 | 40.66 | 40.562 | 17.6301 | 18.2262 | 817 | 0.235 | 40.7833 | 17.9281 | 0.5961 | 22.8552 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 3950.8904 | 0.00025311
2550 | 41.18 | 40.688 | 40.614 | 17.6327 | 18.2262 | 817.3 | 0.2357 | 40.8273 | 17.9294 | 0.5935 | 22.8979 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 3944.9709 | 0.00025349
2555 | 41.163 | 40.696 | 40.573 | 17.6301 | 18.2262 | 817.4 | 0.2343 | 40.8107 | 17.9281 | 0.5961 | 22.8825 | 1.1653 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008848 | #VALUE! | #VALUE! | 3948.1031 | 0.00025329
2560 | 41.194 | 40.751 | 40.628 | 17.6378 | 18.2416 | 817.5 | 0.2336 | 40.8577 | 17.9397 | 0.6038 | 22.918 | 1.1618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088692 | #VALUE! | #VALUE! | 3942.4784 | 0.00025365
2565 | 41.204 | 40.761 | 40.637 | 17.6455 | 18.2519 | 819.7 | 0.2341 | 40.8673 | 17.9487 | 0.6064 | 22.9186 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 3952.9731 | 0.00025297
2570 | 41.237 | 40.793 | 40.72 | 17.661 | 18.27 | 817.8 | 0.2361 | 40.9167 | 17.9655 | 0.609 | 22.9512 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 3938.2201 | 0.00025392
2575 | 41.22 | 40.802 | 40.728 | 17.6712 | 18.2828 | 816.9 | 0.2348 | 40.9167 | 17.977 | 0.6116 | 22.9397 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 3935.8581 | 0.00025407
2580 | 41.237 | 40.794 | 40.695 | 17.6738 | 18.2854 | 818.7 | 0.2364 | 40.9087 | 17.9796 | 0.6116 | 22.9291 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 3946.3541 | 0.0002534
2585 | 41.199 | 40.78 | 40.682 | 17.6738 | 18.288 | 818.2 | 0.235 | 40.887 | 17.9809 | 0.6142 | 22.9061 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 3947.8984 | 0.0002533
2590 | 41.241 | 40.798 | 40.699 | 17.679 | 18.2931 | 818.2 | 0.2333 | 40.9127 | 17.986 | 0.6141 | 22.9266 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 3944.3654 | 0.00025353
2595 | 41.257 | 40.814 | 40.715 | 17.6738 | 18.288 | 817.9 | 0.2357 | 40.9287 | 17.9809 | 0.6142 | 22.9478 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 3939.2852 | 0.00025385
2600 | 41.253 | 40.81 | 40.736 | 17.6764 | 18.2854 | 818.1 | 0.2351 | 40.933 | 17.9809 | 0.609 | 22.9521 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 3939.5045 | 0.00025384
2605 | 41.25 | 40.807 | 40.709 | 17.6687 | 18.2803 | 819 | 0.235 | 40.922 | 17.9745 | 0.6116 | 22.9475 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 3944.629 | 0.00025351
2610 | 41.252 | 40.809 | 40.735 | 17.6661 | 18.2777 | 818.3 | 0.2337 | 40.932 | 17.9719 | 0.6116 | 22.9601 | 1.1623 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088662 | #VALUE! | #VALUE! | 3939.0946 | 0.00025387
2615 | 41.253 | 40.81 | 40.711 | 17.6687 | 18.2777 | 817.9 | 0.2338 | 40.9247 | 17.9732 | 0.609 | 22.9515 | 1.1628 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088632 | #VALUE! | #VALUE! | 3938.6501 | 0.00025389
2620 | 41.257 | 40.814 | 40.765 | 17.6815 | 18.2906 | 819.1 | 0.2352 | 40.9453 | 17.986 | 0.6091 | 22.9593 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 3943.0859 | 0.00025361
2625 | 41.238 | 40.82 | 40.771 | 17.6918 | 18.3034 | 817.5 | 0.2337 | 40.943 | 17.9976 | 0.6116 | 22.9454 | 1.1623 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088662 | #VALUE! | #VALUE! | 3937.7648 | 0.00025395
2630 | 41.245 | 40.827 | 40.753 | 17.7047 | 18.3163 | 817.1 | 0.2352 | 40.9417 | 18.0105 | 0.6116 | 22.9312 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 3938.281 | 0.00025392
2635 | 41.23 | 40.787 | 40.738 | 17.7073 | 18.3163 | 816.9 | 0.2381 | 40.9183 | 18.0118 | 0.609 | 22.9065 | 1.1842 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087349 | #VALUE! | #VALUE! | 3941.5512 | 0.00025371
2640 | 41.241 | 40.749 | 40.699 | 17.7073 | 18.3137 | 817.3 | 0.2368 | 40.8963 | 18.0105 | 0.6064 | 22.8858 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 3947.048 | 0.00025335
2645 | 41.253 | 40.785 | 40.711 | 17.7098 | 18.3163 | 821.8 | 0.2349 | 40.9163 | 18.013 | 0.6065 | 22.9033 | 1.1683 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088299 | #VALUE! | #VALUE! | 3965.7564 | 0.00025216
2650 | 41.288 | 40.796 | 40.722 | 17.7073 | 18.3112 | 817.3 | 0.2356 | 40.9353 | 18.0093 | 0.6039 | 22.9261 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 3940.1184 | 0.0002538
2655 | 41.251 | 40.808 | 40.734 | 17.7124 | 18.3189 | 817.3 | 0.2367 | 40.931 | 18.0157 | 0.6065 | 22.9154 | 1.1772 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087762 | #VALUE! | #VALUE! | 3941.9639 | 0.00025368
2660 | 41.314 | 40.871 | 40.773 | 17.7304 | 18.3343 | 817.3 | 0.234 | 40.986 | 18.0324 | 0.6039 | 22.9536 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 3935.3864 | 0.0002541
2665 | 41.3 | 40.857 | 40.783 | 17.7433 | 18.3498 | 817.3 | 0.236 | 40.98 | 18.0465 | 0.6065 | 22.9335 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 3938.8528 | 0.00025388
2670 | 41.317 | 40.849 | 40.8 | 17.7613 | 18.373 | 816.9 | 0.2356 | 40.9887 | 18.0672 | 0.6117 | 22.9215 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 3938.9746 | 0.00025387
2675 | 41.33 | 40.887 | 40.814 | 17.7716 | 18.3807 | 817.1 | 0.2355 | 41.0103 | 18.0761 | 0.6091 | 22.9342 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 3937.763 | 0.00025395
2680 | 41.421 | 40.978 | 40.904 | 17.7999 | 18.4116 | 818.3 | 0.2339 | 41.101 | 18.1058 | 0.6117 | 22.9952 | 1.1633 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088601 | #VALUE! | #VALUE! | 3933.0734 | 0.00025425
2685 | 41.436 | 40.968 | 40.919 | 17.8205 | 18.4373 | 818.5 | 0.2336 | 41.1077 | 18.1289 | 0.6168 | 22.9788 | 1.1618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088692 | #VALUE! | #VALUE! | 3936.8567 | 0.00025401
2690 | 41.429 | 40.986 | 40.912 | 17.8256 | 18.4399 | 818.6 | 0.2356 | 41.109 | 18.1328 | 0.6143 | 22.9763 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 3937.769 | 0.00025395
2695 | 41.394 | 41 | 40.902 | 17.8385 | 18.4502 | 819.3 | 0.2354 | 41.0987 | 18.1443 | 0.6117 | 22.9543 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 3944.9021 | 0.00025349
2700 | 41.389 | 40.971 | 40.897 | 17.8565 | 18.4708 | 817.6 | 0.2336 | 41.0857 | 18.1637 | 0.6143 | 22.922 | 1.1618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088692 | #VALUE! | #VALUE! | 3942.2639 | 0.00025366
2705 | 41.408 | 41.014 | 40.915 | 17.8642 | 18.4785 | 817.4 | 0.2361 | 41.1123 | 18.1714 | 0.6143 | 22.941 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 3938.0411 | 0.00025393
2710 | 41.451 | 41.032 | 40.934 | 17.8745 | 18.4837 | 818.7 | 0.2341 | 41.139 | 18.1791 | 0.6092 | 22.9599 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 3941.0545 | 0.00025374
2715 | 41.469 | 41.001 | 40.902 | 17.8771 | 18.4914 | 817.5 | 0.2341 | 41.124 | 18.1842 | 0.6143 | 22.9398 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 3938.7346 | 0.00025389
2720 | 41.488 | 41.021 | 40.947 | 17.8823 | 18.4914 | 817.3 | 0.2365 | 41.152 | 18.1868 | 0.6091 | 22.9652 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 3933.4157 | 0.00025423
2725 | 41.459 | 40.966 | 40.892 | 17.8797 | 18.4888 | 814.8 | 0.2345 | 41.1057 | 18.1842 | 0.6091 | 22.9214 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 3928.8659 | 0.00025453
2730 | 41.455 | 40.962 | 40.913 | 17.8848 | 18.494 | 814.7 | 0.2339 | 41.11 | 18.1894 | 0.6092 | 22.9206 | 1.1633 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088601 | #VALUE! | #VALUE! | 3928.5237 | 0.00025455
2735 | 41.478 | 40.986 | 40.912 | 17.8874 | 18.494 | 817.3 | 0.2348 | 41.1253 | 18.1907 | 0.6066 | 22.9346 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 3938.6495 | 0.00025389
2740 | 41.425 | 40.982 | 40.908 | 17.8926 | 18.4966 | 816.8 | 0.2347 | 41.105 | 18.1946 | 0.604 | 22.9104 | 1.1673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008836 | #VALUE! | #VALUE! | 3940.4035 | 0.00025378
2745 | 41.45 | 41.007 | 40.933 | 17.8951 | 18.5069 | 818 | 0.2347 | 41.13 | 18.201 | 0.6118 | 22.929 | 1.1673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008836 | #VALUE! | #VALUE! | 3942.9914 | 0.00025361
2750 | 41.423 | 40.955 | 40.882 | 17.8951 | 18.5043 | 818.3 | 0.2363 | 41.0867 | 18.1997 | 0.6092 | 22.887 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 3951.6817 | 0.00025306
2755 | 41.448 | 41.029 | 40.931 | 17.8977 | 18.5043 | 817.9 | 0.235 | 41.136 | 18.201 | 0.6066 | 22.935 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 3941.478 | 0.00025371
2760 | 41.496 | 41.028 | 40.93 | 17.9028 | 18.512 | 817.7 | 0.2343 | 41.1513 | 18.2074 | 0.6092 | 22.9439 | 1.1653 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008848 | #VALUE! | #VALUE! | 3938.9799 | 0.00025387
2765 | 41.52 | 41.028 | 40.954 | 17.9028 | 18.5094 | 818.9 | 0.2334 | 41.1673 | 18.2061 | 0.6066 | 22.9612 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 3941.7883 | 0.00025369
2770 | 41.495 | 41.052 | 40.978 | 17.9028 | 18.512 | 818.4 | 0.2358 | 41.175 | 18.2074 | 0.6092 | 22.9676 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 3938.2896 | 0.00025392
2775 | 41.497 | 41.054 | 41.005 | 17.9131 | 18.5172 | 819 | 0.2368 | 41.1853 | 18.2152 | 0.6041 | 22.9702 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 3940.7336 | 0.00025376
2780 | 41.521 | 41.054 | 41.005 | 17.9209 | 18.5326 | 817.8 | 0.2348 | 41.1933 | 18.2267 | 0.6117 | 22.9666 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 3935.5765 | 0.00025409
2785 | 41.547 | 41.104 | 41.055 | 17.944 | 18.5584 | 817.8 | 0.234 | 41.2353 | 18.2512 | 0.6144 | 22.9841 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 3932.5714 | 0.00025429
2790 | 41.549 | 41.106 | 41.008 | 17.9492 | 18.561 | 818.1 | 0.2348 | 41.221 | 18.2551 | 0.6118 | 22.9659 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 3937.1373 | 0.00025399
2795 | 41.55 | 41.058 | 41.009 | 17.9543 | 18.5661 | 819.1 | 0.2355 | 41.2057 | 18.2602 | 0.6118 | 22.9455 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 3945.4602 | 0.00025346
2800 | 41.576 | 41.133 | 41.059 | 17.9646 | 18.5841 | 819 | 0.2345 | 41.256 | 18.2743 | 0.6195 | 22.9816 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 3938.7674 | 0.00025389
2805 | 41.628 | 41.209 | 41.111 | 17.9801 | 18.5996 | 818.7 | 0.2334 | 41.316 | 18.2899 | 0.6195 | 23.0262 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 3929.7154 | 0.00025447
2810 | 41.68 | 41.212 | 41.139 | 17.9852 | 18.6099 | 818.3 | 0.2335 | 41.3437 | 18.2976 | 0.6247 | 23.0461 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 3924.3925 | 0.00025482
2815 | 41.633 | 41.214 | 41.141 | 17.9929 | 18.6099 | 818.1 | 0.2349 | 41.3293 | 18.3014 | 0.617 | 23.0279 | 1.1683 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088299 | #VALUE! | #VALUE! | 3926.5313 | 0.00025468
2820 | 41.636 | 41.168 | 41.094 | 17.9955 | 18.6228 | 818.7 | 0.2359 | 41.2993 | 18.3091 | 0.6273 | 22.9902 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 3935.8632 | 0.00025407
2825 | 41.689 | 41.246 | 41.148 | 18.0135 | 18.6356 | 818.3 | 0.234 | 41.361 | 18.3245 | 0.6221 | 23.0364 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 3926.0393 | 0.00025471
2830 | 41.645 | 41.202 | 41.128 | 18.0238 | 18.6434 | 821.3 | 0.2343 | 41.325 | 18.3336 | 0.6196 | 22.9914 | 1.1653 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008848 | #VALUE! | #VALUE! | 3948.1536 | 0.00025328
2835 | 41.721 | 41.302 | 41.228 | 18.0444 | 18.6691 | 819.3 | 0.2332 | 41.417 | 18.3568 | 0.6247 | 23.0602 | 1.1598 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088814 | #VALUE! | #VALUE! | 3926.7801 | 0.00025466
2840 | 41.725 | 41.306 | 41.232 | 18.0675 | 18.6974 | 819.1 | 0.2324 | 41.421 | 18.3824 | 0.6299 | 23.0386 | 1.1559 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089058 | #VALUE! | #VALUE! | 3929.5193 | 0.00025448
2845 | 41.753 | 41.359 | 41.286 | 18.083 | 18.718 | 818.3 | 0.234 | 41.466 | 18.4005 | 0.635 | 23.0655 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 3921.0946 | 0.00025503
2850 | 41.735 | 41.292 | 41.242 | 18.0959 | 18.7283 | 818.3 | 0.234 | 41.423 | 18.4121 | 0.6324 | 23.0109 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 3930.3985 | 0.00025443
2855 | 41.789 | 41.321 | 41.272 | 18.1139 | 18.7541 | 817.8 | 0.2337 | 41.4607 | 18.434 | 0.6402 | 23.0267 | 1.1623 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088662 | #VALUE! | #VALUE! | 3925.3074 | 0.00025476
2860 | 41.77 | 41.327 | 41.278 | 18.1319 | 18.767 | 818.8 | 0.2336 | 41.4583 | 18.4494 | 0.6351 | 23.0089 | 1.1618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088692 | #VALUE! | #VALUE! | 3933.1448 | 0.00025425
2865 | 41.754 | 41.335 | 41.286 | 18.1499 | 18.785 | 819.2 | 0.2351 | 41.4583 | 18.4674 | 0.6351 | 22.9909 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 3938.147 | 0.00025393
2870 | 41.764 | 41.345 | 41.271 | 18.1705 | 18.8108 | 819.5 | 0.2353 | 41.46 | 18.4906 | 0.6403 | 22.9693 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 3943.2825 | 0.0002536
2875 | 41.82 | 41.401 | 41.352 | 18.1937 | 18.8365 | 819.8 | 0.2335 | 41.5243 | 18.5151 | 0.6428 | 23.0092 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 3937.8884 | 0.00025394
2880 | 41.857 | 41.488 | 41.39 | 18.222 | 18.8674 | 819 | 0.2331 | 41.5783 | 18.5447 | 0.6454 | 23.0336 | 1.1593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088844 | #VALUE! | #VALUE! | 3929.8782 | 0.00025446
2885 | 41.921 | 41.477 | 41.428 | 18.2348 | 18.888 | 819.1 | 0.2337 | 41.6087 | 18.5614 | 0.6532 | 23.0473 | 1.1623 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088662 | #VALUE! | #VALUE! | 3928.0331 | 0.00025458
2890 | 41.884 | 41.466 | 41.392 | 18.24 | 18.8854 | 819.2 | 0.2341 | 41.5807 | 18.5627 | 0.6454 | 23.018 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 3933.5133 | 0.00025423
2895 | 41.826 | 41.408 | 41.383 | 18.2451 | 18.8906 | 818 | 0.2372 | 41.539 | 18.5678 | 0.6455 | 22.9712 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 3935.7564 | 0.00025408
2900 | 41.84 | 41.397 | 41.323 | 18.258 | 18.906 | 813.2 | 0.2387 | 41.52 | 18.582 | 0.648 | 22.938 | 1.1872 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087173 | #VALUE! | #VALUE! | 3918.316 | 0.00025521
2905 | 41.81 | 41.416 | 41.342 | 18.276 | 18.9215 | 818.1 | 0.2379 | 41.5227 | 18.5987 | 0.6455 | 22.9239 | 1.1832 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087407 | #VALUE! | #VALUE! | 3944.3479 | 0.00025353
2910 | 41.877 | 41.459 | 41.385 | 18.3018 | 18.9524 | 818.5 | 0.235 | 41.5737 | 18.6271 | 0.6506 | 22.9466 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 3942.3811 | 0.00025365
2915 | 41.873 | 41.479 | 41.405 | 18.3352 | 18.9859 | 818.5 | 0.236 | 41.5857 | 18.6606 | 0.6507 | 22.9251 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 3946.0699 | 0.00025342
2920 | 41.894 | 41.501 | 41.451 | 18.3609 | 19.0245 | 819.5 | 0.2356 | 41.6153 | 18.6927 | 0.6636 | 22.9226 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 3951.319 | 0.00025308
2925 | 41.943 | 41.549 | 41.524 | 18.415 | 19.0837 | 818.9 | 0.2347 | 41.672 | 18.7493 | 0.6687 | 22.9227 | 1.1673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008836 | #VALUE! | #VALUE! | 3948.4231 | 0.00025327
2930 | 41.968 | 41.574 | 41.549 | 18.4613 | 19.1301 | 819.9 | 0.2346 | 41.697 | 18.7957 | 0.6688 | 22.9013 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 3956.9302 | 0.00025272
2935 | 41.997 | 41.578 | 41.578 | 18.5025 | 19.1765 | 818.7 | 0.2357 | 41.7177 | 18.8395 | 0.674 | 22.8782 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 3955.1341 | 0.00025284
2940 | 42.05 | 41.632 | 41.632 | 18.5488 | 19.2305 | 819.1 | 0.2341 | 41.7713 | 18.8896 | 0.6817 | 22.8817 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 3956.4583 | 0.00025275
2945 | 42.106 | 41.687 | 41.663 | 18.5874 | 19.2718 | 819 | 0.2342 | 41.8187 | 18.9296 | 0.6844 | 22.8891 | 1.1648 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008851 | #VALUE! | #VALUE! | 3954.6992 | 0.00025286
2950 | 42.137 | 41.718 | 41.694 | 18.6106 | 19.2924 | 819.8 | 0.2347 | 41.8497 | 18.9515 | 0.6818 | 22.8982 | 1.1673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008836 | #VALUE! | #VALUE! | 3956.989 | 0.00025272
2955 | 42.125 | 41.781 | 41.707 | 18.6466 | 19.3413 | 818.7 | 0.2357 | 41.871 | 18.994 | 0.6947 | 22.8771 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 3955.3271 | 0.00025282
2960 | 42.186 | 41.817 | 41.743 | 18.6775 | 19.3774 | 818.5 | 0.2355 | 41.9153 | 19.0275 | 0.6999 | 22.8879 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 3952.4892 | 0.00025301
2965 | 42.2 | 41.806 | 41.757 | 18.7084 | 19.4109 | 819.3 | 0.2341 | 41.921 | 19.0597 | 0.7025 | 22.8614 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 3960.9442 | 0.00025247
2970 | 42.264 | 41.87 | 41.845 | 18.7342 | 19.4392 | 819 | 0.2356 | 41.993 | 19.0867 | 0.705 | 22.9063 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 3951.7239 | 0.00025305
2975 | 42.308 | 41.938 | 41.889 | 18.7651 | 19.4675 | 817.8 | 0.2352 | 42.045 | 19.1163 | 0.7024 | 22.9287 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 3942.0789 | 0.00025367
2980 | 42.4 | 42.006 | 41.957 | 18.8165 | 19.5139 | 819.6 | 0.234 | 42.121 | 19.1652 | 0.6974 | 22.9558 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 3946.0916 | 0.00025342
2985 | 42.417 | 42.023 | 41.949 | 18.8371 | 19.5371 | 819.5 | 0.2332 | 42.1297 | 19.1871 | 0.7 | 22.9426 | 1.1598 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088814 | #VALUE! | #VALUE! | 3947.8859 | 0.0002533
2990 | 42.438 | 42.044 | 41.995 | 18.8706 | 19.5757 | 822.8 | 0.2334 | 42.159 | 19.2232 | 0.7051 | 22.9358 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 3964.9442 | 0.00025221
2995 | 42.459 | 42.065 | 42.04 | 18.9066 | 19.6298 | 819.5 | 0.234 | 42.188 | 19.2682 | 0.7232 | 22.9198 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 3951.8074 | 0.00025305
3000 | 42.484 | 42.09 | 42.065 | 18.953 | 19.671 | 818.4 | 0.2353 | 42.213 | 19.312 | 0.718 | 22.901 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 3949.7428 | 0.00025318
3005 | 42.459 | 42.09 | 42.09 | 18.9813 | 19.6993 | 818.3 | 0.2335 | 42.213 | 19.3403 | 0.718 | 22.8727 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 3954.1465 | 0.0002529
3010 | 42.484 | 42.09 | 42.09 | 19.0276 | 19.7431 | 819.2 | 0.2339 | 42.2213 | 19.3853 | 0.7155 | 22.836 | 1.1633 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088601 | #VALUE! | #VALUE! | 3964.8601 | 0.00025222
3015 | 42.535 | 42.141 | 42.141 | 19.0714 | 19.7946 | 819.3 | 0.2355 | 42.2723 | 19.433 | 0.7232 | 22.8393 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 3964.7624 | 0.00025222
3020 | 42.59 | 42.245 | 42.196 | 19.1151 | 19.8436 | 818.1 | 0.2335 | 42.3437 | 19.4794 | 0.7285 | 22.8643 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 3954.6295 | 0.00025287
3025 | 42.57 | 42.201 | 42.176 | 19.1615 | 19.8925 | 819.2 | 0.236 | 42.3157 | 19.527 | 0.731 | 22.7887 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 3973.0924 | 0.00025169
3030 | 42.53 | 42.186 | 42.161 | 19.195 | 19.9286 | 818 | 0.2365 | 42.2923 | 19.5618 | 0.7336 | 22.7305 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 3977.4188 | 0.00025142
3035 | 42.637 | 42.268 | 42.243 | 19.2258 | 19.9544 | 819 | 0.2351 | 42.3827 | 19.5901 | 0.7286 | 22.7926 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 3971.4428 | 0.0002518
3040 | 42.697 | 42.328 | 42.279 | 19.249 | 19.9724 | 819.4 | 0.234 | 42.4347 | 19.6107 | 0.7234 | 22.824 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 3967.916 | 0.00025202
3045 | 42.788 | 42.394 | 42.394 | 19.2902 | 20.0213 | 819.9 | 0.2338 | 42.5253 | 19.6558 | 0.7311 | 22.8696 | 1.1628 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088632 | #VALUE! | #VALUE! | 3962.4179 | 0.00025237
3050 | 42.853 | 42.483 | 42.459 | 19.3469 | 20.0909 | 820 | 0.2344 | 42.5983 | 19.7189 | 0.744 | 22.8794 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 3961.1951 | 0.00025245
3055 | 42.895 | 42.575 | 42.526 | 19.4138 | 20.1759 | 820.3 | 0.2337 | 42.6653 | 19.7949 | 0.7621 | 22.8705 | 1.1623 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088662 | #VALUE! | #VALUE! | 3964.195 | 0.00025226
3060 | 42.913 | 42.568 | 42.568 | 19.4678 | 20.2326 | 818.9 | 0.2361 | 42.683 | 19.8502 | 0.7648 | 22.8328 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 3963.9607 | 0.00025227
3065 | 42.908 | 42.563 | 42.563 | 19.5013 | 20.2558 | 821.8 | 0.2343 | 42.678 | 19.8786 | 0.7545 | 22.7995 | 1.1653 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008848 | #VALUE! | #VALUE! | 3983.8172 | 0.00025102
3070 | 42.952 | 42.583 | 42.583 | 19.5193 | 20.2583 | 822.1 | 0.2343 | 42.706 | 19.8888 | 0.739 | 22.8172 | 1.1653 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008848 | #VALUE! | #VALUE! | 3982.1713 | 0.00025112
3075 | 42.998 | 42.629 | 42.629 | 19.5399 | 20.2738 | 820 | 0.2344 | 42.752 | 19.9068 | 0.7339 | 22.8452 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 3967.1396 | 0.00025207
3080 | 42.996 | 42.627 | 42.602 | 19.5605 | 20.3073 | 820.9 | 0.2345 | 42.7417 | 19.9339 | 0.7468 | 22.8078 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 3978.0033 | 0.00025138
3085 | 43.044 | 42.675 | 42.65 | 19.612 | 20.364 | 820.2 | 0.2366 | 42.7897 | 19.988 | 0.752 | 22.8017 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 3975.6744 | 0.00025153
3090 | 43.045 | 42.701 | 42.725 | 19.6584 | 20.4181 | 820.2 | 0.235 | 42.8237 | 20.0383 | 0.7597 | 22.7854 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 3978.5098 | 0.00025135
3095 | 43.096 | 42.776 | 42.776 | 19.7073 | 20.4748 | 819.6 | 0.2333 | 42.8827 | 20.091 | 0.7675 | 22.7916 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 3974.5179 | 0.0002516
3100 | 43.196 | 42.852 | 42.876 | 19.7691 | 20.5392 | 820.2 | 0.2335 | 42.9747 | 20.1542 | 0.7701 | 22.8205 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 3972.3905 | 0.00025174
3105 | 43.2 | 42.905 | 42.905 | 19.8283 | 20.6165 | 820.5 | 0.2339 | 43.0033 | 20.2224 | 0.7882 | 22.7809 | 1.1633 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088601 | #VALUE! | #VALUE! | 3980.7482 | 0.00025121
3110 | 43.255 | 42.935 | 42.935 | 19.8798 | 20.6706 | 820.6 | 0.2345 | 43.0417 | 20.2752 | 0.7908 | 22.7665 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 3983.7632 | 0.00025102
3115 | 43.285 | 42.965 | 42.965 | 19.9133 | 20.7015 | 823.1 | 0.2353 | 43.0717 | 20.3074 | 0.7882 | 22.7643 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 3996.2861 | 0.00025023
3120 | 43.367 | 43.047 | 42.998 | 19.9519 | 20.7298 | 821.5 | 0.2337 | 43.1373 | 20.3408 | 0.7779 | 22.7965 | 1.1623 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088662 | #VALUE! | #VALUE! | 3982.8812 | 0.00025107
3125 | 43.354 | 43.058 | 43.009 | 19.9905 | 20.7685 | 824.2 | 0.2329 | 43.1403 | 20.3795 | 0.778 | 22.7608 | 1.1583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088905 | #VALUE! | #VALUE! | 4002.2304 | 0.00024986
3130 | 43.389 | 43.069 | 43.045 | 20.024 | 20.8045 | 820.9 | 0.234 | 43.1677 | 20.4142 | 0.7805 | 22.7534 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 3987.5053 | 0.00025078
3135 | 43.378 | 43.058 | 43.082 | 20.0497 | 20.8226 | 820.9 | 0.2334 | 43.1727 | 20.4362 | 0.7729 | 22.7365 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 3990.4692 | 0.0002506
3140 | 43.415 | 43.119 | 43.119 | 20.0807 | 20.8587 | 821.3 | 0.2337 | 43.2177 | 20.4697 | 0.778 | 22.748 | 1.1623 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088662 | #VALUE! | #VALUE! | 3990.4041 | 0.0002506
3145 | 43.453 | 43.108 | 43.133 | 20.109 | 20.887 | 820.3 | 0.2344 | 43.2313 | 20.498 | 0.778 | 22.7333 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 3988.1109 | 0.00025075
3150 | 43.466 | 43.146 | 43.146 | 20.1424 | 20.9205 | 821.8 | 0.2339 | 43.2527 | 20.5314 | 0.7781 | 22.7212 | 1.1633 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088601 | #VALUE! | #VALUE! | 3997.5343 | 0.00025015
3155 | 43.482 | 43.187 | 43.162 | 20.1733 | 20.954 | 821.5 | 0.2344 | 43.277 | 20.5636 | 0.7807 | 22.7133 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 3997.459 | 0.00025016
3160 | 43.574 | 43.279 | 43.303 | 20.2171 | 21.003 | 821.2 | 0.233 | 43.3853 | 20.6101 | 0.7859 | 22.7753 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 3985.1327 | 0.00025093
3165 | 43.593 | 43.297 | 43.297 | 20.2506 | 21.0365 | 821.6 | 0.2342 | 43.3957 | 20.6436 | 0.7859 | 22.7521 | 1.1648 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008851 | #VALUE! | #VALUE! | 3991.1336 | 0.00025056
3170 | 43.678 | 43.333 | 43.382 | 20.2841 | 21.0725 | 822.5 | 0.233 | 43.4643 | 20.6783 | 0.7884 | 22.786 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 3989.5583 | 0.00025065
3175 | 43.631 | 43.311 | 43.336 | 20.3047 | 21.0931 | 821.8 | 0.2356 | 43.426 | 20.6989 | 0.7884 | 22.7271 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 3996.4994 | 0.00025022
3180 | 43.606 | 43.286 | 43.286 | 20.2969 | 21.0777 | 821.6 | 0.2343 | 43.3927 | 20.6873 | 0.7808 | 22.7054 | 1.1653 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008848 | #VALUE! | #VALUE! | 3999.3513 | 0.00025004
3185 | 43.627 | 43.331 | 43.331 | 20.3356 | 21.1112 | 821.8 | 0.2353 | 43.4297 | 20.7234 | 0.7756 | 22.7063 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 4000.1663 | 0.00024999
3190 | 43.665 | 43.345 | 43.369 | 20.3639 | 21.155 | 822 | 0.2333 | 43.4597 | 20.7595 | 0.7911 | 22.7002 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 4002.2061 | 0.00024986
3195 | 43.723 | 43.403 | 43.403 | 20.3922 | 21.1833 | 821.4 | 0.2337 | 43.5097 | 20.7877 | 0.7911 | 22.7219 | 1.1623 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088662 | #VALUE! | #VALUE! | 3995.4654 | 0.00025028
3200 | 43.731 | 43.411 | 43.411 | 20.4051 | 21.1859 | 823.2 | 0.234 | 43.5177 | 20.7955 | 0.7808 | 22.7222 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 4004.1769 | 0.00024974
3205 | 43.706 | 43.386 | 43.41 | 20.4 | 21.1782 | 821.9 | 0.2348 | 43.5007 | 20.7891 | 0.7782 | 22.7116 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 3999.7194 | 0.00025002
3210 | 43.726 | 43.406 | 43.406 | 20.3922 | 21.1653 | 821.8 | 0.2345 | 43.5127 | 20.7787 | 0.7731 | 22.7339 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 3995.3011 | 0.00025029
3215 | 43.722 | 43.402 | 43.377 | 20.3948 | 21.1653 | 822.6 | 0.2357 | 43.5003 | 20.78 | 0.7705 | 22.7203 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 4001.5901 | 0.0002499
3220 | 43.71 | 43.365 | 43.34 | 20.3819 | 21.1524 | 822.5 | 0.2343 | 43.4717 | 20.7672 | 0.7705 | 22.7045 | 1.1653 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008848 | #VALUE! | #VALUE! | 4003.8821 | 0.00024976
3225 | 43.72 | 43.4 | 43.375 | 20.3819 | 21.1472 | 821.7 | 0.2342 | 43.4983 | 20.7645 | 0.7653 | 22.7338 | 1.1648 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008851 | #VALUE! | #VALUE! | 3994.8383 | 0.00025032
3230 | 43.659 | 43.339 | 43.339 | 20.3794 | 21.1447 | 822 | 0.2343 | 43.4457 | 20.762 | 0.7653 | 22.6836 | 1.1653 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008848 | #VALUE! | #VALUE! | 4005.135 | 0.00024968
3235 | 43.714 | 43.37 | 43.394 | 20.3871 | 21.1472 | 823.8 | 0.2336 | 43.4927 | 20.7672 | 0.7601 | 22.7255 | 1.1618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088692 | #VALUE! | #VALUE! | 4006.5047 | 0.00024959
3240 | 43.693 | 43.373 | 43.398 | 20.3897 | 21.1498 | 822.9 | 0.2351 | 43.488 | 20.7697 | 0.7601 | 22.7183 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 4003.4078 | 0.00024979
3245 | 43.746 | 43.376 | 43.376 | 20.4051 | 21.1704 | 822.4 | 0.2347 | 43.4993 | 20.7877 | 0.7653 | 22.7116 | 1.1673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008836 | #VALUE! | #VALUE! | 4002.1497 | 0.00024987
3250 | 43.7 | 43.38 | 43.38 | 20.4051 | 21.1627 | 822.2 | 0.2356 | 43.4867 | 20.7839 | 0.7576 | 22.7028 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 4002.7303 | 0.00024983
3255 | 43.696 | 43.376 | 43.376 | 20.4128 | 21.173 | 821.5 | 0.2344 | 43.4827 | 20.7929 | 0.7602 | 22.6898 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 4001.6139 | 0.0002499
3260 | 43.698 | 43.402 | 43.402 | 20.4463 | 21.2168 | 822.6 | 0.234 | 43.5007 | 20.8316 | 0.7705 | 22.6691 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 4010.6221 | 0.00024934
3265 | 43.818 | 43.498 | 43.547 | 20.503 | 21.289 | 820.9 | 0.2341 | 43.621 | 20.896 | 0.786 | 22.725 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 3992.4915 | 0.00025047
3270 | 43.836 | 43.516 | 43.516 | 20.5313 | 21.3225 | 822.5 | 0.2335 | 43.6227 | 20.9269 | 0.7912 | 22.6958 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 4005.4258 | 0.00024966
3275 | 43.902 | 43.581 | 43.606 | 20.5699 | 21.3637 | 823 | 0.2335 | 43.6963 | 20.9668 | 0.7938 | 22.7295 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 4001.9067 | 0.00024988
3280 | 43.899 | 43.603 | 43.628 | 20.6034 | 21.3972 | 822.7 | 0.2339 | 43.71 | 21.0003 | 0.7938 | 22.7097 | 1.1633 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088601 | #VALUE! | #VALUE! | 4003.9416 | 0.00024975
3285 | 43.916 | 43.62 | 43.62 | 20.6214 | 21.4101 | 822.9 | 0.2342 | 43.7187 | 21.0158 | 0.7887 | 22.7029 | 1.1648 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008851 | #VALUE! | #VALUE! | 4006.1116 | 0.00024962
3290 | 43.956 | 43.611 | 43.611 | 20.624 | 21.4127 | 822.3 | 0.2346 | 43.726 | 21.0184 | 0.7887 | 22.7077 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 4002.3562 | 0.00024985
3295 | 43.923 | 43.652 | 43.628 | 20.6189 | 21.3998 | 823.4 | 0.2337 | 43.7343 | 21.0094 | 0.7809 | 22.725 | 1.1623 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088662 | #VALUE! | #VALUE! | 4004.6534 | 0.00024971
3300 | 43.894 | 43.574 | 43.599 | 20.5982 | 21.3714 | 822.7 | 0.2343 | 43.689 | 20.9848 | 0.7732 | 22.7042 | 1.1653 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008848 | #VALUE! | #VALUE! | 4004.9116 | 0.00024969
3305 | 43.935 | 43.59 | 43.615 | 20.606 | 21.3766 | 822.2 | 0.2348 | 43.7133 | 20.9913 | 0.7706 | 22.722 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 3999.3362 | 0.00025004
3310 | 43.975 | 43.631 | 43.655 | 20.5982 | 21.3611 | 823 | 0.2339 | 43.7537 | 20.9796 | 0.7629 | 22.774 | 1.1633 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088601 | #VALUE! | #VALUE! | 3994.0899 | 0.00025037
3315 | 43.913 | 43.592 | 43.592 | 20.5777 | 21.3431 | 822.8 | 0.2337 | 43.699 | 20.9604 | 0.7654 | 22.7386 | 1.1623 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088662 | #VALUE! | #VALUE! | 3999.3388 | 0.00025004
3320 | 43.926 | 43.581 | 43.605 | 20.557 | 21.3122 | 823 | 0.234 | 43.704 | 20.9346 | 0.7552 | 22.7694 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 3994.8998 | 0.00025032
3325 | 43.893 | 43.573 | 43.573 | 20.5416 | 21.2941 | 822.5 | 0.2349 | 43.6797 | 20.9179 | 0.7525 | 22.7618 | 1.1683 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088299 | #VALUE! | #VALUE! | 3993.8029 | 0.00025039
3330 | 43.93 | 43.585 | 43.56 | 20.5236 | 21.2684 | 822.4 | 0.2351 | 43.6917 | 20.896 | 0.7448 | 22.7957 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 3987.3875 | 0.00025079
3335 | 43.865 | 43.52 | 43.496 | 20.4901 | 21.2246 | 823.8 | 0.2348 | 43.627 | 20.8574 | 0.7345 | 22.7696 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 3998.7391 | 0.00025008
3340 | 43.851 | 43.482 | 43.482 | 20.4489 | 21.1756 | 822.1 | 0.2348 | 43.605 | 20.8122 | 0.7267 | 22.7928 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 3986.443 | 0.00025085
3345 | 43.839 | 43.494 | 43.469 | 20.418 | 21.1498 | 823.3 | 0.234 | 43.6007 | 20.7839 | 0.7318 | 22.8168 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 3988.0597 | 0.00025075
3350 | 43.793 | 43.472 | 43.472 | 20.3897 | 21.1189 | 818.1 | 0.2338 | 43.579 | 20.7543 | 0.7292 | 22.8247 | 1.1628 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088632 | #VALUE! | #VALUE! | 3961.4936 | 0.00025243
3355 | 43.849 | 43.455 | 43.43 | 20.3742 | 21.1009 | 823.3 | 0.2338 | 43.578 | 20.7375 | 0.7267 | 22.8405 | 1.1628 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088632 | #VALUE! | #VALUE! | 3983.9245 | 0.00025101
3360 | 43.807 | 43.462 | 43.437 | 20.3562 | 21.0854 | 822.8 | 0.2344 | 43.5687 | 20.7208 | 0.7292 | 22.8479 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 3980.2126 | 0.00025124
3365 | 43.784 | 43.464 | 43.439 | 20.3587 | 21.0828 | 822.2 | 0.2334 | 43.5623 | 20.7207 | 0.7241 | 22.8416 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 3978.4042 | 0.00025136
3370 | 43.764 | 43.444 | 43.444 | 20.351 | 21.0854 | 822.6 | 0.2337 | 43.5507 | 20.7182 | 0.7344 | 22.8325 | 1.1623 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088662 | #VALUE! | #VALUE! | 3981.929 | 0.00025113
3375 | 43.793 | 43.473 | 43.423 | 20.3356 | 21.0751 | 823.1 | 0.2339 | 43.563 | 20.7053 | 0.7395 | 22.8576 | 1.1633 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088601 | #VALUE! | #VALUE! | 3979.9596 | 0.00025126
3380 | 43.749 | 43.404 | 43.379 | 20.3124 | 21.0493 | 823.1 | 0.2337 | 43.5107 | 20.6808 | 0.7369 | 22.8298 | 1.1623 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088662 | #VALUE! | #VALUE! | 3984.8118 | 0.00025095
3385 | 43.749 | 43.404 | 43.379 | 20.2969 | 21.0313 | 823.5 | 0.233 | 43.5107 | 20.6641 | 0.7344 | 22.8466 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 3983.8254 | 0.00025102
3390 | 43.752 | 43.382 | 43.382 | 20.2763 | 21.0055 | 823.3 | 0.2342 | 43.5053 | 20.6409 | 0.7292 | 22.8644 | 1.1648 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008851 | #VALUE! | #VALUE! | 3979.7456 | 0.00025127
3395 | 43.784 | 43.415 | 43.39 | 20.266 | 20.9978 | 823.1 | 0.2329 | 43.5297 | 20.6319 | 0.7318 | 22.8978 | 1.1583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088905 | #VALUE! | #VALUE! | 3972.9867 | 0.0002517
3400 | 43.716 | 43.372 | 43.372 | 20.2455 | 20.972 | 823 | 0.233 | 43.4867 | 20.6088 | 0.7265 | 22.8779 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 3975.9508 | 0.00025151
3405 | 43.743 | 43.374 | 43.374 | 20.2377 | 20.9643 | 821.3 | 0.2334 | 43.497 | 20.601 | 0.7266 | 22.896 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 3964.6043 | 0.00025223
3410 | 43.726 | 43.382 | 43.406 | 20.2326 | 20.9591 | 823.1 | 0.233 | 43.5047 | 20.5958 | 0.7265 | 22.9088 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 3971.0704 | 0.00025182
3415 | 43.762 | 43.393 | 43.368 | 20.2352 | 20.9669 | 823.3 | 0.2334 | 43.5077 | 20.6011 | 0.7317 | 22.9066 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 3972.4168 | 0.00025174
3420 | 43.746 | 43.426 | 43.402 | 20.2403 | 20.9695 | 824 | 0.2332 | 43.5247 | 20.6049 | 0.7292 | 22.9198 | 1.1598 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088814 | #VALUE! | #VALUE! | 3973.5132 | 0.00025167
3425 | 43.777 | 43.408 | 43.408 | 20.2403 | 20.9695 | 820.4 | 0.233 | 43.531 | 20.6049 | 0.7292 | 22.9261 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 3955.0603 | 0.00025284
3430 | 43.759 | 43.439 | 43.415 | 20.2377 | 20.9669 | 822.8 | 0.2335 | 43.5377 | 20.6023 | 0.7292 | 22.9354 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 3965.0278 | 0.00025221
3435 | 43.746 | 43.401 | 43.376 | 20.2248 | 20.954 | 822.5 | 0.2346 | 43.5077 | 20.5894 | 0.7292 | 22.9183 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 3966.5394 | 0.00025211
3440 | 43.709 | 43.388 | 43.339 | 20.2171 | 20.9489 | 821.9 | 0.2345 | 43.4787 | 20.583 | 0.7318 | 22.8957 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 3967.5584 | 0.00025204
3445 | 43.737 | 43.392 | 43.368 | 20.2094 | 20.936 | 823.2 | 0.2346 | 43.499 | 20.5727 | 0.7266 | 22.9263 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 3968.5242 | 0.00025198
3450 | 43.719 | 43.374 | 43.349 | 20.212 | 20.9385 | 822.4 | 0.2347 | 43.4807 | 20.5753 | 0.7265 | 22.9054 | 1.1673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008836 | #VALUE! | #VALUE! | 3968.2822 | 0.000252
3455 | 43.752 | 43.407 | 43.407 | 20.2248 | 20.9591 | 823.3 | 0.2335 | 43.522 | 20.592 | 0.7343 | 22.9301 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 3968.3572 | 0.00025199
3460 | 43.765 | 43.396 | 43.42 | 20.2326 | 20.9669 | 822 | 0.2353 | 43.527 | 20.5998 | 0.7343 | 22.9273 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 3962.575 | 0.00025236
3465 | 43.781 | 43.412 | 43.412 | 20.2455 | 20.9823 | 822 | 0.2351 | 43.535 | 20.6139 | 0.7368 | 22.9211 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 3963.6382 | 0.00025229
3470 | 43.766 | 43.445 | 43.421 | 20.248 | 20.9875 | 822.5 | 0.2325 | 43.544 | 20.6178 | 0.7395 | 22.9262 | 1.1564 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089028 | #VALUE! | #VALUE! | 3965.1582 | 0.0002522
3475 | 43.77 | 43.425 | 43.425 | 20.2403 | 20.9695 | 822.8 | 0.2361 | 43.54 | 20.6049 | 0.7292 | 22.9351 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 3965.0739 | 0.0002522
3480 | 43.726 | 43.406 | 43.406 | 20.2145 | 20.9489 | 822.3 | 0.2346 | 43.5127 | 20.5817 | 0.7344 | 22.931 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 3963.3787 | 0.00025231
3485 | 43.788 | 43.394 | 43.394 | 20.1965 | 20.9257 | 821.9 | 0.2333 | 43.5253 | 20.5611 | 0.7292 | 22.9642 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 3955.712 | 0.0002528
3490 | 43.701 | 43.381 | 43.356 | 20.1811 | 20.9128 | 822.3 | 0.2349 | 43.4793 | 20.5469 | 0.7317 | 22.9324 | 1.1683 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088299 | #VALUE! | #VALUE! | 3963.1338 | 0.00025233
3495 | 43.686 | 43.316 | 43.316 | 20.1631 | 20.8922 | 824 | 0.235 | 43.4393 | 20.5277 | 0.7291 | 22.9117 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 3974.9151 | 0.00025158
3500 | 43.667 | 43.322 | 43.322 | 20.1527 | 20.8767 | 821.8 | 0.234 | 43.437 | 20.5147 | 0.724 | 22.9223 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 3962.4663 | 0.00025237
3505 | 43.647 | 43.302 | 43.302 | 20.1527 | 20.8741 | 822.8 | 0.2355 | 43.417 | 20.5134 | 0.7214 | 22.9036 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 3970.5272 | 0.00025186
3510 | 43.657 | 43.337 | 43.312 | 20.1476 | 20.8715 | 824.2 | 0.2327 | 43.4353 | 20.5096 | 0.7239 | 22.9258 | 1.1574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088967 | #VALUE! | #VALUE! | 3973.4346 | 0.00025167
3515 | 43.669 | 43.324 | 43.3 | 20.1321 | 20.8587 | 822.6 | 0.2353 | 43.431 | 20.4954 | 0.7266 | 22.9356 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 3964.0237 | 0.00025227
3520 | 43.687 | 43.343 | 43.318 | 20.1244 | 20.8509 | 822.9 | 0.2345 | 43.4493 | 20.4876 | 0.7265 | 22.9617 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 3960.9648 | 0.00025246
3525 | 43.721 | 43.376 | 43.376 | 20.1296 | 20.8612 | 822.3 | 0.2337 | 43.491 | 20.4954 | 0.7316 | 22.9956 | 1.1623 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088662 | #VALUE! | #VALUE! | 3952.2389 | 0.00025302
3530 | 43.704 | 43.384 | 43.384 | 20.1218 | 20.8561 | 821.7 | 0.2339 | 43.4907 | 20.4889 | 0.7343 | 23.0017 | 1.1633 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088601 | #VALUE! | #VALUE! | 3948.3048 | 0.00025327
3535 | 43.688 | 43.343 | 43.368 | 20.1476 | 20.8741 | 826 | 0.2327 | 43.4663 | 20.5109 | 0.7265 | 22.9555 | 1.1574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088967 | #VALUE! | #VALUE! | 3976.9602 | 0.00025145
3540 | 43.699 | 43.354 | 43.379 | 20.1373 | 20.869 | 821.7 | 0.2357 | 43.4773 | 20.5032 | 0.7317 | 22.9742 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 3953.0367 | 0.00025297
3545 | 43.736 | 43.367 | 43.342 | 20.1399 | 20.8664 | 827.7 | 0.2368 | 43.4817 | 20.5032 | 0.7265 | 22.9785 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 3981.1506 | 0.00025118
3550 | 43.694 | 43.349 | 43.349 | 20.1502 | 20.8793 | 822.9 | 0.235 | 43.464 | 20.5147 | 0.7291 | 22.9492 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 3963.1107 | 0.00025233
3555 | 43.677 | 43.356 | 43.356 | 20.1631 | 20.8947 | 821.7 | 0.2345 | 43.463 | 20.5289 | 0.7316 | 22.9341 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 3959.9456 | 0.00025253
3560 | 43.66 | 43.315 | 43.34 | 20.1631 | 20.8922 | 822.7 | 0.2342 | 43.4383 | 20.5277 | 0.7291 | 22.9107 | 1.1648 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008851 | #VALUE! | #VALUE! | 3968.8172 | 0.00025196
3565 | 43.67 | 43.325 | 43.35 | 20.1733 | 20.8999 | 822.6 | 0.2343 | 43.4483 | 20.5366 | 0.7266 | 22.9117 | 1.1653 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008848 | #VALUE! | #VALUE! | 3968.1529 | 0.00025201
3570 | 43.676 | 43.331 | 43.38 | 20.1862 | 20.9128 | 823.3 | 0.2355 | 43.4623 | 20.5495 | 0.7266 | 22.9128 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 3971.339 | 0.0002518
3575 | 43.727 | 43.358 | 43.382 | 20.1888 | 20.9102 | 822.2 | 0.2334 | 43.489 | 20.5495 | 0.7214 | 22.9395 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 3961.4225 | 0.00025243
3580 | 43.759 | 43.389 | 43.414 | 20.1888 | 20.9128 | 821.6 | 0.2334 | 43.5207 | 20.5508 | 0.724 | 22.9699 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 3953.2984 | 0.00025295
3585 | 43.767 | 43.422 | 43.397 | 20.1939 | 20.9128 | 821.8 | 0.235 | 43.5287 | 20.5533 | 0.7189 | 22.9753 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 3953.3227 | 0.00025295
3590 | 43.746 | 43.401 | 43.401 | 20.2017 | 20.9205 | 822.5 | 0.2346 | 43.516 | 20.5611 | 0.7188 | 22.9549 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 3960.2093 | 0.00025251
3595 | 43.771 | 43.401 | 43.426 | 20.212 | 20.9334 | 821.9 | 0.2337 | 43.5327 | 20.5727 | 0.7214 | 22.96 | 1.1623 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088662 | #VALUE! | #VALUE! | 3956.4471 | 0.00025275
3600 | 43.773 | 43.453 | 43.428 | 20.2094 | 20.9308 | 822.1 | 0.2323 | 43.5513 | 20.5701 | 0.7214 | 22.9812 | 1.1554 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089089 | #VALUE! | #VALUE! | 3953.7477 | 0.00025292
3605 | 43.826 | 43.457 | 43.457 | 20.2223 | 20.9463 | 822.9 | 0.2338 | 43.58 | 20.5843 | 0.724 | 22.9957 | 1.1628 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088632 | #VALUE! | #VALUE! | 3955.1055 | 0.00025284
3610 | 43.829 | 43.509 | 43.509 | 20.2326 | 20.9566 | 822.9 | 0.2325 | 43.6157 | 20.5946 | 0.724 | 23.0211 | 1.1564 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089028 | #VALUE! | #VALUE! | 3950.7474 | 0.00025312
3615 | 43.877 | 43.533 | 43.508 | 20.2326 | 20.954 | 822.4 | 0.233 | 43.6393 | 20.5933 | 0.7214 | 23.046 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 3944.0695 | 0.00025355
3620 | 43.874 | 43.505 | 43.48 | 20.2248 | 20.9437 | 821.5 | 0.2353 | 43.6197 | 20.5843 | 0.7189 | 23.0354 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 3941.569 | 0.00025371
3625 | 43.801 | 43.456 | 43.431 | 20.212 | 20.9282 | 824 | 0.235 | 43.5627 | 20.5701 | 0.7162 | 22.9926 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 3960.9321 | 0.00025247
3630 | 43.733 | 43.388 | 43.412 | 20.1991 | 20.905 | 822.9 | 0.235 | 43.511 | 20.5521 | 0.7059 | 22.959 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 3961.4363 | 0.00025243
3635 | 43.757 | 43.437 | 43.412 | 20.1888 | 20.8947 | 823.1 | 0.2341 | 43.5353 | 20.5418 | 0.7059 | 22.9936 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 3956.4309 | 0.00025275
3640 | 43.778 | 43.433 | 43.384 | 20.1759 | 20.8793 | 823.8 | 0.2339 | 43.5317 | 20.5276 | 0.7034 | 23.0041 | 1.1633 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088601 | #VALUE! | #VALUE! | 3957.9911 | 0.00025265
3645 | 43.703 | 43.358 | 43.358 | 20.1605 | 20.8587 | 822.4 | 0.2348 | 43.473 | 20.5096 | 0.6982 | 22.9634 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 3958.2621 | 0.00025264
3650 | 43.755 | 43.386 | 43.361 | 20.1605 | 20.8612 | 822.2 | 0.2333 | 43.5007 | 20.5109 | 0.7007 | 22.9898 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 3952.7523 | 0.00025299
3655 | 43.76 | 43.415 | 43.391 | 20.1527 | 20.8561 | 822.8 | 0.2334 | 43.522 | 20.5044 | 0.7034 | 23.0176 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 3950.8622 | 0.00025311
3660 | 43.695 | 43.351 | 43.326 | 20.1373 | 20.838 | 823.6 | 0.2349 | 43.4573 | 20.4876 | 0.7007 | 22.9697 | 1.1683 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088299 | #VALUE! | #VALUE! | 3962.9534 | 0.00025234
3665 | 43.658 | 43.313 | 43.264 | 20.1167 | 20.8097 | 823 | 0.237 | 43.4117 | 20.4632 | 0.693 | 22.9485 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 3963.7276 | 0.00025229
3670 | 43.771 | 43.426 | 43.377 | 20.1193 | 20.82 | 823.2 | 0.2334 | 43.5247 | 20.4697 | 0.7007 | 23.055 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 3946.3678 | 0.0002534
3675 | 43.788 | 43.418 | 43.394 | 20.1115 | 20.8071 | 823.4 | 0.2329 | 43.5333 | 20.4593 | 0.6956 | 23.074 | 1.1583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088905 | #VALUE! | #VALUE! | 3944.0734 | 0.00025354
3680 | 43.783 | 43.414 | 43.414 | 20.1115 | 20.8097 | 824.1 | 0.2337 | 43.537 | 20.4606 | 0.6982 | 23.0764 | 1.1623 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088662 | #VALUE! | #VALUE! | 3947.0215 | 0.00025336
3685 | 43.827 | 43.482 | 43.457 | 20.1141 | 20.8149 | 823.7 | 0.2314 | 43.5887 | 20.4645 | 0.7008 | 23.1242 | 1.1509 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089366 | #VALUE! | #VALUE! | 3936.9565 | 0.000254
3690 | 43.747 | 43.402 | 43.353 | 20.0987 | 20.7917 | 822.8 | 0.2342 | 43.5007 | 20.4452 | 0.693 | 23.0555 | 1.1648 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008851 | #VALUE! | #VALUE! | 3944.3733 | 0.00025353
3695 | 43.694 | 43.35 | 43.3 | 20.0858 | 20.7762 | 822 | 0.2355 | 43.448 | 20.431 | 0.6904 | 23.017 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 3947.1237 | 0.00025335
3700 | 43.666 | 43.297 | 43.272 | 20.0729 | 20.7608 | 822 | 0.2333 | 43.4117 | 20.4169 | 0.6879 | 22.9948 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 3950.9316 | 0.0002531
3705 | 43.808 | 43.439 | 43.39 | 20.0755 | 20.7659 | 821.7 | 0.232 | 43.5457 | 20.4207 | 0.6904 | 23.125 | 1.1539 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089181 | #VALUE! | #VALUE! | 3927.2614 | 0.00025463
3710 | 43.751 | 43.382 | 43.357 | 20.0703 | 20.7582 | 821.9 | 0.233 | 43.4967 | 20.4142 | 0.6879 | 23.0824 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 3935.4586 | 0.0002541
3715 | 43.721 | 43.352 | 43.352 | 20.0549 | 20.7401 | 822 | 0.2337 | 43.475 | 20.3975 | 0.6852 | 23.0775 | 1.1623 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088662 | #VALUE! | #VALUE! | 3936.7759 | 0.00025401
3720 | 43.761 | 43.391 | 43.367 | 20.0523 | 20.735 | 822.3 | 0.2318 | 43.5063 | 20.3937 | 0.6827 | 23.1127 | 1.1529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089243 | #VALUE! | #VALUE! | 3932.2178 | 0.00025431
3725 | 43.749 | 43.38 | 43.355 | 20.042 | 20.7273 | 822 | 0.2352 | 43.4947 | 20.3847 | 0.6853 | 23.11 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 3931.2367 | 0.00025437
3730 | 43.761 | 43.392 | 43.343 | 20.0343 | 20.7221 | 821.5 | 0.231 | 43.4987 | 20.3782 | 0.6878 | 23.1205 | 1.1489 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008949 | #VALUE! | #VALUE! | 3927.0697 | 0.00025464
3735 | 43.77 | 43.425 | 43.401 | 20.0343 | 20.7169 | 825.3 | 0.2345 | 43.532 | 20.3756 | 0.6826 | 23.1564 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 3939.113 | 0.00025386
3740 | 43.681 | 43.311 | 43.287 | 20.0214 | 20.6989 | 822.1 | 0.2344 | 43.4263 | 20.3602 | 0.6775 | 23.0662 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 3939.1865 | 0.00025386
3745 | 43.688 | 43.318 | 43.294 | 20.0086 | 20.6912 | 821.3 | 0.2336 | 43.4333 | 20.3499 | 0.6826 | 23.0834 | 1.1618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088692 | #VALUE! | #VALUE! | 3932.4124 | 0.0002543
3750 | 43.645 | 43.3 | 43.275 | 19.9828 | 20.6628 | 820.6 | 0.2329 | 43.4067 | 20.3228 | 0.68 | 23.0839 | 1.1583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088905 | #VALUE! | #VALUE! | 3928.987 | 0.00025452
3755 | 43.623 | 43.253 | 43.229 | 19.9596 | 20.6371 | 821.3 | 0.2335 | 43.3683 | 20.2983 | 0.6775 | 23.07 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 3934.705 | 0.00025415
3760 | 43.602 | 43.257 | 43.233 | 19.9364 | 20.6139 | 821.4 | 0.2332 | 43.364 | 20.2752 | 0.6775 | 23.0889 | 1.1598 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088814 | #VALUE! | #VALUE! | 3931.9686 | 0.00025433
3765 | 43.656 | 43.286 | 43.261 | 19.9313 | 20.6036 | 825.3 | 0.2353 | 43.401 | 20.2675 | 0.6723 | 23.1335 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 3943.0039 | 0.00025361
3770 | 43.66 | 43.29 | 43.241 | 19.9236 | 20.5984 | 821.7 | 0.2333 | 43.397 | 20.261 | 0.6748 | 23.136 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 3925.3885 | 0.00025475
3775 | 43.635 | 43.265 | 43.241 | 19.9133 | 20.5881 | 822.3 | 0.2348 | 43.3803 | 20.2507 | 0.6748 | 23.1296 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 3929.3361 | 0.0002545
3780 | 43.636 | 43.291 | 43.242 | 19.9056 | 20.5804 | 821.5 | 0.2344 | 43.3897 | 20.243 | 0.6748 | 23.1467 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 3922.6246 | 0.00025493
3785 | 43.585 | 43.264 | 43.24 | 19.8952 | 20.5701 | 821.3 | 0.2352 | 43.363 | 20.2326 | 0.6749 | 23.1303 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 3924.4361 | 0.00025481
3790 | 43.658 | 43.288 | 43.263 | 19.8952 | 20.5675 | 821.6 | 0.2333 | 43.403 | 20.2313 | 0.6723 | 23.1716 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 3918.8723 | 0.00025518
3795 | 43.654 | 43.284 | 43.235 | 19.8978 | 20.5727 | 823.2 | 0.2325 | 43.391 | 20.2353 | 0.6749 | 23.1558 | 1.1564 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089028 | #VALUE! | #VALUE! | 3929.2001 | 0.0002545
3800 | 43.576 | 43.231 | 43.231 | 19.8875 | 20.5598 | 821.5 | 0.2327 | 43.346 | 20.2236 | 0.6723 | 23.1224 | 1.1574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088967 | #VALUE! | #VALUE! | 3926.7499 | 0.00025466
3805 | 43.52 | 43.151 | 43.151 | 19.8695 | 20.5366 | 821.3 | 0.233 | 43.274 | 20.2031 | 0.6671 | 23.0709 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 3934.5402 | 0.00025416
3810 | 43.515 | 43.171 | 43.121 | 19.8566 | 20.5211 | 822.8 | 0.2359 | 43.269 | 20.1888 | 0.6645 | 23.0801 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 3940.1549 | 0.0002538
3815 | 43.506 | 43.137 | 43.112 | 19.8463 | 20.5082 | 821.2 | 0.2347 | 43.2517 | 20.1773 | 0.6619 | 23.0744 | 1.1673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008836 | #VALUE! | #VALUE! | 3933.4701 | 0.00025423
3820 | 43.551 | 43.206 | 43.157 | 19.8515 | 20.5108 | 821.6 | 0.234 | 43.3047 | 20.1811 | 0.6593 | 23.1235 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 3927.0297 | 0.00025465
3825 | 43.661 | 43.267 | 43.242 | 19.8669 | 20.5289 | 822.2 | 0.2331 | 43.39 | 20.1979 | 0.662 | 23.1921 | 1.1593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088844 | #VALUE! | #VALUE! | 3918.2761 | 0.00025521
3830 | 43.626 | 43.306 | 43.232 | 19.8746 | 20.5392 | 821 | 0.233 | 43.388 | 20.2069 | 0.6646 | 23.1811 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 3914.414 | 0.00025547
3835 | 43.685 | 43.315 | 43.266 | 19.8927 | 20.5546 | 821.8 | 0.232 | 43.422 | 20.2236 | 0.6619 | 23.1984 | 1.1539 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089181 | #VALUE! | #VALUE! | 3915.3147 | 0.00025541
3840 | 43.643 | 43.274 | 43.249 | 19.8798 | 20.5392 | 821.1 | 0.2343 | 43.3887 | 20.2095 | 0.6594 | 23.1792 | 1.1653 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008848 | #VALUE! | #VALUE! | 3915.2173 | 0.00025541
3845 | 43.624 | 43.255 | 43.23 | 19.8721 | 20.5366 | 820.2 | 0.2327 | 43.3697 | 20.2044 | 0.6645 | 23.1653 | 1.1574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088967 | #VALUE! | #VALUE! | 3913.2641 | 0.00025554
3850 | 43.63 | 43.285 | 43.236 | 19.854 | 20.516 | 820.8 | 0.2338 | 43.3837 | 20.185 | 0.662 | 23.1987 | 1.1628 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088632 | #VALUE! | #VALUE! | 3910.497 | 0.00025572
3855 | 43.633 | 43.264 | 43.215 | 19.8463 | 20.5134 | 820.4 | 0.2325 | 43.3707 | 20.1798 | 0.6671 | 23.1908 | 1.1564 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089028 | #VALUE! | #VALUE! | 3909.9144 | 0.00025576
3860 | 43.612 | 43.218 | 43.194 | 19.8257 | 20.4928 | 820.8 | 0.2341 | 43.3413 | 20.1593 | 0.6671 | 23.1821 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 3913.2944 | 0.00025554
3865 | 43.613 | 43.244 | 43.219 | 19.8129 | 20.4748 | 820.6 | 0.2328 | 43.3587 | 20.1439 | 0.6619 | 23.2148 | 1.1579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088936 | #VALUE! | #VALUE! | 3906.8244 | 0.00025596
3870 | 43.593 | 43.224 | 43.174 | 19.7897 | 20.4516 | 821.3 | 0.2327 | 43.3303 | 20.1207 | 0.6619 | 23.2097 | 1.1574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088967 | #VALUE! | #VALUE! | 3911.0219 | 0.00025569
3875 | 43.567 | 43.173 | 43.148 | 19.7691 | 20.431 | 822 | 0.2331 | 43.296 | 20.1 | 0.6619 | 23.1959 | 1.1593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088844 | #VALUE! | #VALUE! | 3916.6728 | 0.00025532
3880 | 43.668 | 43.299 | 43.249 | 19.7536 | 20.4207 | 822.1 | 0.2326 | 43.4053 | 20.0872 | 0.6671 | 23.3182 | 1.1569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088997 | #VALUE! | #VALUE! | 3896.6157 | 0.00025663
3885 | 43.644 | 43.225 | 43.201 | 19.7433 | 20.4052 | 821.7 | 0.2316 | 43.3567 | 20.0742 | 0.6619 | 23.2824 | 1.1519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089304 | #VALUE! | #VALUE! | 3900.7029 | 0.00025636
3890 | 43.57 | 43.2 | 43.176 | 19.7279 | 20.3923 | 821.7 | 0.2334 | 43.3153 | 20.0601 | 0.6644 | 23.2552 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 3905.2624 | 0.00025606
3895 | 43.567 | 43.173 | 43.124 | 19.7099 | 20.3743 | 820.2 | 0.2344 | 43.288 | 20.0421 | 0.6644 | 23.2459 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 3899.6986 | 0.00025643
3900 | 43.495 | 43.126 | 43.101 | 19.6918 | 20.3537 | 821.3 | 0.2335 | 43.2407 | 20.0227 | 0.6619 | 23.2179 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 3909.635 | 0.00025578
3905 | 43.468 | 43.099 | 43.049 | 19.6764 | 20.3356 | 821.6 | 0.2339 | 43.2053 | 20.006 | 0.6592 | 23.1993 | 1.1633 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088601 | #VALUE! | #VALUE! | 3914.196 | 0.00025548
3910 | 43.489 | 43.095 | 43.095 | 19.6609 | 20.3228 | 823.3 | 0.2326 | 43.2263 | 19.9918 | 0.6619 | 23.2345 | 1.1569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088997 | #VALUE! | #VALUE! | 3916.3612 | 0.00025534
3915 | 43.463 | 43.094 | 43.069 | 19.6429 | 20.3073 | 822.7 | 0.2332 | 43.2087 | 19.9751 | 0.6644 | 23.2336 | 1.1598 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088814 | #VALUE! | #VALUE! | 3913.6614 | 0.00025552
3920 | 43.534 | 43.115 | 43.115 | 19.6223 | 20.2867 | 821.6 | 0.2321 | 43.2547 | 19.9545 | 0.6644 | 23.3002 | 1.1544 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008915 | #VALUE! | #VALUE! | 3897.257 | 0.00025659
3925 | 43.434 | 43.064 | 43.04 | 19.5992 | 20.2609 | 822.8 | 0.2345 | 43.1793 | 19.9301 | 0.6617 | 23.2493 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 3911.4912 | 0.00025566
3930 | 43.407 | 43.013 | 43.013 | 19.5786 | 20.2377 | 821.9 | 0.2348 | 43.1443 | 19.9081 | 0.6591 | 23.2362 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 3909.4155 | 0.00025579
3935 | 43.476 | 43.058 | 43.008 | 19.576 | 20.23 | 822.9 | 0.2335 | 43.1807 | 19.903 | 0.654 | 23.2777 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 3907.1965 | 0.00025594
3940 | 43.474 | 43.08 | 43.055 | 19.5682 | 20.2274 | 822 | 0.2331 | 43.203 | 19.8978 | 0.6592 | 23.3052 | 1.1593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088844 | #VALUE! | #VALUE! | 3898.3123 | 0.00025652
3945 | 43.52 | 43.126 | 43.101 | 19.5631 | 20.2248 | 821.7 | 0.2308 | 43.249 | 19.894 | 0.6617 | 23.355 | 1.1479 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089552 | #VALUE! | #VALUE! | 3888.5718 | 0.00025716
3950 | 43.391 | 43.046 | 42.997 | 19.5296 | 20.1939 | 821.4 | 0.2319 | 43.1447 | 19.8618 | 0.6643 | 23.2829 | 1.1534 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089212 | #VALUE! | #VALUE! | 3899.195 | 0.00025646
3955 | 43.41 | 43.016 | 42.967 | 19.5039 | 20.1682 | 821.9 | 0.2314 | 43.131 | 19.8361 | 0.6643 | 23.295 | 1.1509 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089366 | #VALUE! | #VALUE! | 3899.5531 | 0.00025644
3960 | 43.357 | 42.963 | 42.963 | 19.4653 | 20.1321 | 821.7 | 0.2334 | 43.0943 | 19.7987 | 0.6668 | 23.2956 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 3898.4898 | 0.00025651
3965 | 43.326 | 42.932 | 42.907 | 19.4292 | 20.0935 | 821.9 | 0.2329 | 43.055 | 19.7614 | 0.6643 | 23.2936 | 1.1583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088905 | #VALUE! | #VALUE! | 3899.7707 | 0.00025643
3970 | 43.294 | 42.9 | 42.875 | 19.3906 | 20.0574 | 820.8 | 0.2334 | 43.023 | 19.724 | 0.6668 | 23.299 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 3893.6571 | 0.00025683
3975 | 43.289 | 42.92 | 42.846 | 19.3649 | 20.0265 | 820.2 | 0.234 | 43.0183 | 19.6957 | 0.6616 | 23.3226 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 3886.8682 | 0.00025728
3980 | 43.236 | 42.866 | 42.817 | 19.3417 | 20.0007 | 821.8 | 0.2339 | 42.973 | 19.6712 | 0.659 | 23.3018 | 1.1633 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088601 | #VALUE! | #VALUE! | 3897.9324 | 0.00025655
3985 | 43.279 | 42.909 | 42.835 | 19.334 | 19.9956 | 821.1 | 0.2337 | 43.0077 | 19.6648 | 0.6616 | 23.3429 | 1.1623 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088662 | #VALUE! | #VALUE! | 3887.7605 | 0.00025722
3990 | 43.298 | 42.904 | 42.854 | 19.3211 | 19.9775 | 821.5 | 0.232 | 43.0187 | 19.6493 | 0.6564 | 23.3694 | 1.1539 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089181 | #VALUE! | #VALUE! | 3885.2437 | 0.00025738
3995 | 43.269 | 42.85 | 42.825 | 19.2979 | 19.9544 | 820.6 | 0.2329 | 42.9813 | 19.6261 | 0.6565 | 23.3552 | 1.1583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088905 | #VALUE! | #VALUE! | 3883.3441 | 0.00025751
4000 | 43.215 | 42.796 | 42.772 | 19.2747 | 19.9363 | 821.9 | 0.2342 | 42.9277 | 19.6055 | 0.6616 | 23.3222 | 1.1648 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008851 | #VALUE! | #VALUE! | 3895.0024 | 0.00025674
4005 | 43.186 | 42.817 | 42.767 | 19.2567 | 19.9157 | 820.9 | 0.2331 | 42.9233 | 19.5862 | 0.659 | 23.3371 | 1.1593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088844 | #VALUE! | #VALUE! | 3887.7684 | 0.00025722
4010 | 43.158 | 42.789 | 42.739 | 19.2361 | 19.8874 | 821.2 | 0.2353 | 42.8953 | 19.5617 | 0.6513 | 23.3336 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 3889.7809 | 0.00025708
4015 | 43.154 | 42.76 | 42.71 | 19.2181 | 19.8719 | 821.5 | 0.2341 | 42.8747 | 19.545 | 0.6538 | 23.3297 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 3891.8552 | 0.00025695
4020 | 43.176 | 42.782 | 42.733 | 19.213 | 19.8668 | 821 | 0.2336 | 42.897 | 19.5399 | 0.6538 | 23.3571 | 1.1618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088692 | #VALUE! | #VALUE! | 3884.9182 | 0.00025741
4025 | 43.148 | 42.754 | 42.705 | 19.1898 | 19.8462 | 820.9 | 0.2345 | 42.869 | 19.518 | 0.6564 | 23.351 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 3885.4597 | 0.00025737
4030 | 43.168 | 42.774 | 42.725 | 19.1744 | 19.8281 | 822.5 | 0.2324 | 42.889 | 19.5012 | 0.6537 | 23.3878 | 1.1559 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089058 | #VALUE! | #VALUE! | 3886.9155 | 0.00025727
4035 | 43.215 | 42.796 | 42.722 | 19.1589 | 19.8153 | 822.3 | 0.2319 | 42.911 | 19.4871 | 0.6564 | 23.4239 | 1.1534 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089212 | #VALUE! | #VALUE! | 3879.9732 | 0.00025773
4040 | 43.139 | 42.72 | 42.695 | 19.1357 | 19.7869 | 821.8 | 0.2321 | 42.8513 | 19.4613 | 0.6512 | 23.39 | 1.1544 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008915 | #VALUE! | #VALUE! | 3883.2284 | 0.00025752
4045 | 43.111 | 42.717 | 42.643 | 19.1126 | 19.7637 | 820.6 | 0.2332 | 42.8237 | 19.4382 | 0.6511 | 23.3855 | 1.1598 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088814 | #VALUE! | #VALUE! | 3878.307 | 0.00025784
4050 | 43.058 | 42.689 | 42.615 | 19.0971 | 19.7457 | 820 | 0.2332 | 42.7873 | 19.4214 | 0.6486 | 23.3659 | 1.1598 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088814 | #VALUE! | #VALUE! | 3878.7194 | 0.00025782
4055 | 43.08 | 42.686 | 42.637 | 19.0791 | 19.7225 | 821.2 | 0.2335 | 42.801 | 19.4008 | 0.6434 | 23.4002 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 3878.7073 | 0.00025782
4060 | 42.979 | 42.61 | 42.585 | 19.0688 | 19.7174 | 820.1 | 0.2353 | 42.7247 | 19.3931 | 0.6486 | 23.3316 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 3884.9063 | 0.00025741
4065 | 43.073 | 42.654 | 42.605 | 19.0585 | 19.7071 | 821.3 | 0.2345 | 42.7773 | 19.3828 | 0.6486 | 23.3945 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 3880.1193 | 0.00025772
4070 | 43.019 | 42.625 | 42.576 | 19.0508 | 19.6993 | 820.3 | 0.2328 | 42.74 | 19.3751 | 0.6485 | 23.365 | 1.1579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088936 | #VALUE! | #VALUE! | 3880.3017 | 0.00025771
4075 | 43.038 | 42.644 | 42.595 | 19.0482 | 19.6993 | 820.9 | 0.2335 | 42.759 | 19.3738 | 0.6511 | 23.3852 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 3879.7691 | 0.00025775
4080 | 43.031 | 42.637 | 42.612 | 19.0405 | 19.6942 | 820.3 | 0.2341 | 42.76 | 19.3673 | 0.6537 | 23.3926 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 3875.7069 | 0.00025802
4085 | 43.022 | 42.628 | 42.579 | 19.0379 | 19.689 | 821.1 | 0.2336 | 42.743 | 19.3635 | 0.6511 | 23.3795 | 1.1618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088692 | #VALUE! | #VALUE! | 3881.6605 | 0.00025762
4090 | 43.062 | 42.693 | 42.644 | 19.0328 | 19.6865 | 823 | 0.2332 | 42.7997 | 19.3596 | 0.6537 | 23.44 | 1.1598 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088814 | #VALUE! | #VALUE! | 3880.6061 | 0.00025769
4095 | 43.08 | 42.71 | 42.636 | 19.0302 | 19.6839 | 821.4 | 0.2346 | 42.8087 | 19.3571 | 0.6537 | 23.4516 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 3871.146 | 0.00025832
4100 | 43.022 | 42.653 | 42.603 | 19.0147 | 19.6684 | 821.2 | 0.2328 | 42.7593 | 19.3416 | 0.6537 | 23.4178 | 1.1579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088936 | #VALUE! | #VALUE! | 3875.795 | 0.00025801
4105 | 43.014 | 42.595 | 42.546 | 19.0019 | 19.6555 | 821.4 | 0.2329 | 42.7183 | 19.3287 | 0.6536 | 23.3896 | 1.1583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088905 | #VALUE! | #VALUE! | 3881.4047 | 0.00025764
4110 | 43.004 | 42.635 | 42.561 | 18.9916 | 19.6401 | 823 | 0.2328 | 42.7333 | 19.3159 | 0.6485 | 23.4175 | 1.1579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088936 | #VALUE! | #VALUE! | 3884.3402 | 0.00025744
4115 | 42.922 | 42.553 | 42.503 | 18.971 | 19.6246 | 821.5 | 0.2353 | 42.6593 | 19.2978 | 0.6536 | 23.3615 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 3886.5465 | 0.0002573
4120 | 43.037 | 42.667 | 42.593 | 18.9684 | 19.6221 | 821.5 | 0.2326 | 42.7657 | 19.2952 | 0.6537 | 23.4704 | 1.1569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088997 | #VALUE! | #VALUE! | 3868.5161 | 0.0002585
4125 | 43.028 | 42.659 | 42.61 | 18.9555 | 19.6118 | 822.1 | 0.2335 | 42.7657 | 19.2837 | 0.6563 | 23.482 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 3869.4291 | 0.00025844
4130 | 43.022 | 42.628 | 42.603 | 18.9401 | 19.5937 | 821.7 | 0.2322 | 42.751 | 19.2669 | 0.6536 | 23.4841 | 1.1549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008912 | #VALUE! | #VALUE! | 3867.2033 | 0.00025858
4135 | 42.988 | 42.619 | 42.569 | 18.9247 | 19.5783 | 819.6 | 0.2326 | 42.7253 | 19.2515 | 0.6536 | 23.4738 | 1.1569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088997 | #VALUE! | #VALUE! | 3859.0071 | 0.00025913
4140 | 42.932 | 42.563 | 42.514 | 18.9092 | 19.5654 | 820.4 | 0.2337 | 42.6697 | 19.2373 | 0.6562 | 23.4324 | 1.1623 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088662 | #VALUE! | #VALUE! | 3869.6095 | 0.00025842
4145 | 42.901 | 42.532 | 42.483 | 18.8938 | 19.5499 | 821.5 | 0.2331 | 42.6387 | 19.2218 | 0.6561 | 23.4168 | 1.1593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088844 | #VALUE! | #VALUE! | 3877.3709 | 0.00025791
4150 | 42.946 | 42.528 | 42.478 | 18.8835 | 19.5396 | 822.3 | 0.2363 | 42.6507 | 19.2115 | 0.6561 | 23.4391 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 3877.4543 | 0.0002579
4155 | 42.943 | 42.549 | 42.5 | 18.8706 | 19.5216 | 821.2 | 0.2337 | 42.664 | 19.1961 | 0.651 | 23.4679 | 1.1623 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088662 | #VALUE! | #VALUE! | 3867.5181 | 0.00025856
4160 | 42.965 | 42.571 | 42.522 | 18.8654 | 19.519 | 821.7 | 0.2326 | 42.686 | 19.1922 | 0.6536 | 23.4938 | 1.1569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088997 | #VALUE! | #VALUE! | 3865.6066 | 0.00025869
4165 | 42.965 | 42.571 | 42.521 | 18.8577 | 19.5087 | 821.5 | 0.233 | 42.6857 | 19.1832 | 0.651 | 23.5025 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 3863.2406 | 0.00025885
4170 | 42.915 | 42.546 | 42.496 | 18.8423 | 19.4984 | 821.3 | 0.2325 | 42.6523 | 19.1703 | 0.6561 | 23.482 | 1.1564 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089028 | #VALUE! | #VALUE! | 3865.6692 | 0.00025869
4175 | 42.892 | 42.523 | 42.473 | 18.8346 | 19.4881 | 821.2 | 0.2327 | 42.6293 | 19.1613 | 0.6535 | 23.468 | 1.1574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088967 | #VALUE! | #VALUE! | 3867.5043 | 0.00025856
4180 | 42.895 | 42.501 | 42.476 | 18.8268 | 19.4855 | 820.5 | 0.232 | 42.624 | 19.1562 | 0.6587 | 23.4678 | 1.1539 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089181 | #VALUE! | #VALUE! | 3864.2296 | 0.00025878
4185 | 42.92 | 42.551 | 42.501 | 18.8191 | 19.4778 | 822 | 0.233 | 42.6573 | 19.1485 | 0.6587 | 23.5089 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 3864.5369 | 0.00025876
4190 | 42.898 | 42.529 | 42.479 | 18.8088 | 19.4624 | 820.8 | 0.2318 | 42.6353 | 19.1356 | 0.6536 | 23.4997 | 1.1529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089243 | #VALUE! | #VALUE! | 3860.3977 | 0.00025904
4195 | 42.875 | 42.53 | 42.456 | 18.7985 | 19.4495 | 821.4 | 0.2342 | 42.6203 | 19.124 | 0.651 | 23.4963 | 1.1648 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008851 | #VALUE! | #VALUE! | 3863.7787 | 0.00025881
4200 | 42.878 | 42.508 | 42.459 | 18.7908 | 19.4495 | 822.8 | 0.233 | 42.615 | 19.1201 | 0.6587 | 23.4948 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 3870.6085 | 0.00025836
4205 | 42.879 | 42.51 | 42.461 | 18.7934 | 19.4495 | 822.6 | 0.2328 | 42.6167 | 19.1214 | 0.6561 | 23.4952 | 1.1579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088936 | #VALUE! | #VALUE! | 3869.6073 | 0.00025842
4210 | 42.858 | 42.489 | 42.464 | 18.7959 | 19.4495 | 821.9 | 0.2335 | 42.6037 | 19.1227 | 0.6536 | 23.481 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 3868.6608 | 0.00025849
4215 | 42.936 | 42.542 | 42.517 | 18.8062 | 19.4598 | 821.3 | 0.2333 | 42.665 | 19.133 | 0.6536 | 23.532 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 3857.4528 | 0.00025924
4220 | 42.964 | 42.545 | 42.521 | 18.8114 | 19.4675 | 822 | 0.2328 | 42.6767 | 19.1395 | 0.6561 | 23.5372 | 1.1579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088936 | #VALUE! | #VALUE! | 3859.8849 | 0.00025908
4225 | 42.943 | 42.549 | 42.475 | 18.8165 | 19.4727 | 822.1 | 0.232 | 42.6557 | 19.1446 | 0.6562 | 23.5111 | 1.1539 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089181 | #VALUE! | #VALUE! | 3864.6481 | 0.00025876
4230 | 42.897 | 42.553 | 42.503 | 18.8165 | 19.4701 | 820.5 | 0.2335 | 42.651 | 19.1433 | 0.6536 | 23.5077 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 3857.679 | 0.00025922
4235 | 42.928 | 42.558 | 42.509 | 18.8062 | 19.4649 | 821.5 | 0.2323 | 42.665 | 19.1355 | 0.6587 | 23.5295 | 1.1554 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089089 | #VALUE! | #VALUE! | 3858.8103 | 0.00025915
4240 | 42.957 | 42.563 | 42.514 | 18.8011 | 19.4572 | 821.5 | 0.2354 | 42.678 | 19.1291 | 0.6561 | 23.5489 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 3855.6314 | 0.00025936
4245 | 42.939 | 42.57 | 42.545 | 18.7934 | 19.4521 | 822 | 0.2323 | 42.6847 | 19.1227 | 0.6587 | 23.5619 | 1.1554 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089089 | #VALUE! | #VALUE! | 3855.8386 | 0.00025935
4250 | 42.997 | 42.603 | 42.578 | 18.8037 | 19.4624 | 822.3 | 0.2332 | 42.726 | 19.1331 | 0.6587 | 23.5929 | 1.1598 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088814 | #VALUE! | #VALUE! | 3852.1721 | 0.00025959
4255 | 42.979 | 42.585 | 42.56 | 18.8062 | 19.4701 | 821.7 | 0.2327 | 42.708 | 19.1381 | 0.6639 | 23.5698 | 1.1574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088967 | #VALUE! | #VALUE! | 3853.134 | 0.00025953
4260 | 43.013 | 42.619 | 42.57 | 18.814 | 19.4752 | 821.8 | 0.232 | 42.734 | 19.1446 | 0.6612 | 23.5894 | 1.1539 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089181 | #VALUE! | #VALUE! | 3850.4092 | 0.00025971
4265 | 42.952 | 42.582 | 42.582 | 18.8191 | 19.4855 | 824.1 | 0.2331 | 42.7053 | 19.1523 | 0.6664 | 23.553 | 1.1593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088844 | #VALUE! | #VALUE! | 3867.1472 | 0.00025859
4270 | 42.988 | 42.594 | 42.57 | 18.8294 | 19.4907 | 821.6 | 0.234 | 42.7173 | 19.16 | 0.6613 | 23.5573 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 3854.7202 | 0.00025942
4275 | 42.952 | 42.607 | 42.582 | 18.832 | 19.4959 | 822.2 | 0.2345 | 42.7137 | 19.1639 | 0.6639 | 23.5497 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 3858.7747 | 0.00025915
4280 | 42.943 | 42.573 | 42.549 | 18.8294 | 19.4959 | 821.9 | 0.2331 | 42.6883 | 19.1626 | 0.6665 | 23.5257 | 1.1593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088844 | #VALUE! | #VALUE! | 3861.3074 | 0.00025898
4285 | 42.91 | 42.516 | 42.541 | 18.8346 | 19.501 | 821.8 | 0.2348 | 42.6557 | 19.1678 | 0.6664 | 23.4879 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 3867.0537 | 0.00025859
4290 | 42.951 | 42.606 | 42.533 | 18.8474 | 19.5164 | 820.8 | 0.2331 | 42.6967 | 19.1819 | 0.669 | 23.5148 | 1.1593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088844 | #VALUE! | #VALUE! | 3857.9297 | 0.00025921
4295 | 42.971 | 42.577 | 42.552 | 18.8449 | 19.519 | 821.5 | 0.2336 | 42.7 | 19.182 | 0.6741 | 23.518 | 1.1618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088692 | #VALUE! | #VALUE! | 3860.6808 | 0.00025902
4300 | 43.015 | 42.621 | 42.572 | 18.8603 | 19.5345 | 822 | 0.2333 | 42.736 | 19.1974 | 0.6742 | 23.5386 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 3859.658 | 0.00025909
4305 | 43.038 | 42.668 | 42.668 | 18.8757 | 19.5577 | 821.6 | 0.2323 | 42.7913 | 19.2167 | 0.682 | 23.5746 | 1.1554 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089089 | #VALUE! | #VALUE! | 3851.8833 | 0.00025961
4310 | 43.06 | 42.716 | 42.666 | 18.886 | 19.5705 | 822.5 | 0.2326 | 42.814 | 19.2282 | 0.6845 | 23.5858 | 1.1569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088997 | #VALUE! | #VALUE! | 3854.2853 | 0.00025945
4315 | 43.058 | 42.689 | 42.664 | 18.9041 | 19.5937 | 822.7 | 0.2327 | 42.8037 | 19.2489 | 0.6896 | 23.5548 | 1.1574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088967 | #VALUE! | #VALUE! | 3860.2935 | 0.00025905
4320 | 43.011 | 42.666 | 42.642 | 18.9092 | 19.5989 | 822.5 | 0.2314 | 42.773 | 19.254 | 0.6897 | 23.519 | 1.1509 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089366 | #VALUE! | #VALUE! | 3865.2325 | 0.00025872
4325 | 43.037 | 42.643 | 42.667 | 18.9298 | 19.6221 | 821.8 | 0.2325 | 42.7823 | 19.276 | 0.6923 | 23.5064 | 1.1564 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089028 | #VALUE! | #VALUE! | 3864.0075 | 0.0002588
4330 | 43.09 | 42.745 | 42.721 | 18.9581 | 19.6478 | 821.7 | 0.234 | 42.852 | 19.3029 | 0.6897 | 23.5491 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 3856.5373 | 0.0002593
4335 | 43.092 | 42.772 | 42.747 | 18.9839 | 19.6813 | 821.3 | 0.2332 | 42.8703 | 19.3326 | 0.6974 | 23.5377 | 1.1598 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088814 | #VALUE! | #VALUE! | 3856.5132 | 0.0002593
4340 | 43.124 | 42.803 | 42.779 | 18.9993 | 19.7045 | 823 | 0.2327 | 42.902 | 19.3519 | 0.7052 | 23.5501 | 1.1574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088967 | #VALUE! | #VALUE! | 3862.4664 | 0.0002589
4345 | 43.129 | 42.808 | 42.784 | 19.0173 | 19.7225 | 821.8 | 0.2322 | 42.907 | 19.3699 | 0.7052 | 23.5371 | 1.1549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008912 | #VALUE! | #VALUE! | 3858.9649 | 0.00025914
4350 | 43.135 | 42.79 | 42.79 | 19.0328 | 19.7431 | 820.9 | 0.2331 | 42.905 | 19.388 | 0.7103 | 23.5171 | 1.1593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088844 | #VALUE! | #VALUE! | 3858.0251 | 0.0002592
4355 | 43.168 | 42.848 | 42.799 | 19.0534 | 19.7637 | 821.3 | 0.2337 | 42.9383 | 19.4086 | 0.7103 | 23.5298 | 1.1623 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088662 | #VALUE! | #VALUE! | 3857.8162 | 0.00025921
4360 | 43.205 | 42.86 | 42.86 | 19.0842 | 19.7972 | 822.9 | 0.2329 | 42.975 | 19.4407 | 0.713 | 23.5343 | 1.1583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088905 | #VALUE! | #VALUE! | 3864.5899 | 0.00025876
4365 | 43.267 | 42.922 | 42.898 | 19.11 | 19.8307 | 821.8 | 0.2313 | 43.029 | 19.4703 | 0.7207 | 23.5587 | 1.1504 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089397 | #VALUE! | #VALUE! | 3855.4349 | 0.00025937
4370 | 43.308 | 42.987 | 43.012 | 19.1383 | 19.8668 | 822.7 | 0.2312 | 43.1023 | 19.5025 | 0.7285 | 23.5998 | 1.1499 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089428 | #VALUE! | #VALUE! | 3852.93 | 0.00025954
4375 | 43.3 | 42.955 | 42.955 | 19.1563 | 19.8848 | 825 | 0.2333 | 43.07 | 19.5206 | 0.7285 | 23.5495 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 3871.9596 | 0.00025827
4380 | 43.322 | 42.977 | 42.977 | 19.1872 | 19.9183 | 823 | 0.2328 | 43.092 | 19.5527 | 0.7311 | 23.5392 | 1.1579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088936 | #VALUE! | #VALUE! | 3864.2468 | 0.00025878
4385 | 43.293 | 42.973 | 42.973 | 19.2233 | 19.9544 | 821.8 | 0.2315 | 43.0797 | 19.5889 | 0.7311 | 23.4908 | 1.1514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089335 | #VALUE! | #VALUE! | 3866.5681 | 0.00025863
4390 | 43.295 | 42.975 | 43 | 19.2593 | 19.9956 | 823.3 | 0.233 | 43.09 | 19.6274 | 0.7363 | 23.4626 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 3878.2924 | 0.00025785
4395 | 43.298 | 43.003 | 43.003 | 19.2876 | 20.0316 | 823.7 | 0.2326 | 43.1013 | 19.6596 | 0.744 | 23.4417 | 1.1569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088997 | #VALUE! | #VALUE! | 3883.6223 | 0.00025749
4400 | 43.328 | 43.058 | 43.033 | 19.3237 | 20.0754 | 822.4 | 0.2328 | 43.1397 | 19.6995 | 0.7517 | 23.4401 | 1.1579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088936 | #VALUE! | #VALUE! | 3877.7604 | 0.00025788
4405 | 43.339 | 43.043 | 43.093 | 19.3546 | 20.1063 | 822.9 | 0.2329 | 43.1583 | 19.7305 | 0.7517 | 23.4279 | 1.1583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088905 | #VALUE! | #VALUE! | 3882.1441 | 0.00025759
4410 | 43.426 | 43.131 | 43.106 | 19.4061 | 20.1579 | 822.8 | 0.2341 | 43.221 | 19.782 | 0.7518 | 23.439 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 3879.8313 | 0.00025774
4415 | 43.466 | 43.171 | 43.195 | 19.4627 | 20.2274 | 822.5 | 0.2335 | 43.2773 | 19.8451 | 0.7647 | 23.4323 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 3879.5284 | 0.00025776
4420 | 43.558 | 43.238 | 43.238 | 19.5193 | 20.2893 | 823.3 | 0.2316 | 43.3447 | 19.9043 | 0.77 | 23.4404 | 1.1519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089304 | #VALUE! | #VALUE! | 3881.9627 | 0.0002576
4425 | 43.581 | 43.285 | 43.31 | 19.5657 | 20.3408 | 823.4 | 0.233 | 43.392 | 19.9533 | 0.7751 | 23.4387 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 3882.702 | 0.00025755
4430 | 43.604 | 43.308 | 43.358 | 19.6275 | 20.4 | 823.1 | 0.2336 | 43.4233 | 20.0138 | 0.7725 | 23.4096 | 1.1618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088692 | #VALUE! | #VALUE! | 3886.1231 | 0.00025733
4435 | 43.629 | 43.334 | 43.358 | 19.6558 | 20.4284 | 821.3 | 0.2336 | 43.4403 | 20.0421 | 0.7726 | 23.3982 | 1.1618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088692 | #VALUE! | #VALUE! | 3879.5057 | 0.00025776
4440 | 43.632 | 43.361 | 43.386 | 19.6944 | 20.4722 | 822 | 0.2325 | 43.4597 | 20.0833 | 0.7778 | 23.3764 | 1.1564 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089028 | #VALUE! | #VALUE! | 3886.4443 | 0.0002573
4445 | 43.638 | 43.342 | 43.392 | 19.7356 | 20.516 | 821.6 | 0.2324 | 43.4573 | 20.1258 | 0.7804 | 23.3315 | 1.1559 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089058 | #VALUE! | #VALUE! | 3892.0175 | 0.00025694
4450 | 43.67 | 43.399 | 43.424 | 19.7742 | 20.5624 | 821.7 | 0.2342 | 43.4977 | 20.1683 | 0.7882 | 23.3294 | 1.1648 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008851 | #VALUE! | #VALUE! | 3892.8528 | 0.00025688
4455 | 43.707 | 43.436 | 43.46 | 19.8335 | 20.6242 | 821.9 | 0.2324 | 43.5343 | 20.2289 | 0.7907 | 23.3055 | 1.1559 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089058 | #VALUE! | #VALUE! | 3897.7906 | 0.00025656
4460 | 43.794 | 43.499 | 43.523 | 19.9056 | 20.7041 | 825.6 | 0.2319 | 43.6053 | 20.3048 | 0.7985 | 23.3005 | 1.1534 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089212 | #VALUE! | #VALUE! | 3916.1777 | 0.00025535
4465 | 43.803 | 43.532 | 43.532 | 19.9596 | 20.7608 | 823 | 0.2356 | 43.6223 | 20.3602 | 0.8012 | 23.2621 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 3910.2807 | 0.00025574
4470 | 43.855 | 43.609 | 43.633 | 20.0343 | 20.8432 | 821 | 0.2318 | 43.699 | 20.4387 | 0.8089 | 23.2602 | 1.1529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089243 | #VALUE! | #VALUE! | 3901.094 | 0.00025634
4475 | 43.906 | 43.66 | 43.684 | 20.0832 | 20.8947 | 822.7 | 0.234 | 43.75 | 20.4889 | 0.8115 | 23.2611 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 3909.0374 | 0.00025582
4480 | 43.954 | 43.683 | 43.708 | 20.1218 | 20.9282 | 821.7 | 0.2343 | 43.7817 | 20.525 | 0.8064 | 23.2567 | 1.1653 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008848 | #VALUE! | #VALUE! | 3905.0218 | 0.00025608
4485 | 43.969 | 43.698 | 43.722 | 20.1605 | 20.9617 | 822.2 | 0.233 | 43.7963 | 20.5611 | 0.8012 | 23.2352 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 3911.0023 | 0.00025569
4490 | 44.082 | 43.835 | 43.86 | 20.2352 | 21.0339 | 822.5 | 0.2326 | 43.9257 | 20.6346 | 0.7987 | 23.2911 | 1.1569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088997 | #VALUE! | #VALUE! | 3903.0421 | 0.00025621
4495 | 44.144 | 43.873 | 43.922 | 20.2866 | 21.0828 | 822.8 | 0.2333 | 43.9797 | 20.6847 | 0.7962 | 23.295 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 3903.8204 | 0.00025616
4500 | 44.177 | 43.882 | 43.955 | 20.3176 | 21.1189 | 822.8 | 0.2319 | 44.0047 | 20.7183 | 0.8013 | 23.2864 | 1.1534 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089212 | #VALUE! | #VALUE! | 3905.2538 | 0.00025607
4505 | 44.234 | 43.987 | 43.963 | 20.3691 | 21.173 | 822.2 | 0.2325 | 44.0613 | 20.771 | 0.8039 | 23.2903 | 1.1564 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089028 | #VALUE! | #VALUE! | 3901.7581 | 0.00025629
4510 | 44.264 | 43.993 | 44.018 | 20.4205 | 21.222 | 824.2 | 0.2313 | 44.0917 | 20.8212 | 0.8015 | 23.2704 | 1.1504 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089397 | #VALUE! | #VALUE! | 3914.5883 | 0.00025545
4515 | 44.317 | 44.046 | 44.046 | 20.4746 | 21.289 | 823.5 | 0.2321 | 44.1363 | 20.8818 | 0.8144 | 23.2545 | 1.1544 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008915 | #VALUE! | #VALUE! | 3913.935 | 0.0002555
4520 | 44.321 | 44.075 | 44.124 | 20.5313 | 21.3508 | 823.5 | 0.2331 | 44.1733 | 20.9411 | 0.8195 | 23.2323 | 1.1593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088844 | #VALUE! | #VALUE! | 3917.6835 | 0.00025525
4525 | 44.374 | 44.152 | 44.152 | 20.606 | 21.4256 | 823 | 0.2337 | 44.226 | 21.0158 | 0.8196 | 23.2102 | 1.1623 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088662 | #VALUE! | #VALUE! | 3919.03 | 0.00025517
4530 | 44.431 | 44.185 | 44.234 | 20.6704 | 21.4951 | 825.2 | 0.233 | 44.2833 | 21.0828 | 0.8247 | 23.2006 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 3931.135 | 0.00025438
4535 | 44.491 | 44.245 | 44.294 | 20.7141 | 21.5493 | 824 | 0.2328 | 44.3433 | 21.1317 | 0.8352 | 23.2116 | 1.1579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088936 | #VALUE! | #VALUE! | 3923.5496 | 0.00025487
4540 | 44.527 | 44.305 | 44.355 | 20.7554 | 21.5982 | 823.4 | 0.2325 | 44.3957 | 21.1768 | 0.8428 | 23.2189 | 1.1564 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089028 | #VALUE! | #VALUE! | 3919.4713 | 0.00025514
4545 | 44.425 | 44.203 | 44.253 | 20.6085 | 21.4823 | 824.5 | 0.2324 | 44.2937 | 21.0454 | 0.8738 | 23.2483 | 1.1559 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089058 | #VALUE! | #VALUE! | 3919.7442 | 0.00025512
4550 | 44.322 | 44.051 | 44.101 | 20.5699 | 21.423 | 826.5 | 0.2346 | 44.158 | 20.9964 | 0.8531 | 23.1615 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 3943.9634 | 0.00025355
4555 | 44.392 | 44.146 | 44.17 | 20.6498 | 21.4848 | 824.1 | 0.2338 | 44.236 | 21.0673 | 0.835 | 23.1687 | 1.1628 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088632 | #VALUE! | #VALUE! | 3931.2973 | 0.00025437
4560 | 44.405 | 44.158 | 44.207 | 20.727 | 21.5621 | 823.8 | 0.2343 | 44.2567 | 21.1445 | 0.8351 | 23.1121 | 1.1653 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008848 | #VALUE! | #VALUE! | 3939.4873 | 0.00025384
4565 | 44.446 | 44.2 | 44.224 | 20.7914 | 21.6317 | 823 | 0.2378 | 44.29 | 21.2115 | 0.8403 | 23.0785 | 1.1827 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087437 | #VALUE! | #VALUE! | 3941.403 | 0.00025372
4570 | 44.544 | 44.273 | 44.347 | 20.861 | 21.709 | 825 | 0.2329 | 44.388 | 21.285 | 0.848 | 23.103 | 1.1583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088905 | #VALUE! | #VALUE! | 3946.7826 | 0.00025337
4580 | 56.403 | 55.996 | 55.781 | 20.78 | 22.2837 | 815.2 | 0.1005 | 56.06 | 21.5318 | 1.5037 | 34.5281 | 0.49985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017415 | #VALUE! | #VALUE! | 2609.4471 | 0.00038322
4585 | 57.421 | 57.014 | 56.799 | 21.3003 | 23.0751 | 815.5 | 0.0996 | 57.078 | 22.1877 | 1.7748 | 34.8903 | 0.49537 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017541 | #VALUE! | #VALUE! | 2583.3122 | 0.0003871
4590 | 57.924 | 57.565 | 57.397 | 21.7949 | 23.6217 | 815.8 | 0.0995 | 57.6287 | 22.7083 | 1.8268 | 34.9204 | 0.49487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017555 | #VALUE! | #VALUE! | 2582.0375 | 0.00038729
4595 | 58.268 | 57.861 | 57.717 | 22.2457 | 24.1091 | 815.3 | 0.0992 | 57.9487 | 23.1774 | 1.8634 | 34.7713 | 0.49338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017598 | #VALUE! | #VALUE! | 2591.52 | 0.00038587
4600 | 58.678 | 58.318 | 58.175 | 22.658 | 24.5449 | 815.8 | 0.0993 | 58.3903 | 23.6014 | 1.8869 | 34.7889 | 0.49388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017583 | #VALUE! | #VALUE! | 2591.7962 | 0.00038583
4605 | 58.942 | 58.582 | 58.439 | 23.0085 | 24.9008 | 816.9 | 0.0997 | 58.6543 | 23.9547 | 1.8923 | 34.6997 | 0.49587 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017527 | #VALUE! | #VALUE! | 2601.9624 | 0.00038433
4610 | 59.305 | 58.945 | 58.802 | 23.3744 | 25.262 | 817.8 | 0.1004 | 59.0173 | 24.3182 | 1.8876 | 34.6991 | 0.49935 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017429 | #VALUE! | #VALUE! | 2604.8704 | 0.0003839
4615 | 59.531 | 59.219 | 59.076 | 23.6992 | 25.5973 | 821.2 | 0.0997 | 59.2753 | 24.6483 | 1.8981 | 34.6271 | 0.49587 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017527 | #VALUE! | #VALUE! | 2621.1427 | 0.00038151
4620 | 59.861 | 59.549 | 59.429 | 23.9853 | 25.9095 | 819.9 | 0.0992 | 59.613 | 24.9474 | 1.9242 | 34.6656 | 0.49338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017598 | #VALUE! | #VALUE! | 2614.0856 | 0.00038254
4625 | 60.059 | 59.724 | 59.628 | 24.2534 | 26.1726 | 819.7 | 0.1001 | 59.8037 | 25.213 | 1.9192 | 34.5907 | 0.49786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017471 | #VALUE! | #VALUE! | 2619.1094 | 0.00038181
4630 | 60.293 | 59.981 | 59.885 | 24.5241 | 26.459 | 820.9 | 0.1001 | 60.053 | 25.4916 | 1.9349 | 34.5615 | 0.49786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017471 | #VALUE! | #VALUE! | 2625.161 | 0.00038093
4635 | 60.587 | 60.275 | 60.18 | 24.8489 | 26.7816 | 820.3 | 0.0988 | 60.3473 | 25.8152 | 1.9327 | 34.5321 | 0.49139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017655 | #VALUE! | #VALUE! | 2625.4731 | 0.00038088
4640 | 60.797 | 60.462 | 60.414 | 25.0758 | 27.0319 | 821.8 | 0.1003 | 60.5577 | 26.0539 | 1.9561 | 34.5038 | 0.49885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017443 | #VALUE! | #VALUE! | 2632.4288 | 0.00037988
4645 | 61.067 | 60.755 | 60.683 | 25.3698 | 27.3132 | 822.3 | 0.1001 | 60.835 | 26.3415 | 1.9434 | 34.4935 | 0.49786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017471 | #VALUE! | #VALUE! | 2634.8183 | 0.00037953
4650 | 61.301 | 60.99 | 60.966 | 25.5503 | 27.5016 | 824.9 | 0.0996 | 61.0857 | 26.526 | 1.9513 | 34.5597 | 0.49537 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017541 | #VALUE! | #VALUE! | 2638.0849 | 0.00037906
4655 | 61.591 | 61.303 | 61.231 | 25.7592 | 27.7081 | 824.2 | 0.0993 | 61.375 | 26.7337 | 1.9489 | 34.6414 | 0.49388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017583 | #VALUE! | #VALUE! | 2629.6348 | 0.00038028
4660 | 61.796 | 61.412 | 61.412 | 25.9114 | 27.8758 | 824.7 | 0.0998 | 61.54 | 26.8936 | 1.9644 | 34.6464 | 0.49636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017513 | #VALUE! | #VALUE! | 2630.8466 | 0.00038011
4665 | 61.891 | 61.604 | 61.58 | 26.1383 | 28.0875 | 824.8 | 0.0998 | 61.6917 | 27.1129 | 1.9492 | 34.5788 | 0.49636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017513 | #VALUE! | #VALUE! | 2636.3119 | 0.00037932
4670 | 62.015 | 61.703 | 61.631 | 26.257 | 28.2114 | 824.9 | 0.0994 | 61.783 | 27.2342 | 1.9544 | 34.5488 | 0.49438 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017569 | #VALUE! | #VALUE! | 2638.9185 | 0.00037894
4675 | 62.122 | 61.786 | 61.786 | 26.3963 | 28.3508 | 825.9 | 0.1003 | 61.898 | 27.3736 | 1.9545 | 34.5245 | 0.49885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017443 | #VALUE! | #VALUE! | 2643.981 | 0.00037822
4680 | 62.211 | 61.923 | 61.923 | 26.5407 | 28.4928 | 825.6 | 0.1006 | 62.019 | 27.5167 | 1.9521 | 34.5022 | 0.50034 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017401 | #VALUE! | #VALUE! | 2644.7213 | 0.00037811
4685 | 62.425 | 62.113 | 62.113 | 26.7032 | 28.6554 | 825.8 | 0.1004 | 62.217 | 27.6793 | 1.9522 | 34.5377 | 0.49935 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017429 | #VALUE! | #VALUE! | 2642.6467 | 0.00037841
4690 | 62.593 | 62.281 | 62.281 | 26.8296 | 28.7819 | 829.5 | 0.1005 | 62.385 | 27.8057 | 1.9523 | 34.5793 | 0.49985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017415 | #VALUE! | #VALUE! | 2651.2975 | 0.00037717
4695 | 62.789 | 62.477 | 62.477 | 26.9638 | 28.9265 | 826.8 | 0.099 | 62.581 | 27.9452 | 1.9627 | 34.6358 | 0.49239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017626 | #VALUE! | #VALUE! | 2638.3491 | 0.00037902
4700 | 62.84 | 62.576 | 62.552 | 27.0876 | 29.0607 | 828.2 | 0.0999 | 62.656 | 28.0741 | 1.9731 | 34.5819 | 0.49686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017499 | #VALUE! | #VALUE! | 2646.9433 | 0.00037779
4705 | 63.086 | 62.774 | 62.798 | 27.2476 | 29.2286 | 830.3 | 0.0999 | 62.886 | 28.2381 | 1.981 | 34.6479 | 0.49686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017499 | #VALUE! | #VALUE! | 2648.5963 | 0.00037756
4710 | 63.187 | 62.923 | 62.899 | 27.3482 | 29.3344 | 829.4 | 0.0999 | 63.003 | 28.3413 | 1.9862 | 34.6617 | 0.49686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017499 | #VALUE! | #VALUE! | 2644.672 | 0.00037812
4715 | 63.289 | 63.025 | 63.097 | 27.454 | 29.461 | 829.4 | 0.0993 | 63.137 | 28.4575 | 2.007 | 34.6795 | 0.49388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017583 | #VALUE! | #VALUE! | 2643.3145 | 0.00037831
4720 | 63.366 | 63.078 | 63.102 | 27.5108 | 29.51 | 832.4 | 0.0995 | 63.182 | 28.5104 | 1.9992 | 34.6716 | 0.49487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017555 | #VALUE! | #VALUE! | 2653.4801 | 0.00037686
4725 | 63.585 | 63.249 | 63.249 | 27.6423 | 29.6366 | 833.3 | 0.0992 | 63.361 | 28.6395 | 1.9943 | 34.7216 | 0.49338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017598 | #VALUE! | #VALUE! | 2652.5276 | 0.000377
4730 | 63.61 | 63.322 | 63.298 | 27.7043 | 29.6856 | 831.5 | 0.0994 | 63.41 | 28.6949 | 1.9813 | 34.715 | 0.49438 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017569 | #VALUE! | #VALUE! | 2647.2935 | 0.00037774
4735 | 63.706 | 63.394 | 63.418 | 27.8075 | 29.7993 | 831.2 | 0.1003 | 63.506 | 28.8034 | 1.9918 | 34.7026 | 0.49885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017443 | #VALUE! | #VALUE! | 2647.2878 | 0.00037775
4740 | 63.894 | 63.582 | 63.582 | 27.8901 | 29.887 | 832.7 | 0.0994 | 63.686 | 28.8885 | 1.9969 | 34.7974 | 0.49438 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017569 | #VALUE! | #VALUE! | 2644.8362 | 0.0003781
4745 | 64.005 | 63.693 | 63.717 | 27.9985 | 30.0058 | 831.7 | 0.1008 | 63.805 | 29.0022 | 2.0073 | 34.8028 | 0.50134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017374 | #VALUE! | #VALUE! | 2641.2501 | 0.00037861
4750 | 64.037 | 63.725 | 63.701 | 28.0268 | 30.0033 | 832.8 | 0.0997 | 63.821 | 29.015 | 1.9765 | 34.806 | 0.49587 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017527 | #VALUE! | #VALUE! | 2644.5079 | 0.00037814
4755 | 63.993 | 63.753 | 63.729 | 28.1017 | 30.0756 | 832.6 | 0.1006 | 63.825 | 29.0887 | 1.9739 | 34.7364 | 0.50034 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017401 | #VALUE! | #VALUE! | 2649.1702 | 0.00037748
4760 | 64.086 | 63.798 | 63.75 | 28.143 | 30.1091 | 832.4 | 0.0998 | 63.878 | 29.126 | 1.9661 | 34.752 | 0.49636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017513 | #VALUE! | #VALUE! | 2647.3449 | 0.00037774
4765 | 64.147 | 63.859 | 63.835 | 28.2075 | 30.1556 | 833.6 | 0.0993 | 63.947 | 29.1816 | 1.9481 | 34.7655 | 0.49388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017583 | #VALUE! | #VALUE! | 2650.1319 | 0.00037734
4770 | 64.152 | 63.864 | 63.888 | 28.2049 | 30.1479 | 833.9 | 0.1003 | 63.968 | 29.1764 | 1.943 | 34.7916 | 0.49885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017443 | #VALUE! | #VALUE! | 2649.093 | 0.00037749
4775 | 64.217 | 63.953 | 63.905 | 28.2668 | 30.1969 | 833 | 0.1006 | 64.025 | 29.2319 | 1.9301 | 34.7931 | 0.50034 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017401 | #VALUE! | #VALUE! | 2646.1161 | 0.00037791
4780 | 64.347 | 64.011 | 63.987 | 28.2617 | 30.1969 | 833.3 | 0.0995 | 64.115 | 29.2293 | 1.9352 | 34.8857 | 0.49487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017555 | #VALUE! | #VALUE! | 2640.0465 | 0.00037878
4785 | 64.368 | 64.032 | 64.032 | 28.2901 | 30.2176 | 833.9 | 0.1005 | 64.144 | 29.2538 | 1.9275 | 34.8901 | 0.49985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017415 | #VALUE! | #VALUE! | 2641.6105 | 0.00037856
4790 | 64.496 | 64.208 | 64.208 | 28.303 | 30.2383 | 834 | 0.0994 | 64.304 | 29.2706 | 1.9353 | 35.0333 | 0.49438 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017569 | #VALUE! | #VALUE! | 2631.1283 | 0.00038007
4795 | 64.446 | 64.182 | 64.158 | 28.3004 | 30.2409 | 835.1 | 0.1003 | 64.262 | 29.2706 | 1.9405 | 34.9913 | 0.49885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017443 | #VALUE! | #VALUE! | 2637.7609 | 0.00037911
4800 | 64.479 | 64.166 | 64.094 | 28.2952 | 30.2228 | 835.8 | 0.1015 | 64.2463 | 29.259 | 1.9276 | 34.9873 | 0.50482 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017278 | #VALUE! | #VALUE! | 2640.275 | 0.00037875
4805 | 64.45 | 64.114 | 64.114 | 28.2797 | 30.2099 | 834.9 | 0.1011 | 64.226 | 29.2448 | 1.9302 | 34.9812 | 0.50283 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017333 | #VALUE! | #VALUE! | 2637.8943 | 0.00037909
4810 | 64.477 | 64.117 | 64.093 | 28.2823 | 30.2047 | 836.7 | 0.1004 | 64.229 | 29.2435 | 1.9224 | 34.9855 | 0.49935 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017429 | #VALUE! | #VALUE! | 2643.2566 | 0.00037832
4815 | 64.447 | 64.134 | 64.134 | 28.2694 | 30.2021 | 836.5 | 0.1003 | 64.2383 | 29.2357 | 1.9327 | 35.0026 | 0.49885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017443 | #VALUE! | #VALUE! | 2641.335 | 0.0003786
4820 | 64.474 | 64.138 | 64.162 | 28.2875 | 30.2124 | 836 | 0.1009 | 64.258 | 29.2499 | 1.9249 | 35.008 | 0.50184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001736 | #VALUE! | #VALUE! | 2639.344 | 0.00037888
4825 | 64.393 | 64.105 | 64.105 | 28.2488 | 30.1659 | 836.7 | 0.1013 | 64.201 | 29.2074 | 1.9171 | 34.9937 | 0.50382 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017305 | #VALUE! | #VALUE! | 2642.641 | 0.00037841
4830 | 64.467 | 64.155 | 64.107 | 28.2591 | 30.1711 | 836.1 | 0.1001 | 64.243 | 29.2151 | 1.912 | 35.0279 | 0.49786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017471 | #VALUE! | #VALUE! | 2638.1638 | 0.00037905
4835 | 64.48 | 64.096 | 64.072 | 28.1533 | 30.042 | 835.8 | 0.1005 | 64.216 | 29.0977 | 1.8887 | 35.1183 | 0.49985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017415 | #VALUE! | #VALUE! | 2630.4249 | 0.00038017
4840 | 64.427 | 64.091 | 64.019 | 28.063 | 29.9284 | 835.7 | 0.1005 | 64.179 | 28.9957 | 1.8654 | 35.1833 | 0.49985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017415 | #VALUE! | #VALUE! | 2625.2549 | 0.00038092
4845 | 64.433 | 64.097 | 64.025 | 27.9339 | 29.7915 | 836.6 | 0.1009 | 64.185 | 28.8627 | 1.8576 | 35.3223 | 0.50184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001736 | #VALUE! | #VALUE! | 2617.7401 | 0.00038201
4850 | 64.42 | 64.036 | 63.964 | 27.8384 | 29.6727 | 835.8 | 0.1002 | 64.14 | 28.7555 | 1.8343 | 35.3845 | 0.49835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017457 | #VALUE! | #VALUE! | 2610.6434 | 0.00038305
4855 | 64.339 | 63.931 | 63.811 | 27.6836 | 29.5049 | 835.8 | 0.1002 | 64.027 | 28.5942 | 1.8213 | 35.4327 | 0.49835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017457 | #VALUE! | #VALUE! | 2607.0847 | 0.00038357
4860 | 64.286 | 63.854 | 63.734 | 27.552 | 29.3577 | 836.2 | 0.1006 | 63.958 | 28.4549 | 1.8057 | 35.5031 | 0.50034 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017401 | #VALUE! | #VALUE! | 2603.1603 | 0.00038415
4865 | 64.139 | 63.755 | 63.659 | 27.4101 | 29.2131 | 835.1 | 0.0999 | 63.851 | 28.3116 | 1.803 | 35.5394 | 0.49686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017499 | #VALUE! | #VALUE! | 2597.0842 | 0.00038505
4870 | 64.09 | 63.658 | 63.562 | 27.3018 | 29.0917 | 835.2 | 0.0998 | 63.77 | 28.1968 | 1.7899 | 35.5733 | 0.49636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017513 | #VALUE! | #VALUE! | 2594.9236 | 0.00038537
4875 | 64.089 | 63.729 | 63.537 | 27.1882 | 28.9781 | 837.2 | 0.1005 | 63.785 | 28.0831 | 1.7899 | 35.7019 | 0.49985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017415 | #VALUE! | #VALUE! | 2591.7681 | 0.00038584
4880 | 64.017 | 63.657 | 63.537 | 27.0541 | 28.8284 | 836.3 | 0.0997 | 63.737 | 27.9413 | 1.7743 | 35.7957 | 0.49587 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017527 | #VALUE! | #VALUE! | 2582.1904 | 0.00038727
4885 | 64.117 | 63.637 | 63.517 | 26.9251 | 28.6967 | 835.1 | 0.1 | 63.757 | 27.8109 | 1.7716 | 35.9461 | 0.49736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017485 | #VALUE! | #VALUE! | 2567.7004 | 0.00038945
4890 | 63.958 | 63.502 | 63.406 | 26.7884 | 28.5573 | 834.5 | 0.0998 | 63.622 | 27.6729 | 1.7689 | 35.9492 | 0.49636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017513 | #VALUE! | #VALUE! | 2565.6379 | 0.00038977
4895 | 63.896 | 63.464 | 63.368 | 26.711 | 28.467 | 833.3 | 0.0982 | 63.576 | 27.589 | 1.756 | 35.987 | 0.48841 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017741 | #VALUE! | #VALUE! | 2559.2539 | 0.00039074
4900 | 63.867 | 63.387 | 63.243 | 26.5846 | 28.3379 | 832.8 | 0.1003 | 63.499 | 27.4612 | 1.7533 | 36.0378 | 0.49885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017443 | #VALUE! | #VALUE! | 2554.1164 | 0.00039152
4905 | 63.674 | 63.242 | 63.098 | 26.4814 | 28.2191 | 836.1 | 0.0997 | 63.338 | 27.3502 | 1.7377 | 35.9877 | 0.49587 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017527 | #VALUE! | #VALUE! | 2567.7998 | 0.00038944
4910 | 63.586 | 63.178 | 63.01 | 26.3731 | 28.1081 | 831.3 | 0.1001 | 63.258 | 27.2406 | 1.735 | 36.0174 | 0.49786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017471 | #VALUE! | #VALUE! | 2550.9565 | 0.00039201
4915 | 63.484 | 63.076 | 62.908 | 26.2828 | 28.0101 | 831.3 | 0.0995 | 63.156 | 27.1465 | 1.7273 | 36.0095 | 0.49487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017555 | #VALUE! | #VALUE! | 2551.5127 | 0.00039192
4920 | 63.418 | 63.034 | 62.89 | 26.177 | 27.8991 | 832.8 | 0.1001 | 63.114 | 27.038 | 1.7221 | 36.0759 | 0.49786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017471 | #VALUE! | #VALUE! | 2551.4119 | 0.00039194
4925 | 63.363 | 62.883 | 62.715 | 26.0532 | 27.7648 | 832.2 | 0.0996 | 62.987 | 26.909 | 1.7116 | 36.078 | 0.49537 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017541 | #VALUE! | #VALUE! | 2549.4289 | 0.00039224
4930 | 63.349 | 62.845 | 62.725 | 25.9449 | 27.6616 | 831.4 | 0.1002 | 62.973 | 26.8032 | 1.7167 | 36.1698 | 0.49835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017457 | #VALUE! | #VALUE! | 2540.5173 | 0.00039362
4935 | 63.253 | 62.773 | 62.629 | 25.8005 | 27.5119 | 831.8 | 0.0996 | 62.885 | 26.6562 | 1.7114 | 36.2288 | 0.49537 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017541 | #VALUE! | #VALUE! | 2537.5967 | 0.00039407
4940 | 63.268 | 62.74 | 62.573 | 25.7102 | 27.4113 | 831.6 | 0.1013 | 62.8603 | 26.5607 | 1.7011 | 36.2996 | 0.50382 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017305 | #VALUE! | #VALUE! | 2532.0395 | 0.00039494
4945 | 63.161 | 62.681 | 62.489 | 25.5761 | 27.2796 | 830.5 | 0.0996 | 62.777 | 26.4278 | 1.7035 | 36.3492 | 0.49537 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017541 | #VALUE! | #VALUE! | 2525.2421 | 0.000396
4950 | 63.096 | 62.568 | 62.424 | 25.4936 | 27.1816 | 831.5 | 0.1012 | 62.696 | 26.3376 | 1.688 | 36.3584 | 0.50333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017319 | #VALUE! | #VALUE! | 2527.6395 | 0.00039563
4955 | 63.071 | 62.615 | 62.447 | 25.4007 | 27.0912 | 830.5 | 0.101 | 62.711 | 26.246 | 1.6905 | 36.465 | 0.50233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017346 | #VALUE! | #VALUE! | 2517.2159 | 0.00039726
4960 | 62.997 | 62.493 | 62.349 | 25.3105 | 26.9932 | 830.3 | 0.1001 | 62.613 | 26.1518 | 1.6827 | 36.4612 | 0.49786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017471 | #VALUE! | #VALUE! | 2516.8789 | 0.00039732
4965 | 62.921 | 62.465 | 62.249 | 25.2512 | 26.9364 | 830.1 | 0.1013 | 62.545 | 26.0938 | 1.6852 | 36.4512 | 0.50382 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017305 | #VALUE! | #VALUE! | 2516.9595 | 0.0003973
4970 | 62.937 | 62.409 | 62.265 | 25.1661 | 26.8512 | 830.4 | 0.1007 | 62.537 | 26.0086 | 1.6851 | 36.5284 | 0.50084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017388 | #VALUE! | #VALUE! | 2512.5512 | 0.000398
4975 | 62.858 | 62.354 | 62.186 | 25.1274 | 26.8022 | 829.5 | 0.1002 | 62.466 | 25.9648 | 1.6748 | 36.5012 | 0.49835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017457 | #VALUE! | #VALUE! | 2511.6949 | 0.00039814
4980 | 62.878 | 62.374 | 62.182 | 25.0629 | 26.7429 | 828.2 | 0.0997 | 62.478 | 25.9029 | 1.68 | 36.5751 | 0.49587 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017527 | #VALUE! | #VALUE! | 2502.6916 | 0.00039957
4985 | 62.919 | 62.415 | 62.271 | 25.0243 | 26.6912 | 828.6 | 0.0996 | 62.535 | 25.8577 | 1.6669 | 36.6773 | 0.49537 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017541 | #VALUE! | #VALUE! | 2496.9268 | 0.00040049
4990 | 62.866 | 62.338 | 62.194 | 24.9624 | 26.6371 | 828.3 | 0.1005 | 62.466 | 25.7997 | 1.6747 | 36.6662 | 0.49985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017415 | #VALUE! | #VALUE! | 2496.7715 | 0.00040052
4995 | 62.77 | 62.242 | 62.05 | 24.8876 | 26.5545 | 827.6 | 0.1005 | 62.354 | 25.7211 | 1.6669 | 36.633 | 0.49985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017415 | #VALUE! | #VALUE! | 2496.9292 | 0.00040049
5000 | 62.819 | 62.267 | 62.123 | 24.8567 | 26.5158 | 828.3 | 0.101 | 62.403 | 25.6863 | 1.6591 | 36.7167 | 0.50233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017346 | #VALUE! | #VALUE! | 2493.3375 | 0.00040107
5005 | 62.8 | 62.224 | 62.033 | 24.7793 | 26.441 | 828.6 | 0.0993 | 62.3523 | 25.6102 | 1.6617 | 36.7422 | 0.49388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017583 | #VALUE! | #VALUE! | 2492.514 | 0.0004012
5010 | 62.834 | 62.258 | 62.09 | 24.7406 | 26.3971 | 828 | 0.1003 | 62.394 | 25.5689 | 1.6565 | 36.8252 | 0.49885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017443 | #VALUE! | #VALUE! | 2485.0976 | 0.0004024
5015 | 62.752 | 62.2 | 62.032 | 24.671 | 26.3352 | 828.4 | 0.0997 | 62.328 | 25.5031 | 1.6642 | 36.8249 | 0.49587 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017527 | #VALUE! | #VALUE! | 2486.315 | 0.0004022
5020 | 62.794 | 62.266 | 62.026 | 24.6272 | 26.2861 | 828 | 0.101 | 62.362 | 25.4566 | 1.6589 | 36.9053 | 0.50233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017346 | #VALUE! | #VALUE! | 2479.6972 | 0.00040328
5025 | 62.698 | 62.17 | 61.978 | 24.5653 | 26.2217 | 826.8 | 0.0994 | 62.282 | 25.3935 | 1.6564 | 36.8885 | 0.49438 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017569 | #VALUE! | #VALUE! | 2477.2345 | 0.00040368
5030 | 62.676 | 62.125 | 61.957 | 24.506 | 26.1597 | 828.5 | 0.0991 | 62.2527 | 25.3329 | 1.6537 | 36.9198 | 0.49288 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017612 | #VALUE! | #VALUE! | 2480.2223 | 0.00040319
5035 | 62.634 | 62.083 | 61.891 | 24.4725 | 26.1184 | 825.5 | 0.0994 | 62.2027 | 25.2954 | 1.6459 | 36.9072 | 0.49438 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017569 | #VALUE! | #VALUE! | 2472.0851 | 0.00040452
5040 | 62.527 | 61.976 | 61.856 | 24.4055 | 26.0488 | 826.5 | 0.1002 | 62.1197 | 25.2272 | 1.6433 | 36.8925 | 0.49835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017457 | #VALUE! | #VALUE! | 2476.066 | 0.00040387
5045 | 62.589 | 61.966 | 61.846 | 24.372 | 26.0049 | 825.9 | 0.0996 | 62.1337 | 25.1884 | 1.6329 | 36.9452 | 0.49537 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017541 | #VALUE! | #VALUE! | 2470.7391 | 0.00040474
5050 | 62.513 | 61.914 | 61.746 | 24.3178 | 25.9456 | 826.3 | 0.1012 | 62.0577 | 25.1317 | 1.6278 | 36.926 | 0.50333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017319 | #VALUE! | #VALUE! | 2473.2244 | 0.00040433
5055 | 62.465 | 61.889 | 61.698 | 24.2766 | 25.9043 | 825.7 | 0.1013 | 62.0173 | 25.0905 | 1.6277 | 36.9269 | 0.50382 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017305 | #VALUE! | #VALUE! | 2471.3672 | 0.00040463
5060 | 62.566 | 61.99 | 61.846 | 24.2482 | 25.8811 | 827.8 | 0.1001 | 62.134 | 25.0647 | 1.6329 | 37.0694 | 0.49786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017471 | #VALUE! | #VALUE! | 2468.1303 | 0.00040516
5065 | 62.672 | 62.144 | 61.928 | 24.1967 | 25.8243 | 825.3 | 0.0991 | 62.248 | 25.0105 | 1.6276 | 37.2375 | 0.49288 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017612 | #VALUE! | #VALUE! | 2449.565 | 0.00040824
5070 | 62.661 | 62.085 | 61.894 | 24.1606 | 25.7985 | 825.2 | 0.1003 | 62.2133 | 24.9795 | 1.6379 | 37.2338 | 0.49885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017443 | #VALUE! | #VALUE! | 2449.5127 | 0.00040824
5075 | 62.559 | 62.031 | 61.791 | 24.0807 | 25.716 | 826.5 | 0.0996 | 62.127 | 24.8984 | 1.6353 | 37.2287 | 0.49537 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017541 | #VALUE! | #VALUE! | 2453.7099 | 0.00040755
5080 | 62.583 | 61.936 | 61.744 | 24.0188 | 25.6566 | 824.8 | 0.0999 | 62.0877 | 24.8377 | 1.6378 | 37.25 | 0.49686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017499 | #VALUE! | #VALUE! | 2447.2616 | 0.00040862
5085 | 62.515 | 61.939 | 61.723 | 23.9595 | 25.587 | 825.3 | 0.0981 | 62.059 | 24.7733 | 1.6275 | 37.2858 | 0.48791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017755 | #VALUE! | #VALUE! | 2446.3951 | 0.00040876
5090 | 62.477 | 61.925 | 61.661 | 23.8951 | 25.5173 | 824.6 | 0.099 | 62.021 | 24.7062 | 1.6222 | 37.3148 | 0.49239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017626 | #VALUE! | #VALUE! | 2442.4172 | 0.00040943
5095 | 62.481 | 61.929 | 61.665 | 23.8616 | 25.4786 | 825 | 0.0999 | 62.025 | 24.6701 | 1.617 | 37.3549 | 0.49686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017499 | #VALUE! | #VALUE! | 2440.9788 | 0.00040967
5100 | 62.418 | 61.794 | 61.578 | 23.7791 | 25.3961 | 824.2 | 0.0999 | 61.93 | 24.5876 | 1.617 | 37.3424 | 0.49686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017499 | #VALUE! | #VALUE! | 2439.4281 | 0.00040993
5105 | 62.413 | 61.838 | 61.598 | 23.7224 | 25.3445 | 824.5 | 0.0995 | 61.9497 | 24.5334 | 1.6221 | 37.4162 | 0.49487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017555 | #VALUE! | #VALUE! | 2435.5016 | 0.00041059
5110 | 62.468 | 61.868 | 61.652 | 23.6837 | 25.3136 | 825.7 | 0.0994 | 61.996 | 24.4987 | 1.6299 | 37.4973 | 0.49438 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017569 | #VALUE! | #VALUE! | 2433.769 | 0.00041089
5115 | 62.438 | 61.814 | 61.598 | 23.6141 | 25.2284 | 825 | 0.0995 | 61.95 | 24.4213 | 1.6143 | 37.5288 | 0.49487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017555 | #VALUE! | #VALUE! | 2429.6711 | 0.00041158
5120 | 62.534 | 61.958 | 61.67 | 23.5832 | 25.213 | 824.2 | 0.0992 | 62.054 | 24.3981 | 1.6298 | 37.6559 | 0.49338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017598 | #VALUE! | #VALUE! | 2419.1189 | 0.00041337
5125 | 62.425 | 61.85 | 61.61 | 23.511 | 25.1304 | 824.5 | 0.1003 | 61.9617 | 24.3207 | 1.6194 | 37.641 | 0.49885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017443 | #VALUE! | #VALUE! | 2420.9595 | 0.00041306
5130 | 62.328 | 61.752 | 61.512 | 23.4646 | 25.0711 | 824.9 | 0.0999 | 61.864 | 24.2678 | 1.6065 | 37.5962 | 0.49686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017499 | #VALUE! | #VALUE! | 2425.0214 | 0.00041237
5135 | 62.295 | 61.671 | 61.431 | 23.4079 | 25.0169 | 824.3 | 0.0993 | 61.799 | 24.2124 | 1.609 | 37.5866 | 0.49388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017583 | #VALUE! | #VALUE! | 2423.8732 | 0.00041256
5140 | 62.176 | 61.625 | 61.337 | 23.328 | 24.9318 | 822.9 | 0.1002 | 61.7127 | 24.1299 | 1.6038 | 37.5828 | 0.49835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017457 | #VALUE! | #VALUE! | 2420.0033 | 0.00041322
5145 | 62.192 | 61.616 | 61.376 | 23.3022 | 24.906 | 824 | 0.1003 | 61.728 | 24.1041 | 1.6038 | 37.6239 | 0.49885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017443 | #VALUE! | #VALUE! | 2420.5889 | 0.00041312
5150 | 62.331 | 61.707 | 61.492 | 23.2456 | 24.8596 | 824 | 0.099 | 61.8433 | 24.0526 | 1.614 | 37.7907 | 0.49239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017626 | #VALUE! | #VALUE! | 2409.9028 | 0.00041495
5155 | 62.316 | 61.692 | 61.477 | 23.1966 | 24.8028 | 823.5 | 0.0999 | 61.8283 | 23.9997 | 1.6062 | 37.8286 | 0.49686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017499 | #VALUE! | #VALUE! | 2406.0275 | 0.00041562
5160 | 62.328 | 61.752 | 61.488 | 23.145 | 24.7538 | 823 | 0.1008 | 61.856 | 23.9494 | 1.6088 | 37.9066 | 0.50134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017374 | #VALUE! | #VALUE! | 2399.6209 | 0.00041673
5165 | 62.275 | 61.675 | 61.411 | 23.0858 | 24.7023 | 822.5 | 0.0996 | 61.787 | 23.8941 | 1.6165 | 37.8929 | 0.49537 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017541 | #VALUE! | #VALUE! | 2399.027 | 0.00041684
5170 | 62.345 | 61.698 | 61.434 | 23.0651 | 24.6739 | 823.5 | 0.0995 | 61.8257 | 23.8695 | 1.6088 | 37.9562 | 0.49487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017555 | #VALUE! | #VALUE! | 2397.9432 | 0.00041702
5175 | 62.374 | 61.774 | 61.486 | 23.0239 | 24.6326 | 823.8 | 0.0988 | 61.878 | 23.8283 | 1.6087 | 38.0498 | 0.49139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017655 | #VALUE! | #VALUE! | 2392.9169 | 0.0004179
5180 | 62.378 | 61.755 | 61.467 | 22.993 | 24.5991 | 824.4 | 0.0988 | 61.8667 | 23.7961 | 1.6061 | 38.0706 | 0.49139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017655 | #VALUE! | #VALUE! | 2393.3472 | 0.00041782
5185 | 62.173 | 61.573 | 61.309 | 22.9595 | 24.5527 | 824 | 0.0998 | 61.685 | 23.7561 | 1.5932 | 37.9289 | 0.49636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017513 | #VALUE! | #VALUE! | 2401.1241 | 0.00041647
5190 | 62.18 | 61.58 | 61.293 | 22.9337 | 24.5269 | 824.5 | 0.0992 | 61.6843 | 23.7303 | 1.5932 | 37.954 | 0.49338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017598 | #VALUE! | #VALUE! | 2400.9901 | 0.00041649
5195 | 62.263 | 61.688 | 61.376 | 22.9337 | 24.5295 | 822.9 | 0.0997 | 61.7757 | 23.7316 | 1.5958 | 38.0441 | 0.49587 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017527 | #VALUE! | #VALUE! | 2390.6597 | 0.00041829
5200 | 62.225 | 61.649 | 61.361 | 22.9131 | 24.5088 | 823.3 | 0.0985 | 61.745 | 23.711 | 1.5957 | 38.0341 | 0.4899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017698 | #VALUE! | #VALUE! | 2392.4517 | 0.00041798
5205 | 62.166 | 61.566 | 61.279 | 22.877 | 24.4805 | 823.1 | 0.1003 | 61.6703 | 23.6788 | 1.6035 | 37.9916 | 0.49885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017443 | #VALUE! | #VALUE! | 2394.5441 | 0.00041762
5210 | 62.248 | 61.577 | 61.337 | 22.8848 | 24.483 | 823.1 | 0.1003 | 61.7207 | 23.6839 | 1.5982 | 38.0368 | 0.49885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017443 | #VALUE! | #VALUE! | 2391.6997 | 0.00041811
5215 | 62.26 | 61.636 | 61.42 | 22.859 | 24.465 | 822.9 | 0.0994 | 61.772 | 23.662 | 1.606 | 38.11 | 0.49438 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017569 | #VALUE! | #VALUE! | 2386.5237 | 0.00041902
5220 | 62.342 | 61.694 | 61.407 | 22.8487 | 24.4418 | 822.7 | 0.0988 | 61.8143 | 23.6453 | 1.5931 | 38.1691 | 0.49139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017655 | #VALUE! | #VALUE! | 2382.2504 | 0.00041977
5225 | 62.232 | 61.585 | 61.345 | 22.8075 | 24.4005 | 822.4 | 0.0994 | 61.7207 | 23.604 | 1.593 | 38.1167 | 0.49438 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017569 | #VALUE! | #VALUE! | 2384.6565 | 0.00041935
5230 | 62.147 | 61.475 | 61.235 | 22.774 | 24.3695 | 824 | 0.0982 | 61.619 | 23.5718 | 1.5955 | 38.0472 | 0.48841 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017741 | #VALUE! | #VALUE! | 2393.6551 | 0.00041777
5235 | 62.129 | 61.482 | 61.242 | 22.7585 | 24.3412 | 820.5 | 0.0998 | 61.6177 | 23.5498 | 1.5827 | 38.0678 | 0.49636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017513 | #VALUE! | #VALUE! | 2382.2002 | 0.00041978
5240 | 62.186 | 61.586 | 61.322 | 22.7353 | 24.3257 | 823.8 | 0.0993 | 61.698 | 23.5305 | 1.5904 | 38.1675 | 0.49388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017583 | #VALUE! | #VALUE! | 2385.5346 | 0.00041919
5245 | 62.215 | 61.591 | 61.28 | 22.7327 | 24.3102 | 823.8 | 0.1005 | 61.6953 | 23.5215 | 1.5775 | 38.1739 | 0.49985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017415 | #VALUE! | #VALUE! | 2385.1357 | 0.00041926
5250 | 62.294 | 61.575 | 61.335 | 22.7044 | 24.2896 | 822.1 | 0.0996 | 61.7347 | 23.497 | 1.5852 | 38.2377 | 0.49537 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017541 | #VALUE! | #VALUE! | 2376.2433 | 0.00042083
5255 | 62.202 | 61.578 | 61.315 | 22.6734 | 24.2638 | 822.5 | 0.1002 | 61.6983 | 23.4686 | 1.5904 | 38.2297 | 0.49835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017457 | #VALUE! | #VALUE! | 2377.8928 | 0.00042054
5260 | 62.229 | 61.606 | 61.318 | 22.6709 | 24.2535 | 823.3 | 0.1002 | 61.7177 | 23.4622 | 1.5826 | 38.2555 | 0.49835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017457 | #VALUE! | #VALUE! | 2378.6046 | 0.00042041
5265 | 62.135 | 61.463 | 61.224 | 22.6271 | 24.2097 | 822.7 | 0.1009 | 61.6073 | 23.4184 | 1.5826 | 38.1889 | 0.50184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001736 | #VALUE! | #VALUE! | 2381.0121 | 0.00041999
5270 | 62.23 | 61.534 | 61.27 | 22.6116 | 24.1942 | 822.3 | 0.0996 | 61.678 | 23.4029 | 1.5826 | 38.2751 | 0.49537 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017541 | #VALUE! | #VALUE! | 2374.4968 | 0.00042114
5275 | 62.277 | 61.606 | 61.318 | 22.5678 | 24.1555 | 822.1 | 0.0994 | 61.7337 | 23.3617 | 1.5877 | 38.372 | 0.49438 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017569 | #VALUE! | #VALUE! | 2367.9235 | 0.00042231
5280 | 62.156 | 61.508 | 61.245 | 22.5188 | 24.1117 | 821.3 | 0.0986 | 61.6363 | 23.3152 | 1.5929 | 38.3211 | 0.4904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017683 | #VALUE! | #VALUE! | 2368.7634 | 0.00042216
5285 | 62.274 | 61.602 | 61.266 | 22.4802 | 24.0678 | 821.4 | 0.0997 | 61.714 | 23.274 | 1.5876 | 38.44 | 0.49587 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017527 | #VALUE! | #VALUE! | 2361.723 | 0.00042342
5290 | 62.126 | 61.455 | 61.167 | 22.4003 | 23.9879 | 822.2 | 0.0997 | 61.5827 | 23.1941 | 1.5876 | 38.3886 | 0.49587 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017527 | #VALUE! | #VALUE! | 2367.1905 | 0.00042244
5295 | 62.05 | 61.331 | 61.115 | 22.3591 | 23.9389 | 823.8 | 0.0991 | 61.4987 | 23.149 | 1.5798 | 38.3497 | 0.49288 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017612 | #VALUE! | #VALUE! | 2374.2029 | 0.00042119
5300 | 62.072 | 61.424 | 61.16 | 22.3101 | 23.8976 | 819.9 | 0.0994 | 61.552 | 23.1039 | 1.5875 | 38.4481 | 0.49438 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017569 | #VALUE! | #VALUE! | 2356.9104 | 0.00042428
5305 | 62.136 | 61.513 | 61.201 | 22.256 | 23.8383 | 822.9 | 0.1 | 61.6167 | 23.0471 | 1.5823 | 38.5695 | 0.49736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017485 | #VALUE! | #VALUE! | 2358.0907 | 0.00042407
5310 | 62.203 | 61.532 | 61.244 | 22.2251 | 23.8151 | 821.8 | 0.1002 | 61.6597 | 23.0201 | 1.59 | 38.6396 | 0.49835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017457 | #VALUE! | #VALUE! | 2350.6693 | 0.00042541
5315 | 62.198 | 61.574 | 61.215 | 22.1762 | 23.7635 | 822 | 0.0982 | 61.6623 | 22.9699 | 1.5873 | 38.6925 | 0.48841 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017741 | #VALUE! | #VALUE! | 2348.0257 | 0.00042589
5320 | 62.119 | 61.519 | 61.207 | 22.1349 | 23.7197 | 821.9 | 0.1005 | 61.615 | 22.9273 | 1.5848 | 38.6877 | 0.49985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017415 | #VALUE! | #VALUE! | 2348.0304 | 0.00042589
5325 | 62.088 | 61.464 | 61.128 | 22.086 | 23.6733 | 822.8 | 0.0993 | 61.56 | 22.8797 | 1.5873 | 38.6803 | 0.49388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017583 | #VALUE! | #VALUE! | 2351.0482 | 0.00042534
5330 | 62.125 | 61.526 | 61.19 | 22.0241 | 23.6037 | 820.8 | 0.0999 | 61.6137 | 22.8139 | 1.5796 | 38.7998 | 0.49686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017499 | #VALUE! | #VALUE! | 2338.115 | 0.00042769
5335 | 62.092 | 61.493 | 61.157 | 21.9907 | 23.5702 | 821.8 | 0.0987 | 61.5807 | 22.7804 | 1.5795 | 38.8002 | 0.49089 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017669 | #VALUE! | #VALUE! | 2340.9365 | 0.00042718
5340 | 62.178 | 61.554 | 61.195 | 21.9391 | 23.5315 | 821.9 | 0.0986 | 61.6423 | 22.7353 | 1.5924 | 38.907 | 0.4904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017683 | #VALUE! | #VALUE! | 2334.7936 | 0.0004283
5345 | 62.167 | 61.495 | 61.16 | 21.8953 | 23.4799 | 821.8 | 0.0998 | 61.6073 | 22.6876 | 1.5846 | 38.9197 | 0.49636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017513 | #VALUE! | #VALUE! | 2333.7478 | 0.0004285
5350 | 62.033 | 61.409 | 61.05 | 21.8515 | 23.4258 | 821.8 | 0.0982 | 61.4973 | 22.6386 | 1.5743 | 38.8587 | 0.48841 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017741 | #VALUE! | #VALUE! | 2337.4143 | 0.00042782
5355 | 62.067 | 61.395 | 61.06 | 21.8 | 23.3845 | 822 | 0.0998 | 61.5073 | 22.5922 | 1.5845 | 38.9151 | 0.49636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017513 | #VALUE! | #VALUE! | 2334.5947 | 0.00042834
5360 | 62.078 | 61.43 | 61.095 | 21.782 | 23.351 | 822.4 | 0.1001 | 61.5343 | 22.5665 | 1.569 | 38.9678 | 0.49786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017471 | #VALUE! | #VALUE! | 2332.5689 | 0.00042871
5365 | 62.061 | 61.365 | 61.03 | 21.7408 | 23.3149 | 820.6 | 0.0997 | 61.4853 | 22.5279 | 1.5741 | 38.9575 | 0.49587 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017527 | #VALUE! | #VALUE! | 2328.0819 | 0.00042954
5370 | 61.996 | 61.349 | 61.037 | 21.6995 | 23.2762 | 822.7 | 0.1007 | 61.4607 | 22.4879 | 1.5767 | 38.9728 | 0.50084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017388 | #VALUE! | #VALUE! | 2333.1214 | 0.00042861
5375 | 62.054 | 61.383 | 61.023 | 21.6918 | 23.2582 | 821.5 | 0.1 | 61.4867 | 22.475 | 1.5664 | 39.0117 | 0.49736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017485 | #VALUE! | #VALUE! | 2327.3982 | 0.00042966
5380 | 61.966 | 61.295 | 60.959 | 21.6583 | 23.2298 | 822.5 | 0.0999 | 61.4067 | 22.4441 | 1.5715 | 38.9626 | 0.49686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017499 | #VALUE! | #VALUE! | 2333.1649 | 0.0004286
5385 | 61.951 | 61.304 | 60.968 | 21.6454 | 23.2092 | 821.3 | 0.1012 | 61.4077 | 22.4273 | 1.5638 | 38.9804 | 0.50333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017319 | #VALUE! | #VALUE! | 2328.7 | 0.00042942
5390 | 62.101 | 61.406 | 61.07 | 21.6352 | 23.204 | 821 | 0.1026 | 61.5257 | 22.4196 | 1.5688 | 39.1061 | 0.51029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001713 | #VALUE! | #VALUE! | 2320.3669 | 0.00043097
5395 | 62.059 | 61.388 | 61.052 | 21.5991 | 23.1705 | 823 | 0.0999 | 61.4997 | 22.3848 | 1.5714 | 39.1149 | 0.49686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017499 | #VALUE! | #VALUE! | 2325.4961 | 0.00043002
5400 | 62.064 | 61.393 | 61.057 | 21.6042 | 23.1731 | 821 | 0.0996 | 61.5047 | 22.3886 | 1.5689 | 39.116 | 0.49537 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017541 | #VALUE! | #VALUE! | 2319.7767 | 0.00043108
5405 | 62.095 | 61.4 | 61.064 | 21.5759 | 23.1396 | 822.5 | 0.0998 | 61.5197 | 22.3577 | 1.5637 | 39.1619 | 0.49636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017513 | #VALUE! | #VALUE! | 2321.2911 | 0.00043079
5410 | 62.124 | 61.452 | 61.092 | 21.5579 | 23.1293 | 822.1 | 0.0994 | 61.556 | 22.3436 | 1.5714 | 39.2124 | 0.49438 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017569 | #VALUE! | #VALUE! | 2317.1752 | 0.00043156
5415 | 62.056 | 61.384 | 61.024 | 21.5321 | 23.0958 | 821.7 | 0.0998 | 61.488 | 22.3139 | 1.5637 | 39.1741 | 0.49636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017513 | #VALUE! | #VALUE! | 2318.315 | 0.00043135
5420 | 62.037 | 61.413 | 61.03 | 21.4909 | 23.0597 | 820.8 | 0.0993 | 61.4933 | 22.2753 | 1.5688 | 39.218 | 0.49388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017583 | #VALUE! | #VALUE! | 2313.1787 | 0.00043231
5425 | 62.088 | 61.392 | 61.033 | 21.4832 | 23.0468 | 821.3 | 0.0999 | 61.5043 | 22.265 | 1.5636 | 39.2393 | 0.49686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017499 | #VALUE! | #VALUE! | 2313.3313 | 0.00043228
5430 | 62.043 | 61.348 | 60.988 | 21.4471 | 23.0133 | 820.5 | 0.1004 | 61.4597 | 22.2302 | 1.5662 | 39.2295 | 0.49935 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017429 | #VALUE! | #VALUE! | 2311.6593 | 0.00043259
5435 | 61.977 | 61.306 | 60.946 | 21.4188 | 22.9797 | 821 | 0.099 | 61.4097 | 22.1992 | 1.5609 | 39.2104 | 0.49239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017626 | #VALUE! | #VALUE! | 2314.1917 | 0.00043212
5440 | 62.125 | 61.478 | 61.094 | 21.4316 | 22.9978 | 821.3 | 0.0985 | 61.5657 | 22.2147 | 1.5662 | 39.351 | 0.4899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017698 | #VALUE! | #VALUE! | 2306.7687 | 0.00043351
5445 | 62.129 | 61.481 | 61.097 | 21.4007 | 22.9694 | 822.4 | 0.1 | 61.569 | 22.1851 | 1.5687 | 39.3839 | 0.49736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017485 | #VALUE! | #VALUE! | 2307.9238 | 0.00043329
5450 | 62.181 | 61.533 | 61.173 | 21.4188 | 22.9849 | 820.3 | 0.0992 | 61.629 | 22.2019 | 1.5661 | 39.4271 | 0.49338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017598 | #VALUE! | #VALUE! | 2299.5082 | 0.00043488
5455 | 62.258 | 61.586 | 61.226 | 21.4085 | 22.9875 | 821.5 | 0.099 | 61.69 | 22.198 | 1.579 | 39.492 | 0.49239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017626 | #VALUE! | #VALUE! | 2299.0906 | 0.00043495
5460 | 62.334 | 61.59 | 61.279 | 21.3904 | 22.9669 | 821.5 | 0.0996 | 61.7343 | 22.1787 | 1.5765 | 39.5557 | 0.49537 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017541 | #VALUE! | #VALUE! | 2295.3891 | 0.00043566
5465 | 62.36 | 61.641 | 61.281 | 21.4085 | 22.9746 | 820.9 | 0.099 | 61.7607 | 22.1915 | 1.5661 | 39.5691 | 0.49239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017626 | #VALUE! | #VALUE! | 2292.9339 | 0.00043612
5470 | 62.315 | 61.62 | 61.236 | 21.3956 | 22.9617 | 821.2 | 0.1002 | 61.7237 | 22.1787 | 1.5661 | 39.545 | 0.49835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017457 | #VALUE! | #VALUE! | 2295.1698 | 0.0004357
5475 | 62.343 | 61.672 | 61.288 | 21.4213 | 22.9901 | 820.8 | 0.0988 | 61.7677 | 22.2057 | 1.5688 | 39.562 | 0.49139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017655 | #VALUE! | #VALUE! | 2293.069 | 0.0004361
5480 | 62.349 | 61.653 | 61.293 | 21.4188 | 22.9875 | 820.8 | 0.1003 | 61.765 | 22.2032 | 1.5687 | 39.5618 | 0.49885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017443 | #VALUE! | #VALUE! | 2293.0757 | 0.0004361
5485 | 62.377 | 61.657 | 61.369 | 21.411 | 22.9849 | 821.2 | 0.1001 | 61.801 | 22.1979 | 1.5739 | 39.6031 | 0.49786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017471 | #VALUE! | #VALUE! | 2291.8065 | 0.00043634
5490 | 62.433 | 61.761 | 61.401 | 21.4471 | 23.021 | 820.7 | 0.0989 | 61.865 | 22.234 | 1.5739 | 39.6309 | 0.49189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001764 | #VALUE! | #VALUE! | 2288.7987 | 0.00043691
5495 | 62.535 | 61.863 | 61.479 | 21.4471 | 23.0313 | 821.5 | 0.0994 | 61.959 | 22.2392 | 1.5842 | 39.7198 | 0.49438 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017569 | #VALUE! | #VALUE! | 2285.9049 | 0.00043746
5500 | 62.471 | 61.751 | 61.392 | 21.4574 | 23.0468 | 821.9 | 0.099 | 61.8713 | 22.2521 | 1.5894 | 39.6192 | 0.49239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017626 | #VALUE! | #VALUE! | 2292.8231 | 0.00043614
5505 | 62.477 | 61.829 | 61.446 | 21.4754 | 23.0519 | 822.3 | 0.099 | 61.9173 | 22.2636 | 1.5765 | 39.6537 | 0.49239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017626 | #VALUE! | #VALUE! | 2291.9461 | 0.00043631
5510 | 62.438 | 61.719 | 61.407 | 21.4677 | 23.0494 | 821.8 | 0.1005 | 61.8547 | 22.2585 | 1.5817 | 39.5961 | 0.49985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017415 | #VALUE! | #VALUE! | 2293.8826 | 0.00043594
5515 | 62.425 | 61.729 | 61.37 | 21.4832 | 23.0571 | 821 | 0.1004 | 61.8413 | 22.2702 | 1.5739 | 39.5712 | 0.49935 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017429 | #VALUE! | #VALUE! | 2293.0935 | 0.00043609
5520 | 62.412 | 61.74 | 61.405 | 21.4986 | 23.088 | 821.1 | 0.1002 | 61.8523 | 22.2933 | 1.5894 | 39.559 | 0.49835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017457 | #VALUE! | #VALUE! | 2294.0772 | 0.00043591
5525 | 62.5 | 61.78 | 61.445 | 21.5167 | 23.1138 | 821.2 | 0.0992 | 61.9083 | 22.3152 | 1.5971 | 39.5931 | 0.49338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017598 | #VALUE! | #VALUE! | 2292.3834 | 0.00043623
5530 | 62.66 | 61.988 | 61.604 | 21.5733 | 23.1757 | 821.6 | 0.0997 | 62.084 | 22.3745 | 1.6024 | 39.7095 | 0.49587 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017527 | #VALUE! | #VALUE! | 2286.7761 | 0.0004373
5535 | 62.679 | 62.031 | 61.647 | 21.6017 | 23.2169 | 821.4 | 0.0985 | 62.119 | 22.4093 | 1.6152 | 39.7097 | 0.4899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017698 | #VALUE! | #VALUE! | 2286.208 | 0.00043741
5540 | 62.795 | 62.147 | 61.812 | 21.6867 | 23.3175 | 822.1 | 0.0991 | 62.2513 | 22.5021 | 1.6308 | 39.7492 | 0.49288 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017612 | #VALUE! | #VALUE! | 2285.8805 | 0.00043747
5545 | 62.891 | 62.195 | 61.859 | 21.7227 | 23.3613 | 821.8 | 0.0987 | 62.315 | 22.542 | 1.6386 | 39.773 | 0.49089 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017669 | #VALUE! | #VALUE! | 2283.6809 | 0.00043789
5550 | 62.774 | 62.127 | 61.767 | 21.7485 | 23.3897 | 822.8 | 0.0982 | 62.2227 | 22.5691 | 1.6412 | 39.6536 | 0.48841 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017741 | #VALUE! | #VALUE! | 2293.3464 | 0.00043604
5555 | 62.733 | 62.061 | 61.701 | 21.8155 | 23.4516 | 821.3 | 0.1012 | 62.165 | 22.6335 | 1.6361 | 39.5314 | 0.50333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017319 | #VALUE! | #VALUE! | 2296.237 | 0.0004355
5560 | 62.719 | 62.072 | 61.736 | 21.8644 | 23.5057 | 818.1 | 0.0998 | 62.1757 | 22.6851 | 1.6413 | 39.4906 | 0.49636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017513 | #VALUE! | #VALUE! | 2289.6554 | 0.00043675
5565 | 62.949 | 62.301 | 61.941 | 21.9572 | 23.6063 | 820.9 | 0.1001 | 62.397 | 22.7817 | 1.6491 | 39.6153 | 0.49786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017471 | #VALUE! | #VALUE! | 2290.2637 | 0.00043663
5570 | 63.063 | 62.439 | 62.103 | 22.0293 | 23.6862 | 822.1 | 0.0993 | 62.535 | 22.8577 | 1.6569 | 39.6773 | 0.49388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017583 | #VALUE! | #VALUE! | 2290.0276 | 0.00043668
5575 | 63.3 | 62.58 | 62.268 | 22.1118 | 23.779 | 822.2 | 0.0992 | 62.716 | 22.9454 | 1.6672 | 39.7706 | 0.49338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017598 | #VALUE! | #VALUE! | 2284.9304 | 0.00043765
5580 | 63.254 | 62.63 | 62.27 | 22.2122 | 23.8899 | 821.5 | 0.0983 | 62.718 | 23.0511 | 1.6777 | 39.6669 | 0.4889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017726 | #VALUE! | #VALUE! | 2288.9505 | 0.00043688
5585 | 63.285 | 62.589 | 62.301 | 22.2998 | 23.9776 | 820.3 | 0.0993 | 62.725 | 23.1387 | 1.6778 | 39.5863 | 0.49388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017583 | #VALUE! | #VALUE! | 2290.2634 | 0.00043663
5590 | 63.341 | 62.741 | 62.381 | 22.3797 | 24.0653 | 822 | 0.0991 | 62.821 | 23.2225 | 1.6856 | 39.5985 | 0.49288 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017612 | #VALUE! | #VALUE! | 2294.3027 | 0.00043586
5595 | 63.453 | 62.853 | 62.541 | 22.5163 | 24.2097 | 821.8 | 0.0989 | 62.949 | 23.363 | 1.6934 | 39.586 | 0.49189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001764 | #VALUE! | #VALUE! | 2294.4688 | 0.00043583
5600 | 63.638 | 62.966 | 62.678 | 22.609 | 24.3154 | 824.7 | 0.0997 | 63.094 | 23.4622 | 1.7064 | 39.6318 | 0.49587 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017527 | #VALUE! | #VALUE! | 2299.9047 | 0.0004348
5605 | 63.661 | 62.989 | 62.701 | 22.7173 | 24.4237 | 822.2 | 0.0998 | 63.117 | 23.5705 | 1.7064 | 39.5465 | 0.49636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017513 | #VALUE! | #VALUE! | 2297.8785 | 0.00043518
5610 | 63.783 | 63.183 | 62.847 | 22.8307 | 24.5398 | 821.6 | 0.1003 | 63.271 | 23.6852 | 1.7091 | 39.5857 | 0.49885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017443 | #VALUE! | #VALUE! | 2293.9249 | 0.00043593
5615 | 63.814 | 63.166 | 62.854 | 22.8925 | 24.5965 | 822.8 | 0.0983 | 63.278 | 23.7445 | 1.704 | 39.5335 | 0.4889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017726 | #VALUE! | #VALUE! | 2300.3115 | 0.00043472
5620 | 63.826 | 63.25 | 62.938 | 23.0007 | 24.7177 | 822.6 | 0.0993 | 63.338 | 23.8592 | 1.717 | 39.4788 | 0.49388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017583 | #VALUE! | #VALUE! | 2302.9388 | 0.00043423
5625 | 63.892 | 63.316 | 63.052 | 23.1012 | 24.8286 | 822.1 | 0.1002 | 63.42 | 23.9649 | 1.7274 | 39.4551 | 0.49835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017457 | #VALUE! | #VALUE! | 2302.9215 | 0.00043423
5630 | 63.722 | 63.194 | 62.93 | 23.2224 | 24.9576 | 822.1 | 0.0998 | 63.282 | 24.09 | 1.7352 | 39.192 | 0.49636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017513 | #VALUE! | #VALUE! | 2318.3813 | 0.00043134
5635 | 63.893 | 63.341 | 63.053 | 23.3177 | 25.0685 | 822.6 | 0.0993 | 63.429 | 24.1931 | 1.7508 | 39.2359 | 0.49388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017583 | #VALUE! | #VALUE! | 2317.1958 | 0.00043156
5640 | 63.973 | 63.469 | 63.229 | 23.4156 | 25.1717 | 821.7 | 0.099 | 63.557 | 24.2936 | 1.7561 | 39.2634 | 0.49239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017626 | #VALUE! | #VALUE! | 2313.0423 | 0.00043233
5645 | 64.154 | 63.577 | 63.313 | 23.511 | 25.2723 | 823.1 | 0.0975 | 63.6813 | 24.3916 | 1.7613 | 39.2897 | 0.48493 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017843 | #VALUE! | #VALUE! | 2315.4303 | 0.00043189
5650 | 64.172 | 63.668 | 63.404 | 23.6193 | 25.3858 | 822.5 | 0.0992 | 63.748 | 24.5025 | 1.7665 | 39.2454 | 0.49338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017598 | #VALUE! | #VALUE! | 2316.3503 | 0.00043171
5655 | 64.288 | 63.736 | 63.52 | 23.7069 | 25.4761 | 821.9 | 0.0986 | 63.848 | 24.5915 | 1.7692 | 39.2565 | 0.4904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017683 | #VALUE! | #VALUE! | 2314.009 | 0.00043215
5660 | 64.434 | 63.906 | 63.594 | 23.8074 | 25.5844 | 823.7 | 0.0994 | 63.978 | 24.6959 | 1.777 | 39.2821 | 0.49438 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017569 | #VALUE! | #VALUE! | 2317.5655 | 0.00043149
5665 | 64.532 | 63.932 | 63.692 | 23.877 | 25.6618 | 823.1 | 0.0998 | 64.052 | 24.7694 | 1.7848 | 39.2826 | 0.49636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017513 | #VALUE! | #VALUE! | 2315.8478 | 0.00043181
5670 | 64.506 | 63.954 | 63.714 | 23.9621 | 25.7444 | 822.9 | 0.0989 | 64.058 | 24.8532 | 1.7823 | 39.2047 | 0.49189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001764 | #VALUE! | #VALUE! | 2319.8826 | 0.00043106
5675 | 64.543 | 64.015 | 63.799 | 24.0446 | 25.8243 | 820.6 | 0.0991 | 64.119 | 24.9344 | 1.7797 | 39.1846 | 0.49288 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017612 | #VALUE! | #VALUE! | 2314.5912 | 0.00043204
5680 | 64.624 | 64.12 | 63.88 | 24.1013 | 25.9017 | 823.8 | 0.0989 | 64.208 | 25.0015 | 1.8004 | 39.2065 | 0.49189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001764 | #VALUE! | #VALUE! | 2322.3162 | 0.0004306
5685 | 64.796 | 64.268 | 64.004 | 24.2044 | 26.0023 | 823.4 | 0.0992 | 64.356 | 25.1033 | 1.7979 | 39.2527 | 0.49338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017598 | #VALUE! | #VALUE! | 2318.4595 | 0.00043132
5690 | 64.848 | 64.368 | 64.103 | 24.3024 | 26.1081 | 825.1 | 0.0991 | 64.4397 | 25.2052 | 1.8057 | 39.2344 | 0.49288 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017612 | #VALUE! | #VALUE! | 2324.3259 | 0.00043023
5695 | 64.877 | 64.397 | 64.157 | 24.3617 | 26.1778 | 824.3 | 0.0986 | 64.477 | 25.2697 | 1.8161 | 39.2073 | 0.4904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017683 | #VALUE! | #VALUE! | 2323.6813 | 0.00043035
5700 | 64.836 | 64.308 | 64.116 | 24.4596 | 26.2758 | 823.1 | 0.0989 | 64.42 | 25.3677 | 1.8162 | 39.0523 | 0.49189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001764 | #VALUE! | #VALUE! | 2329.5049 | 0.00042928
5705 | 64.775 | 64.295 | 64.079 | 24.5189 | 26.3248 | 822.5 | 0.0998 | 64.383 | 25.4218 | 1.8059 | 38.9612 | 0.49636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017513 | #VALUE! | #VALUE! | 2333.2527 | 0.00042859
5710 | 64.892 | 64.363 | 64.171 | 24.6066 | 26.41 | 824.3 | 0.0996 | 64.4753 | 25.5083 | 1.8034 | 38.967 | 0.49537 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017541 | #VALUE! | #VALUE! | 2338.0059 | 0.00042771
5715 | 64.941 | 64.436 | 64.268 | 24.6685 | 26.4823 | 824 | 0.0995 | 64.5483 | 25.5754 | 1.8138 | 38.9729 | 0.49487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017555 | #VALUE! | #VALUE! | 2336.8011 | 0.00042794
5720 | 65.045 | 64.564 | 64.324 | 24.7123 | 26.5313 | 824.6 | 0.0992 | 64.6443 | 25.6218 | 1.819 | 39.0225 | 0.49338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017598 | #VALUE! | #VALUE! | 2335.5303 | 0.00042817
5725 | 65.157 | 64.652 | 64.46 | 24.8128 | 26.6216 | 823.3 | 0.0995 | 64.7563 | 25.7172 | 1.8088 | 39.0391 | 0.49487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017555 | #VALUE! | #VALUE! | 2330.8568 | 0.00042903
5730 | 65.253 | 64.725 | 64.557 | 24.8876 | 26.7171 | 824.5 | 0.0984 | 64.845 | 25.8024 | 1.8295 | 39.0427 | 0.4894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017712 | #VALUE! | #VALUE! | 2334.0439 | 0.00042844
5735 | 65.284 | 64.803 | 64.611 | 24.9366 | 26.7583 | 824.6 | 0.1001 | 64.8993 | 25.8474 | 1.8217 | 39.0519 | 0.49786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017471 | #VALUE! | #VALUE! | 2333.775 | 0.00042849
5740 | 65.393 | 64.937 | 64.72 | 25.0346 | 26.8667 | 825 | 0.0992 | 65.0167 | 25.9506 | 1.8321 | 39.066 | 0.49338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017598 | #VALUE! | #VALUE! | 2334.0624 | 0.00042844
5745 | 65.533 | 65.029 | 64.837 | 25.1016 | 26.939 | 825.1 | 0.0986 | 65.133 | 26.0203 | 1.8374 | 39.1127 | 0.4904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017683 | #VALUE! | #VALUE! | 2331.5591 | 0.0004289
5750 | 65.604 | 65.124 | 64.956 | 25.1867 | 27.0241 | 826.2 | 0.0993 | 65.228 | 26.1054 | 1.8374 | 39.1226 | 0.49388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017583 | #VALUE! | #VALUE! | 2334.0767 | 0.00042843
5755 | 65.657 | 65.153 | 64.984 | 25.2718 | 27.1067 | 824.9 | 0.0998 | 65.2647 | 26.1893 | 1.8349 | 39.0754 | 0.49636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017513 | #VALUE! | #VALUE! | 2333.218 | 0.00042859
5760 | 65.714 | 65.233 | 65.065 | 25.3311 | 27.1764 | 825.6 | 0.0991 | 65.3373 | 26.2538 | 1.8453 | 39.0836 | 0.49288 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017612 | #VALUE! | #VALUE! | 2334.71 | 0.00042832
5765 | 65.702 | 65.246 | 65.102 | 25.4317 | 27.2771 | 826.1 | 0.1003 | 65.35 | 26.3544 | 1.8454 | 38.9956 | 0.49885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017443 | #VALUE! | #VALUE! | 2341.3948 | 0.0004271
5770 | 65.765 | 65.309 | 65.117 | 25.509 | 27.37 | 825.8 | 0.0986 | 65.397 | 26.4395 | 1.861 | 38.9575 | 0.4904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017683 | #VALUE! | #VALUE! | 2342.8336 | 0.00042683
5775 | 65.833 | 65.328 | 65.184 | 25.5606 | 27.4267 | 825.5 | 0.1001 | 65.4483 | 26.4936 | 1.8661 | 38.9547 | 0.49786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017471 | #VALUE! | #VALUE! | 2342.1518 | 0.00042696
5780 | 65.879 | 65.447 | 65.303 | 25.6431 | 27.5093 | 827.4 | 0.1002 | 65.543 | 26.5762 | 1.8662 | 38.9668 | 0.49835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017457 | #VALUE! | #VALUE! | 2346.8126 | 0.00042611
5785 | 65.997 | 65.468 | 65.348 | 25.6612 | 27.5196 | 826.7 | 0.0996 | 65.6043 | 26.5904 | 1.8584 | 39.0139 | 0.49537 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017541 | #VALUE! | #VALUE! | 2341.9943 | 0.00042699
5790 | 66.065 | 65.56 | 65.32 | 25.7154 | 27.5506 | 827.6 | 0.0985 | 65.6483 | 26.633 | 1.8352 | 39.0153 | 0.4899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017698 | #VALUE! | #VALUE! | 2344.4599 | 0.00042654
5795 | 66.071 | 65.59 | 65.374 | 25.7386 | 27.5739 | 827.2 | 0.0994 | 65.6783 | 26.6562 | 1.8353 | 39.0221 | 0.49438 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017569 | #VALUE! | #VALUE! | 2342.9214 | 0.00042682
5800 | 66.221 | 65.693 | 65.429 | 25.7592 | 27.579 | 830.1 | 0.0985 | 65.781 | 26.6691 | 1.8198 | 39.1119 | 0.4899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017698 | #VALUE! | #VALUE! | 2345.736 | 0.00042631
5805 | 66.32 | 65.743 | 65.551 | 25.8263 | 27.641 | 827.4 | 0.0984 | 65.8713 | 26.7337 | 1.8147 | 39.1377 | 0.4894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017712 | #VALUE! | #VALUE! | 2336.5659 | 0.00042798
5810 | 66.264 | 65.735 | 65.519 | 25.8753 | 27.6952 | 826.4 | 0.1004 | 65.8393 | 26.7853 | 1.8199 | 39.0541 | 0.49935 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017429 | #VALUE! | #VALUE! | 2338.7376 | 0.00042758
5815 | 66.247 | 65.743 | 65.479 | 25.883 | 27.7029 | 826.3 | 0.0987 | 65.823 | 26.793 | 1.8199 | 39.0301 | 0.49089 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017669 | #VALUE! | #VALUE! | 2339.8945 | 0.00042737
5820 | 66.246 | 65.741 | 65.525 | 25.9397 | 27.7468 | 826.4 | 0.1002 | 65.8373 | 26.8433 | 1.8071 | 38.9941 | 0.49835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017457 | #VALUE! | #VALUE! | 2342.3362 | 0.00042692
5825 | 66.361 | 65.785 | 65.593 | 25.932 | 27.7313 | 825.5 | 0.0988 | 65.913 | 26.8316 | 1.7993 | 39.0814 | 0.49139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017655 | #VALUE! | #VALUE! | 2334.5606 | 0.00042835
5830 | 66.309 | 65.757 | 65.516 | 25.9397 | 27.7442 | 826.8 | 0.0998 | 65.8607 | 26.842 | 1.8045 | 39.0187 | 0.49636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017513 | #VALUE! | #VALUE! | 2341.9905 | 0.00042699
5835 | 67.653 | 67.077 | 66.812 | 26.1358 | 27.9972 | 826.3 | 0.095 | 67.1807 | 27.0665 | 1.8614 | 40.1142 | 0.47249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018217 | #VALUE! | #VALUE! | 2276.6571 | 0.00043924
5840 | 67.731 | 67.178 | 66.89 | 26.1512 | 28.0384 | 826.1 | 0.0953 | 67.2663 | 27.0948 | 1.8872 | 40.1715 | 0.47398 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018171 | #VALUE! | #VALUE! | 2272.8556 | 0.00043998
5845 | 67.727 | 67.223 | 66.934 | 26.2028 | 28.0875 | 824.8 | 0.0954 | 67.2947 | 27.1452 | 1.8847 | 40.1495 | 0.47448 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018156 | #VALUE! | #VALUE! | 2270.5233 | 0.00044043
5850 | 67.808 | 67.255 | 66.966 | 26.2157 | 28.1004 | 825.4 | 0.0949 | 67.343 | 27.158 | 1.8847 | 40.185 | 0.47199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018233 | #VALUE! | #VALUE! | 2270.1715 | 0.0004405
5855 | 67.838 | 67.333 | 67.021 | 26.226 | 28.103 | 824.5 | 0.0954 | 67.3973 | 27.1645 | 1.877 | 40.2328 | 0.47448 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018156 | #VALUE! | #VALUE! | 2264.9973 | 0.0004415
5860 | 67.937 | 67.36 | 67.072 | 26.3112 | 28.1907 | 826.9 | 0.0956 | 67.4563 | 27.2509 | 1.8795 | 40.2054 | 0.47548 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018126 | #VALUE! | #VALUE! | 2273.1413 | 0.00043992
5865 | 67.915 | 67.387 | 67.122 | 26.3369 | 28.2191 | 827.4 | 0.0948 | 67.4747 | 27.278 | 1.8822 | 40.1967 | 0.4715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018248 | #VALUE! | #VALUE! | 2275.009 | 0.00043956
5870 | 68.065 | 67.512 | 67.224 | 26.404 | 28.2966 | 826.9 | 0.0942 | 67.6003 | 27.3503 | 1.8926 | 40.25 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2270.6196 | 0.00044041
5875 | 68.072 | 67.495 | 67.23 | 26.4479 | 28.3431 | 826 | 0.0963 | 67.599 | 27.3955 | 1.8952 | 40.2035 | 0.47896 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001802 | #VALUE! | #VALUE! | 2270.7735 | 0.00044038
5880 | 68.129 | 67.552 | 67.264 | 26.4711 | 28.356 | 826.5 | 0.0957 | 67.6483 | 27.4136 | 1.8849 | 40.2348 | 0.47597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018111 | #VALUE! | #VALUE! | 2270.3815 | 0.00044045
5885 | 68.167 | 67.614 | 67.326 | 26.4917 | 28.3611 | 826.3 | 0.0948 | 67.7023 | 27.4264 | 1.8694 | 40.2759 | 0.4715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018248 | #VALUE! | #VALUE! | 2267.513 | 0.00044101
5890 | 68.286 | 67.733 | 67.42 | 26.5175 | 28.3947 | 824.6 | 0.0947 | 67.813 | 27.4561 | 1.8772 | 40.3569 | 0.471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018263 | #VALUE! | #VALUE! | 2258.308 | 0.00044281
5895 | 68.242 | 67.713 | 67.4 | 26.5175 | 28.3973 | 824.9 | 0.0952 | 67.785 | 27.4574 | 1.8798 | 40.3276 | 0.47349 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018187 | #VALUE! | #VALUE! | 2260.771 | 0.00044233
5900 | 68.275 | 67.698 | 67.433 | 26.5665 | 28.4515 | 825.4 | 0.0969 | 67.802 | 27.509 | 1.885 | 40.293 | 0.48194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017931 | #VALUE! | #VALUE! | 2264.0838 | 0.00044168
5905 | 68.29 | 67.713 | 67.425 | 26.5743 | 28.4566 | 827.4 | 0.0949 | 67.8093 | 27.5155 | 1.8823 | 40.2939 | 0.47199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018233 | #VALUE! | #VALUE! | 2269.5201 | 0.00044062
5910 | 68.384 | 67.855 | 67.543 | 26.6284 | 28.5083 | 827.3 | 0.0943 | 67.9273 | 27.5683 | 1.8799 | 40.359 | 0.46901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018325 | #VALUE! | #VALUE! | 2265.5854 | 0.00044139
5915 | 68.51 | 67.981 | 67.692 | 26.7084 | 28.5935 | 825.6 | 0.0954 | 68.061 | 27.651 | 1.8851 | 40.41 | 0.47448 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018156 | #VALUE! | #VALUE! | 2258.0728 | 0.00044286
5920 | 68.571 | 67.994 | 67.681 | 26.7006 | 28.5831 | 826.3 | 0.0954 | 68.082 | 27.6419 | 1.8825 | 40.4402 | 0.47448 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018156 | #VALUE! | #VALUE! | 2258.3052 | 0.00044281
5925 | 68.591 | 68.014 | 67.749 | 26.7394 | 28.596 | 827 | 0.0957 | 68.118 | 27.6677 | 1.8566 | 40.4503 | 0.47597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018111 | #VALUE! | #VALUE! | 2259.6512 | 0.00044255
5930 | 68.763 | 68.186 | 67.849 | 26.7419 | 28.6038 | 826.6 | 0.096 | 68.266 | 27.6729 | 1.8619 | 40.5932 | 0.47746 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018065 | #VALUE! | #VALUE! | 2250.6102 | 0.00044432
5935 | 68.675 | 68.17 | 67.809 | 26.7161 | 28.5702 | 826.2 | 0.0954 | 68.218 | 27.6431 | 1.8541 | 40.5748 | 0.47448 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018156 | #VALUE! | #VALUE! | 2250.5357 | 0.00044434
5940 | 68.711 | 68.11 | 67.846 | 26.7755 | 28.6399 | 826.3 | 0.0952 | 68.2223 | 27.7077 | 1.8644 | 40.5146 | 0.47349 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018187 | #VALUE! | #VALUE! | 2254.1535 | 0.00044363
5945 | 68.728 | 68.199 | 67.886 | 26.8116 | 28.6786 | 826 | 0.0949 | 68.271 | 27.7451 | 1.867 | 40.5259 | 0.47199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018233 | #VALUE! | #VALUE! | 2252.7086 | 0.00044391
5950 | 68.676 | 68.171 | 67.858 | 26.8348 | 28.7148 | 826.3 | 0.0946 | 68.235 | 27.7748 | 1.88 | 40.4602 | 0.4705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018279 | #VALUE! | #VALUE! | 2257.1861 | 0.00044303
5955 | 68.656 | 68.103 | 67.814 | 26.8477 | 28.72 | 826 | 0.0957 | 68.191 | 27.7839 | 1.8723 | 40.4072 | 0.47597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018111 | #VALUE! | #VALUE! | 2259.3289 | 0.00044261
5960 | 68.809 | 68.232 | 67.896 | 26.8245 | 28.7045 | 825.6 | 0.0954 | 68.3123 | 27.7645 | 1.88 | 40.5478 | 0.47448 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018156 | #VALUE! | #VALUE! | 2250.3998 | 0.00044437
5965 | 68.75 | 68.221 | 67.909 | 26.8142 | 28.689 | 825.3 | 0.0951 | 68.2933 | 27.7516 | 1.8748 | 40.5417 | 0.47299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018202 | #VALUE! | #VALUE! | 2249.9205 | 0.00044446
5970 | 68.815 | 68.238 | 67.949 | 26.8064 | 28.6761 | 825.6 | 0.0954 | 68.334 | 27.7413 | 1.8697 | 40.5928 | 0.47448 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018156 | #VALUE! | #VALUE! | 2247.9096 | 0.00044486

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386