## Data Entry
Mild steel monitor used at 1.2 m/s with canal water at a concentration ratio of 1.5
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
m2K/W
[21 empty] | 0.00099239 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00044243
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.0007152 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00038892
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.00052539 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00035425
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.0019442 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061393
10 | 48.983 | 49.651 | 49.389 | 9.8636 | 10.8061 | 816.4 | 0.2037 | 49.341 | 10.3348 | 0.9425 | 39.0061 | 1.0131 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098963 | #VALUE! | #VALUE! | 2313.2765 | 0.00043229
15 | 49.314 | 50.006 | 49.743 | 9.9876 | 10.9298 | 817.4 | 0.2024 | 49.6877 | 10.4587 | 0.9422 | 39.229 | 1.0067 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099471 | #VALUE! | #VALUE! | 2302.9547 | 0.00043422
20 | 49.551 | 50.244 | 50.005 | 10.1219 | 11.0613 | 817.3 | 0.2035 | 49.9333 | 10.5916 | 0.9394 | 39.3417 | 1.0121 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009904 | #VALUE! | #VALUE! | 2296.0728 | 0.00043553
25 | 49.813 | 50.506 | 50.243 | 10.264 | 11.2056 | 818.4 | 0.2025 | 50.1873 | 10.7348 | 0.9416 | 39.4525 | 1.0072 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099431 | #VALUE! | #VALUE! | 2292.706 | 0.00043617
30 | 50.029 | 50.721 | 50.482 | 10.4164 | 11.35 | 819.3 | 0.2038 | 50.4107 | 10.8832 | 0.9336 | 39.5275 | 1.0136 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098924 | #VALUE! | #VALUE! | 2290.8762 | 0.00043651
35 | 50.264 | 50.933 | 50.694 | 10.5688 | 11.4995 | 818.4 | 0.2029 | 50.6303 | 11.0342 | 0.9307 | 39.5962 | 1.0091 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099275 | #VALUE! | #VALUE! | 2284.3883 | 0.00043775
40 | 50.46 | 51.153 | 50.914 | 10.7238 | 11.6516 | 819 | 0.2032 | 50.8423 | 11.1877 | 0.9278 | 39.6546 | 1.0106 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099157 | #VALUE! | #VALUE! | 2282.6935 | 0.00043808
45 | 50.68 | 51.349 | 51.11 | 10.8581 | 11.7779 | 820.6 | 0.2036 | 51.0463 | 11.318 | 0.9198 | 39.7283 | 1.0126 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099001 | #VALUE! | #VALUE! | 2282.9101 | 0.00043804
50 | 50.86 | 51.576 | 51.29 | 10.9744 | 11.8887 | 820.3 | 0.2033 | 51.242 | 11.4315 | 0.9143 | 39.8105 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 2277.3683 | 0.0004391
55 | 51.072 | 51.765 | 51.502 | 11.07 | 11.9893 | 826.8 | 0.2038 | 51.4463 | 11.5297 | 0.9193 | 39.9167 | 1.0136 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098924 | #VALUE! | #VALUE! | 2289.305 | 0.00043681
60 | 51.184 | 51.901 | 51.614 | 11.1656 | 12.0821 | 821.8 | 0.2036 | 51.5663 | 11.6238 | 0.9165 | 39.9425 | 1.0126 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099001 | #VALUE! | #VALUE! | 2273.9909 | 0.00043976
65 | 51.344 | 52.061 | 51.75 | 11.2663 | 12.1723 | 821.8 | 0.2033 | 51.7183 | 11.7193 | 0.906 | 39.999 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 2270.7759 | 0.00044038
70 | 51.508 | 52.201 | 51.914 | 11.3774 | 12.2806 | 821.3 | 0.2036 | 51.8743 | 11.829 | 0.9032 | 40.0453 | 1.0126 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099001 | #VALUE! | #VALUE! | 2266.7705 | 0.00044116
75 | 51.669 | 52.362 | 52.075 | 11.4937 | 12.3966 | 822 | 0.2028 | 52.0353 | 11.9451 | 0.9029 | 40.0902 | 1.0086 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099314 | #VALUE! | #VALUE! | 2266.1644 | 0.00044127
80 | 51.848 | 52.541 | 52.254 | 11.6073 | 12.5152 | 823.4 | 0.2033 | 52.2143 | 12.0612 | 0.9079 | 40.1531 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 2266.4681 | 0.00044122
85 | 52.003 | 52.696 | 52.409 | 11.7313 | 12.6415 | 823 | 0.2025 | 52.3693 | 12.1864 | 0.9102 | 40.1829 | 1.0072 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099431 | #VALUE! | #VALUE! | 2263.6842 | 0.00044176
90 | 52.135 | 52.828 | 52.541 | 11.8321 | 12.7395 | 823.5 | 0.2026 | 52.5013 | 12.2858 | 0.9074 | 40.2155 | 1.0076 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099392 | #VALUE! | #VALUE! | 2263.2233 | 0.00044185
95 | 52.281 | 52.998 | 52.711 | 11.9303 | 12.8323 | 824.2 | 0.2033 | 52.6633 | 12.3813 | 0.902 | 40.282 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 2261.4077 | 0.0004422
100 | 52.443 | 53.136 | 52.85 | 12.0078 | 12.9123 | 826.3 | 0.2029 | 52.8097 | 12.4601 | 0.9045 | 40.3496 | 1.0091 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099275 | #VALUE! | #VALUE! | 2263.3722 | 0.00044182
105 | 52.554 | 53.271 | 52.984 | 12.0724 | 12.9742 | 824.6 | 0.2018 | 52.9363 | 12.5233 | 0.9018 | 40.413 | 1.0037 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099707 | #VALUE! | #VALUE! | 2255.1712 | 0.00044343
110 | 52.717 | 53.41 | 53.123 | 12.1473 | 13.0541 | 824.9 | 0.2031 | 53.0833 | 12.6007 | 0.9068 | 40.4826 | 1.0101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099196 | #VALUE! | #VALUE! | 2252.1131 | 0.00044403
115 | 52.783 | 53.524 | 53.214 | 12.2352 | 13.1392 | 825.8 | 0.204 | 53.1737 | 12.6872 | 0.904 | 40.4865 | 1.0146 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098846 | #VALUE! | #VALUE! | 2254.3567 | 0.00044359
120 | 52.893 | 53.61 | 53.323 | 12.3204 | 13.2346 | 824.6 | 0.2032 | 53.2753 | 12.7775 | 0.9142 | 40.4978 | 1.0106 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099157 | #VALUE! | #VALUE! | 2250.449 | 0.00044436
125 | 52.997 | 53.714 | 53.427 | 12.416 | 13.3326 | 825.5 | 0.2034 | 53.3793 | 12.8743 | 0.9166 | 40.505 | 1.0116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099079 | #VALUE! | #VALUE! | 2252.5048 | 0.00044395
130 | 53.146 | 53.839 | 53.552 | 12.5194 | 13.4409 | 825.7 | 0.2026 | 53.5123 | 12.9802 | 0.9215 | 40.5322 | 1.0076 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099392 | #VALUE! | #VALUE! | 2251.5413 | 0.00044414
135 | 53.29 | 53.983 | 53.696 | 12.615 | 13.5312 | 825.6 | 0.2022 | 53.6563 | 13.0731 | 0.9162 | 40.5832 | 1.0057 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099549 | #VALUE! | #VALUE! | 2248.4368 | 0.00044475
140 | 53.359 | 54.077 | 53.766 | 12.6718 | 13.5905 | 826.2 | 0.2022 | 53.734 | 13.1311 | 0.9187 | 40.6028 | 1.0057 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099549 | #VALUE! | #VALUE! | 2248.9837 | 0.00044465
145 | 53.45 | 54.167 | 53.88 | 12.7338 | 13.6549 | 826.1 | 0.2018 | 53.8323 | 13.1944 | 0.9211 | 40.638 | 1.0037 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099707 | #VALUE! | #VALUE! | 2246.7674 | 0.00044508
150 | 53.47 | 54.212 | 53.901 | 12.7778 | 13.6936 | 826.7 | 0.2034 | 53.861 | 13.2357 | 0.9158 | 40.6253 | 1.0116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099079 | #VALUE! | #VALUE! | 2249.1012 | 0.00044462
155 | 53.537 | 54.23 | 53.943 | 12.8269 | 13.7375 | 825.6 | 0.2033 | 53.9033 | 13.2822 | 0.9106 | 40.6211 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 2246.339 | 0.00044517
160 | 53.628 | 54.346 | 54.059 | 12.8941 | 13.8097 | 827 | 0.2022 | 54.011 | 13.3519 | 0.9156 | 40.6591 | 1.0057 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099549 | #VALUE! | #VALUE! | 2248.047 | 0.00044483
165 | 53.721 | 54.438 | 54.151 | 12.9586 | 13.8793 | 827 | 0.2033 | 54.1033 | 13.419 | 0.9207 | 40.6844 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 2246.65 | 0.00044511
170 | 53.838 | 54.531 | 54.268 | 13.0388 | 13.9593 | 826.9 | 0.2041 | 54.2123 | 13.4991 | 0.9205 | 40.7133 | 1.0151 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098807 | #VALUE! | #VALUE! | 2244.7837 | 0.00044548
175 | 53.884 | 54.602 | 54.315 | 13.1266 | 14.0444 | 827.9 | 0.2036 | 54.267 | 13.5855 | 0.9178 | 40.6815 | 1.0126 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099001 | #VALUE! | #VALUE! | 2249.2543 | 0.00044459
180 | 54.003 | 54.721 | 54.41 | 13.199 | 14.1269 | 827.4 | 0.2028 | 54.378 | 13.663 | 0.9279 | 40.715 | 1.0086 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099314 | #VALUE! | #VALUE! | 2246.0436 | 0.00044523
185 | 54.079 | 54.796 | 54.509 | 13.2532 | 14.1759 | 828.5 | 0.2026 | 54.4613 | 13.7145 | 0.9227 | 40.7468 | 1.0076 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099392 | #VALUE! | #VALUE! | 2247.2781 | 0.00044498
190 | 54.132 | 54.873 | 54.562 | 13.3049 | 14.2249 | 828.6 | 0.2026 | 54.5223 | 13.7649 | 0.92 | 40.7574 | 1.0076 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099392 | #VALUE! | #VALUE! | 2246.9621 | 0.00044505
195 | 54.209 | 54.903 | 54.592 | 13.3308 | 14.2481 | 828.4 | 0.203 | 54.568 | 13.7895 | 0.9173 | 40.7786 | 1.0096 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099235 | #VALUE! | #VALUE! | 2245.2564 | 0.00044538
200 | 54.219 | 54.913 | 54.626 | 13.3669 | 14.2791 | 828.5 | 0.2033 | 54.586 | 13.823 | 0.9122 | 40.763 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 2246.3841 | 0.00044516
205 | 54.254 | 54.971 | 54.66 | 13.4057 | 14.323 | 828.5 | 0.2031 | 54.6283 | 13.8643 | 0.9173 | 40.764 | 1.0101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099196 | #VALUE! | #VALUE! | 2246.3299 | 0.00044517
210 | 54.315 | 55.032 | 54.721 | 13.46 | 14.3849 | 828.2 | 0.2033 | 54.6893 | 13.9224 | 0.9249 | 40.7669 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 2245.3568 | 0.00044536
215 | 54.377 | 55.094 | 54.807 | 13.5271 | 14.4493 | 827.8 | 0.203 | 54.7593 | 13.9882 | 0.9222 | 40.7711 | 1.0096 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099235 | #VALUE! | #VALUE! | 2244.0384 | 0.00044563
220 | 54.443 | 55.16 | 54.873 | 13.5995 | 14.5216 | 827.9 | 0.2032 | 54.8253 | 14.0605 | 0.9221 | 40.7648 | 1.0106 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099157 | #VALUE! | #VALUE! | 2244.6591 | 0.0004455
225 | 54.534 | 55.227 | 54.916 | 13.6589 | 14.5886 | 828 | 0.2027 | 54.8923 | 14.1237 | 0.9297 | 40.7686 | 1.0081 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099353 | #VALUE! | #VALUE! | 2244.7209 | 0.00044549
230 | 54.53 | 55.271 | 54.936 | 13.7003 | 14.6273 | 828.5 | 0.203 | 54.9123 | 14.1638 | 0.927 | 40.7485 | 1.0096 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099235 | #VALUE! | #VALUE! | 2247.1816 | 0.000445
235 | 54.622 | 55.34 | 55.029 | 13.7287 | 14.6557 | 827 | 0.201 | 54.997 | 14.1922 | 0.927 | 40.8048 | 0.99969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010002 | #VALUE! | #VALUE! | 2240.02 | 0.00044642
240 | 54.62 | 55.362 | 55.051 | 13.7494 | 14.6763 | 827.1 | 0.2022 | 55.011 | 14.2128 | 0.9269 | 40.7981 | 1.0057 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099549 | #VALUE! | #VALUE! | 2240.656 | 0.0004463
245 | 48.544 | 49.318 | 49.199 | 13.5091 | 14.1372 | 829.1 | 0.3052 | 49.0203 | 13.8232 | 0.6281 | 35.1972 | 1.5179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071614 | #VALUE! | #VALUE! | 2603.4944 | 0.0003841
250 | 48.57 | 49.319 | 49.2 | 13.5427 | 14.1759 | 830.5 | 0.3065 | 49.0297 | 13.8593 | 0.6332 | 35.1704 | 1.5244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071371 | #VALUE! | #VALUE! | 2609.879 | 0.00038316
255 | 48.647 | 49.394 | 49.274 | 13.5943 | 14.2404 | 828.8 | 0.3063 | 49.105 | 13.9174 | 0.6461 | 35.1876 | 1.5234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071408 | #VALUE! | #VALUE! | 2603.2574 | 0.00038413
260 | 48.723 | 49.467 | 49.348 | 13.6409 | 14.2868 | 828.5 | 0.3068 | 49.1793 | 13.9639 | 0.6459 | 35.2155 | 1.5259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071315 | #VALUE! | #VALUE! | 2600.2583 | 0.00038458
265 | 48.799 | 49.541 | 49.445 | 13.6874 | 14.3281 | 828.5 | 0.306 | 49.2617 | 14.0077 | 0.6407 | 35.2539 | 1.5219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071464 | #VALUE! | #VALUE! | 2597.4236 | 0.000385
270 | 48.875 | 49.615 | 49.496 | 13.7055 | 14.3436 | 828.6 | 0.3051 | 49.3287 | 14.0245 | 0.6381 | 35.3041 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 2594.0433 | 0.0003855
275 | 48.902 | 49.666 | 49.523 | 13.7106 | 14.3487 | 827.8 | 0.3055 | 49.3637 | 14.0297 | 0.6381 | 35.334 | 1.5194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071557 | #VALUE! | #VALUE! | 2589.3458 | 0.0003862
280 | 48.929 | 49.717 | 49.55 | 13.7287 | 14.3642 | 827.6 | 0.3056 | 49.3987 | 14.0465 | 0.6355 | 35.3522 | 1.5199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071539 | #VALUE! | #VALUE! | 2587.3875 | 0.00038649
285 | 48.957 | 49.72 | 49.601 | 13.7365 | 14.3771 | 827.7 | 0.3052 | 49.426 | 14.0568 | 0.6406 | 35.3692 | 1.5179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071614 | #VALUE! | #VALUE! | 2586.4576 | 0.00038663
290 | 49.033 | 49.797 | 49.678 | 13.7701 | 14.4106 | 828.1 | 0.3054 | 49.5027 | 14.0904 | 0.6405 | 35.4123 | 1.5189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071576 | #VALUE! | #VALUE! | 2584.5568 | 0.00038691
295 | 49.108 | 49.871 | 49.704 | 13.8011 | 14.4416 | 828.3 | 0.3056 | 49.561 | 14.1213 | 0.6405 | 35.4397 | 1.5199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071539 | #VALUE! | #VALUE! | 2583.1872 | 0.00038712
300 | 49.185 | 49.925 | 49.782 | 13.8476 | 14.4958 | 828 | 0.3057 | 49.6307 | 14.1717 | 0.6482 | 35.459 | 1.5204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007152 | #VALUE! | #VALUE! | 2580.8449 | 0.00038747
305 | 49.212 | 49.976 | 49.832 | 13.8812 | 14.5293 | 828.7 | 0.3065 | 49.6733 | 14.2052 | 0.6481 | 35.4681 | 1.5244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071371 | #VALUE! | #VALUE! | 2582.3628 | 0.00038724
310 | 49.288 | 50.052 | 49.885 | 13.9122 | 14.5577 | 828.1 | 0.3044 | 49.7417 | 14.2349 | 0.6455 | 35.5067 | 1.514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071764 | #VALUE! | #VALUE! | 2577.6854 | 0.00038794
315 | 49.34 | 50.104 | 49.961 | 13.9251 | 14.5706 | 829.5 | 0.3054 | 49.8017 | 14.2478 | 0.6455 | 35.5538 | 1.5189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071576 | #VALUE! | #VALUE! | 2578.6227 | 0.0003878
320 | 49.367 | 50.107 | 49.987 | 13.9174 | 14.5654 | 829.2 | 0.3056 | 49.8203 | 14.2414 | 0.648 | 35.5789 | 1.5199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071539 | #VALUE! | #VALUE! | 2575.8704 | 0.00038822
325 | 49.395 | 50.159 | 49.992 | 13.9174 | 14.5706 | 828.8 | 0.3051 | 49.8487 | 14.244 | 0.6532 | 35.6047 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 2572.767 | 0.00038869
330 | 49.422 | 50.186 | 50.067 | 13.9251 | 14.5732 | 829.2 | 0.3047 | 49.8917 | 14.2492 | 0.6481 | 35.6425 | 1.5155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071708 | #VALUE! | #VALUE! | 2571.2753 | 0.00038891
335 | 49.497 | 50.237 | 50.07 | 13.9536 | 14.6093 | 830.3 | 0.3047 | 49.9347 | 14.2814 | 0.6557 | 35.6532 | 1.5155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071708 | #VALUE! | #VALUE! | 2573.9136 | 0.00038851
340 | 49.523 | 50.286 | 50.119 | 13.9897 | 14.6531 | 828.2 | 0.3047 | 49.976 | 14.3214 | 0.6634 | 35.6546 | 1.5155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071708 | #VALUE! | #VALUE! | 2567.304 | 0.00038951
345 | 49.547 | 50.311 | 50.144 | 14.0388 | 14.6995 | 828.4 | 0.3045 | 50.0007 | 14.3691 | 0.6607 | 35.6315 | 1.5145 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071745 | #VALUE! | #VALUE! | 2569.5876 | 0.00038917
350 | 49.599 | 50.363 | 50.196 | 14.0544 | 14.7125 | 828.6 | 0.3049 | 50.0527 | 14.3834 | 0.6581 | 35.6692 | 1.5164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007167 | #VALUE! | #VALUE! | 2567.4914 | 0.00038949
355 | 49.648 | 50.412 | 50.268 | 14.0776 | 14.7357 | 829.2 | 0.3056 | 50.1093 | 14.4067 | 0.6581 | 35.7027 | 1.5199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071539 | #VALUE! | #VALUE! | 2566.9421 | 0.00038957
360 | 49.672 | 50.436 | 50.292 | 14.0647 | 14.7253 | 830.1 | 0.3052 | 50.1333 | 14.395 | 0.6606 | 35.7383 | 1.5179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071614 | #VALUE! | #VALUE! | 2567.1649 | 0.00038953
365 | 49.648 | 50.436 | 50.268 | 14.0569 | 14.7125 | 828.7 | 0.306 | 50.1173 | 14.3847 | 0.6556 | 35.7326 | 1.5219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071464 | #VALUE! | #VALUE! | 2563.244 | 0.00039013
370 | 49.649 | 50.436 | 50.269 | 14.0595 | 14.715 | 828.5 | 0.3062 | 50.118 | 14.3872 | 0.6555 | 35.7308 | 1.5229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071427 | #VALUE! | #VALUE! | 2562.7605 | 0.0003902
375 | 49.695 | 50.436 | 50.292 | 14.0776 | 14.7408 | 828.5 | 0.3075 | 50.141 | 14.4092 | 0.6632 | 35.7318 | 1.5294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071185 | #VALUE! | #VALUE! | 2562.6852 | 0.00039022
380 | 49.718 | 50.482 | 50.339 | 14.1009 | 14.764 | 828.5 | 0.3059 | 50.1797 | 14.4324 | 0.6631 | 35.7472 | 1.5214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071483 | #VALUE! | #VALUE! | 2561.58 | 0.00039038
385 | 49.716 | 50.48 | 50.313 | 14.1319 | 14.7976 | 828.7 | 0.3067 | 50.1697 | 14.4648 | 0.6657 | 35.7049 | 1.5254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071333 | #VALUE! | #VALUE! | 2565.2338 | 0.00038983
390 | 49.785 | 50.525 | 50.358 | 14.1551 | 14.8259 | 828.5 | 0.3067 | 50.2227 | 14.4905 | 0.6708 | 35.7322 | 1.5254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071333 | #VALUE! | #VALUE! | 2562.6589 | 0.00039022
395 | 49.832 | 50.596 | 50.453 | 14.1758 | 14.8492 | 828.8 | 0.3042 | 50.2937 | 14.5125 | 0.6734 | 35.7812 | 1.513 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071802 | #VALUE! | #VALUE! | 2560.0762 | 0.00039061
400 | 49.852 | 50.592 | 50.425 | 14.1655 | 14.8388 | 828.8 | 0.306 | 50.2897 | 14.5022 | 0.6733 | 35.7875 | 1.5219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071464 | #VALUE! | #VALUE! | 2559.6219 | 0.00039068
405 | 49.847 | 50.587 | 50.444 | 14.15 | 14.8259 | 829 | 0.305 | 50.2927 | 14.4879 | 0.6759 | 35.8047 | 1.5169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071651 | #VALUE! | #VALUE! | 2559.0097 | 0.00039078
410 | 49.864 | 50.604 | 50.437 | 14.1526 | 14.8259 | 829.5 | 0.3056 | 50.3017 | 14.4893 | 0.6733 | 35.8124 | 1.5199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071539 | #VALUE! | #VALUE! | 2560.0026 | 0.00039062
415 | 49.857 | 50.621 | 50.43 | 14.1655 | 14.8363 | 828.7 | 0.3055 | 50.3027 | 14.5009 | 0.6708 | 35.8018 | 1.5194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071557 | #VALUE! | #VALUE! | 2558.2944 | 0.00039089
420 | 49.873 | 50.637 | 50.47 | 14.1887 | 14.8646 | 829.1 | 0.3059 | 50.3267 | 14.5267 | 0.6759 | 35.8 | 1.5214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071483 | #VALUE! | #VALUE! | 2559.6544 | 0.00039068
425 | 49.863 | 50.651 | 50.46 | 14.2172 | 14.8982 | 829.1 | 0.3051 | 50.3247 | 14.5577 | 0.681 | 35.767 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 2562.0196 | 0.00039032
430 | 49.9 | 50.664 | 50.473 | 14.2404 | 14.9188 | 827.9 | 0.3064 | 50.3457 | 14.5796 | 0.6784 | 35.7661 | 1.5239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071389 | #VALUE! | #VALUE! | 2558.3758 | 0.00039087
435 | 49.936 | 50.7 | 50.533 | 14.2508 | 14.9343 | 829.3 | 0.3063 | 50.3897 | 14.5925 | 0.6835 | 35.7971 | 1.5234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071408 | #VALUE! | #VALUE! | 2560.4792 | 0.00039055
440 | 49.946 | 50.71 | 50.543 | 14.243 | 14.924 | 829 | 0.3052 | 50.3997 | 14.5835 | 0.681 | 35.8162 | 1.5179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071614 | #VALUE! | #VALUE! | 2558.1916 | 0.0003909
445 | 49.934 | 50.674 | 50.53 | 14.2378 | 14.9162 | 828.6 | 0.3059 | 50.3793 | 14.577 | 0.6784 | 35.8023 | 1.5214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071483 | #VALUE! | #VALUE! | 2557.9452 | 0.00039094
450 | 49.916 | 50.656 | 50.513 | 14.2223 | 14.9085 | 828.8 | 0.3054 | 50.3617 | 14.5654 | 0.6862 | 35.7963 | 1.5189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071576 | #VALUE! | #VALUE! | 2558.9962 | 0.00039078
455 | 49.925 | 50.69 | 50.498 | 14.2301 | 14.9137 | 829 | 0.3063 | 50.371 | 14.5719 | 0.6836 | 35.7991 | 1.5234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071408 | #VALUE! | #VALUE! | 2559.4112 | 0.00039071
460 | 49.933 | 50.697 | 50.53 | 14.2378 | 14.9291 | 829 | 0.3063 | 50.3867 | 14.5834 | 0.6913 | 35.8032 | 1.5234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071408 | #VALUE! | #VALUE! | 2559.1169 | 0.00039076
465 | 49.915 | 50.679 | 50.512 | 14.2714 | 14.9652 | 828.1 | 0.3061 | 50.3687 | 14.6183 | 0.6938 | 35.7504 | 1.5224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071445 | #VALUE! | #VALUE! | 2560.1177 | 0.00039061
470 | 49.947 | 50.687 | 50.52 | 14.2973 | 14.9936 | 827.2 | 0.3072 | 50.3847 | 14.6455 | 0.6963 | 35.7392 | 1.5279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007124 | #VALUE! | #VALUE! | 2558.1331 | 0.00039091
475 | 49.976 | 50.716 | 50.573 | 14.305 | 14.9988 | 827.8 | 0.3058 | 50.4217 | 14.6519 | 0.6938 | 35.7698 | 1.5209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071501 | #VALUE! | #VALUE! | 2557.8022 | 0.00039096
480 | 50.004 | 50.744 | 50.601 | 14.3128 | 15.0091 | 828.4 | 0.3057 | 50.4497 | 14.6609 | 0.6963 | 35.7887 | 1.5204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007152 | #VALUE! | #VALUE! | 2558.3008 | 0.00039088
485 | 50.01 | 50.75 | 50.559 | 14.2844 | 14.9833 | 828.7 | 0.3063 | 50.4397 | 14.6339 | 0.6989 | 35.8058 | 1.5234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071408 | #VALUE! | #VALUE! | 2558.005 | 0.00039093
490 | 46.24 | 47.03 | 47.005 | 14.106 | 14.5938 | 828.5 | 0.4497 | 46.7583 | 14.3499 | 0.4878 | 32.4084 | 2.2366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005252 | #VALUE! | #VALUE! | 2825.4792 | 0.00035392
495 | 46.034 | 46.823 | 46.774 | 14.0724 | 14.5654 | 828.1 | 0.4465 | 46.5437 | 14.3189 | 0.493 | 32.2248 | 2.2207 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052821 | #VALUE! | #VALUE! | 2840.2112 | 0.00035209
500 | 46.027 | 46.791 | 46.767 | 14.0905 | 14.5964 | 828.3 | 0.4512 | 46.5283 | 14.3435 | 0.5059 | 32.1849 | 2.2441 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005238 | #VALUE! | #VALUE! | 2844.4176 | 0.00035157
505 | 46.017 | 46.781 | 46.757 | 14.1164 | 14.6222 | 828.8 | 0.4496 | 46.5183 | 14.3693 | 0.5058 | 32.149 | 2.2361 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052529 | #VALUE! | #VALUE! | 2849.3084 | 0.00035096
510 | 46.077 | 46.866 | 46.817 | 14.1577 | 14.6686 | 829.3 | 0.4497 | 46.5867 | 14.4131 | 0.5109 | 32.1735 | 2.2366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005252 | #VALUE! | #VALUE! | 2848.8578 | 0.00035102
515 | 46.139 | 46.903 | 46.854 | 14.1603 | 14.6712 | 829.5 | 0.4502 | 46.632 | 14.4157 | 0.5109 | 32.2163 | 2.2391 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052473 | #VALUE! | #VALUE! | 2845.7651 | 0.0003514
520 | 46.161 | 46.926 | 46.852 | 14.1629 | 14.6737 | 829.7 | 0.4495 | 46.6463 | 14.4183 | 0.5108 | 32.228 | 2.2356 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052539 | #VALUE! | #VALUE! | 2845.4105 | 0.00035144
525 | 46.139 | 46.903 | 46.854 | 14.15 | 14.6531 | 828.8 | 0.4503 | 46.632 | 14.4016 | 0.5031 | 32.2304 | 2.2396 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052464 | #VALUE! | #VALUE! | 2842.1109 | 0.00035185
530 | 46.162 | 46.927 | 46.878 | 14.1345 | 14.6428 | 829.2 | 0.4489 | 46.6557 | 14.3887 | 0.5083 | 32.267 | 2.2326 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052595 | #VALUE! | #VALUE! | 2840.2601 | 0.00035208
535 | 46.185 | 46.95 | 46.9 | 14.1551 | 14.6686 | 828.7 | 0.4506 | 46.6783 | 14.4118 | 0.5135 | 32.2665 | 2.2411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052436 | #VALUE! | #VALUE! | 2838.5944 | 0.00035229
540 | 46.207 | 46.971 | 46.922 | 14.1655 | 14.6815 | 829.9 | 0.4485 | 46.7 | 14.4235 | 0.516 | 32.2765 | 2.2307 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052632 | #VALUE! | #VALUE! | 2841.8226 | 0.00035189
545 | 46.19 | 46.955 | 46.93 | 14.1939 | 14.7021 | 828.8 | 0.4512 | 46.6917 | 14.448 | 0.5082 | 32.2437 | 2.2441 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005238 | #VALUE! | #VALUE! | 2840.9459 | 0.000352
550 | 46.247 | 47.012 | 46.987 | 14.2275 | 14.7434 | 828.4 | 0.4493 | 46.7487 | 14.4855 | 0.5159 | 32.2632 | 2.2346 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052558 | #VALUE! | #VALUE! | 2837.8541 | 0.00035238
555 | 46.302 | 47.066 | 47.017 | 14.2456 | 14.764 | 828.6 | 0.4491 | 46.795 | 14.5048 | 0.5184 | 32.2902 | 2.2336 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052576 | #VALUE! | #VALUE! | 2836.1672 | 0.00035259
560 | 46.302 | 47.091 | 47.066 | 14.2378 | 14.7537 | 829.6 | 0.4514 | 46.8197 | 14.4957 | 0.5159 | 32.3239 | 2.2451 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052362 | #VALUE! | #VALUE! | 2836.6281 | 0.00035253
565 | 46.329 | 47.094 | 47.069 | 14.2198 | 14.7331 | 829.1 | 0.445 | 46.8307 | 14.4764 | 0.5133 | 32.3542 | 2.2132 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052963 | #VALUE! | #VALUE! | 2832.2636 | 0.00035307
570 | 46.318 | 47.058 | 47.033 | 14.2068 | 14.7125 | 828.4 | 0.4501 | 46.803 | 14.4596 | 0.5057 | 32.3434 | 2.2386 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052483 | #VALUE! | #VALUE! | 2830.8231 | 0.00035325
575 | 46.326 | 47.091 | 47.041 | 14.2172 | 14.7382 | 824.7 | 0.4488 | 46.8193 | 14.4777 | 0.521 | 32.3416 | 2.2321 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052604 | #VALUE! | #VALUE! | 2818.329 | 0.00035482
580 | 46.354 | 47.095 | 47.021 | 14.212 | 14.7228 | 829.6 | 0.4509 | 46.8233 | 14.4674 | 0.5108 | 32.3559 | 2.2426 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052408 | #VALUE! | #VALUE! | 2833.8212 | 0.00035288
585 | 46.381 | 47.146 | 47.097 | 14.2456 | 14.7692 | 828.1 | 0.4483 | 46.8747 | 14.5074 | 0.5236 | 32.3673 | 2.2297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052651 | #VALUE! | #VALUE! | 2827.7069 | 0.00035364
590 | 46.415 | 47.204 | 47.155 | 14.2844 | 14.813 | 829 | 0.4472 | 46.9247 | 14.5487 | 0.5286 | 32.376 | 2.2242 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052755 | #VALUE! | #VALUE! | 2830.0195 | 0.00035335
595 | 46.45 | 47.214 | 47.165 | 14.3076 | 14.8363 | 828.9 | 0.4501 | 46.943 | 14.5719 | 0.5287 | 32.371 | 2.2386 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052483 | #VALUE! | #VALUE! | 2830.1079 | 0.00035334
600 | 46.43 | 47.219 | 47.17 | 14.2973 | 14.8156 | 829 | 0.4516 | 46.9397 | 14.5564 | 0.5183 | 32.3832 | 2.2461 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052343 | #VALUE! | #VALUE! | 2829.3859 | 0.00035343
605 | 46.432 | 47.221 | 47.172 | 14.2818 | 14.7976 | 829.5 | 0.4506 | 46.9417 | 14.5397 | 0.5158 | 32.402 | 2.2411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052436 | #VALUE! | #VALUE! | 2829.4541 | 0.00035343
610 | 46.436 | 47.225 | 47.151 | 14.2766 | 14.7924 | 829.6 | 0.4513 | 46.9373 | 14.5345 | 0.5158 | 32.4028 | 2.2446 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052371 | #VALUE! | #VALUE! | 2829.7196 | 0.00035339
615 | 46.446 | 47.211 | 47.161 | 14.2559 | 14.7692 | 830.2 | 0.4517 | 46.9393 | 14.5125 | 0.5133 | 32.4268 | 2.2466 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052334 | #VALUE! | #VALUE! | 2829.6746 | 0.0003534
620 | 46.452 | 47.241 | 47.192 | 14.2714 | 14.7898 | 829.6 | 0.4512 | 46.9617 | 14.5306 | 0.5184 | 32.4311 | 2.2441 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005238 | #VALUE! | #VALUE! | 2827.2561 | 0.0003537
625 | 46.476 | 47.265 | 47.191 | 14.2947 | 14.813 | 829.5 | 0.4482 | 46.9773 | 14.5539 | 0.5183 | 32.4235 | 2.2292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052661 | #VALUE! | #VALUE! | 2827.5765 | 0.00035366
630 | 46.525 | 47.29 | 47.24 | 14.336 | 14.8672 | 829 | 0.4484 | 47.0183 | 14.6016 | 0.5312 | 32.4167 | 2.2302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052642 | #VALUE! | #VALUE! | 2826.4605 | 0.0003538
635 | 46.509 | 47.274 | 47.249 | 14.3464 | 14.8724 | 829.6 | 0.4495 | 47.0107 | 14.6094 | 0.526 | 32.4013 | 2.2356 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052539 | #VALUE! | #VALUE! | 2829.8564 | 0.00035337
640 | 46.539 | 47.304 | 47.254 | 14.3412 | 14.8621 | 830.3 | 0.4473 | 47.0323 | 14.6016 | 0.5209 | 32.4307 | 2.2247 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052745 | #VALUE! | #VALUE! | 2829.6751 | 0.0003534
645 | 46.539 | 47.304 | 47.254 | 14.3128 | 14.8363 | 830.4 | 0.4484 | 47.0323 | 14.5746 | 0.5235 | 32.4578 | 2.2302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052642 | #VALUE! | #VALUE! | 2827.6531 | 0.00035365
650 | 46.541 | 47.33 | 47.281 | 14.3128 | 14.8285 | 829 | 0.4484 | 47.0507 | 14.5707 | 0.5157 | 32.48 | 2.2302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052642 | #VALUE! | #VALUE! | 2820.9535 | 0.00035449
655 | 46.575 | 47.315 | 47.265 | 14.3257 | 14.8517 | 829.7 | 0.449 | 47.0517 | 14.5887 | 0.526 | 32.463 | 2.2331 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052586 | #VALUE! | #VALUE! | 2824.8183 | 0.00035401
660 | 46.58 | 47.32 | 47.295 | 14.3309 | 14.8569 | 830.4 | 0.448 | 47.065 | 14.5939 | 0.526 | 32.4711 | 2.2282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052679 | #VALUE! | #VALUE! | 2826.4934 | 0.0003538
665 | 46.581 | 47.37 | 47.296 | 14.3386 | 14.8672 | 831 | 0.4488 | 47.0823 | 14.6029 | 0.5286 | 32.4794 | 2.2321 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052604 | #VALUE! | #VALUE! | 2827.81 | 0.00035363
670 | 46.613 | 47.403 | 47.329 | 14.3671 | 14.9007 | 829.4 | 0.448 | 47.115 | 14.6339 | 0.5336 | 32.4811 | 2.2282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052679 | #VALUE! | #VALUE! | 2822.2205 | 0.00035433
675 | 46.621 | 47.411 | 47.337 | 14.3852 | 14.9111 | 831.1 | 0.4506 | 47.123 | 14.6481 | 0.5259 | 32.4749 | 2.2411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052436 | #VALUE! | #VALUE! | 2828.5494 | 0.00035354
680 | 46.625 | 47.415 | 47.341 | 14.3852 | 14.9137 | 830.8 | 0.4502 | 47.127 | 14.6494 | 0.5285 | 32.4776 | 2.2391 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052473 | #VALUE! | #VALUE! | 2827.2933 | 0.0003537
685 | 46.654 | 47.419 | 47.345 | 14.3645 | 14.8878 | 830.7 | 0.4499 | 47.1393 | 14.6262 | 0.5233 | 32.5132 | 2.2376 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052501 | #VALUE! | #VALUE! | 2823.8548 | 0.00035413
690 | 46.638 | 47.403 | 47.329 | 14.3516 | 14.8801 | 831.5 | 0.4502 | 47.1233 | 14.6159 | 0.5285 | 32.5075 | 2.2391 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052473 | #VALUE! | #VALUE! | 2827.0699 | 0.00035372
695 | 46.622 | 47.387 | 47.288 | 14.3386 | 14.8672 | 829.7 | 0.4497 | 47.099 | 14.6029 | 0.5286 | 32.4961 | 2.2366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005252 | #VALUE! | #VALUE! | 2821.9381 | 0.00035437
700 | 46.598 | 47.388 | 47.314 | 14.3412 | 14.8698 | 830.2 | 0.4506 | 47.1 | 14.6055 | 0.5286 | 32.4945 | 2.2411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052436 | #VALUE! | #VALUE! | 2823.7777 | 0.00035414
705 | 46.581 | 47.346 | 47.297 | 14.3619 | 14.8904 | 828.7 | 0.4506 | 47.0747 | 14.6262 | 0.5285 | 32.4485 | 2.2411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052436 | #VALUE! | #VALUE! | 2822.6701 | 0.00035427
710 | 46.614 | 47.404 | 47.305 | 14.3981 | 14.9343 | 830.2 | 0.4484 | 47.1077 | 14.6662 | 0.5362 | 32.4415 | 2.2302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052642 | #VALUE! | #VALUE! | 2828.3939 | 0.00035356
715 | 46.617 | 47.407 | 47.333 | 14.411 | 14.9446 | 828 | 0.4484 | 47.119 | 14.6778 | 0.5336 | 32.4412 | 2.2302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052642 | #VALUE! | #VALUE! | 2820.9219 | 0.00035449
720 | 46.621 | 47.386 | 47.312 | 14.3852 | 14.9111 | 828.1 | 0.4488 | 47.1063 | 14.6481 | 0.5259 | 32.4582 | 2.2321 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052604 | #VALUE! | #VALUE! | 2819.7864 | 0.00035464
725 | 46.603 | 47.393 | 47.319 | 14.3748 | 14.9059 | 829 | 0.451 | 47.105 | 14.6403 | 0.5311 | 32.4646 | 2.2431 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052399 | #VALUE! | #VALUE! | 2822.2888 | 0.00035432
730 | 46.583 | 47.348 | 47.298 | 14.349 | 14.875 | 828.7 | 0.4501 | 47.0763 | 14.612 | 0.526 | 32.4643 | 2.2386 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052483 | #VALUE! | #VALUE! | 2821.2949 | 0.00035445
735 | 46.583 | 47.348 | 47.298 | 14.3541 | 14.8827 | 829.1 | 0.4495 | 47.0763 | 14.6184 | 0.5286 | 32.4579 | 2.2356 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052539 | #VALUE! | #VALUE! | 2823.2133 | 0.00035421
740 | 46.611 | 47.376 | 47.327 | 14.3541 | 14.8878 | 828.7 | 0.4494 | 47.1047 | 14.621 | 0.5337 | 32.4837 | 2.2351 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052548 | #VALUE! | #VALUE! | 2819.6114 | 0.00035466
745 | 46.642 | 47.382 | 47.333 | 14.3852 | 14.9214 | 828.4 | 0.4481 | 47.119 | 14.6533 | 0.5362 | 32.4657 | 2.2287 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005267 | #VALUE! | #VALUE! | 2820.1549 | 0.00035459
750 | 46.641 | 47.406 | 47.332 | 14.3955 | 14.9317 | 828.8 | 0.4486 | 47.1263 | 14.6636 | 0.5362 | 32.4627 | 2.2312 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052623 | #VALUE! | #VALUE! | 2821.7745 | 0.00035439
755 | 46.667 | 47.432 | 47.382 | 14.4291 | 14.9704 | 828.1 | 0.4516 | 47.1603 | 14.6997 | 0.5413 | 32.4606 | 2.2461 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052343 | #VALUE! | #VALUE! | 2819.5779 | 0.00035466
760 | 46.647 | 47.412 | 47.338 | 14.3852 | 14.9111 | 828.5 | 0.4507 | 47.1323 | 14.6481 | 0.5259 | 32.4842 | 2.2416 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052427 | #VALUE! | #VALUE! | 2818.8905 | 0.00035475
765 | 46.648 | 47.413 | 47.364 | 14.3852 | 14.9188 | 828.8 | 0.4492 | 47.1417 | 14.652 | 0.5336 | 32.4897 | 2.2341 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052567 | #VALUE! | #VALUE! | 2819.4353 | 0.00035468
770 | 46.647 | 47.412 | 47.363 | 14.3645 | 14.8982 | 830.2 | 0.4497 | 47.1407 | 14.6313 | 0.5337 | 32.5093 | 2.2366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005252 | #VALUE! | #VALUE! | 2822.4908 | 0.0003543
775 | 46.63 | 47.419 | 47.345 | 14.3567 | 14.893 | 828.9 | 0.4481 | 47.1313 | 14.6249 | 0.5363 | 32.5065 | 2.2287 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005267 | #VALUE! | #VALUE! | 2818.3167 | 0.00035482
780 | 46.631 | 47.395 | 47.346 | 14.3696 | 14.9111 | 830.3 | 0.4509 | 47.124 | 14.6403 | 0.5415 | 32.4836 | 2.2426 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052408 | #VALUE! | #VALUE! | 2825.0612 | 0.00035397
785 | 46.63 | 47.394 | 47.345 | 14.38 | 14.9188 | 829.6 | 0.4509 | 47.123 | 14.6494 | 0.5388 | 32.4736 | 2.2426 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052408 | #VALUE! | #VALUE! | 2823.553 | 0.00035416
790 | 46.658 | 47.448 | 47.349 | 14.4187 | 14.9575 | 828.4 | 0.4498 | 47.1517 | 14.6881 | 0.5388 | 32.4636 | 2.2371 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052511 | #VALUE! | #VALUE! | 2820.3402 | 0.00035457
795 | 46.662 | 47.427 | 47.353 | 14.4239 | 14.9601 | 828.2 | 0.4489 | 47.1473 | 14.692 | 0.5362 | 32.4553 | 2.2326 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052595 | #VALUE! | #VALUE! | 2820.3746 | 0.00035456
800 | 46.659 | 47.449 | 47.375 | 14.4084 | 14.9524 | 827.7 | 0.4508 | 47.161 | 14.6804 | 0.544 | 32.4806 | 2.2421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052418 | #VALUE! | #VALUE! | 2816.4792 | 0.00035505
805 | 46.64 | 47.429 | 47.33 | 14.3722 | 14.9111 | 828.6 | 0.4489 | 47.133 | 14.6417 | 0.5389 | 32.4913 | 2.2326 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052595 | #VALUE! | #VALUE! | 2818.6089 | 0.00035478
810 | 46.62 | 47.409 | 47.335 | 14.3671 | 14.9059 | 829 | 0.4487 | 47.1213 | 14.6365 | 0.5388 | 32.4848 | 2.2317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052614 | #VALUE! | #VALUE! | 2820.5352 | 0.00035454
815 | 46.667 | 47.432 | 47.358 | 14.3748 | 14.924 | 829 | 0.4496 | 47.1523 | 14.6494 | 0.5492 | 32.5029 | 2.2361 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052529 | #VALUE! | #VALUE! | 2818.9645 | 0.00035474
820 | 46.62 | 47.385 | 47.335 | 14.3541 | 14.893 | 829.6 | 0.4482 | 47.1133 | 14.6235 | 0.5389 | 32.4898 | 2.2292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052661 | #VALUE! | #VALUE! | 2822.1466 | 0.00035434
825 | 46.675 | 47.465 | 47.366 | 14.4058 | 14.9524 | 830.2 | 0.4474 | 47.1687 | 14.6791 | 0.5466 | 32.4896 | 2.2252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052736 | #VALUE! | #VALUE! | 2824.2065 | 0.00035408
830 | 46.699 | 47.488 | 47.414 | 14.4291 | 14.9756 | 828.8 | 0.4473 | 47.2003 | 14.7023 | 0.5465 | 32.498 | 2.2247 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052745 | #VALUE! | #VALUE! | 2818.7137 | 0.00035477
835 | 46.65 | 47.414 | 47.34 | 14.4007 | 14.9369 | 828.5 | 0.4515 | 47.1347 | 14.6688 | 0.5362 | 32.4659 | 2.2456 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052353 | #VALUE! | #VALUE! | 2820.4808 | 0.00035455
840 | 46.658 | 47.422 | 47.348 | 14.3981 | 14.9369 | 828.2 | 0.4505 | 47.1427 | 14.6675 | 0.5388 | 32.4752 | 2.2406 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052445 | #VALUE! | #VALUE! | 2818.6521 | 0.00035478
845 | 46.66 | 47.424 | 47.375 | 14.3903 | 14.9343 | 828.7 | 0.4481 | 47.153 | 14.6623 | 0.544 | 32.4907 | 2.2287 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005267 | #VALUE! | #VALUE! | 2819.0054 | 0.00035474
850 | 46.636 | 47.376 | 47.327 | 14.3516 | 14.8827 | 829 | 0.4501 | 47.113 | 14.6172 | 0.5311 | 32.4958 | 2.2386 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052483 | #VALUE! | #VALUE! | 2819.579 | 0.00035466
855 | 46.667 | 47.407 | 47.357 | 14.3826 | 14.9317 | 828.8 | 0.4505 | 47.1437 | 14.6571 | 0.5491 | 32.4865 | 2.2406 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052445 | #VALUE! | #VALUE! | 2819.7086 | 0.00035465
860 | 46.646 | 47.411 | 47.337 | 14.3826 | 14.9266 | 829.1 | 0.4507 | 47.1313 | 14.6546 | 0.544 | 32.4767 | 2.2416 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052427 | #VALUE! | #VALUE! | 2821.579 | 0.00035441
865 | 46.645 | 47.41 | 47.36 | 14.3955 | 14.9472 | 829.3 | 0.4501 | 47.1383 | 14.6714 | 0.5517 | 32.467 | 2.2386 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052483 | #VALUE! | #VALUE! | 2823.1072 | 0.00035422
870 | 46.679 | 47.444 | 47.369 | 14.4162 | 14.9601 | 828.3 | 0.4522 | 47.164 | 14.6882 | 0.5439 | 32.4759 | 2.2491 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052288 | #VALUE! | #VALUE! | 2818.9331 | 0.00035474
875 | 46.66 | 47.45 | 47.375 | 14.4162 | 14.9627 | 828.4 | 0.4497 | 47.1617 | 14.6895 | 0.5465 | 32.4722 | 2.2366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005252 | #VALUE! | #VALUE! | 2819.5889 | 0.00035466
880 | 46.686 | 47.451 | 47.376 | 14.4084 | 14.9627 | 828.6 | 0.4477 | 47.171 | 14.6855 | 0.5543 | 32.4855 | 2.2267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052708 | #VALUE! | #VALUE! | 2819.1208 | 0.00035472
885 | 46.619 | 47.408 | 47.334 | 14.3567 | 14.9007 | 828.4 | 0.4487 | 47.1203 | 14.6287 | 0.544 | 32.4916 | 2.2317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052614 | #VALUE! | #VALUE! | 2817.904 | 0.00035487
890 | 46.627 | 47.392 | 47.342 | 14.3671 | 14.9162 | 827.3 | 0.4504 | 47.1203 | 14.6417 | 0.5491 | 32.4787 | 2.2401 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052455 | #VALUE! | #VALUE! | 2815.2842 | 0.0003552
895 | 46.676 | 47.416 | 47.342 | 14.3748 | 14.9214 | 828.4 | 0.4486 | 47.1447 | 14.6481 | 0.5466 | 32.4966 | 2.2312 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052623 | #VALUE! | #VALUE! | 2817.4762 | 0.00035493
900 | 46.657 | 47.422 | 47.348 | 14.3774 | 14.924 | 827.5 | 0.4474 | 47.1423 | 14.6507 | 0.5466 | 32.4916 | 2.2252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052736 | #VALUE! | #VALUE! | 2814.8425 | 0.00035526
905 | 46.689 | 47.454 | 47.38 | 14.4265 | 14.9781 | 827.9 | 0.4493 | 47.1743 | 14.7023 | 0.5516 | 32.472 | 2.2346 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052558 | #VALUE! | #VALUE! | 2817.903 | 0.00035487
910 | 46.666 | 47.431 | 47.357 | 14.4136 | 14.9575 | 827.4 | 0.4492 | 47.1513 | 14.6855 | 0.5439 | 32.4658 | 2.2341 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052567 | #VALUE! | #VALUE! | 2816.7433 | 0.00035502
915 | 46.647 | 47.436 | 47.387 | 14.4058 | 14.9472 | 828.8 | 0.4516 | 47.1567 | 14.6765 | 0.5414 | 32.4802 | 2.2461 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052343 | #VALUE! | #VALUE! | 2820.2599 | 0.00035458
920 | 46.679 | 47.444 | 47.37 | 14.3955 | 14.942 | 828.3 | 0.4491 | 47.1643 | 14.6687 | 0.5465 | 32.4956 | 2.2336 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052576 | #VALUE! | #VALUE! | 2817.2213 | 0.00035496
925 | 46.632 | 47.397 | 47.372 | 14.3826 | 14.9291 | 828.3 | 0.4513 | 47.1337 | 14.6558 | 0.5465 | 32.4778 | 2.2446 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052371 | #VALUE! | #VALUE! | 2818.7624 | 0.00035477
930 | 46.636 | 47.401 | 47.327 | 14.3671 | 14.9085 | 828.3 | 0.4489 | 47.1213 | 14.6378 | 0.5414 | 32.4835 | 2.2326 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052595 | #VALUE! | #VALUE! | 2818.2664 | 0.00035483
935 | 46.643 | 47.433 | 47.334 | 14.3645 | 14.9162 | 828.4 | 0.4497 | 47.1367 | 14.6403 | 0.5517 | 32.4963 | 2.2366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005252 | #VALUE! | #VALUE! | 2817.4978 | 0.00035492
940 | 46.644 | 47.409 | 47.335 | 14.3826 | 14.9291 | 828 | 0.449 | 47.1293 | 14.6558 | 0.5465 | 32.4735 | 2.2331 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052586 | #VALUE! | #VALUE! | 2818.1175 | 0.00035485
945 | 46.672 | 47.437 | 47.363 | 14.4136 | 14.9678 | 828.3 | 0.4495 | 47.1573 | 14.6907 | 0.5542 | 32.4666 | 2.2356 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052539 | #VALUE! | #VALUE! | 2819.7334 | 0.00035464
950 | 46.679 | 47.468 | 47.394 | 14.4291 | 14.9781 | 827.4 | 0.4502 | 47.1803 | 14.7036 | 0.549 | 32.4767 | 2.2391 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052473 | #VALUE! | #VALUE! | 2815.7936 | 0.00035514
955 | 46.657 | 47.422 | 47.348 | 14.4032 | 14.9446 | 828.9 | 0.4492 | 47.1423 | 14.6739 | 0.5414 | 32.4684 | 2.2341 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052567 | #VALUE! | #VALUE! | 2821.6195 | 0.00035441
960 | 46.658 | 47.423 | 47.349 | 14.3877 | 14.9317 | 828.1 | 0.4497 | 47.1433 | 14.6597 | 0.544 | 32.4836 | 2.2366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005252 | #VALUE! | #VALUE! | 2817.5772 | 0.00035491
965 | 46.64 | 47.405 | 47.307 | 14.3593 | 14.9085 | 827.8 | 0.4506 | 47.1173 | 14.6339 | 0.5492 | 32.4834 | 2.2411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052436 | #VALUE! | #VALUE! | 2816.5738 | 0.00035504
970 | 46.619 | 47.384 | 47.31 | 14.3619 | 14.9085 | 827.7 | 0.451 | 47.1043 | 14.6352 | 0.5466 | 32.4691 | 2.2431 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052399 | #VALUE! | #VALUE! | 2817.4739 | 0.00035493
975 | 46.644 | 47.408 | 47.31 | 14.3593 | 14.9085 | 828 | 0.4483 | 47.1207 | 14.6339 | 0.5492 | 32.4868 | 2.2297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052651 | #VALUE! | #VALUE! | 2816.9652 | 0.00035499
980 | 46.651 | 47.44 | 47.366 | 14.3981 | 14.9472 | 825.9 | 0.4476 | 47.1523 | 14.6727 | 0.5491 | 32.4797 | 2.2262 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052717 | #VALUE! | #VALUE! | 2810.4335 | 0.00035582
985 | 46.679 | 47.444 | 47.345 | 14.411 | 14.9652 | 827.7 | 0.4504 | 47.156 | 14.6881 | 0.5542 | 32.4679 | 2.2401 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052455 | #VALUE! | #VALUE! | 2817.5809 | 0.00035491
990 | 46.679 | 47.444 | 47.37 | 14.4162 | 14.9678 | 827.2 | 0.4503 | 47.1643 | 14.692 | 0.5516 | 32.4723 | 2.2396 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052464 | #VALUE! | #VALUE! | 2815.4944 | 0.00035518
995 | 46.662 | 47.426 | 47.352 | 14.4007 | 14.9498 | 827.4 | 0.4487 | 47.1467 | 14.6753 | 0.5491 | 32.4714 | 2.2317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052614 | #VALUE! | #VALUE! | 2816.2546 | 0.00035508
1000 | 46.643 | 47.432 | 47.334 | 14.3852 | 14.9317 | 827.9 | 0.4509 | 47.1363 | 14.6585 | 0.5465 | 32.4779 | 2.2426 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052408 | #VALUE! | #VALUE! | 2817.3954 | 0.00035494
1005 | 46.617 | 47.382 | 47.308 | 14.3593 | 14.9085 | 827.5 | 0.4498 | 47.1023 | 14.6339 | 0.5492 | 32.4684 | 2.2371 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052511 | #VALUE! | #VALUE! | 2816.8538 | 0.00035501
1010 | 46.623 | 47.388 | 47.289 | 14.3541 | 14.9059 | 828 | 0.4507 | 47.1 | 14.63 | 0.5518 | 32.47 | 2.2416 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052427 | #VALUE! | #VALUE! | 2818.4198 | 0.00035481
1015 | 46.653 | 47.418 | 47.344 | 14.3671 | 14.924 | 827.1 | 0.4484 | 47.1383 | 14.6456 | 0.5569 | 32.4928 | 2.2302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052642 | #VALUE! | #VALUE! | 2813.3823 | 0.00035544
1020 | 46.654 | 47.419 | 47.345 | 14.3826 | 14.9395 | 827.6 | 0.4495 | 47.1393 | 14.661 | 0.5569 | 32.4783 | 2.2356 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052539 | #VALUE! | #VALUE! | 2816.3398 | 0.00035507
1025 | 46.656 | 47.421 | 47.347 | 14.3852 | 14.9343 | 827.4 | 0.4502 | 47.1413 | 14.6598 | 0.5491 | 32.4816 | 2.2391 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052473 | #VALUE! | #VALUE! | 2815.3732 | 0.00035519
1030 | 46.662 | 47.402 | 47.328 | 14.4007 | 14.9498 | 827.2 | 0.4483 | 47.1307 | 14.6753 | 0.5491 | 32.4554 | 2.2297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052651 | #VALUE! | #VALUE! | 2816.9619 | 0.00035499
1035 | 46.614 | 47.403 | 47.304 | 14.3826 | 14.9291 | 828 | 0.452 | 47.107 | 14.6558 | 0.5465 | 32.4511 | 2.2481 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052306 | #VALUE! | #VALUE! | 2820.057 | 0.0003546
1040 | 46.615 | 47.379 | 47.305 | 14.3696 | 14.9162 | 828.1 | 0.452 | 47.0997 | 14.6429 | 0.5466 | 32.4568 | 2.2481 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052306 | #VALUE! | #VALUE! | 2819.9095 | 0.00035462
1045 | 46.62 | 47.384 | 47.286 | 14.3567 | 14.9059 | 827.2 | 0.4482 | 47.0967 | 14.6313 | 0.5492 | 32.4654 | 2.2292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052661 | #VALUE! | #VALUE! | 2816.0986 | 0.0003551
1050 | 46.597 | 47.362 | 47.263 | 14.3438 | 14.8904 | 827.5 | 0.4498 | 47.074 | 14.6171 | 0.5466 | 32.4569 | 2.2371 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052511 | #VALUE! | #VALUE! | 2817.8548 | 0.00035488
1055 | 46.595 | 47.36 | 47.261 | 14.3464 | 14.893 | 827.1 | 0.4479 | 47.072 | 14.6197 | 0.5466 | 32.4523 | 2.2277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052689 | #VALUE! | #VALUE! | 2816.8919 | 0.000355
1060 | 46.576 | 47.366 | 47.267 | 14.3696 | 14.9162 | 826.7 | 0.4504 | 47.0697 | 14.6429 | 0.5466 | 32.4268 | 2.2401 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052455 | #VALUE! | #VALUE! | 2817.7466 | 0.00035489
1065 | 46.604 | 47.369 | 47.295 | 14.3903 | 14.9343 | 827.8 | 0.4491 | 47.0893 | 14.6623 | 0.544 | 32.427 | 2.2336 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052576 | #VALUE! | #VALUE! | 2821.4726 | 0.00035442
1070 | 46.602 | 47.342 | 47.268 | 14.3852 | 14.9369 | 826.4 | 0.448 | 47.0707 | 14.661 | 0.5517 | 32.4096 | 2.2282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052679 | #VALUE! | #VALUE! | 2818.2146 | 0.00035483
1075 | 46.631 | 47.396 | 47.297 | 14.3671 | 14.9111 | 828.3 | 0.449 | 47.108 | 14.6391 | 0.544 | 32.4689 | 2.2331 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052586 | #VALUE! | #VALUE! | 2819.5365 | 0.00035467
1080 | 46.611 | 47.401 | 47.326 | 14.3309 | 14.8724 | 828.9 | 0.4488 | 47.1127 | 14.6016 | 0.5415 | 32.511 | 2.2321 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052604 | #VALUE! | #VALUE! | 2817.9237 | 0.00035487
1085 | 46.635 | 47.424 | 47.325 | 14.3412 | 14.8904 | 828.6 | 0.4493 | 47.128 | 14.6158 | 0.5492 | 32.5122 | 2.2346 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052558 | #VALUE! | #VALUE! | 2816.8013 | 0.00035501
1090 | 46.61 | 47.375 | 47.301 | 14.3154 | 14.8621 | 828.6 | 0.4505 | 47.0953 | 14.5887 | 0.5467 | 32.5066 | 2.2406 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052445 | #VALUE! | #VALUE! | 2817.288 | 0.00035495
1095 | 46.614 | 47.379 | 47.305 | 14.3464 | 14.8904 | 827.5 | 0.4494 | 47.0993 | 14.6184 | 0.544 | 32.4809 | 2.2351 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052548 | #VALUE! | #VALUE! | 2815.7698 | 0.00035514
1100 | 46.612 | 47.402 | 47.303 | 14.3593 | 14.9059 | 827.7 | 0.4501 | 47.1057 | 14.6326 | 0.5466 | 32.4731 | 2.2386 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052483 | #VALUE! | #VALUE! | 2817.1326 | 0.00035497
1105 | 46.639 | 47.404 | 47.329 | 14.38 | 14.9266 | 826.8 | 0.4494 | 47.124 | 14.6533 | 0.5466 | 32.4707 | 2.2351 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052548 | #VALUE! | #VALUE! | 2814.2745 | 0.00035533
1110 | 46.62 | 47.41 | 47.311 | 14.3722 | 14.9188 | 827.3 | 0.4487 | 47.1137 | 14.6455 | 0.5466 | 32.4682 | 2.2317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052614 | #VALUE! | #VALUE! | 2816.1961 | 0.00035509
1115 | 46.595 | 47.385 | 47.286 | 14.3516 | 14.8956 | 827.7 | 0.4493 | 47.0887 | 14.6236 | 0.544 | 32.4651 | 2.2346 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052558 | #VALUE! | #VALUE! | 2817.8268 | 0.00035488
1120 | 46.569 | 47.334 | 47.259 | 14.2895 | 14.8234 | 828.7 | 0.4487 | 47.054 | 14.5564 | 0.5339 | 32.4975 | 2.2317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052614 | #VALUE! | #VALUE! | 2818.4112 | 0.00035481
1125 | 46.598 | 47.363 | 47.289 | 14.3205 | 14.8646 | 827.8 | 0.4502 | 47.0833 | 14.5925 | 0.5441 | 32.4908 | 2.2391 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052473 | #VALUE! | #VALUE! | 2815.9366 | 0.00035512
1130 | 46.596 | 47.337 | 47.262 | 14.318 | 14.8621 | 828 | 0.4488 | 47.065 | 14.59 | 0.5441 | 32.4749 | 2.2321 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052604 | #VALUE! | #VALUE! | 2817.9902 | 0.00035486
1135 | 46.619 | 47.359 | 47.285 | 14.3283 | 14.875 | 827.4 | 0.4488 | 47.0877 | 14.6016 | 0.5467 | 32.486 | 2.2321 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052604 | #VALUE! | #VALUE! | 2814.9889 | 0.00035524
1140 | 46.572 | 47.312 | 47.238 | 14.3516 | 14.8878 | 827.1 | 0.4484 | 47.0407 | 14.6197 | 0.5362 | 32.421 | 2.2302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052642 | #VALUE! | #VALUE! | 2819.6143 | 0.00035466
1145 | 46.573 | 47.338 | 47.288 | 14.3567 | 14.8956 | 826.6 | 0.4485 | 47.0663 | 14.6262 | 0.5389 | 32.4402 | 2.2307 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052632 | #VALUE! | #VALUE! | 2816.2405 | 0.00035508
1150 | 46.57 | 47.335 | 47.236 | 14.3567 | 14.8878 | 825.9 | 0.4482 | 47.047 | 14.6222 | 0.5311 | 32.4248 | 2.2292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052661 | #VALUE! | #VALUE! | 2815.1949 | 0.00035522
1155 | 46.571 | 47.336 | 47.261 | 14.3541 | 14.8827 | 827.2 | 0.4513 | 47.056 | 14.6184 | 0.5286 | 32.4376 | 2.2446 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052371 | #VALUE! | #VALUE! | 2818.5092 | 0.0003548
1160 | 46.545 | 47.31 | 47.236 | 14.3076 | 14.8388 | 827.3 | 0.4496 | 47.0303 | 14.5732 | 0.5312 | 32.4571 | 2.2361 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052529 | #VALUE! | #VALUE! | 2817.1535 | 0.00035497
1165 | 69.421 | 69.974 | 69.18 | 16.1506 | 18.3408 | 825.1 | 0.0884 | 69.525 | 17.2457 | 2.1902 | 52.2793 | 0.43967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019298 | #VALUE! | #VALUE! | 1744.3533 | 0.00057328
1170 | 69.629 | 70.206 | 69.388 | 16.2178 | 18.3924 | 825.1 | 0.0877 | 69.741 | 17.3051 | 2.1746 | 52.4359 | 0.43618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019421 | #VALUE! | #VALUE! | 1739.1438 | 0.000575
1175 | 69.816 | 70.37 | 69.576 | 16.241 | 18.4182 | 824.9 | 0.0876 | 69.9207 | 17.3296 | 2.1772 | 52.5911 | 0.43569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019438 | #VALUE! | #VALUE! | 1733.5923 | 0.00057684
1180 | 70.007 | 70.561 | 69.79 | 16.2747 | 18.444 | 825.3 | 0.0883 | 70.1193 | 17.3593 | 2.1693 | 52.76 | 0.43917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019315 | #VALUE! | #VALUE! | 1728.8799 | 0.00057841
1185 | 70.145 | 70.699 | 69.905 | 16.2385 | 18.4105 | 825.4 | 0.088 | 70.2497 | 17.3245 | 2.172 | 52.9252 | 0.43768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019368 | #VALUE! | #VALUE! | 1723.6928 | 0.00058015
1190 | 70.329 | 70.859 | 70.064 | 16.2565 | 18.4363 | 825.3 | 0.088 | 70.4173 | 17.3464 | 2.1798 | 53.0709 | 0.43768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019368 | #VALUE! | #VALUE! | 1718.7502 | 0.00058182
1195 | 70.471 | 71.024 | 70.206 | 16.2385 | 18.4131 | 826.3 | 0.0871 | 70.567 | 17.3258 | 2.1746 | 53.2412 | 0.4332 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019528 | #VALUE! | #VALUE! | 1715.3295 | 0.00058298
1200 | 70.588 | 71.142 | 70.371 | 16.2669 | 18.4337 | 825.8 | 0.0879 | 70.7003 | 17.3503 | 2.1668 | 53.35 | 0.43718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019385 | #VALUE! | #VALUE! | 1710.7944 | 0.00058452
1205 | 70.772 | 71.326 | 70.507 | 16.3005 | 18.4673 | 825.2 | 0.0876 | 70.8683 | 17.3839 | 2.1668 | 53.4844 | 0.43569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019438 | #VALUE! | #VALUE! | 1705.2555 | 0.00058642
1210 | 70.936 | 71.49 | 70.672 | 16.3367 | 18.5163 | 824.8 | 0.0879 | 71.0327 | 17.4265 | 2.1796 | 53.6062 | 0.43718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019385 | #VALUE! | #VALUE! | 1700.5584 | 0.00058804
1215 | 71.127 | 71.681 | 70.886 | 16.3445 | 18.5138 | 824.8 | 0.088 | 71.2313 | 17.4291 | 2.1693 | 53.8022 | 0.43768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019368 | #VALUE! | #VALUE! | 1694.3627 | 0.00059019
1220 | 71.336 | 71.866 | 71.047 | 16.3806 | 18.5422 | 825.6 | 0.0877 | 71.4163 | 17.4614 | 2.1616 | 53.9549 | 0.43618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019421 | #VALUE! | #VALUE! | 1691.2046 | 0.00059129
1225 | 71.547 | 72.077 | 71.258 | 16.3703 | 18.5447 | 825.9 | 0.0871 | 71.6273 | 17.4575 | 2.1744 | 54.1698 | 0.4332 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019528 | #VALUE! | #VALUE! | 1685.1075 | 0.00059343
1230 | 71.689 | 72.243 | 71.4 | 16.36 | 18.5241 | 825.3 | 0.0877 | 71.7773 | 17.442 | 2.1641 | 54.3353 | 0.43618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019421 | #VALUE! | #VALUE! | 1678.7559 | 0.00059568
1235 | 71.854 | 72.432 | 71.589 | 16.3755 | 18.5499 | 825.7 | 0.0876 | 71.9583 | 17.4627 | 2.1744 | 54.4956 | 0.43569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019438 | #VALUE! | #VALUE! | 1674.6275 | 0.00059715
1240 | 72.014 | 72.592 | 71.725 | 16.3832 | 18.5499 | 825.5 | 0.0875 | 72.1103 | 17.4666 | 2.1667 | 54.6438 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 1669.6827 | 0.00059892
1245 | 72.205 | 72.784 | 71.916 | 16.4091 | 18.5731 | 825.3 | 0.0876 | 72.3017 | 17.4911 | 2.164 | 54.8106 | 0.43569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019438 | #VALUE! | #VALUE! | 1664.1988 | 0.00060089
1250 | 72.349 | 72.879 | 72.036 | 16.4298 | 18.6093 | 824.5 | 0.0874 | 72.4213 | 17.5195 | 2.1795 | 54.9018 | 0.43469 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019474 | #VALUE! | #VALUE! | 1659.8233 | 0.00060247
1255 | 72.511 | 73.065 | 72.198 | 16.4375 | 18.5912 | 825.5 | 0.0877 | 72.5913 | 17.5144 | 2.1537 | 55.077 | 0.43618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019421 | #VALUE! | #VALUE! | 1656.5501 | 0.00060366
1260 | 72.676 | 73.231 | 72.387 | 16.4634 | 18.6222 | 823.9 | 0.088 | 72.7647 | 17.5428 | 2.1588 | 55.2219 | 0.43768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019368 | #VALUE! | #VALUE! | 1649.0015 | 0.00060643
1265 | 72.869 | 73.447 | 72.556 | 16.4737 | 18.6222 | 824.8 | 0.0875 | 72.9573 | 17.548 | 2.1485 | 55.4094 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 1645.2162 | 0.00060782
1270 | 73.058 | 73.66 | 72.745 | 16.4401 | 18.5809 | 826.1 | 0.0874 | 73.1543 | 17.5105 | 2.1408 | 55.6438 | 0.43469 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019474 | #VALUE! | #VALUE! | 1640.8664 | 0.00060943
1275 | 73.268 | 73.822 | 72.955 | 16.4272 | 18.5886 | 826 | 0.0875 | 73.3483 | 17.5079 | 2.1614 | 55.8404 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 1634.8914 | 0.00061166
1280 | 73.46 | 74.038 | 73.147 | 16.4401 | 18.5989 | 825.6 | 0.0876 | 73.5483 | 17.5195 | 2.1588 | 56.0288 | 0.43569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019438 | #VALUE! | #VALUE! | 1628.6049 | 0.00061402
1285 | 73.698 | 74.276 | 73.385 | 16.5228 | 18.6764 | 827.5 | 0.0873 | 73.7863 | 17.5996 | 2.1536 | 56.1867 | 0.43419 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019492 | #VALUE! | #VALUE! | 1627.7656 | 0.00061434
1290 | 73.81 | 74.389 | 73.497 | 16.5202 | 18.6764 | 825.2 | 0.0875 | 73.8987 | 17.5983 | 2.1562 | 56.3004 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 1619.965 | 0.0006173
1295 | 73.976 | 74.555 | 73.639 | 16.5513 | 18.7074 | 825.4 | 0.0875 | 74.0567 | 17.6293 | 2.1561 | 56.4273 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 1616.7122 | 0.00061854
1300 | 74.121 | 74.675 | 73.759 | 16.5668 | 18.7126 | 825.3 | 0.0876 | 74.185 | 17.6397 | 2.1458 | 56.5453 | 0.43569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019438 | #VALUE! | #VALUE! | 1613.1434 | 0.00061991
1305 | 74.214 | 74.793 | 73.877 | 16.5616 | 18.6867 | 825.2 | 0.0876 | 74.2947 | 17.6242 | 2.1251 | 56.6705 | 0.43569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019438 | #VALUE! | #VALUE! | 1609.384 | 0.00062136
1310 | 74.396 | 74.999 | 74.083 | 16.5358 | 18.6867 | 824.9 | 0.0882 | 74.4927 | 17.6112 | 2.1509 | 56.8814 | 0.43867 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019333 | #VALUE! | #VALUE! | 1602.834 | 0.00062389
1315 | 74.631 | 75.209 | 74.269 | 16.559 | 18.7022 | 825.7 | 0.0878 | 74.703 | 17.6306 | 2.1432 | 57.0724 | 0.43668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019403 | #VALUE! | #VALUE! | 1599.0196 | 0.00062538
1320 | 74.75 | 75.353 | 74.413 | 16.5435 | 18.6867 | 827.3 | 0.0872 | 74.8387 | 17.6151 | 2.1432 | 57.2236 | 0.4337 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001951 | #VALUE! | #VALUE! | 1597.8858 | 0.00062583
1325 | 74.961 | 75.564 | 74.6 | 16.5616 | 18.6893 | 826 | 0.0885 | 75.0417 | 17.6255 | 2.1277 | 57.4162 | 0.44016 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001928 | #VALUE! | #VALUE! | 1590.0219 | 0.00062892
1330 | 75.167 | 75.746 | 74.806 | 16.6004 | 18.7384 | 824.5 | 0.0873 | 75.2397 | 17.6694 | 2.138 | 57.5703 | 0.43419 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019492 | #VALUE! | #VALUE! | 1582.8875 | 0.00063176
1335 | 75.379 | 75.982 | 75.017 | 16.634 | 18.7719 | 825.2 | 0.0873 | 75.4593 | 17.703 | 2.1379 | 57.7564 | 0.43419 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019492 | #VALUE! | #VALUE! | 1579.1263 | 0.00063326
1340 | 75.546 | 76.125 | 75.161 | 16.6391 | 18.7797 | 825.3 | 0.0873 | 75.6107 | 17.7094 | 2.1406 | 57.9013 | 0.43419 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019492 | #VALUE! | #VALUE! | 1575.3658 | 0.00063477
1345 | 75.666 | 76.269 | 75.304 | 16.6366 | 18.7694 | 825.3 | 0.0875 | 75.7463 | 17.703 | 2.1328 | 58.0433 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 1571.51 | 0.00063633
1350 | 75.828 | 76.431 | 75.466 | 16.6391 | 18.7771 | 826 | 0.0869 | 75.9083 | 17.7081 | 2.138 | 58.2002 | 0.43221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019564 | #VALUE! | #VALUE! | 1568.6027 | 0.00063751
1355 | 76.007 | 76.586 | 75.621 | 16.6211 | 18.7487 | 826.3 | 0.0874 | 76.0713 | 17.6849 | 2.1276 | 58.3864 | 0.43469 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019474 | #VALUE! | #VALUE! | 1564.1682 | 0.00063932
1360 | 76.137 | 76.74 | 75.751 | 16.6133 | 18.741 | 826.7 | 0.0873 | 76.2093 | 17.6772 | 2.1277 | 58.5322 | 0.43419 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019492 | #VALUE! | #VALUE! | 1561.0286 | 0.0006406
1365 | 76.324 | 76.903 | 75.914 | 16.6133 | 18.7461 | 826.5 | 0.0875 | 76.3803 | 17.6797 | 2.1328 | 58.7006 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 1556.1724 | 0.0006426
1370 | 76.465 | 77.068 | 76.055 | 16.634 | 18.7668 | 825.1 | 0.0871 | 76.5293 | 17.7004 | 2.1328 | 58.8289 | 0.4332 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019528 | #VALUE! | #VALUE! | 1550.1483 | 0.0006451
1375 | 76.579 | 77.206 | 76.193 | 16.6443 | 18.7874 | 825.9 | 0.0876 | 76.6593 | 17.7158 | 2.1431 | 58.9435 | 0.43569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019438 | #VALUE! | #VALUE! | 1548.6358 | 0.00064573
1380 | 76.783 | 77.362 | 76.373 | 16.6909 | 18.8391 | 825.3 | 0.0879 | 76.8393 | 17.765 | 2.1482 | 59.0743 | 0.43718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019385 | #VALUE! | #VALUE! | 1544.083 | 0.00064763
1385 | 76.937 | 77.516 | 76.551 | 16.6831 | 18.8339 | 825.4 | 0.0867 | 77.0013 | 17.7585 | 2.1508 | 59.2428 | 0.43121 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00196 | #VALUE! | #VALUE! | 1539.8779 | 0.0006494
1390 | 77.121 | 77.7 | 76.686 | 16.6883 | 18.8262 | 826.5 | 0.087 | 77.169 | 17.7572 | 2.1379 | 59.4117 | 0.4327 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019546 | #VALUE! | #VALUE! | 1537.5461 | 0.00065039
1395 | 77.262 | 77.889 | 76.876 | 16.6391 | 18.7771 | 826.1 | 0.0878 | 77.3423 | 17.7081 | 2.138 | 59.6342 | 0.43668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019403 | #VALUE! | #VALUE! | 1531.0685 | 0.00065314
1400 | 77.448 | 78.027 | 77.038 | 16.6547 | 18.79 | 825.8 | 0.0873 | 77.5043 | 17.7223 | 2.1353 | 59.782 | 0.43419 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019492 | #VALUE! | #VALUE! | 1526.7299 | 0.00065499
1635.18 | 36.544 | 36.003 | 36.273 | 16.1723 | 16.8068 | 816.5 | 0.4026 | 36.2733 | 16.4896 | 0.6345 | 19.7838 | 2.0024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 4561.4664 | 0.00021923
1640.18 | 36.621 | 36.006 | 36.277 | 16.2108 | 16.8377 | 814.8 | 0.4022 | 36.3013 | 16.5242 | 0.6269 | 19.7771 | 2.0004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 4553.5113 | 0.00021961

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386