## Data Entry
MIld steel monitor used at 2.0 m/s with canal water at a concentration ratio of 4.0
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
m2K/W
[21 empty] | 0.0011087 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00036269
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.00075233 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00024661
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.0020075 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051457
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.00059995 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00021639
0 | 38.509 | 37.279 | 37.254 | 6.9444 | 7.7065 | 772.3 | 0.176 | 37.6807 | 7.3255 | 0.7621 | 30.3552 | 0.87535 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011124 | #VALUE! | #VALUE! | 2811.9678 | 0.00035562
5 | 39.495 | 38.216 | 38.166 | 7.531 | 8.3468 | 774.1 | 0.1762 | 38.6257 | 7.9389 | 0.8158 | 30.6868 | 0.87635 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011114 | #VALUE! | #VALUE! | 2788.0694 | 0.00035867
10 | 40.07 | 38.864 | 38.79 | 8.092 | 8.905 | 777.1 | 0.1762 | 39.2413 | 8.4985 | 0.813 | 30.7428 | 0.87635 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011114 | #VALUE! | #VALUE! | 2793.7701 | 0.00035794
15 | 40.569 | 39.363 | 39.314 | 8.5938 | 9.3861 | 777.9 | 0.1764 | 39.7487 | 8.99 | 0.7923 | 30.7587 | 0.87734 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011104 | #VALUE! | #VALUE! | 2795.202 | 0.00035776
20 | 41.046 | 39.815 | 39.815 | 9.0803 | 9.8648 | 777.6 | 0.1775 | 40.2253 | 9.4726 | 0.7845 | 30.7528 | 0.88281 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011049 | #VALUE! | #VALUE! | 2794.6631 | 0.00035782
25 | 41.549 | 40.319 | 40.294 | 9.5153 | 10.292 | 777.3 | 0.1772 | 40.7207 | 9.9037 | 0.7767 | 30.817 | 0.88132 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011064 | #VALUE! | #VALUE! | 2787.7621 | 0.00035871
30 | 42.004 | 40.748 | 40.748 | 9.886 | 10.6678 | 778.7 | 0.1769 | 41.1667 | 10.2769 | 0.7818 | 30.8898 | 0.87983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011079 | #VALUE! | #VALUE! | 2786.2058 | 0.00035891
35 | 42.483 | 41.228 | 41.252 | 10.2593 | 11.0307 | 779.4 | 0.1767 | 41.6543 | 10.645 | 0.7714 | 31.0093 | 0.87883 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011089 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.9576 | 0.00035998
40 | 42.789 | 41.607 | 41.607 | 10.5631 | 11.3345 | 780.4 | 0.1772 | 42.001 | 10.9488 | 0.7714 | 31.0522 | 0.88132 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011064 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.682 | 0.00036001
45 | 43.121 | 41.915 | 41.939 | 10.8696 | 11.6409 | 779.5 | 0.1778 | 42.325 | 11.2553 | 0.7713 | 31.0697 | 0.8843 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011034 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.9114 | 0.00036063
50 | 43.503 | 42.296 | 42.247 | 11.14 | 11.9061 | 778.4 | 0.1771 | 42.682 | 11.523 | 0.7661 | 31.159 | 0.88082 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011069 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.0715 | 0.00036218
55 | 43.885 | 42.678 | 42.653 | 11.4232 | 12.1817 | 781.3 | 0.1766 | 43.072 | 11.8025 | 0.7585 | 31.2695 | 0.87834 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011094 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.5559 | 0.00036211
60 | 44.198 | 42.991 | 42.991 | 11.637 | 12.398 | 782.1 | 0.1767 | 43.3933 | 12.0175 | 0.761 | 31.3758 | 0.87883 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011089 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.0194 | 0.00036297
65 | 44.486 | 43.278 | 43.303 | 11.8765 | 12.6402 | 783.4 | 0.1773 | 43.689 | 12.2584 | 0.7637 | 31.4306 | 0.88182 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011059 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.7859 | 0.000363
70 | 44.676 | 43.469 | 43.518 | 12.0517 | 12.8153 | 780.7 | 0.1771 | 43.8877 | 12.4335 | 0.7636 | 31.4542 | 0.88082 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011069 | #VALUE! | #VALUE! | 2743.2389 | 0.00036453
75 | 44.943 | 43.711 | 43.686 | 12.2552 | 13.0059 | 782.8 | 0.1766 | 44.1133 | 12.6305 | 0.7507 | 31.4828 | 0.87834 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011094 | #VALUE! | #VALUE! | 2748.1177 | 0.00036389
80 | 45.138 | 43.955 | 43.906 | 12.3711 | 13.127 | 782.6 | 0.1776 | 44.333 | 12.7491 | 0.7559 | 31.584 | 0.88331 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011044 | #VALUE! | #VALUE! | 2738.6154 | 0.00036515
85 | 45.359 | 44.151 | 44.151 | 12.5514 | 13.2971 | 783.2 | 0.1774 | 44.5537 | 12.9243 | 0.7457 | 31.6294 | 0.88232 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011054 | #VALUE! | #VALUE! | 2736.7753 | 0.00036539
90 | 45.508 | 44.325 | 44.3 | 12.6519 | 13.4001 | 782.7 | 0.176 | 44.711 | 13.026 | 0.7482 | 31.685 | 0.87535 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011124 | #VALUE! | #VALUE! | 2730.2302 | 0.00036627
95 | 45.707 | 44.499 | 44.499 | 12.7936 | 13.5367 | 783.9 | 0.176 | 44.9017 | 13.1652 | 0.7431 | 31.7365 | 0.87535 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011124 | #VALUE! | #VALUE! | 2729.9774 | 0.0003663
100 | 45.784 | 44.601 | 44.576 | 12.858 | 13.6011 | 783.1 | 0.1763 | 44.987 | 13.2295 | 0.7431 | 31.7574 | 0.87684 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011109 | #VALUE! | #VALUE! | 2725.3937 | 0.00036692
105 | 45.862 | 44.703 | 44.678 | 12.9946 | 13.7248 | 781.4 | 0.177 | 45.081 | 13.3597 | 0.7302 | 31.7213 | 0.88033 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011074 | #VALUE! | #VALUE! | 2722.5764 | 0.0003673
110 | 45.915 | 44.732 | 44.683 | 13.0281 | 13.7763 | 783.7 | 0.1768 | 45.11 | 13.4022 | 0.7482 | 31.7078 | 0.87933 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011084 | #VALUE! | #VALUE! | 2731.7527 | 0.00036607
115 | 46.041 | 44.907 | 44.858 | 13.1852 | 13.9103 | 785.3 | 0.1774 | 45.2687 | 13.5478 | 0.7251 | 31.7209 | 0.88232 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011054 | #VALUE! | #VALUE! | 2736.1979 | 0.00036547
120 | 46.019 | 44.885 | 44.786 | 13.1801 | 13.918 | 784.5 | 0.1764 | 45.23 | 13.549 | 0.7379 | 31.6809 | 0.87734 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011104 | #VALUE! | #VALUE! | 2736.8588 | 0.00036538
125 | 46.071 | 44.937 | 44.887 | 13.3115 | 14.0263 | 785.7 | 0.1762 | 45.2983 | 13.6689 | 0.7148 | 31.6294 | 0.87635 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011114 | #VALUE! | #VALUE! | 2745.5097 | 0.00036423
130 | 46.119 | 44.935 | 44.935 | 13.2909 | 14.0237 | 784.3 | 0.1763 | 45.3297 | 13.6573 | 0.7328 | 31.6724 | 0.87684 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011109 | #VALUE! | #VALUE! | 2736.9026 | 0.00036538
135 | 46.187 | 45.053 | 45.004 | 13.3424 | 14.0726 | 786.1 | 0.1763 | 45.4147 | 13.7075 | 0.7302 | 31.7072 | 0.87684 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011109 | #VALUE! | #VALUE! | 2740.1731 | 0.00036494
140 | 46.151 | 45.042 | 44.968 | 13.3913 | 14.1293 | 785.1 | 0.1761 | 45.387 | 13.7603 | 0.738 | 31.6267 | 0.87585 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011119 | #VALUE! | #VALUE! | 2743.6502 | 0.00036448
145 | 37.134 | 35.929 | 35.855 | 13.229 | 13.547 | 815.2 | 0.2872 | 36.306 | 13.388 | 0.318 | 22.918 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 3931.3806 | 0.00025436
150 | 37.385 | 36.204 | 36.131 | 13.3321 | 13.6861 | 812.7 | 0.2862 | 36.5733 | 13.5091 | 0.354 | 23.0642 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 3894.4746 | 0.00025677
155 | 37.429 | 36.224 | 36.15 | 13.4171 | 13.784 | 813.2 | 0.2871 | 36.601 | 13.6006 | 0.3669 | 23.0005 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 3907.6772 | 0.00025591
160 | 37.445 | 36.24 | 36.191 | 13.5022 | 13.8691 | 811.3 | 0.2864 | 36.6253 | 13.6857 | 0.3669 | 22.9397 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 3908.8742 | 0.00025583
165 | 37.414 | 36.209 | 36.16 | 13.564 | 13.9335 | 811.6 | 0.2884 | 36.5943 | 13.7487 | 0.3695 | 22.8456 | 1.4344 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074932 | #VALUE! | #VALUE! | 3926.4261 | 0.00025468
170 | 37.46 | 36.254 | 36.205 | 13.6233 | 13.9953 | 812.3 | 0.2868 | 36.6397 | 13.8093 | 0.372 | 22.8304 | 1.4264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075266 | #VALUE! | #VALUE! | 3932.4319 | 0.0002543
175 | 37.559 | 36.354 | 36.28 | 13.6748 | 14.0469 | 812.1 | 0.288 | 36.731 | 13.8608 | 0.3721 | 22.8701 | 1.4324 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075015 | #VALUE! | #VALUE! | 3924.6247 | 0.0002548
180 | 37.637 | 36.407 | 36.358 | 13.716 | 14.0984 | 815.7 | 0.2873 | 36.8007 | 13.9072 | 0.3824 | 22.8935 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 3938.0075 | 0.00025394
185 | 37.645 | 36.416 | 36.317 | 13.7598 | 14.1422 | 809.4 | 0.2859 | 36.7927 | 13.951 | 0.3824 | 22.8417 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 3916.4542 | 0.00025533
190 | 37.657 | 36.476 | 36.378 | 13.7959 | 14.1783 | 811.2 | 0.2857 | 36.837 | 13.9871 | 0.3824 | 22.8499 | 1.421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075498 | #VALUE! | #VALUE! | 3923.7495 | 0.00025486
195 | 37.645 | 36.44 | 36.292 | 13.8449 | 14.2221 | 812.2 | 0.2872 | 36.7923 | 14.0335 | 0.3772 | 22.7588 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 3944.3063 | 0.00025353
200 | 37.639 | 36.483 | 36.36 | 13.8938 | 14.2737 | 813.5 | 0.2864 | 36.8273 | 14.0838 | 0.3799 | 22.7436 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 3953.2684 | 0.00025296
205 | 37.68 | 36.524 | 36.401 | 13.966 | 14.3407 | 811.4 | 0.2865 | 36.8683 | 14.1533 | 0.3747 | 22.715 | 1.4249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075329 | #VALUE! | #VALUE! | 3948.028 | 0.00025329
210 | 37.751 | 36.521 | 36.447 | 13.9969 | 14.3845 | 815.2 | 0.2872 | 36.9063 | 14.1907 | 0.3876 | 22.7156 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 3966.4041 | 0.00025212
215 | 37.772 | 36.517 | 36.468 | 14.0536 | 14.436 | 812.8 | 0.2863 | 36.919 | 14.2448 | 0.3824 | 22.6742 | 1.4239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075371 | #VALUE! | #VALUE! | 3961.9534 | 0.0002524
220 | 37.794 | 36.564 | 36.49 | 14.082 | 14.4721 | 811.3 | 0.2857 | 36.9493 | 14.277 | 0.3901 | 22.6723 | 1.421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075498 | #VALUE! | #VALUE! | 3954.976 | 0.00025285
225 | 37.794 | 36.589 | 36.491 | 14.1155 | 14.5134 | 811.5 | 0.2865 | 36.958 | 14.3145 | 0.3979 | 22.6436 | 1.4249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075329 | #VALUE! | #VALUE! | 3960.9709 | 0.00025246
230 | 37.795 | 36.614 | 36.516 | 14.1438 | 14.5391 | 812.8 | 0.2864 | 36.975 | 14.3415 | 0.3953 | 22.6335 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 3969.0691 | 0.00025195
235 | 37.819 | 36.589 | 36.515 | 14.1979 | 14.5907 | 811.3 | 0.287 | 36.9743 | 14.3943 | 0.3928 | 22.58 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 3971.134 | 0.00025182
240 | 37.82 | 36.615 | 36.541 | 14.2237 | 14.6216 | 812 | 0.2877 | 36.992 | 14.4227 | 0.3979 | 22.5694 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 3976.4417 | 0.00025148
245 | 37.848 | 36.569 | 36.495 | 14.2417 | 14.6371 | 812.8 | 0.2875 | 36.9707 | 14.4394 | 0.3954 | 22.5313 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 3987.0871 | 0.00025081
250 | 37.751 | 36.546 | 36.448 | 14.2521 | 14.6422 | 812 | 0.2876 | 36.915 | 14.4472 | 0.3901 | 22.4678 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 3994.4055 | 0.00025035
255 | 37.778 | 36.573 | 36.475 | 14.2727 | 14.6654 | 813.1 | 0.2873 | 36.942 | 14.469 | 0.3927 | 22.473 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 3998.9089 | 0.00025007
260 | 37.879 | 36.649 | 36.551 | 14.2959 | 14.6835 | 813.8 | 0.2871 | 37.0263 | 14.4897 | 0.3876 | 22.5366 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 3991.0419 | 0.00025056
265 | 37.858 | 36.653 | 36.579 | 14.3191 | 14.7092 | 813.5 | 0.2872 | 37.03 | 14.5142 | 0.3901 | 22.5159 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 3993.2532 | 0.00025042
270 | 37.885 | 36.655 | 36.557 | 14.3552 | 14.7376 | 813.1 | 0.2879 | 37.0323 | 14.5464 | 0.3824 | 22.4859 | 1.4319 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075036 | #VALUE! | #VALUE! | 3996.6 | 0.00025021
275 | 37.863 | 36.658 | 36.559 | 14.368 | 14.7505 | 813.3 | 0.2873 | 37.0267 | 14.5593 | 0.3825 | 22.4674 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 4000.8777 | 0.00024995
280 | 37.887 | 36.657 | 36.559 | 14.3629 | 14.7531 | 812.5 | 0.2851 | 37.0343 | 14.558 | 0.3902 | 22.4763 | 1.418 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075625 | #VALUE! | #VALUE! | 3995.3566 | 0.00025029
285 | 37.863 | 36.608 | 36.559 | 14.3758 | 14.7608 | 812.8 | 0.2863 | 37.01 | 14.5683 | 0.385 | 22.4417 | 1.4239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075371 | #VALUE! | #VALUE! | 4002.9999 | 0.00024981
290 | 37.861 | 36.632 | 36.533 | 14.3758 | 14.766 | 814 | 0.2862 | 37.0087 | 14.5709 | 0.3902 | 22.4378 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 4009.6126 | 0.0002494
295 | 37.908 | 36.678 | 36.58 | 14.3887 | 14.7788 | 813 | 0.2848 | 37.0553 | 14.5838 | 0.3901 | 22.4716 | 1.4165 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075689 | #VALUE! | #VALUE! | 3998.6603 | 0.00025008
300 | 37.904 | 36.6 | 36.526 | 14.4273 | 14.8098 | 812.3 | 0.2856 | 37.01 | 14.6186 | 0.3825 | 22.3914 | 1.4205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075519 | #VALUE! | #VALUE! | 4009.5153 | 0.00024941
305 | 37.898 | 36.644 | 36.545 | 14.4685 | 14.851 | 812.8 | 0.2867 | 37.029 | 14.6598 | 0.3825 | 22.3693 | 1.4259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075287 | #VALUE! | #VALUE! | 4015.9649 | 0.00024901
310 | 37.793 | 36.564 | 36.465 | 14.4685 | 14.8562 | 813.5 | 0.2869 | 36.9407 | 14.6623 | 0.3877 | 22.2783 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 4035.8296 | 0.00024778
315 | 37.86 | 36.63 | 36.532 | 14.5072 | 14.8974 | 813.1 | 0.2866 | 37.0073 | 14.7023 | 0.3902 | 22.305 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 4029.0135 | 0.0002482
320 | 37.926 | 36.696 | 36.623 | 14.533 | 14.918 | 814.7 | 0.2863 | 37.0817 | 14.7255 | 0.385 | 22.3562 | 1.4239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075371 | #VALUE! | #VALUE! | 4027.7084 | 0.00024828
325 | 37.966 | 36.662 | 36.589 | 14.5716 | 14.9567 | 813 | 0.287 | 37.0723 | 14.7642 | 0.3851 | 22.3082 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 4027.9492 | 0.00024827
330 | 37.927 | 36.648 | 36.55 | 14.5845 | 14.9696 | 812.8 | 0.2871 | 37.0417 | 14.777 | 0.3851 | 22.2646 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 4034.8381 | 0.00024784
335 | 37.915 | 36.685 | 36.537 | 14.6129 | 14.9954 | 813.2 | 0.2871 | 37.0457 | 14.8041 | 0.3825 | 22.2415 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 4041.0164 | 0.00024746
340 | 37.899 | 36.644 | 36.546 | 14.6361 | 15.016 | 812.5 | 0.2869 | 37.0297 | 14.8261 | 0.3799 | 22.2036 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 4044.4297 | 0.00024725
345 | 37.907 | 36.603 | 36.529 | 14.6516 | 15.0289 | 811.8 | 0.2878 | 37.013 | 14.8402 | 0.3773 | 22.1728 | 1.4314 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075057 | #VALUE! | #VALUE! | 4046.5706 | 0.00024712
350 | 37.962 | 36.757 | 36.634 | 14.6748 | 15.0573 | 812.8 | 0.2857 | 37.1177 | 14.866 | 0.3825 | 22.2516 | 1.421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075498 | #VALUE! | #VALUE! | 4037.1954 | 0.0002477
355 | 37.942 | 36.737 | 36.589 | 14.6851 | 15.0701 | 813.3 | 0.2859 | 37.0893 | 14.8776 | 0.385 | 22.2117 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 4046.9325 | 0.0002471
360 | 37.995 | 36.716 | 36.642 | 14.6928 | 15.0779 | 812.5 | 0.2858 | 37.1177 | 14.8854 | 0.3851 | 22.2323 | 1.4215 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075477 | #VALUE! | #VALUE! | 4039.2087 | 0.00024757
365 | 37.972 | 36.743 | 36.595 | 14.7031 | 15.0882 | 811.8 | 0.2859 | 37.1033 | 14.8956 | 0.3851 | 22.2077 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 4040.2053 | 0.00024751
370 | 37.923 | 36.668 | 36.57 | 14.7186 | 15.0985 | 812 | 0.286 | 37.0537 | 14.9085 | 0.3799 | 22.1451 | 1.4224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075435 | #VALUE! | #VALUE! | 4052.6183 | 0.00024675
375 | 37.871 | 36.616 | 36.493 | 14.6954 | 15.0727 | 812.2 | 0.2883 | 36.9933 | 14.8841 | 0.3773 | 22.1093 | 1.4339 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074953 | #VALUE! | #VALUE! | 4060.1863 | 0.00024629
380 | 37.868 | 36.614 | 36.54 | 14.667 | 15.0418 | 813 | 0.2872 | 37.0073 | 14.8544 | 0.3748 | 22.1529 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 4056.1774 | 0.00024654
385 | 37.864 | 36.634 | 36.486 | 14.649 | 15.0237 | 813.6 | 0.2867 | 36.9947 | 14.8363 | 0.3747 | 22.1583 | 1.4259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075287 | #VALUE! | #VALUE! | 4058.1848 | 0.00024642
390 | 37.832 | 36.553 | 36.479 | 14.6309 | 15.0057 | 814.5 | 0.2874 | 36.9547 | 14.8183 | 0.3748 | 22.1364 | 1.4294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075141 | #VALUE! | #VALUE! | 4066.7024 | 0.0002459
395 | 37.798 | 36.593 | 36.47 | 14.6026 | 14.9799 | 813.2 | 0.2875 | 36.9537 | 14.7912 | 0.3773 | 22.1624 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 4055.4392 | 0.00024658
400 | 37.764 | 36.51 | 36.412 | 14.582 | 14.9567 | 812.2 | 0.2869 | 36.8953 | 14.7693 | 0.3747 | 22.126 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 4057.1218 | 0.00024648
405 | 37.775 | 36.521 | 36.423 | 14.5742 | 14.9464 | 812.4 | 0.2862 | 36.9063 | 14.7603 | 0.3722 | 22.146 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 4054.4468 | 0.00024664
410 | 37.764 | 36.485 | 36.411 | 14.5742 | 14.9464 | 812.6 | 0.2875 | 36.8867 | 14.7603 | 0.3722 | 22.1264 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 4059.0495 | 0.00024636
415 | 37.698 | 36.444 | 36.321 | 14.551 | 14.9284 | 811.3 | 0.2859 | 36.821 | 14.7397 | 0.3774 | 22.0813 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 4060.8269 | 0.00024626
420 | 37.633 | 36.403 | 36.231 | 14.5381 | 14.9155 | 811.5 | 0.2879 | 36.7557 | 14.7268 | 0.3774 | 22.0289 | 1.4319 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075036 | #VALUE! | #VALUE! | 4071.496 | 0.00024561
425 | 37.589 | 36.334 | 36.236 | 14.5021 | 14.8742 | 812.9 | 0.2861 | 36.7197 | 14.6882 | 0.3721 | 22.0315 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 4078.0295 | 0.00024522
430 | 37.495 | 36.29 | 36.167 | 14.466 | 14.833 | 811.7 | 0.2869 | 36.6507 | 14.6495 | 0.367 | 22.0012 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 4077.6268 | 0.00024524
435 | 37.521 | 36.267 | 36.144 | 14.4273 | 14.7943 | 812.8 | 0.2879 | 36.644 | 14.6108 | 0.367 | 22.0332 | 1.4319 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075036 | #VALUE! | #VALUE! | 4077.2164 | 0.00024527
440 | 37.521 | 36.341 | 36.218 | 14.4119 | 14.784 | 814.7 | 0.286 | 36.6933 | 14.598 | 0.3721 | 22.0954 | 1.4224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075435 | #VALUE! | #VALUE! | 4075.2459 | 0.00024538
445 | 37.571 | 36.316 | 36.169 | 14.399 | 14.7685 | 813.8 | 0.286 | 36.6853 | 14.5838 | 0.3695 | 22.1016 | 1.4224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075435 | #VALUE! | #VALUE! | 4069.602 | 0.00024572
450 | 37.517 | 36.238 | 36.139 | 14.3603 | 14.7324 | 812.6 | 0.2866 | 36.6313 | 14.5464 | 0.3721 | 22.085 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 4066.6555 | 0.0002459
455 | 37.486 | 36.257 | 36.158 | 14.35 | 14.7196 | 811.8 | 0.2862 | 36.6337 | 14.5348 | 0.3696 | 22.0989 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 4060.0996 | 0.0002463
460 | 37.379 | 36.174 | 36.076 | 14.3191 | 14.6809 | 813.2 | 0.2873 | 36.543 | 14.5 | 0.3618 | 22.043 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 4077.4093 | 0.00024525
465 | 37.417 | 36.162 | 36.04 | 14.3294 | 14.6835 | 811.7 | 0.2873 | 36.5397 | 14.5064 | 0.3541 | 22.0332 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 4071.6954 | 0.0002456
470 | 37.428 | 36.173 | 36.05 | 14.3294 | 14.6886 | 811.9 | 0.2863 | 36.5503 | 14.509 | 0.3592 | 22.0413 | 1.4239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075371 | #VALUE! | #VALUE! | 4071.1989 | 0.00024563
475 | 37.437 | 36.207 | 36.084 | 14.3371 | 14.6938 | 812.8 | 0.2859 | 36.576 | 14.5154 | 0.3567 | 22.0605 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 4072.1615 | 0.00024557
480 | 37.394 | 36.189 | 36.066 | 14.3448 | 14.7015 | 815.3 | 0.2862 | 36.5497 | 14.5231 | 0.3567 | 22.0265 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 4090.9979 | 0.00024444
485 | 37.348 | 36.168 | 36.02 | 14.3216 | 14.6886 | 810.3 | 0.2878 | 36.512 | 14.5051 | 0.367 | 22.0069 | 1.4314 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075057 | #VALUE! | #VALUE! | 4069.5333 | 0.00024573
490 | 37.303 | 36.122 | 35.975 | 14.3165 | 14.6706 | 813.1 | 0.287 | 36.4667 | 14.4936 | 0.3541 | 21.9731 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 4089.8741 | 0.00024451
495 | 37.28 | 36.051 | 35.928 | 14.2985 | 14.6577 | 813.5 | 0.2876 | 36.4197 | 14.4781 | 0.3592 | 21.9416 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 4097.7699 | 0.00024404
500 | 37.329 | 36.099 | 35.927 | 14.3036 | 14.6577 | 813.4 | 0.2871 | 36.4517 | 14.4807 | 0.3541 | 21.971 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 4091.7741 | 0.00024439
505 | 37.23 | 36 | 35.877 | 14.2778 | 14.6319 | 811.6 | 0.2894 | 36.369 | 14.4549 | 0.3541 | 21.9141 | 1.4394 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074725 | #VALUE! | #VALUE! | 4093.3139 | 0.0002443
510 | 37.252 | 36.022 | 35.875 | 14.2753 | 14.6268 | 814 | 0.2886 | 36.383 | 14.4511 | 0.3515 | 21.932 | 1.4354 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074891 | #VALUE! | #VALUE! | 4102.0863 | 0.00024378
515 | 37.223 | 35.969 | 35.871 | 14.2649 | 14.619 | 811.9 | 0.2878 | 36.3543 | 14.442 | 0.3541 | 21.9124 | 1.4314 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075057 | #VALUE! | #VALUE! | 4095.1571 | 0.00024419
520 | 37.198 | 35.968 | 35.82 | 14.234 | 14.5907 | 813.7 | 0.2891 | 36.3287 | 14.4123 | 0.3567 | 21.9163 | 1.4379 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074787 | #VALUE! | #VALUE! | 4103.4995 | 0.00024369
525 | 37.193 | 35.963 | 35.84 | 14.2237 | 14.5881 | 810.9 | 0.2871 | 36.332 | 14.4059 | 0.3644 | 21.9261 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 4087.5544 | 0.00024465
530 | 37.311 | 36.081 | 35.933 | 14.2211 | 14.5933 | 811.7 | 0.2852 | 36.4417 | 14.4072 | 0.3722 | 22.0345 | 1.4185 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075604 | #VALUE! | #VALUE! | 4071.4644 | 0.00024561
535 | 37.307 | 36.028 | 35.929 | 14.234 | 14.6087 | 814 | 0.2862 | 36.4213 | 14.4214 | 0.3747 | 22 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 4089.4009 | 0.00024453
540 | 37.327 | 36.073 | 35.95 | 14.2598 | 14.6293 | 813 | 0.2859 | 36.45 | 14.4445 | 0.3695 | 22.0054 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 4083.3625 | 0.0002449
545 | 37.371 | 36.116 | 35.993 | 14.2881 | 14.6654 | 813.5 | 0.286 | 36.4933 | 14.4767 | 0.3773 | 22.0166 | 1.4224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075435 | #VALUE! | #VALUE! | 4083.8076 | 0.00024487
550 | 37.29 | 36.06 | 35.913 | 14.2959 | 14.6783 | 814.6 | 0.2877 | 36.421 | 14.4871 | 0.3824 | 21.9339 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 4104.745 | 0.00024362
555 | 37.259 | 36.005 | 35.907 | 14.301 | 14.6732 | 813.4 | 0.2872 | 36.3903 | 14.4871 | 0.3722 | 21.9032 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 4104.4368 | 0.00024364
560 | 37.352 | 36.097 | 35.999 | 14.3216 | 14.7067 | 813.5 | 0.2868 | 36.4827 | 14.5142 | 0.3851 | 21.9685 | 1.4264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075266 | #VALUE! | #VALUE! | 4092.7429 | 0.00024433
565 | 37.418 | 36.188 | 36.065 | 14.3526 | 14.7402 | 814 | 0.2859 | 36.557 | 14.5464 | 0.3876 | 22.0106 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 4087.4284 | 0.00024465
570 | 37.459 | 36.229 | 36.057 | 14.4015 | 14.7814 | 812.4 | 0.2863 | 36.5817 | 14.5915 | 0.3799 | 21.9902 | 1.4239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075371 | #VALUE! | #VALUE! | 4083.1755 | 0.00024491
575 | 37.378 | 36.173 | 36.025 | 14.4196 | 14.8046 | 811.6 | 0.2875 | 36.5253 | 14.6121 | 0.385 | 21.9132 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 4093.4851 | 0.00024429
580 | 37.42 | 36.191 | 36.068 | 14.484 | 14.8562 | 812.6 | 0.2877 | 36.5597 | 14.6701 | 0.3722 | 21.8896 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 4102.9601 | 0.00024373
585 | 37.415 | 36.21 | 36.087 | 14.5356 | 14.9103 | 813.5 | 0.289 | 36.5707 | 14.723 | 0.3747 | 21.8477 | 1.4374 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074808 | #VALUE! | #VALUE! | 4115.3724 | 0.00024299
590 | 37.532 | 36.303 | 36.155 | 14.5794 | 14.9541 | 811.2 | 0.2885 | 36.6633 | 14.7668 | 0.3747 | 21.8966 | 1.4349 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074911 | #VALUE! | #VALUE! | 4094.5787 | 0.00024423
595 | 37.603 | 36.374 | 36.275 | 14.6258 | 15.0057 | 813.1 | 0.2866 | 36.7507 | 14.8157 | 0.3799 | 21.9349 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 4096.9967 | 0.00024408
600 | 37.65 | 36.421 | 36.273 | 14.6567 | 15.0418 | 812.9 | 0.2871 | 36.7813 | 14.8492 | 0.3851 | 21.9321 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 4096.5181 | 0.00024411
605 | 37.772 | 36.567 | 36.469 | 14.7108 | 15.0882 | 814 | 0.2857 | 36.936 | 14.8995 | 0.3774 | 22.0365 | 1.421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075498 | #VALUE! | #VALUE! | 4082.6244 | 0.00024494
610 | 37.796 | 36.517 | 36.394 | 14.7418 | 15.1191 | 812.4 | 0.2867 | 36.9023 | 14.9305 | 0.3773 | 21.9719 | 1.4259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075287 | #VALUE! | #VALUE! | 4086.5825 | 0.0002447
615 | 37.749 | 36.494 | 36.421 | 14.7779 | 15.1578 | 813.7 | 0.2882 | 36.888 | 14.9679 | 0.3799 | 21.9201 | 1.4334 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074974 | #VALUE! | #VALUE! | 4102.7819 | 0.00024374
620 | 37.827 | 36.597 | 36.498 | 14.832 | 15.2093 | 817 | 0.2877 | 36.974 | 15.0206 | 0.3773 | 21.9534 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 4113.1912 | 0.00024312
625 | 37.854 | 36.624 | 36.501 | 14.8603 | 15.2429 | 813.7 | 0.287 | 36.993 | 15.0516 | 0.3826 | 21.9414 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 4098.8084 | 0.00024397
630 | 37.932 | 36.678 | 36.579 | 14.9042 | 15.2867 | 812.5 | 0.2875 | 37.063 | 15.0954 | 0.3825 | 21.9675 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 4087.8917 | 0.00024462
635 | 37.938 | 36.684 | 36.536 | 14.9093 | 15.297 | 812 | 0.2865 | 37.0527 | 15.1031 | 0.3877 | 21.9495 | 1.4249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075329 | #VALUE! | #VALUE! | 4088.7326 | 0.00024457
640 | 38.041 | 36.762 | 36.664 | 14.9377 | 15.3254 | 815.8 | 0.2861 | 37.1557 | 15.1316 | 0.3877 | 22.0241 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 4093.9529 | 0.00024426
645 | 38.072 | 36.793 | 36.719 | 14.9737 | 15.3614 | 813.4 | 0.2856 | 37.1947 | 15.1676 | 0.3877 | 22.0271 | 1.4205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075519 | #VALUE! | #VALUE! | 4081.353 | 0.00024502
650 | 37.934 | 36.68 | 36.581 | 14.9789 | 15.3692 | 813.5 | 0.2887 | 37.065 | 15.174 | 0.3903 | 21.891 | 1.4359 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007487 | #VALUE! | #VALUE! | 4107.2448 | 0.00024347
655 | 38.017 | 36.762 | 36.664 | 15.0202 | 15.4053 | 814 | 0.2865 | 37.1477 | 15.2127 | 0.3851 | 21.9349 | 1.4249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075329 | #VALUE! | #VALUE! | 4101.5315 | 0.00024381
660 | 38.051 | 36.797 | 36.699 | 15.0408 | 15.4259 | 813.9 | 0.288 | 37.1823 | 15.2333 | 0.3851 | 21.949 | 1.4324 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075015 | #VALUE! | #VALUE! | 4098.3994 | 0.000244
665 | 38.114 | 36.859 | 36.761 | 15.0923 | 15.48 | 813.5 | 0.2876 | 37.2447 | 15.2861 | 0.3877 | 21.9585 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 4094.6067 | 0.00024422
670 | 38.123 | 36.894 | 36.771 | 15.1233 | 15.5213 | 813 | 0.2872 | 37.2627 | 15.3223 | 0.398 | 21.9404 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 4095.4752 | 0.00024417
675 | 38.165 | 36.935 | 36.787 | 15.1568 | 15.5548 | 812.8 | 0.2873 | 37.2957 | 15.3558 | 0.398 | 21.9399 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 4094.561 | 0.00024423
680 | 38.255 | 37 | 36.877 | 15.1697 | 15.5729 | 814 | 0.2867 | 37.3773 | 15.3713 | 0.4032 | 22.006 | 1.4259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075287 | #VALUE! | #VALUE! | 4088.2767 | 0.0002446
685 | 38.298 | 37.093 | 36.97 | 15.1903 | 15.5986 | 815.4 | 0.2854 | 37.4537 | 15.3945 | 0.4083 | 22.0592 | 1.4195 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075562 | #VALUE! | #VALUE! | 4085.4346 | 0.00024477
690 | 38.344 | 37.09 | 36.942 | 15.2058 | 15.6193 | 813.2 | 0.2852 | 37.4587 | 15.4125 | 0.4135 | 22.0461 | 1.4185 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075604 | #VALUE! | #VALUE! | 4076.8329 | 0.00024529
695 | 38.291 | 37.061 | 37.011 | 15.2032 | 15.6167 | 814.3 | 0.2864 | 37.4543 | 15.41 | 0.4135 | 22.0444 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 4082.6685 | 0.00024494
700 | 38.339 | 37.109 | 36.986 | 15.2083 | 15.627 | 813.8 | 0.2865 | 37.478 | 15.4177 | 0.4187 | 22.0603 | 1.4249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075329 | #VALUE! | #VALUE! | 4077.2086 | 0.00024527
705 | 38.29 | 37.085 | 36.937 | 15.2058 | 15.6296 | 814.1 | 0.2862 | 37.4373 | 15.4177 | 0.4238 | 22.0196 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 4086.2536 | 0.00024472
710 | 38.318 | 37.088 | 36.965 | 15.2238 | 15.6451 | 814.3 | 0.2862 | 37.457 | 15.4345 | 0.4213 | 22.0225 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 4086.7161 | 0.0002447
715 | 38.347 | 37.117 | 37.043 | 15.2393 | 15.6579 | 813.4 | 0.2872 | 37.5023 | 15.4486 | 0.4186 | 22.0537 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 4076.4272 | 0.00024531
720 | 38.303 | 37.097 | 36.974 | 15.2212 | 15.6476 | 813.7 | 0.2864 | 37.458 | 15.4344 | 0.4264 | 22.0236 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 4083.5102 | 0.00024489
725 | 38.383 | 37.129 | 37.031 | 15.247 | 15.6657 | 814.1 | 0.2862 | 37.5143 | 15.4564 | 0.4187 | 22.058 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 4079.1492 | 0.00024515
730 | 38.368 | 37.138 | 37.015 | 15.2857 | 15.6992 | 813.4 | 0.2872 | 37.507 | 15.4924 | 0.4135 | 22.0145 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 4083.6827 | 0.00024488
735 | 38.399 | 37.193 | 37.046 | 15.3037 | 15.7173 | 814.2 | 0.2877 | 37.546 | 15.5105 | 0.4136 | 22.0355 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 4083.8128 | 0.00024487
740 | 38.483 | 37.228 | 37.105 | 15.3372 | 15.7508 | 812.3 | 0.2868 | 37.6053 | 15.544 | 0.4136 | 22.0613 | 1.4264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075266 | #VALUE! | #VALUE! | 4069.512 | 0.00024573
745 | 38.466 | 37.236 | 37.113 | 15.3656 | 15.774 | 813.4 | 0.2866 | 37.605 | 15.5698 | 0.4084 | 22.0352 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 4079.8558 | 0.00024511
750 | 38.452 | 37.247 | 37.148 | 15.3553 | 15.7766 | 814.1 | 0.2859 | 37.6157 | 15.566 | 0.4213 | 22.0497 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 4080.6785 | 0.00024506
755 | 38.462 | 37.257 | 37.134 | 15.3656 | 15.7869 | 814.5 | 0.286 | 37.6177 | 15.5762 | 0.4213 | 22.0414 | 1.4224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075435 | #VALUE! | #VALUE! | 4084.2209 | 0.00024484
760 | 38.425 | 37.22 | 37.097 | 15.363 | 15.7792 | 815.2 | 0.2869 | 37.5807 | 15.5711 | 0.4162 | 22.0096 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 4093.6463 | 0.00024428
765 | 38.459 | 37.229 | 37.081 | 15.3656 | 15.7817 | 813.7 | 0.2878 | 37.5897 | 15.5737 | 0.4161 | 22.016 | 1.4314 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075057 | #VALUE! | #VALUE! | 4084.9168 | 0.0002448
770 | 38.519 | 37.289 | 37.191 | 15.3862 | 15.8024 | 813.1 | 0.2863 | 37.6663 | 15.5943 | 0.4162 | 22.072 | 1.4239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075371 | #VALUE! | #VALUE! | 4071.5452 | 0.00024561
775 | 38.506 | 37.251 | 37.128 | 15.3707 | 15.7894 | 813.1 | 0.2862 | 37.6283 | 15.58 | 0.4187 | 22.0483 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 4075.931 | 0.00024534
780 | 38.516 | 37.286 | 37.163 | 15.3785 | 15.7972 | 814.3 | 0.2863 | 37.655 | 15.5878 | 0.4187 | 22.0672 | 1.4239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075371 | #VALUE! | #VALUE! | 4078.4564 | 0.00024519
785 | 38.576 | 37.346 | 37.223 | 15.3991 | 15.8178 | 815 | 0.2864 | 37.715 | 15.6084 | 0.4187 | 22.1065 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 4074.6872 | 0.00024542
790 | 38.562 | 37.332 | 37.258 | 15.3991 | 15.8204 | 814.9 | 0.2873 | 37.7173 | 15.6098 | 0.4213 | 22.1076 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 4073.9968 | 0.00024546
795 | 38.572 | 37.317 | 37.219 | 15.4094 | 15.8281 | 814.6 | 0.2877 | 37.7027 | 15.6188 | 0.4187 | 22.0839 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 4076.8614 | 0.00024529
800 | 38.58 | 37.35 | 37.252 | 15.4223 | 15.8436 | 813.4 | 0.2876 | 37.7273 | 15.6329 | 0.4213 | 22.0944 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 4068.9272 | 0.00024577
805 | 38.564 | 37.31 | 37.187 | 15.3991 | 15.823 | 815.6 | 0.2877 | 37.687 | 15.6111 | 0.4239 | 22.0759 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 4083.3392 | 0.0002449
810 | 38.572 | 37.268 | 37.219 | 15.3914 | 15.8127 | 814 | 0.2859 | 37.6863 | 15.6021 | 0.4213 | 22.0843 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 4073.7909 | 0.00024547
815 | 38.529 | 37.299 | 37.176 | 15.3733 | 15.7998 | 813.7 | 0.2858 | 37.668 | 15.5866 | 0.4265 | 22.0815 | 1.4215 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075477 | #VALUE! | #VALUE! | 4072.812 | 0.00024553
820 | 38.463 | 37.258 | 37.086 | 15.3475 | 15.7792 | 813.8 | 0.2875 | 37.6023 | 15.5633 | 0.4317 | 22.039 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 4081.1614 | 0.00024503
825 | 38.496 | 37.266 | 37.118 | 15.3218 | 15.7559 | 815.5 | 0.2873 | 37.6267 | 15.5389 | 0.4341 | 22.0878 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 4080.645 | 0.00024506
830 | 38.455 | 37.2 | 37.102 | 15.2805 | 15.7198 | 813.9 | 0.2872 | 37.5857 | 15.5001 | 0.4393 | 22.0855 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 4073.063 | 0.00024552
835 | 38.462 | 37.232 | 37.084 | 15.2676 | 15.6966 | 814.5 | 0.2864 | 37.5927 | 15.4821 | 0.429 | 22.1106 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 4071.4476 | 0.00024561
840 | 38.396 | 37.191 | 37.093 | 15.2728 | 15.7018 | 814.3 | 0.2866 | 37.56 | 15.4873 | 0.429 | 22.0727 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 4077.4309 | 0.00024525
845 | 38.38 | 37.15 | 37.002 | 15.2496 | 15.6837 | 814.9 | 0.2882 | 37.5107 | 15.4666 | 0.4341 | 22.044 | 1.4334 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074974 | #VALUE! | #VALUE! | 4085.7447 | 0.00024475
850 | 38.413 | 37.183 | 37.06 | 15.247 | 15.6812 | 814.4 | 0.2857 | 37.552 | 15.4641 | 0.4342 | 22.0879 | 1.421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075498 | #VALUE! | #VALUE! | 4075.1254 | 0.00024539
855 | 38.395 | 37.19 | 37.042 | 15.2186 | 15.6579 | 815.5 | 0.2874 | 37.5423 | 15.4383 | 0.4393 | 22.1041 | 1.4294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075141 | #VALUE! | #VALUE! | 4077.642 | 0.00024524
860 | 38.428 | 37.198 | 37.075 | 15.1903 | 15.6244 | 815.5 | 0.2865 | 37.567 | 15.4073 | 0.4341 | 22.1596 | 1.4249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075329 | #VALUE! | #VALUE! | 4067.4171 | 0.00024586
865 | 38.435 | 37.156 | 37.058 | 15.198 | 15.6296 | 814.9 | 0.2866 | 37.5497 | 15.4138 | 0.4316 | 22.1359 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 4068.7914 | 0.00024577
870 | 38.343 | 37.113 | 37.015 | 15.1954 | 15.6244 | 813.8 | 0.2859 | 37.4903 | 15.4099 | 0.429 | 22.0804 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 4073.5001 | 0.00024549
875 | 38.251 | 37.046 | 36.898 | 15.149 | 15.5832 | 813.4 | 0.289 | 37.3983 | 15.3661 | 0.4342 | 22.0322 | 1.4374 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074808 | #VALUE! | #VALUE! | 4080.4051 | 0.00024507
880 | 38.254 | 37.024 | 36.901 | 15.1284 | 15.5625 | 813.2 | 0.2893 | 37.393 | 15.3454 | 0.4341 | 22.0476 | 1.4389 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074746 | #VALUE! | #VALUE! | 4076.5678 | 0.0002453
885 | 38.235 | 37.029 | 36.906 | 15.1207 | 15.5522 | 814.7 | 0.2873 | 37.39 | 15.3364 | 0.4315 | 22.0536 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 4082.9762 | 0.00024492
890 | 38.238 | 36.983 | 36.885 | 15.1001 | 15.5342 | 815.1 | 0.287 | 37.3687 | 15.3171 | 0.4341 | 22.0515 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 4085.3575 | 0.00024478
895 | 38.269 | 37.063 | 36.891 | 15.0923 | 15.5265 | 815.6 | 0.2866 | 37.4077 | 15.3094 | 0.4342 | 22.0983 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 4079.2155 | 0.00024515
900 | 38.296 | 37.066 | 36.943 | 15.0949 | 15.5316 | 814 | 0.2867 | 37.435 | 15.3133 | 0.4367 | 22.1217 | 1.4259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075287 | #VALUE! | #VALUE! | 4066.8913 | 0.00024589
905 | 38.273 | 37.043 | 36.92 | 15.0743 | 15.5161 | 814.7 | 0.2864 | 37.412 | 15.2952 | 0.4418 | 22.1168 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 4071.2996 | 0.00024562
910 | 38.275 | 37.07 | 36.947 | 15.0949 | 15.5265 | 812.8 | 0.2862 | 37.4307 | 15.3107 | 0.4316 | 22.12 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 4061.2233 | 0.00024623
915 | 38.228 | 37.048 | 36.9 | 15.0872 | 15.5187 | 813.7 | 0.2864 | 37.392 | 15.3029 | 0.4315 | 22.0891 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 4071.4107 | 0.00024562
920 | 38.254 | 37.024 | 36.901 | 15.064 | 15.4981 | 812.2 | 0.2874 | 37.393 | 15.2811 | 0.4341 | 22.112 | 1.4294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075141 | #VALUE! | #VALUE! | 4059.6966 | 0.00024632
925 | 38.252 | 37.047 | 36.924 | 15.0691 | 15.4955 | 813.2 | 0.2861 | 37.4077 | 15.2823 | 0.4264 | 22.1254 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 4062.2302 | 0.00024617
930 | 38.227 | 37.022 | 36.874 | 15.0588 | 15.4826 | 815.8 | 0.2861 | 37.3743 | 15.2707 | 0.4238 | 22.1036 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 4079.2251 | 0.00024514
935 | 38.174 | 36.994 | 36.871 | 15.0356 | 15.462 | 813.8 | 0.2875 | 37.3463 | 15.2488 | 0.4264 | 22.0975 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 4070.3479 | 0.00024568
940 | 38.217 | 36.987 | 36.888 | 15.0202 | 15.4568 | 813.5 | 0.287 | 37.364 | 15.2385 | 0.4366 | 22.1255 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 4063.7043 | 0.00024608
945 | 38.184 | 36.955 | 36.832 | 15.0176 | 15.4362 | 814 | 0.2874 | 37.3237 | 15.2269 | 0.4186 | 22.0968 | 1.4294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075141 | #VALUE! | #VALUE! | 4071.4895 | 0.00024561
950 | 38.151 | 36.946 | 36.823 | 15.0047 | 15.4285 | 813.7 | 0.2876 | 37.3067 | 15.2166 | 0.4238 | 22.0901 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 4071.2234 | 0.00024563
955 | 38.165 | 36.96 | 36.812 | 14.9892 | 15.4182 | 813.3 | 0.2879 | 37.3123 | 15.2037 | 0.429 | 22.1086 | 1.4319 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075036 | #VALUE! | #VALUE! | 4065.8047 | 0.00024595
960 | 38.105 | 36.875 | 36.777 | 14.9325 | 15.3666 | 813.8 | 0.2879 | 37.2523 | 15.1495 | 0.4341 | 22.1028 | 1.4319 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075036 | #VALUE! | #VALUE! | 4069.3811 | 0.00024574
965 | 38.066 | 36.836 | 36.688 | 14.917 | 15.3486 | 814.3 | 0.2879 | 37.1967 | 15.1328 | 0.4316 | 22.0639 | 1.4319 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075036 | #VALUE! | #VALUE! | 4079.0633 | 0.00024515
970 | 38.053 | 36.848 | 36.725 | 14.9042 | 15.3331 | 812.9 | 0.2873 | 37.2087 | 15.1187 | 0.4289 | 22.09 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 4067.2299 | 0.00024587
975 | 38.012 | 36.831 | 36.684 | 14.8732 | 15.297 | 815 | 0.2882 | 37.1757 | 15.0851 | 0.4238 | 22.0906 | 1.4334 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074974 | #VALUE! | #VALUE! | 4077.6354 | 0.00024524
980 | 37.996 | 36.816 | 36.717 | 14.8835 | 15.297 | 814.5 | 0.2873 | 37.1763 | 15.0902 | 0.4135 | 22.0861 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 4075.961 | 0.00024534
985 | 38.076 | 36.871 | 36.748 | 14.8835 | 15.2996 | 814.7 | 0.2876 | 37.2317 | 15.0915 | 0.4161 | 22.1401 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 4067.012 | 0.00024588
990 | 38.08 | 36.85 | 36.727 | 14.85 | 15.2764 | 815.6 | 0.2866 | 37.219 | 15.0632 | 0.4264 | 22.1558 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 4068.6227 | 0.00024578
995 | 38.034 | 36.829 | 36.755 | 14.8397 | 15.2635 | 815.4 | 0.2874 | 37.206 | 15.0516 | 0.4238 | 22.1544 | 1.4294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075141 | #VALUE! | #VALUE! | 4067.8821 | 0.00024583
1000 | 38.036 | 36.806 | 36.708 | 14.8268 | 15.248 | 815.5 | 0.2875 | 37.1833 | 15.0374 | 0.4212 | 22.1459 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 4069.9363 | 0.0002457
1005 | 37.986 | 36.756 | 36.657 | 14.7985 | 15.2196 | 813.1 | 0.288 | 37.133 | 15.0091 | 0.4211 | 22.124 | 1.4324 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075015 | #VALUE! | #VALUE! | 4061.9908 | 0.00024618
1010 | 37.984 | 36.778 | 36.655 | 14.7856 | 15.2042 | 815.3 | 0.2876 | 37.139 | 14.9949 | 0.4186 | 22.1441 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 4069.2751 | 0.00024574
1015 | 37.954 | 36.773 | 36.626 | 14.7675 | 15.1836 | 815.6 | 0.2869 | 37.1177 | 14.9756 | 0.4161 | 22.1421 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 4071.137 | 0.00024563
1020 | 37.973 | 36.767 | 36.62 | 14.7418 | 15.1604 | 814.3 | 0.2877 | 37.12 | 14.9511 | 0.4186 | 22.1689 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 4059.7373 | 0.00024632
1025 | 37.99 | 36.785 | 36.662 | 14.734 | 15.1578 | 813.6 | 0.287 | 37.1457 | 14.9459 | 0.4238 | 22.1998 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 4050.6076 | 0.00024688
1030 | 37.958 | 36.753 | 36.63 | 14.7186 | 15.1423 | 815.1 | 0.2861 | 37.1137 | 14.9305 | 0.4237 | 22.1832 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 4061.1031 | 0.00024624
1035 | 37.949 | 36.719 | 36.645 | 14.7263 | 15.1423 | 815.5 | 0.2862 | 37.1043 | 14.9343 | 0.416 | 22.17 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 4065.5121 | 0.00024597
1040 | 37.939 | 36.709 | 36.586 | 14.7469 | 15.1526 | 814.9 | 0.2882 | 37.078 | 14.9497 | 0.4057 | 22.1283 | 1.4334 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074974 | #VALUE! | #VALUE! | 4070.1919 | 0.00024569
1045 | 38 | 36.795 | 36.672 | 14.7495 | 15.1629 | 815.7 | 0.2884 | 37.1557 | 14.9562 | 0.4134 | 22.1995 | 1.4344 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074932 | #VALUE! | #VALUE! | 4061.1176 | 0.00024624
1050 | 38.013 | 36.784 | 36.685 | 14.7392 | 15.1552 | 815.1 | 0.2856 | 37.1607 | 14.9472 | 0.416 | 22.2135 | 1.4205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075519 | #VALUE! | #VALUE! | 4055.5727 | 0.00024657
1055 | 37.974 | 36.769 | 36.67 | 14.7134 | 15.1397 | 816.2 | 0.287 | 37.1377 | 14.9266 | 0.4263 | 22.2111 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 4061.4755 | 0.00024622
1060 | 37.909 | 36.679 | 36.556 | 14.6412 | 15.0675 | 814.5 | 0.2871 | 37.048 | 14.8544 | 0.4263 | 22.1937 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 4056.2059 | 0.00024654
1065 | 37.819 | 36.663 | 36.491 | 14.6052 | 15.0315 | 814.7 | 0.2864 | 36.991 | 14.8184 | 0.4263 | 22.1727 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 4061.0446 | 0.00024624
1070 | 37.826 | 36.621 | 36.473 | 14.582 | 15.0083 | 814.5 | 0.2871 | 36.9733 | 14.7951 | 0.4263 | 22.1782 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 4059.0347 | 0.00024636
1075 | 37.783 | 36.578 | 36.455 | 14.551 | 14.9748 | 815.1 | 0.2876 | 36.9387 | 14.7629 | 0.4238 | 22.1758 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 4062.4674 | 0.00024616
1080 | 37.79 | 36.585 | 36.462 | 14.5536 | 14.9748 | 814.1 | 0.2875 | 36.9457 | 14.7642 | 0.4212 | 22.1815 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 4056.4407 | 0.00024652
1085 | 37.797 | 36.616 | 36.444 | 14.5562 | 14.9722 | 814.5 | 0.2871 | 36.9523 | 14.7642 | 0.416 | 22.1881 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 4057.2144 | 0.00024647
1090 | 37.704 | 36.548 | 36.376 | 14.5149 | 14.9412 | 814.7 | 0.2875 | 36.876 | 14.728 | 0.4263 | 22.148 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 4065.5735 | 0.00024597
1095 | 37.711 | 36.506 | 36.383 | 14.4995 | 14.9258 | 814.5 | 0.2874 | 36.8667 | 14.7127 | 0.4263 | 22.154 | 1.4294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075141 | #VALUE! | #VALUE! | 4063.4624 | 0.0002461
1100 | 37.69 | 36.509 | 36.362 | 14.4789 | 14.9103 | 815.3 | 0.2878 | 36.8537 | 14.6946 | 0.4314 | 22.1591 | 1.4314 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075057 | #VALUE! | #VALUE! | 4066.5266 | 0.00024591
1105 | 37.647 | 36.442 | 36.319 | 14.4402 | 14.8768 | 814.6 | 0.2884 | 36.8027 | 14.6585 | 0.4366 | 22.1442 | 1.4344 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074932 | #VALUE! | #VALUE! | 4065.769 | 0.00024596
1110 | 37.655 | 36.475 | 36.352 | 14.4273 | 14.8613 | 814.8 | 0.2868 | 36.8273 | 14.6443 | 0.434 | 22.183 | 1.4264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075266 | #VALUE! | #VALUE! | 4059.6419 | 0.00024633
1115 | 37.638 | 36.458 | 36.335 | 14.4196 | 14.851 | 814.1 | 0.2869 | 36.8103 | 14.6353 | 0.4314 | 22.175 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 4057.6176 | 0.00024645
1120 | 37.646 | 36.465 | 36.318 | 14.417 | 14.8381 | 814.1 | 0.2869 | 36.8097 | 14.6275 | 0.4211 | 22.1821 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 4056.3219 | 0.00024653
1125 | 37.655 | 36.45 | 36.302 | 14.4325 | 14.8536 | 814.5 | 0.2861 | 36.8023 | 14.6431 | 0.4211 | 22.1593 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 4062.4967 | 0.00024615
1130 | 37.639 | 36.458 | 36.335 | 14.4557 | 14.8768 | 813.8 | 0.2887 | 36.8107 | 14.6662 | 0.4211 | 22.1444 | 1.4359 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007487 | #VALUE! | #VALUE! | 4061.7303 | 0.0002462
1135 | 37.624 | 36.443 | 36.296 | 14.4454 | 14.8639 | 813.7 | 0.2876 | 36.7877 | 14.6547 | 0.4185 | 22.133 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 4063.323 | 0.0002461
1140 | 37.658 | 36.453 | 36.305 | 14.4557 | 14.8794 | 813.1 | 0.2869 | 36.8053 | 14.6676 | 0.4237 | 22.1378 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 4059.4525 | 0.00024634
1145 | 37.642 | 36.462 | 36.314 | 14.4505 | 14.8768 | 813.2 | 0.2861 | 36.806 | 14.6637 | 0.4263 | 22.1424 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 4059.1145 | 0.00024636
1150 | 37.604 | 36.423 | 36.276 | 14.4351 | 14.8639 | 814.5 | 0.2878 | 36.7677 | 14.6495 | 0.4288 | 22.1182 | 1.4314 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075057 | #VALUE! | #VALUE! | 4070.0487 | 0.0002457
1155 | 37.662 | 36.457 | 36.309 | 14.4789 | 14.9 | 813.9 | 0.2878 | 36.8093 | 14.6895 | 0.4211 | 22.1199 | 1.4314 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075057 | #VALUE! | #VALUE! | 4066.7348 | 0.0002459
1160 | 37.723 | 36.542 | 36.394 | 14.5021 | 14.9258 | 814.2 | 0.2884 | 36.8863 | 14.714 | 0.4237 | 22.1724 | 1.4344 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074932 | #VALUE! | #VALUE! | 4058.601 | 0.00024639
1165 | 37.685 | 36.504 | 36.381 | 14.484 | 14.9155 | 814.8 | 0.2865 | 36.8567 | 14.6997 | 0.4315 | 22.1569 | 1.4249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075329 | #VALUE! | #VALUE! | 4064.4271 | 0.00024604
1170 | 37.72 | 36.515 | 36.392 | 14.484 | 14.9155 | 815.9 | 0.2873 | 36.8757 | 14.6997 | 0.4315 | 22.1759 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 4066.4271 | 0.00024592
1175 | 37.681 | 36.5 | 36.377 | 14.4505 | 14.882 | 814.5 | 0.2877 | 36.8527 | 14.6662 | 0.4315 | 22.1864 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 4057.5284 | 0.00024646
1180 | 37.718 | 36.538 | 36.415 | 14.4866 | 14.918 | 813.8 | 0.2857 | 36.8903 | 14.7023 | 0.4314 | 22.188 | 1.421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075498 | #VALUE! | #VALUE! | 4053.7458 | 0.00024669
1185 | 37.755 | 36.575 | 36.476 | 14.5227 | 14.9516 | 813.3 | 0.2871 | 36.9353 | 14.7371 | 0.4289 | 22.1982 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 4049.4028 | 0.00024695
1190 | 37.791 | 36.61 | 36.487 | 14.5485 | 14.9825 | 813.6 | 0.2866 | 36.9627 | 14.7655 | 0.434 | 22.1972 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 4051.082 | 0.00024685
1195 | 37.852 | 36.671 | 36.523 | 14.5639 | 14.9954 | 814.4 | 0.2859 | 37.0153 | 14.7797 | 0.4315 | 22.2357 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 4048.0412 | 0.00024703
1200 | 37.84 | 36.659 | 36.561 | 14.5768 | 15.0108 | 815.2 | 0.2872 | 37.02 | 14.7938 | 0.434 | 22.2262 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 4053.7466 | 0.00024669
1205 | 37.829 | 36.648 | 36.55 | 14.5742 | 15.0134 | 815.3 | 0.2871 | 37.009 | 14.7938 | 0.4392 | 22.2152 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 4056.2513 | 0.00024653
1210 | 37.867 | 36.662 | 36.539 | 14.5897 | 15.0263 | 814.8 | 0.2871 | 37.0227 | 14.808 | 0.4366 | 22.2147 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 4053.8611 | 0.00024668
1215 | 37.884 | 36.703 | 36.58 | 14.6 | 15.0366 | 814.5 | 0.288 | 37.0557 | 14.8183 | 0.4366 | 22.2374 | 1.4324 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075015 | #VALUE! | #VALUE! | 4048.2318 | 0.00024702
1220 | 37.875 | 36.694 | 36.571 | 14.6 | 15.0366 | 815.2 | 0.287 | 37.0467 | 14.8183 | 0.4366 | 22.2284 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 4053.3514 | 0.00024671
1225 | 37.916 | 36.735 | 36.588 | 14.6026 | 15.0392 | 816.3 | 0.2862 | 37.0797 | 14.8209 | 0.4366 | 22.2588 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 4053.2775 | 0.00024671
1230 | 37.908 | 36.727 | 36.604 | 14.6026 | 15.0366 | 814.8 | 0.287 | 37.0797 | 14.8196 | 0.434 | 22.2601 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 4045.5931 | 0.00024718
1235 | 37.851 | 36.67 | 36.523 | 14.582 | 15.0186 | 814.4 | 0.2865 | 37.0147 | 14.8003 | 0.4366 | 22.2144 | 1.4249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075329 | #VALUE! | #VALUE! | 4051.9257 | 0.0002468
1240 | 37.87 | 36.689 | 36.541 | 14.5742 | 15.016 | 814.8 | 0.2872 | 37.0333 | 14.7951 | 0.4418 | 22.2382 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 4049.565 | 0.00024694
1245 | 65.67 | 64.349 | 64.229 | 15.9817 | 17.5305 | 814.8 | 0.0845 | 64.7493 | 16.7561 | 1.5488 | 47.9932 | 0.42027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020007 | #VALUE! | #VALUE! | 1876.4139 | 0.00053293
1250 | 65.971 | 64.673 | 64.505 | 16.005 | 17.7033 | 814 | 0.0844 | 65.0497 | 16.8542 | 1.6983 | 48.1955 | 0.41977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020026 | #VALUE! | #VALUE! | 1866.7038 | 0.0005357
1255 | 65.811 | 64.514 | 64.37 | 16.0204 | 17.7627 | 813.6 | 0.0843 | 64.8983 | 16.8915 | 1.7423 | 48.0068 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1873.1216 | 0.00053387
1260 | 65.72 | 64.399 | 64.231 | 16.0411 | 17.804 | 813.5 | 0.084 | 64.7833 | 16.9226 | 1.7629 | 47.8608 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1878.6047 | 0.00053231
1265 | 65.507 | 64.282 | 64.042 | 16.0539 | 17.8324 | 813.1 | 0.0839 | 64.6103 | 16.9431 | 1.7785 | 47.6672 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1885.3071 | 0.00053042
1270 | 65.436 | 64.163 | 63.995 | 16.0797 | 17.8582 | 812.9 | 0.0844 | 64.5313 | 16.9689 | 1.7785 | 47.5624 | 0.41977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020026 | #VALUE! | #VALUE! | 1888.9965 | 0.00052938
1275 | 65.342 | 64.093 | 63.829 | 16.0978 | 17.8865 | 815.1 | 0.0841 | 64.4213 | 16.9921 | 1.7887 | 47.4292 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1899.4282 | 0.00052647
1280 | 65.178 | 63.953 | 63.785 | 16.1081 | 17.9072 | 813.4 | 0.0842 | 64.3053 | 17.0077 | 1.7991 | 47.2977 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1900.7366 | 0.00052611
1285 | 65.159 | 63.958 | 63.694 | 16.1158 | 17.9356 | 813.6 | 0.0839 | 64.2703 | 17.0257 | 1.8198 | 47.2446 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1903.3388 | 0.00052539
1290 | 64.951 | 63.75 | 63.558 | 16.1365 | 17.9356 | 813.8 | 0.084 | 64.0863 | 17.036 | 1.7991 | 47.0503 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1911.6707 | 0.0005231
1295 | 64.841 | 63.592 | 63.424 | 16.1287 | 17.933 | 814.2 | 0.0844 | 63.9523 | 17.0309 | 1.8043 | 46.9215 | 0.41977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020026 | #VALUE! | #VALUE! | 1917.8605 | 0.00052141
1300 | 64.659 | 63.483 | 63.243 | 16.1339 | 17.9407 | 813.1 | 0.0845 | 63.795 | 17.0373 | 1.8068 | 46.7577 | 0.42027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020007 | #VALUE! | #VALUE! | 1921.9782 | 0.0005203
1305 | 64.53 | 63.33 | 63.09 | 16.17 | 17.9665 | 809 | 0.0845 | 63.65 | 17.0682 | 1.7965 | 46.5817 | 0.42027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020007 | #VALUE! | #VALUE! | 1919.5099 | 0.00052097
1310 | 64.355 | 63.178 | 62.938 | 16.1571 | 17.982 | 813.9 | 0.084 | 63.4903 | 17.0695 | 1.8249 | 46.4208 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1937.8324 | 0.00051604
1315 | 64.277 | 63.076 | 62.908 | 16.188 | 18.0052 | 814.5 | 0.0842 | 63.4203 | 17.0966 | 1.8172 | 46.3237 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1943.3238 | 0.00051458
1320 | 64.181 | 63.052 | 62.764 | 16.2293 | 18.0388 | 813.2 | 0.0842 | 63.3323 | 17.134 | 1.8095 | 46.1983 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1945.4908 | 0.00051401
1325 | 64.085 | 62.908 | 62.692 | 16.2293 | 18.0491 | 810.5 | 0.0842 | 63.2283 | 17.1392 | 1.8198 | 46.0891 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1943.6234 | 0.0005145
1330 | 64.088 | 62.936 | 62.744 | 16.237 | 18.0543 | 813.8 | 0.084 | 63.256 | 17.1456 | 1.8173 | 46.1103 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1950.639 | 0.00051265
1335 | 63.975 | 62.847 | 62.631 | 16.2267 | 18.0749 | 814.1 | 0.0839 | 63.151 | 17.1508 | 1.8482 | 46.0002 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1956.0307 | 0.00051124
1340 | 63.938 | 62.762 | 62.594 | 16.2344 | 18.0646 | 812.9 | 0.0843 | 63.098 | 17.1495 | 1.8302 | 45.9485 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1955.3451 | 0.00051142
1345 | 63.854 | 62.702 | 62.486 | 16.2448 | 18.0827 | 813.5 | 0.084 | 63.014 | 17.1638 | 1.8379 | 45.8503 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1960.9815 | 0.00050995
1350 | 63.821 | 62.669 | 62.477 | 16.2938 | 18.1214 | 813.3 | 0.0843 | 62.989 | 17.2076 | 1.8276 | 45.7814 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1963.4477 | 0.00050931
1355 | 63.887 | 62.735 | 62.495 | 16.3299 | 18.1652 | 814.2 | 0.084 | 63.039 | 17.2476 | 1.8353 | 45.7914 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1965.1891 | 0.00050886
1360 | 63.835 | 62.659 | 62.491 | 16.3943 | 18.2143 | 814.1 | 0.0843 | 62.995 | 17.3043 | 1.82 | 45.6907 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1969.2805 | 0.0005078
1365 | 63.762 | 62.586 | 62.418 | 16.3763 | 18.2143 | 813.1 | 0.0843 | 62.922 | 17.2953 | 1.838 | 45.6267 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1969.6204 | 0.00050771
1370 | 63.689 | 62.585 | 62.369 | 16.4381 | 18.2607 | 813.1 | 0.0842 | 62.881 | 17.3494 | 1.8226 | 45.5316 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1973.7343 | 0.00050665
1375 | 63.668 | 62.54 | 62.324 | 16.4794 | 18.3175 | 814.3 | 0.0841 | 62.844 | 17.3985 | 1.8381 | 45.4455 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1980.3899 | 0.00050495
1380 | 63.815 | 62.639 | 62.471 | 16.5464 | 18.3743 | 813.3 | 0.0837 | 62.975 | 17.4603 | 1.8279 | 45.5147 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1974.955 | 0.00050634
1385 | 63.895 | 62.766 | 62.478 | 16.6187 | 18.4569 | 813.1 | 0.0838 | 63.0463 | 17.5378 | 1.8382 | 45.5085 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1974.7347 | 0.0005064
1390 | 63.925 | 62.724 | 62.556 | 16.6625 | 18.5007 | 814 | 0.0839 | 63.0683 | 17.5816 | 1.8382 | 45.4867 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1977.868 | 0.00050559
1395 | 64.006 | 62.829 | 62.637 | 16.7734 | 18.6195 | 813.4 | 0.0841 | 63.1573 | 17.6964 | 1.8461 | 45.4609 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1977.5339 | 0.00050568
1400 | 63.895 | 62.767 | 62.551 | 16.7785 | 18.6298 | 813.6 | 0.0835 | 63.071 | 17.7041 | 1.8513 | 45.3668 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 1982.12 | 0.00050451
1405 | 63.907 | 62.779 | 62.611 | 16.8172 | 18.6737 | 813.4 | 0.0842 | 63.099 | 17.7455 | 1.8565 | 45.3535 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1982.2139 | 0.00050449
1410 | 63.825 | 62.745 | 62.529 | 16.8791 | 18.7201 | 812.3 | 0.0838 | 63.033 | 17.7996 | 1.841 | 45.2334 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1984.7914 | 0.00050383
1415 | 63.888 | 62.712 | 62.52 | 16.9152 | 18.7563 | 812.1 | 0.0843 | 63.04 | 17.8358 | 1.8411 | 45.2043 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1985.5823 | 0.00050363
1420 | 63.807 | 62.702 | 62.486 | 16.9668 | 18.7975 | 814 | 0.0845 | 62.9983 | 17.8821 | 1.8307 | 45.1162 | 0.42027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020007 | #VALUE! | #VALUE! | 1994.1127 | 0.00050148
1425 | 63.873 | 62.745 | 62.529 | 16.9745 | 18.813 | 813.3 | 0.0844 | 63.049 | 17.8938 | 1.8385 | 45.1553 | 0.41977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020026 | #VALUE! | #VALUE! | 1990.6741 | 0.00050234
1430 | 63.916 | 62.74 | 62.572 | 17.0416 | 18.8776 | 814.3 | 0.0842 | 63.076 | 17.9596 | 1.836 | 45.1164 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1994.838 | 0.00050129
1435 | 35.48 | 34.398 | 34.201 | 15.0743 | 15.6451 | 813.4 | 0.3767 | 34.693 | 15.3597 | 0.5708 | 19.3333 | 1.8736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060516 | #VALUE! | #VALUE! | 4650.0307 | 0.00021505
1440 | 35.233 | 34.151 | 33.93 | 15.0872 | 15.4749 | 813.8 | 0.3777 | 34.438 | 15.2811 | 0.3877 | 19.1569 | 1.8785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060387 | #VALUE! | #VALUE! | 4695.1445 | 0.00021299
1445 | 35.179 | 34.097 | 33.9 | 15.0666 | 15.4285 | 814 | 0.3754 | 34.392 | 15.2476 | 0.3619 | 19.1444 | 1.8671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060683 | #VALUE! | #VALUE! | 4699.3647 | 0.00021279
1450 | 35.169 | 34.087 | 33.891 | 15.0794 | 15.4362 | 814.1 | 0.3776 | 34.3823 | 15.2578 | 0.3568 | 19.1245 | 1.878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000604 | #VALUE! | #VALUE! | 4704.8366 | 0.00021255
1455 | 35.159 | 34.077 | 33.88 | 15.0666 | 15.4207 | 814.3 | 0.3767 | 34.372 | 15.2437 | 0.3541 | 19.1284 | 1.8736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060516 | #VALUE! | #VALUE! | 4705.0535 | 0.00021254
1460 | 35.147 | 34.064 | 33.892 | 15.0562 | 15.4156 | 814.2 | 0.3761 | 34.3677 | 15.2359 | 0.3594 | 19.1318 | 1.8706 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060593 | #VALUE! | #VALUE! | 4703.6355 | 0.0002126
1465 | 35.132 | 34.05 | 33.878 | 15.0408 | 15.3975 | 814.4 | 0.376 | 34.3533 | 15.2192 | 0.3567 | 19.1342 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 4704.1967 | 0.00021258
1470 | 35.142 | 34.06 | 33.863 | 15.0743 | 15.4259 | 813.6 | 0.377 | 34.355 | 15.2501 | 0.3516 | 19.1049 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 4706.779 | 0.00021246
1475 | 35.128 | 34.046 | 33.849 | 15.0562 | 15.4156 | 814.1 | 0.3765 | 34.341 | 15.2359 | 0.3594 | 19.1051 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 4709.6223 | 0.00021233
1480 | 35.138 | 34.056 | 33.884 | 15.0743 | 15.4311 | 813.7 | 0.3764 | 34.3593 | 15.2527 | 0.3568 | 19.1066 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 4706.9305 | 0.00021245
1485 | 35.148 | 34.042 | 33.845 | 15.0562 | 15.4104 | 814.8 | 0.3766 | 34.345 | 15.2333 | 0.3542 | 19.1117 | 1.8731 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060528 | #VALUE! | #VALUE! | 4712.044 | 0.00021222
1490 | 35.158 | 34.052 | 33.855 | 15.0588 | 15.4079 | 814.1 | 0.377 | 34.355 | 15.2333 | 0.3491 | 19.1216 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 4705.5461 | 0.00021252
1495 | 35.145 | 34.088 | 33.891 | 15.0356 | 15.3847 | 814.9 | 0.3748 | 34.3747 | 15.2102 | 0.3491 | 19.1645 | 1.8641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060761 | #VALUE! | #VALUE! | 4699.6345 | 0.00021278
1500 | 35.181 | 34.099 | 33.902 | 15.064 | 15.4079 | 814.7 | 0.3756 | 34.394 | 15.236 | 0.3439 | 19.158 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 4700.067 | 0.00021276
1505 | 35.144 | 34.086 | 33.89 | 15.0537 | 15.3975 | 814.8 | 0.3746 | 34.3733 | 15.2256 | 0.3438 | 19.1477 | 1.8631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060787 | #VALUE! | #VALUE! | 4703.1766 | 0.00021262
1510 | 35.156 | 34.074 | 33.877 | 15.0588 | 15.4053 | 821.5 | 0.3775 | 34.369 | 15.232 | 0.3465 | 19.1369 | 1.8775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060413 | #VALUE! | #VALUE! | 4744.5222 | 0.00021077
1515 | 35.142 | 34.06 | 33.838 | 15.0459 | 15.3898 | 814.1 | 0.3771 | 34.3467 | 15.2179 | 0.3439 | 19.1288 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 4703.7831 | 0.00021259
1520 | 35.152 | 34.07 | 33.873 | 15.0537 | 15.395 | 813.6 | 0.3771 | 34.365 | 15.2243 | 0.3413 | 19.1407 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 4697.9879 | 0.00021286
1525 | 35.09 | 34.008 | 33.811 | 15.0073 | 15.3537 | 814.8 | 0.377 | 34.303 | 15.1805 | 0.3464 | 19.1225 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 4709.3828 | 0.00021234
1530 | 35.074 | 33.992 | 33.795 | 15.0021 | 15.3408 | 814.1 | 0.3764 | 34.287 | 15.1715 | 0.3387 | 19.1155 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 4707.0477 | 0.00021245
1535 | 35.105 | 34.023 | 33.801 | 14.9737 | 15.3125 | 814.7 | 0.3758 | 34.3097 | 15.1431 | 0.3388 | 19.1666 | 1.8691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060632 | #VALUE! | #VALUE! | 4697.9786 | 0.00021286
1540 | 35.111 | 34.029 | 33.857 | 14.9815 | 15.3099 | 814.3 | 0.3763 | 34.3323 | 15.1457 | 0.3284 | 19.1866 | 1.8716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060567 | #VALUE! | #VALUE! | 4690.7609 | 0.00021319
1545 | 35.041 | 33.959 | 33.787 | 14.9248 | 15.2557 | 814.4 | 0.376 | 34.2623 | 15.0902 | 0.3309 | 19.1721 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 4694.8973 | 0.000213
1550 | 35.021 | 33.964 | 33.767 | 14.9351 | 15.2532 | 813 | 0.3782 | 34.2507 | 15.0942 | 0.3181 | 19.1565 | 1.881 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060324 | #VALUE! | #VALUE! | 4690.635 | 0.00021319
1555 | 35.022 | 33.94 | 33.743 | 14.9067 | 15.2325 | 814.2 | 0.3759 | 34.235 | 15.0696 | 0.3258 | 19.1654 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 4695.3811 | 0.00021298
1560 | 35.075 | 33.993 | 33.796 | 14.948 | 15.2635 | 814.8 | 0.3768 | 34.288 | 15.1058 | 0.3155 | 19.1822 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 4694.7137 | 0.00021301
1565 | 35.072 | 33.99 | 33.793 | 14.9402 | 15.2609 | 814.6 | 0.3774 | 34.285 | 15.1006 | 0.3207 | 19.1844 | 1.877 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060426 | #VALUE! | #VALUE! | 4693.0231 | 0.00021308
1570 | 35.12 | 34.014 | 33.842 | 14.9969 | 15.3099 | 815 | 0.3768 | 34.3253 | 15.1534 | 0.313 | 19.1719 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 4698.393 | 0.00021284
1575 | 35.115 | 34.033 | 33.86 | 14.9866 | 15.3021 | 816.6 | 0.3769 | 34.336 | 15.1443 | 0.3155 | 19.1916 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 4702.7804 | 0.00021264
1580 | 35.231 | 34.149 | 33.952 | 15.0666 | 15.3666 | 816.3 | 0.3756 | 34.444 | 15.2166 | 0.3 | 19.2274 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 4692.3119 | 0.00021311
1585 | 35.097 | 34.015 | 33.819 | 14.9892 | 15.3073 | 813.5 | 0.3764 | 34.3103 | 15.1483 | 0.3181 | 19.1621 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 4692.1563 | 0.00021312
1590 | 35.107 | 34.025 | 33.828 | 15.0176 | 15.3228 | 814.9 | 0.3787 | 34.32 | 15.1702 | 0.3052 | 19.1498 | 1.8835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006026 | #VALUE! | #VALUE! | 4703.2462 | 0.00021262
1595 | 35.017 | 33.959 | 33.763 | 14.9428 | 15.2557 | 815.5 | 0.3784 | 34.2463 | 15.0992 | 0.3129 | 19.1471 | 1.882 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060298 | #VALUE! | #VALUE! | 4707.377 | 0.00021243
1600 | 35.073 | 33.991 | 33.794 | 14.917 | 15.2351 | 815.3 | 0.3769 | 34.286 | 15.0761 | 0.3181 | 19.2099 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 4690.8209 | 0.00021318
1605 | 35.054 | 33.972 | 33.776 | 14.85 | 15.1629 | 816.2 | 0.3754 | 34.2673 | 15.0064 | 0.3129 | 19.2609 | 1.8671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060683 | #VALUE! | #VALUE! | 4683.5809 | 0.00021351
1610 | 35.034 | 33.976 | 33.78 | 14.8371 | 15.1423 | 814.7 | 0.3738 | 34.2633 | 14.9897 | 0.3052 | 19.2736 | 1.8591 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060891 | #VALUE! | #VALUE! | 4671.8809 | 0.00021405
1615 | 35.035 | 33.953 | 33.756 | 14.8552 | 15.1629 | 815.1 | 0.3754 | 34.248 | 15.0091 | 0.3077 | 19.2389 | 1.8671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060683 | #VALUE! | #VALUE! | 4682.6011 | 0.00021356
1620 | 35.007 | 33.925 | 33.753 | 14.8294 | 15.1475 | 815.4 | 0.3752 | 34.2283 | 14.9885 | 0.3181 | 19.2399 | 1.8661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060709 | #VALUE! | #VALUE! | 4684.0973 | 0.00021349
1625 | 34.983 | 33.925 | 33.728 | 14.8217 | 15.1397 | 815 | 0.3762 | 34.212 | 14.9807 | 0.318 | 19.2313 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 4683.8891 | 0.0002135
1630 | 35.003 | 33.946 | 33.749 | 14.7907 | 15.1165 | 815.1 | 0.3751 | 34.2327 | 14.9536 | 0.3258 | 19.2791 | 1.8656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060722 | #VALUE! | #VALUE! | 4672.8574 | 0.000214
1635 | 35.05 | 33.944 | 33.747 | 14.8139 | 15.132 | 815.8 | 0.3743 | 34.247 | 14.973 | 0.3181 | 19.274 | 1.8616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060826 | #VALUE! | #VALUE! | 4678.0877 | 0.00021376
1640 | 34.996 | 33.914 | 33.742 | 14.8036 | 15.1243 | 815.6 | 0.3757 | 34.2173 | 14.964 | 0.3207 | 19.2534 | 1.8686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060644 | #VALUE! | #VALUE! | 4681.9611 | 0.00021359
1645 | 35.068 | 33.986 | 33.814 | 14.8835 | 15.1964 | 815 | 0.3752 | 34.2893 | 15.0399 | 0.3129 | 19.2494 | 1.8661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060709 | #VALUE! | #VALUE! | 4679.489 | 0.0002137
1650 | 35.089 | 34.007 | 33.81 | 14.9067 | 15.2222 | 815.1 | 0.3756 | 34.302 | 15.0645 | 0.3155 | 19.2375 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 4682.9419 | 0.00021354
1655 | 35.183 | 34.076 | 33.904 | 14.9995 | 15.3021 | 815 | 0.3759 | 34.3877 | 15.1508 | 0.3026 | 19.2369 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 4682.5337 | 0.00021356
1660 | 35.177 | 34.095 | 33.923 | 15.0176 | 15.3305 | 815.8 | 0.3751 | 34.3983 | 15.174 | 0.3129 | 19.2243 | 1.8656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060722 | #VALUE! | #VALUE! | 4690.1981 | 0.00021321
1665 | 35.247 | 34.189 | 33.993 | 15.1181 | 15.4156 | 814.8 | 0.377 | 34.4763 | 15.2668 | 0.2975 | 19.2095 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 4688.058 | 0.00021331
1670 | 35.29 | 34.208 | 34.011 | 15.1362 | 15.4465 | 814.3 | 0.3762 | 34.503 | 15.2913 | 0.3103 | 19.2116 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 4684.6528 | 0.00021346
1675 | 35.358 | 34.276 | 34.079 | 15.2444 | 15.5419 | 813.7 | 0.3769 | 34.571 | 15.3932 | 0.2975 | 19.1778 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 4689.4514 | 0.00021324
1680 | 35.353 | 34.271 | 34.099 | 15.2444 | 15.5522 | 813.8 | 0.3771 | 34.5743 | 15.3983 | 0.3078 | 19.176 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 4690.472 | 0.0002132
1685 | 35.447 | 34.365 | 34.169 | 15.3372 | 15.627 | 813.8 | 0.378 | 34.6603 | 15.4821 | 0.2898 | 19.1782 | 1.88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060349 | #VALUE! | #VALUE! | 4689.934 | 0.00021322
1690 | 35.417 | 34.335 | 34.163 | 15.2908 | 15.6012 | 814.1 | 0.377 | 34.6383 | 15.446 | 0.3104 | 19.1923 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 4688.216 | 0.0002133
1695 | 35.485 | 34.427 | 34.23 | 15.3785 | 15.6734 | 815 | 0.3761 | 34.714 | 15.5259 | 0.2949 | 19.1881 | 1.8706 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060593 | #VALUE! | #VALUE! | 4694.4466 | 0.00021302
1700 | 35.456 | 34.374 | 34.202 | 15.3037 | 15.6141 | 813.4 | 0.3769 | 34.6773 | 15.4589 | 0.3104 | 19.2184 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 4677.8234 | 0.00021377
1705 | 35.452 | 34.37 | 34.198 | 15.2934 | 15.6012 | 813.9 | 0.3764 | 34.6733 | 15.4473 | 0.3078 | 19.226 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 4678.8487 | 0.00021373
1710 | 35.473 | 34.391 | 34.194 | 15.3089 | 15.6141 | 814.7 | 0.3763 | 34.686 | 15.4615 | 0.3052 | 19.2245 | 1.8716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060567 | #VALUE! | #VALUE! | 4683.8211 | 0.0002135
1715 | 35.467 | 34.409 | 34.212 | 15.3243 | 15.6219 | 814.2 | 0.3749 | 34.696 | 15.4731 | 0.2976 | 19.2229 | 1.8646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060748 | #VALUE! | #VALUE! | 4681.3362 | 0.00021361
1720 | 35.51 | 34.428 | 34.256 | 15.3424 | 15.6399 | 814.4 | 0.377 | 34.7313 | 15.4911 | 0.2975 | 19.2402 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 4678.2799 | 0.00021375
1725 | 35.504 | 34.446 | 34.274 | 15.3681 | 15.6605 | 814.1 | 0.3765 | 34.7413 | 15.5143 | 0.2924 | 19.227 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 4679.755 | 0.00021369
1730 | 35.52 | 34.462 | 34.29 | 15.3862 | 15.6863 | 813.7 | 0.3768 | 34.7573 | 15.5363 | 0.3001 | 19.2211 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 4678.9036 | 0.00021373
1735 | 35.562 | 34.504 | 34.308 | 15.4043 | 15.7044 | 813.5 | 0.3763 | 34.7913 | 15.5543 | 0.3001 | 19.237 | 1.8716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060567 | #VALUE! | #VALUE! | 4673.8872 | 0.00021395
1740 | 35.578 | 34.521 | 34.349 | 15.4352 | 15.7327 | 813.9 | 0.3774 | 34.816 | 15.5839 | 0.2975 | 19.2321 | 1.877 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060426 | #VALUE! | #VALUE! | 4677.3849 | 0.00021379
1745 | 35.57 | 34.488 | 34.292 | 15.4197 | 15.725 | 813.2 | 0.3762 | 34.7833 | 15.5724 | 0.3053 | 19.211 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 4678.4869 | 0.00021374
1750 | 35.635 | 34.578 | 34.381 | 15.461 | 15.7559 | 813.4 | 0.3756 | 34.8647 | 15.6084 | 0.2949 | 19.2562 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 4668.6449 | 0.00021419
1755 | 35.652 | 34.57 | 34.373 | 15.4506 | 15.7534 | 813.6 | 0.3749 | 34.865 | 15.602 | 0.3028 | 19.263 | 1.8646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060748 | #VALUE! | #VALUE! | 4668.1484 | 0.00021422
1760 | 35.645 | 34.588 | 34.391 | 15.5151 | 15.8049 | 813.2 | 0.3771 | 34.8747 | 15.66 | 0.2898 | 19.2147 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 4677.59 | 0.00021379
1765 | 35.638 | 34.556 | 34.384 | 15.4842 | 15.7843 | 813.3 | 0.3765 | 34.8593 | 15.6342 | 0.3001 | 19.2251 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 4675.6305 | 0.00021387
1770 | 35.681 | 34.624 | 34.427 | 15.5486 | 15.8359 | 813.9 | 0.3772 | 34.9107 | 15.6922 | 0.2873 | 19.2184 | 1.876 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060451 | #VALUE! | #VALUE! | 4680.703 | 0.00021364
1775 | 35.675 | 34.569 | 34.396 | 15.5203 | 15.8178 | 814.1 | 0.3789 | 34.88 | 15.6691 | 0.2975 | 19.211 | 1.8845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060234 | #VALUE! | #VALUE! | 4683.6729 | 0.00021351
1780 | 35.743 | 34.636 | 34.489 | 15.528 | 15.8307 | 813.5 | 0.3764 | 34.956 | 15.6793 | 0.3027 | 19.2767 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 4664.2695 | 0.0002144
1785 | 35.74 | 34.683 | 34.511 | 15.5795 | 15.8874 | 813.5 | 0.3762 | 34.978 | 15.7334 | 0.3079 | 19.2446 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 4672.0495 | 0.00021404
1790 | 35.761 | 34.703 | 34.531 | 15.595 | 15.8978 | 813.6 | 0.3763 | 34.9983 | 15.7464 | 0.3028 | 19.2519 | 1.8716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060567 | #VALUE! | #VALUE! | 4670.8318 | 0.00021409
1795 | 35.833 | 34.75 | 34.554 | 15.6414 | 15.9442 | 813.4 | 0.3774 | 35.0457 | 15.7928 | 0.3028 | 19.2529 | 1.877 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060426 | #VALUE! | #VALUE! | 4669.4573 | 0.00021416
1800 | 35.83 | 34.772 | 34.575 | 15.6492 | 15.9571 | 814.2 | 0.3763 | 35.059 | 15.8032 | 0.3079 | 19.2558 | 1.8716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060567 | #VALUE! | #VALUE! | 4673.3256 | 0.00021398
1805 | 35.852 | 34.77 | 34.623 | 15.6956 | 15.9983 | 814 | 0.3764 | 35.0817 | 15.8469 | 0.3027 | 19.2347 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 4677.311 | 0.0002138
1810 | 35.927 | 34.869 | 34.673 | 15.6956 | 16.0009 | 814.4 | 0.374 | 35.1563 | 15.8483 | 0.3053 | 19.3081 | 1.8601 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060865 | #VALUE! | #VALUE! | 4661.8279 | 0.00021451
1815 | 36.001 | 34.919 | 34.746 | 15.7574 | 16.0551 | 814.7 | 0.3756 | 35.222 | 15.9062 | 0.2977 | 19.3158 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 4661.6942 | 0.00021451
1820 | 36.003 | 34.896 | 34.699 | 15.7394 | 16.0525 | 814.7 | 0.3762 | 35.1993 | 15.8959 | 0.3131 | 19.3034 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 4664.6807 | 0.00021438
1825 | 36.004 | 34.922 | 34.749 | 15.8013 | 16.1015 | 814 | 0.3764 | 35.225 | 15.9514 | 0.3002 | 19.2736 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 4667.8748 | 0.00021423
1830 | 36.031 | 34.925 | 34.752 | 15.7626 | 16.0654 | 814.8 | 0.3757 | 35.236 | 15.914 | 0.3028 | 19.322 | 1.8686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060644 | #VALUE! | #VALUE! | 4660.7583 | 0.00021456
1835 | 36.034 | 34.952 | 34.78 | 15.8348 | 16.1273 | 814.1 | 0.3769 | 35.2553 | 15.981 | 0.2925 | 19.2743 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 4668.2828 | 0.00021421
1840 | 35.989 | 34.932 | 34.735 | 15.7858 | 16.0963 | 814.5 | 0.3769 | 35.2187 | 15.9411 | 0.3105 | 19.2776 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 4669.7689 | 0.00021414
1845 | 36.044 | 34.987 | 34.815 | 15.8657 | 16.1659 | 815.8 | 0.3765 | 35.282 | 16.0158 | 0.3002 | 19.2662 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 4679.9938 | 0.00021368
1850 | 36 | 34.918 | 34.746 | 15.7858 | 16.0989 | 814 | 0.377 | 35.2213 | 15.9423 | 0.3131 | 19.279 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 4666.5714 | 0.00021429
1855 | 36.009 | 34.927 | 34.73 | 15.7987 | 16.1041 | 813.6 | 0.3771 | 35.222 | 15.9514 | 0.3054 | 19.2706 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 4666.3074 | 0.0002143
1860 | 36.041 | 34.984 | 34.787 | 15.8167 | 16.1247 | 814.1 | 0.3759 | 35.2707 | 15.9707 | 0.308 | 19.3 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 4662.0705 | 0.0002145
1865 | 36.076 | 34.994 | 34.846 | 15.8348 | 16.135 | 815.5 | 0.3759 | 35.3053 | 15.9849 | 0.3002 | 19.3204 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 4665.1407 | 0.00021436
1870 | 36.136 | 35.054 | 34.906 | 15.8786 | 16.184 | 814.8 | 0.3768 | 35.3653 | 16.0313 | 0.3054 | 19.334 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 4657.8575 | 0.00021469
1875 | 36.097 | 35.015 | 34.843 | 15.8735 | 16.1866 | 814.1 | 0.3786 | 35.3183 | 16.03 | 0.3131 | 19.2883 | 1.883 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060273 | #VALUE! | #VALUE! | 4664.8944 | 0.00021437
1880 | 36.181 | 35.074 | 34.902 | 15.9173 | 16.2201 | 814.1 | 0.3779 | 35.3857 | 16.0687 | 0.3028 | 19.317 | 1.8795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060362 | #VALUE! | #VALUE! | 4657.9676 | 0.00021469
1885 | 36.117 | 35.059 | 34.863 | 15.9173 | 16.2175 | 814 | 0.3784 | 35.3463 | 16.0674 | 0.3002 | 19.2789 | 1.882 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060298 | #VALUE! | #VALUE! | 4666.5835 | 0.00021429
1890 | 36.151 | 35.094 | 34.922 | 15.9637 | 16.2614 | 813.5 | 0.3781 | 35.389 | 16.1125 | 0.2977 | 19.2765 | 1.8805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060336 | #VALUE! | #VALUE! | 4664.3179 | 0.00021439
1895 | 36.21 | 35.104 | 34.956 | 15.9663 | 16.264 | 812.9 | 0.3768 | 35.4233 | 16.1151 | 0.2977 | 19.3082 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 4653.2175 | 0.00021491
1900 | 36.293 | 35.211 | 35.039 | 16.0462 | 16.3336 | 814.7 | 0.377 | 35.5143 | 16.1899 | 0.2874 | 19.3244 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 4659.5995 | 0.00021461
1905 | 36.328 | 35.246 | 35.098 | 16.0488 | 16.3491 | 814.7 | 0.3749 | 35.5573 | 16.1989 | 0.3003 | 19.3584 | 1.8646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060748 | #VALUE! | #VALUE! | 4651.4277 | 0.00021499
1910 | 36.386 | 35.304 | 35.132 | 16.1158 | 16.4084 | 813.9 | 0.3763 | 35.6073 | 16.2621 | 0.2926 | 19.3452 | 1.8716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060567 | #VALUE! | #VALUE! | 4650.0189 | 0.00021505
1915 | 36.322 | 35.264 | 35.092 | 16.0771 | 16.3748 | 814.3 | 0.3771 | 35.5593 | 16.226 | 0.2977 | 19.3334 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 4655.1557 | 0.00021482
1920 | 36.382 | 35.3 | 35.128 | 16.0823 | 16.3774 | 813.2 | 0.3769 | 35.6033 | 16.2298 | 0.2951 | 19.3735 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 4639.2449 | 0.00021555
1925 | 36.369 | 35.312 | 35.14 | 16.1313 | 16.4238 | 814.6 | 0.3776 | 35.607 | 16.2776 | 0.2925 | 19.3295 | 1.878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000604 | #VALUE! | #VALUE! | 4657.8184 | 0.00021469
1930 | 36.478 | 35.42 | 35.248 | 16.1493 | 16.4496 | 815 | 0.3737 | 35.7153 | 16.2995 | 0.3003 | 19.4159 | 1.8586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060904 | #VALUE! | #VALUE! | 4639.3602 | 0.00021555
1935 | 36.492 | 35.434 | 35.262 | 16.2086 | 16.5115 | 815.3 | 0.3759 | 35.7293 | 16.3601 | 0.3029 | 19.3693 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 4652.2338 | 0.00021495
1940 | 36.555 | 35.473 | 35.325 | 16.2086 | 16.527 | 814.1 | 0.3748 | 35.7843 | 16.3678 | 0.3184 | 19.4165 | 1.8641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060761 | #VALUE! | #VALUE! | 4634.0819 | 0.00021579
1945 | 36.595 | 35.513 | 35.366 | 16.2757 | 16.5863 | 814.8 | 0.3751 | 35.8247 | 16.431 | 0.3106 | 19.3937 | 1.8656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060722 | #VALUE! | #VALUE! | 4643.5351 | 0.00021535
1950 | 36.612 | 35.555 | 35.407 | 16.3144 | 16.6224 | 814.2 | 0.3765 | 35.858 | 16.4684 | 0.308 | 19.3896 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 4641.0889 | 0.00021547
1955 | 36.654 | 35.572 | 35.399 | 16.3892 | 16.6921 | 813.2 | 0.3796 | 35.875 | 16.5406 | 0.3029 | 19.3344 | 1.888 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060145 | #VALUE! | #VALUE! | 4648.6348 | 0.00021512
1960 | 36.673 | 35.615 | 35.443 | 16.3892 | 16.7024 | 814.6 | 0.3769 | 35.9103 | 16.5458 | 0.3132 | 19.3645 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 4649.3796 | 0.00021508
1965 | 36.765 | 35.708 | 35.536 | 16.4923 | 16.7901 | 814.2 | 0.376 | 36.003 | 16.6412 | 0.2978 | 19.3618 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 4647.7527 | 0.00021516
1970 | 36.762 | 35.679 | 35.507 | 16.4562 | 16.772 | 813.4 | 0.3773 | 35.9827 | 16.6141 | 0.3158 | 19.3686 | 1.8765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060439 | #VALUE! | #VALUE! | 4641.5638 | 0.00021544
1975 | 36.831 | 35.773 | 35.601 | 16.5232 | 16.8262 | 813.8 | 0.3771 | 36.0683 | 16.6747 | 0.303 | 19.3936 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 4637.8441 | 0.00021562
1980 | 36.803 | 35.721 | 35.549 | 16.4665 | 16.7849 | 814.8 | 0.3766 | 36.0243 | 16.6257 | 0.3184 | 19.3986 | 1.8731 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060528 | #VALUE! | #VALUE! | 4642.3462 | 0.00021541
1985 | 36.85 | 35.768 | 35.596 | 16.5439 | 16.8468 | 814.8 | 0.3776 | 36.0713 | 16.6954 | 0.3029 | 19.376 | 1.878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000604 | #VALUE! | #VALUE! | 4647.773 | 0.00021516
1990 | 36.896 | 35.839 | 35.667 | 16.549 | 16.8572 | 815 | 0.3753 | 36.134 | 16.7031 | 0.3082 | 19.4309 | 1.8666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060696 | #VALUE! | #VALUE! | 4635.7748 | 0.00021571
1995 | 36.97 | 35.913 | 35.765 | 16.5954 | 16.9088 | 815.5 | 0.3752 | 36.216 | 16.7521 | 0.3134 | 19.4639 | 1.8661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060709 | #VALUE! | #VALUE! | 4630.7543 | 0.00021595
2000 | 37.042 | 35.96 | 35.788 | 16.6315 | 16.95 | 814.8 | 0.3737 | 36.2633 | 16.7907 | 0.3185 | 19.4726 | 1.8586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060904 | #VALUE! | #VALUE! | 4624.7162 | 0.00021623
2005 | 37.043 | 35.936 | 35.813 | 16.6625 | 16.9681 | 815.2 | 0.3753 | 36.264 | 16.8153 | 0.3056 | 19.4487 | 1.8666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060696 | #VALUE! | #VALUE! | 4632.6686 | 0.00021586
2010 | 37.044 | 35.962 | 35.814 | 16.696 | 16.999 | 814.2 | 0.3771 | 36.2733 | 16.8475 | 0.303 | 19.4258 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 4632.4323 | 0.00021587
2015 | 37.07 | 35.988 | 35.816 | 16.7115 | 17.0145 | 815 | 0.3765 | 36.2913 | 16.863 | 0.303 | 19.4283 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 4636.3872 | 0.00021569
2020 | 37.143 | 36.036 | 35.889 | 16.7502 | 17.0506 | 815.3 | 0.376 | 36.356 | 16.9004 | 0.3004 | 19.4556 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 4631.5937 | 0.00021591
2025 | 37.169 | 36.087 | 35.939 | 16.7785 | 17.0816 | 814.9 | 0.376 | 36.3983 | 16.9301 | 0.3031 | 19.4683 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 4626.3054 | 0.00021616
2030 | 37.195 | 36.112 | 35.965 | 16.8327 | 17.1306 | 815.4 | 0.3771 | 36.424 | 16.9816 | 0.2979 | 19.4424 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 4635.3186 | 0.00021573
2035 | 37.245 | 36.163 | 36.015 | 16.8327 | 17.1409 | 809 | 0.3758 | 36.4743 | 16.9868 | 0.3082 | 19.4875 | 1.8691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060632 | #VALUE! | #VALUE! | 4588.2734 | 0.00021795
2040 | 37.297 | 36.239 | 36.067 | 16.8997 | 17.2003 | 816.6 | 0.3755 | 36.5343 | 17.05 | 0.3006 | 19.4843 | 1.8676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006067 | #VALUE! | #VALUE! | 4632.1377 | 0.00021588
2045 | 37.251 | 36.168 | 35.996 | 16.8817 | 17.1925 | 815.8 | 0.378 | 36.4717 | 17.0371 | 0.3108 | 19.4346 | 1.88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060349 | #VALUE! | #VALUE! | 4639.4498 | 0.00021554
2050 | 37.303 | 36.196 | 36.049 | 16.9307 | 17.2312 | 814.8 | 0.3782 | 36.516 | 17.081 | 0.3005 | 19.4351 | 1.881 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060324 | #VALUE! | #VALUE! | 4633.6476 | 0.00021581
2055 | 37.257 | 36.2 | 36.052 | 16.8997 | 17.2028 | 815 | 0.3777 | 36.503 | 17.0512 | 0.3031 | 19.4518 | 1.8785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060387 | #VALUE! | #VALUE! | 4630.8058 | 0.00021595
2060 | 37.284 | 36.226 | 36.03 | 16.8791 | 17.1796 | 814.5 | 0.3771 | 36.5133 | 17.0294 | 0.3005 | 19.484 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 4620.3085 | 0.00021644
2065 | 37.311 | 36.229 | 36.081 | 16.9333 | 17.2338 | 814.8 | 0.378 | 36.5403 | 17.0835 | 0.3005 | 19.4568 | 1.88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060349 | #VALUE! | #VALUE! | 4628.4717 | 0.00021605
2070 | 37.359 | 36.277 | 36.105 | 16.9359 | 17.239 | 817 | 0.3763 | 36.5803 | 17.0875 | 0.3031 | 19.4929 | 1.8716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060567 | #VALUE! | #VALUE! | 4632.374 | 0.00021587
2075 | 37.408 | 36.326 | 36.154 | 16.9694 | 17.2699 | 815.7 | 0.3771 | 36.6293 | 17.1197 | 0.3005 | 19.5097 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 4621.0204 | 0.0002164
2080 | 37.408 | 36.326 | 36.154 | 16.9771 | 17.2828 | 808.1 | 0.3767 | 36.6293 | 17.13 | 0.3057 | 19.4994 | 1.8736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060516 | #VALUE! | #VALUE! | 4580.3838 | 0.00021832
2085 | 37.456 | 36.373 | 36.201 | 17.0261 | 17.3267 | 817.7 | 0.3768 | 36.6767 | 17.1764 | 0.3006 | 19.5003 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 4634.5875 | 0.00021577
2090 | 37.502 | 36.395 | 36.272 | 17.0364 | 17.3396 | 815 | 0.3755 | 36.723 | 17.188 | 0.3032 | 19.535 | 1.8676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006067 | #VALUE! | #VALUE! | 4611.0712 | 0.00021687
2095 | 37.523 | 36.441 | 36.293 | 17.088 | 17.386 | 815.2 | 0.3767 | 36.7523 | 17.237 | 0.298 | 19.5153 | 1.8736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060516 | #VALUE! | #VALUE! | 4616.8508 | 0.0002166
2100 | 37.569 | 36.437 | 36.314 | 17.0777 | 17.386 | 816.1 | 0.376 | 36.7733 | 17.2319 | 0.3083 | 19.5415 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 4615.7629 | 0.00021665
2105 | 37.613 | 36.531 | 36.359 | 17.1473 | 17.4402 | 815.3 | 0.3777 | 36.8343 | 17.2937 | 0.2929 | 19.5406 | 1.8785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060387 | #VALUE! | #VALUE! | 4611.4506 | 0.00021685
2110 | 37.631 | 36.524 | 36.401 | 17.1215 | 17.4247 | 815.7 | 0.3737 | 36.852 | 17.2731 | 0.3032 | 19.5789 | 1.8586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060904 | #VALUE! | #VALUE! | 4604.6838 | 0.00021717
2115 | 37.699 | 36.617 | 36.445 | 17.1963 | 17.484 | 815.5 | 0.3764 | 36.9203 | 17.3402 | 0.2877 | 19.5802 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 4603.2531 | 0.00021724
2120 | 37.719 | 36.612 | 36.465 | 17.1809 | 17.4815 | 815.3 | 0.3749 | 36.932 | 17.3312 | 0.3006 | 19.6008 | 1.8646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060748 | #VALUE! | #VALUE! | 4597.2835 | 0.00021752
2125 | 37.709 | 36.627 | 36.504 | 17.186 | 17.4866 | 815.6 | 0.3758 | 36.9467 | 17.3363 | 0.3006 | 19.6104 | 1.8691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060632 | #VALUE! | #VALUE! | 4596.7316 | 0.00021755
2130 | 37.753 | 36.646 | 36.523 | 17.2376 | 17.5408 | 815.2 | 0.3762 | 36.974 | 17.3892 | 0.3032 | 19.5848 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 4600.4749 | 0.00021737
2135 | 37.77 | 36.687 | 36.54 | 17.266 | 17.5666 | 815.5 | 0.3765 | 36.999 | 17.4163 | 0.3006 | 19.5827 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 4602.6615 | 0.00021727
2140 | 37.809 | 36.727 | 36.579 | 17.2943 | 17.5924 | 815.6 | 0.3773 | 37.0383 | 17.4433 | 0.2981 | 19.595 | 1.8765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060439 | #VALUE! | #VALUE! | 4600.3403 | 0.00021738
2145 | 37.827 | 36.745 | 36.597 | 17.3098 | 17.6182 | 810.2 | 0.3769 | 37.0563 | 17.464 | 0.3084 | 19.5923 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 4570.5 | 0.00021879
2150 | 37.844 | 36.762 | 36.614 | 17.3433 | 17.644 | 815.3 | 0.3779 | 37.0733 | 17.4936 | 0.3007 | 19.5797 | 1.8795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060362 | #VALUE! | #VALUE! | 4602.2416 | 0.00021729
2155 | 37.861 | 36.779 | 36.631 | 17.3511 | 17.6543 | 815.3 | 0.3776 | 37.0903 | 17.5027 | 0.3032 | 19.5876 | 1.878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000604 | #VALUE! | #VALUE! | 4600.3737 | 0.00021737
2160 | 37.902 | 36.795 | 36.672 | 17.3923 | 17.6904 | 815.9 | 0.3776 | 37.123 | 17.5414 | 0.2981 | 19.5816 | 1.878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000604 | #VALUE! | #VALUE! | 4605.166 | 0.00021715
2165 | 37.919 | 36.837 | 36.69 | 17.4027 | 17.7008 | 815.9 | 0.3768 | 37.1487 | 17.5517 | 0.2981 | 19.5969 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 4601.5784 | 0.00021732
2170 | 38.01 | 36.928 | 36.78 | 17.462 | 17.7549 | 816.6 | 0.3768 | 37.2393 | 17.6085 | 0.2929 | 19.6309 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 4597.5575 | 0.00021751
2175 | 38.03 | 36.923 | 36.8 | 17.4517 | 17.7524 | 815.3 | 0.3747 | 37.251 | 17.602 | 0.3007 | 19.6489 | 1.8636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060774 | #VALUE! | #VALUE! | 4586.0178 | 0.00021805
2180 | 38.048 | 36.966 | 36.818 | 17.5265 | 17.822 | 814.8 | 0.3766 | 37.2773 | 17.6743 | 0.2955 | 19.6031 | 1.8731 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060528 | #VALUE! | #VALUE! | 4593.9289 | 0.00021768
2185 | 38.04 | 36.933 | 36.786 | 17.4749 | 17.7808 | 816.3 | 0.3759 | 37.253 | 17.6278 | 0.3059 | 19.6252 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 4597.2111 | 0.00021752
2190 | 38.035 | 36.952 | 36.805 | 17.4775 | 17.7833 | 815.2 | 0.3762 | 37.264 | 17.6304 | 0.3058 | 19.6336 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 4589.0403 | 0.00021791
2195 | 38.053 | 36.946 | 36.798 | 17.4775 | 17.7833 | 815.8 | 0.3762 | 37.2657 | 17.6304 | 0.3058 | 19.6353 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 4592.0281 | 0.00021777
2200 | 38.096 | 37.014 | 36.866 | 17.4749 | 17.7833 | 815.7 | 0.3747 | 37.3253 | 17.6291 | 0.3084 | 19.6962 | 1.8636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060774 | #VALUE! | #VALUE! | 4577.253 | 0.00021847
2205 | 38.066 | 36.983 | 36.861 | 17.4826 | 17.7937 | 816.4 | 0.377 | 37.3033 | 17.6381 | 0.3111 | 19.6652 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 4588.4144 | 0.00021794
2210 | 38.061 | 36.979 | 36.88 | 17.4775 | 17.7859 | 815.5 | 0.3757 | 37.3067 | 17.6317 | 0.3084 | 19.675 | 1.8686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060644 | #VALUE! | #VALUE! | 4581.0771 | 0.00021829
2215 | 38.08 | 36.998 | 36.85 | 17.5033 | 17.804 | 815.5 | 0.3756 | 37.3093 | 17.6536 | 0.3007 | 19.6557 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 4585.5714 | 0.00021808
2220 | 38.076 | 36.969 | 36.846 | 17.4929 | 17.7911 | 816.6 | 0.3765 | 37.297 | 17.642 | 0.2982 | 19.655 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 4591.9163 | 0.00021777
2225 | 38.072 | 36.989 | 36.842 | 17.5316 | 17.8298 | 814.7 | 0.3777 | 37.301 | 17.6807 | 0.2982 | 19.6203 | 1.8785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060387 | #VALUE! | #VALUE! | 4589.3345 | 0.0002179
2230 | 38.089 | 37.006 | 36.859 | 17.5033 | 17.8091 | 815.8 | 0.3759 | 37.318 | 17.6562 | 0.3058 | 19.6618 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 4585.8312 | 0.00021806
2235 | 38.157 | 37.05 | 36.927 | 17.5523 | 17.8453 | 815.3 | 0.3753 | 37.378 | 17.6988 | 0.293 | 19.6792 | 1.8666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060696 | #VALUE! | #VALUE! | 4578.9684 | 0.00021839
2240 | 38.151 | 37.044 | 36.921 | 17.5136 | 17.822 | 815.7 | 0.3754 | 37.372 | 17.6678 | 0.3084 | 19.7042 | 1.8671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060683 | #VALUE! | #VALUE! | 4575.4024 | 0.00021856
2245 | 38.169 | 37.062 | 36.939 | 17.5419 | 17.8478 | 815.5 | 0.3759 | 37.39 | 17.6948 | 0.3059 | 19.6952 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 4576.3825 | 0.00021851
2250 | 38.113 | 37.031 | 36.883 | 17.5033 | 17.8091 | 816.3 | 0.3756 | 37.3423 | 17.6562 | 0.3058 | 19.6861 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 4582.97 | 0.0002182
2255 | 38.156 | 37.049 | 36.926 | 17.4878 | 17.7962 | 816.3 | 0.3752 | 37.377 | 17.642 | 0.3084 | 19.735 | 1.8661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060709 | #VALUE! | #VALUE! | 4571.6219 | 0.00021874
2260 | 38.173 | 37.067 | 36.968 | 17.4955 | 17.804 | 815.7 | 0.3746 | 37.4027 | 17.6498 | 0.3085 | 19.7529 | 1.8631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060787 | #VALUE! | #VALUE! | 4564.1181 | 0.0002191
2265 | 38.168 | 37.086 | 36.938 | 17.4981 | 17.804 | 815.8 | 0.3755 | 37.3973 | 17.6511 | 0.3059 | 19.7463 | 1.8676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006067 | #VALUE! | #VALUE! | 4566.211 | 0.000219
2270 | 38.159 | 37.077 | 36.929 | 17.4981 | 17.8091 | 817.3 | 0.3749 | 37.3883 | 17.6536 | 0.311 | 19.7347 | 1.8646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060748 | #VALUE! | #VALUE! | 4577.2842 | 0.00021847
2275 | 38.13 | 37.048 | 36.9 | 17.4826 | 17.7962 | 817.3 | 0.3759 | 37.3593 | 17.6394 | 0.3136 | 19.7199 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 4580.7195 | 0.00021831
2280 | 38.147 | 37.04 | 36.917 | 17.4955 | 17.804 | 816.3 | 0.3759 | 37.368 | 17.6498 | 0.3085 | 19.7183 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 4575.5053 | 0.00021856
2285 | 38.139 | 37.057 | 36.909 | 17.4568 | 17.7678 | 816.3 | 0.3753 | 37.3683 | 17.6123 | 0.311 | 19.756 | 1.8666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060696 | #VALUE! | #VALUE! | 4566.7547 | 0.00021897
2290 | 38.181 | 37.074 | 36.951 | 17.4826 | 17.7833 | 815.2 | 0.3733 | 37.402 | 17.633 | 0.3007 | 19.7691 | 1.8566 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060956 | #VALUE! | #VALUE! | 4557.5979 | 0.00021941
2295 | 38.171 | 37.064 | 36.941 | 17.4543 | 17.7627 | 815.4 | 0.3742 | 37.392 | 17.6085 | 0.3084 | 19.7835 | 1.8611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060839 | #VALUE! | #VALUE! | 4555.3864 | 0.00021952
2300 | 38.159 | 37.077 | 36.954 | 17.4981 | 17.7937 | 816.5 | 0.3763 | 37.3967 | 17.6459 | 0.2956 | 19.7508 | 1.8716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060567 | #VALUE! | #VALUE! | 4569.0917 | 0.00021886
2305 | 38.121 | 37.039 | 36.916 | 17.462 | 17.7678 | 816.3 | 0.3761 | 37.3587 | 17.6149 | 0.3058 | 19.7438 | 1.8706 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060593 | #VALUE! | #VALUE! | 4569.592 | 0.00021884
2310 | 38.18 | 37.049 | 36.926 | 17.4981 | 17.8091 | 815.8 | 0.3769 | 37.385 | 17.6536 | 0.311 | 19.7314 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 4569.6553 | 0.00021883
2315 | 38.139 | 37.032 | 36.909 | 17.4646 | 17.7678 | 815.3 | 0.376 | 37.36 | 17.6162 | 0.3032 | 19.7438 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 4563.9864 | 0.00021911
2320 | 38.195 | 37.088 | 36.965 | 17.4904 | 17.7911 | 815.8 | 0.3749 | 37.416 | 17.6408 | 0.3007 | 19.7752 | 1.8646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060748 | #VALUE! | #VALUE! | 4559.5224 | 0.00021932
2325 | 38.199 | 37.117 | 36.994 | 17.5162 | 17.8195 | 815.8 | 0.3761 | 37.4367 | 17.6679 | 0.3033 | 19.7688 | 1.8706 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060593 | #VALUE! | #VALUE! | 4561.0062 | 0.00021925
2330 | 38.18 | 37.122 | 36.999 | 17.511 | 17.8143 | 815.6 | 0.3753 | 37.4337 | 17.6626 | 0.3033 | 19.771 | 1.8666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060696 | #VALUE! | #VALUE! | 4559.3807 | 0.00021933
2335 | 38.233 | 37.126 | 37.003 | 17.5291 | 17.8324 | 818.2 | 0.3746 | 37.454 | 17.6807 | 0.3033 | 19.7733 | 1.8631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060787 | #VALUE! | #VALUE! | 4573.3986 | 0.00021866
2340 | 38.188 | 37.105 | 37.007 | 17.5239 | 17.822 | 815.8 | 0.3765 | 37.4333 | 17.673 | 0.2981 | 19.7604 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 4562.9528 | 0.00021916
2345 | 38.19 | 37.107 | 36.984 | 17.5265 | 17.8246 | 816.2 | 0.3768 | 37.427 | 17.6756 | 0.2981 | 19.7514 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 4567.2549 | 0.00021895
2350 | 38.216 | 37.134 | 37.035 | 17.5136 | 17.8117 | 817.4 | 0.3756 | 37.4617 | 17.6626 | 0.2981 | 19.799 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 4562.9809 | 0.00021915
2355 | 38.267 | 37.185 | 37.062 | 17.56 | 17.8504 | 816.2 | 0.375 | 37.5047 | 17.7052 | 0.2904 | 19.7995 | 1.8651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060735 | #VALUE! | #VALUE! | 4556.1786 | 0.00021948
2360 | 38.246 | 37.139 | 37.016 | 17.5291 | 17.8324 | 815.7 | 0.3762 | 37.467 | 17.6807 | 0.3033 | 19.7862 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 4556.429 | 0.00021947
2365 | 38.295 | 37.188 | 37.065 | 17.5781 | 17.8736 | 815.4 | 0.3755 | 37.516 | 17.7259 | 0.2955 | 19.7902 | 1.8676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006067 | #VALUE! | #VALUE! | 4553.8557 | 0.00021959
2370 | 38.271 | 37.189 | 37.066 | 17.5471 | 17.8478 | 815.6 | 0.3759 | 37.5087 | 17.6974 | 0.3007 | 19.8112 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 4550.129 | 0.00021977
2375 | 38.295 | 37.213 | 37.09 | 17.5858 | 17.8736 | 815.2 | 0.3762 | 37.5327 | 17.7297 | 0.2878 | 19.803 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 4549.7921 | 0.00021979
2380 | 38.249 | 37.166 | 37.043 | 17.5471 | 17.853 | 816.1 | 0.3769 | 37.486 | 17.7001 | 0.3059 | 19.7859 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 4558.7325 | 0.00021936
2385 | 38.298 | 37.216 | 37.093 | 17.5497 | 17.8453 | 815.4 | 0.3749 | 37.5357 | 17.6975 | 0.2956 | 19.8382 | 1.8646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060748 | #VALUE! | #VALUE! | 4542.8334 | 0.00022013
2390 | 38.274 | 37.192 | 37.069 | 17.5755 | 17.8814 | 815.6 | 0.3762 | 37.5117 | 17.7284 | 0.3059 | 19.7832 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 4556.569 | 0.00021946
2395 | 38.325 | 37.219 | 37.096 | 17.591 | 17.8943 | 815.6 | 0.3762 | 37.5467 | 17.7427 | 0.3033 | 19.804 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 4551.7833 | 0.00021969
2400 | 38.352 | 37.245 | 37.147 | 17.6193 | 17.9253 | 817.2 | 0.3761 | 37.5813 | 17.7723 | 0.306 | 19.809 | 1.8706 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060593 | #VALUE! | #VALUE! | 4559.5577 | 0.00021932
2405 | 38.381 | 37.298 | 37.2 | 17.6477 | 17.9562 | 818.2 | 0.3757 | 37.6263 | 17.802 | 0.3085 | 19.8244 | 1.8686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060644 | #VALUE! | #VALUE! | 4561.6024 | 0.00021922
2410 | 38.411 | 37.329 | 37.231 | 17.6812 | 17.9898 | 816.2 | 0.3775 | 37.657 | 17.8355 | 0.3086 | 19.8215 | 1.8775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060413 | #VALUE! | #VALUE! | 4551.114 | 0.00021973
2415 | 38.465 | 37.358 | 37.26 | 17.6761 | 17.9846 | 815.1 | 0.3747 | 37.6943 | 17.8303 | 0.3085 | 19.864 | 1.8636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060774 | #VALUE! | #VALUE! | 4535.26 | 0.00022049
2420 | 38.471 | 37.389 | 37.266 | 17.7277 | 18.0311 | 814.7 | 0.377 | 37.7087 | 17.8794 | 0.3034 | 19.8293 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 4540.9707 | 0.00022022
2425 | 38.454 | 37.347 | 37.248 | 17.7199 | 18.0259 | 816.5 | 0.377 | 37.683 | 17.8729 | 0.306 | 19.8101 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 4555.4067 | 0.00021952
2430 | 38.483 | 37.376 | 37.278 | 17.7741 | 18.0723 | 816.8 | 0.3788 | 37.7123 | 17.9232 | 0.2982 | 19.7891 | 1.884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060247 | #VALUE! | #VALUE! | 4561.9087 | 0.00021921
2435 | 38.563 | 37.456 | 37.333 | 17.7715 | 18.0852 | 816.4 | 0.376 | 37.784 | 17.9283 | 0.3137 | 19.8557 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 4544.3997 | 0.00022005
2440 | 38.644 | 37.562 | 37.488 | 17.8644 | 18.1575 | 815.8 | 0.3756 | 37.898 | 18.011 | 0.2931 | 19.887 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 4533.89 | 0.00022056
2445 | 38.651 | 37.568 | 37.47 | 17.8386 | 18.1446 | 815.9 | 0.3742 | 37.8963 | 17.9916 | 0.306 | 19.9047 | 1.8611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060839 | #VALUE! | #VALUE! | 4530.4173 | 0.00022073
2450 | 38.684 | 37.577 | 37.454 | 17.836 | 18.1446 | 816.5 | 0.3761 | 37.905 | 17.9903 | 0.3086 | 19.9147 | 1.8706 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060593 | #VALUE! | #VALUE! | 4531.4799 | 0.00022068
2455 | 38.666 | 37.559 | 37.46 | 17.8566 | 18.1704 | 816.2 | 0.3759 | 37.895 | 18.0135 | 0.3138 | 19.8815 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 4537.3793 | 0.00022039
2460 | 38.699 | 37.592 | 37.494 | 17.8412 | 18.1549 | 816.9 | 0.3755 | 37.9283 | 17.998 | 0.3137 | 19.9303 | 1.8676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006067 | #VALUE! | #VALUE! | 4530.155 | 0.00022074
2465 | 38.708 | 37.626 | 37.503 | 17.8437 | 18.1549 | 817.5 | 0.3751 | 37.9457 | 17.9993 | 0.3112 | 19.9464 | 1.8656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060722 | #VALUE! | #VALUE! | 4529.8269 | 0.00022076
2470 | 38.667 | 37.56 | 37.462 | 17.8463 | 18.1549 | 817.3 | 0.3755 | 37.8963 | 18.0006 | 0.3086 | 19.8957 | 1.8676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006067 | #VALUE! | #VALUE! | 4540.2439 | 0.00022025
2475 | 38.677 | 37.545 | 37.472 | 17.8308 | 18.1446 | 816.6 | 0.3761 | 37.898 | 17.9877 | 0.3138 | 19.9103 | 1.8706 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060593 | #VALUE! | #VALUE! | 4533.0365 | 0.0002206
2480 | 38.711 | 37.628 | 37.505 | 17.8386 | 18.1472 | 816.6 | 0.3758 | 37.948 | 17.9929 | 0.3086 | 19.9551 | 1.8691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060632 | #VALUE! | #VALUE! | 4522.8596 | 0.0002211
2485 | 38.743 | 37.661 | 37.562 | 17.8644 | 18.173 | 817.3 | 0.3751 | 37.9887 | 18.0187 | 0.3086 | 19.97 | 1.8656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060722 | #VALUE! | #VALUE! | 4523.3667 | 0.00022107
2490 | 38.779 | 37.696 | 37.573 | 17.8489 | 18.1627 | 817.1 | 0.3747 | 38.016 | 18.0058 | 0.3138 | 20.0102 | 1.8636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060774 | #VALUE! | #VALUE! | 4513.1672 | 0.00022157
2495 | 38.81 | 37.728 | 37.605 | 17.9134 | 18.2194 | 816.9 | 0.3753 | 38.0477 | 18.0664 | 0.306 | 19.9813 | 1.8666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060696 | #VALUE! | #VALUE! | 4518.5961 | 0.00022131
2500 | 38.745 | 37.638 | 37.539 | 17.8799 | 18.1936 | 817.3 | 0.3765 | 37.974 | 18.0368 | 0.3137 | 19.9372 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 4530.7895 | 0.00022071
2505 | 38.826 | 37.744 | 37.67 | 17.9469 | 18.2478 | 817.7 | 0.376 | 38.08 | 18.0973 | 0.3009 | 19.9826 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 4522.7081 | 0.00022111
2510 | 38.81 | 37.727 | 37.604 | 17.9211 | 18.2375 | 816.2 | 0.3764 | 38.047 | 18.0793 | 0.3164 | 19.9677 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 4517.7915 | 0.00022135
2515 | 38.818 | 37.735 | 37.637 | 17.9185 | 18.2272 | 818.3 | 0.376 | 38.0633 | 18.0728 | 0.3087 | 19.9905 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 4524.2531 | 0.00022103
2520 | 38.85 | 37.743 | 37.669 | 17.934 | 18.2478 | 816.8 | 0.3747 | 38.0873 | 18.0909 | 0.3138 | 19.9964 | 1.8636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060774 | #VALUE! | #VALUE! | 4514.6161 | 0.0002215
2525 | 38.855 | 37.773 | 37.65 | 17.9418 | 18.253 | 814.2 | 0.3746 | 38.0927 | 18.0974 | 0.3112 | 19.9953 | 1.8631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060787 | #VALUE! | #VALUE! | 4500.508 | 0.0002222
2530 | 38.889 | 37.782 | 37.683 | 17.9701 | 18.2814 | 817.7 | 0.3753 | 38.118 | 18.1258 | 0.3113 | 19.9922 | 1.8666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060696 | #VALUE! | #VALUE! | 4520.5363 | 0.00022121
2535 | 38.944 | 37.837 | 37.763 | 17.9908 | 18.3046 | 816.1 | 0.3753 | 38.1813 | 18.1477 | 0.3138 | 20.0336 | 1.8666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060696 | #VALUE! | #VALUE! | 4502.3712 | 0.00022211
2540 | 38.953 | 37.87 | 37.772 | 18.0295 | 18.3382 | 818.4 | 0.3759 | 38.1983 | 18.1838 | 0.3087 | 20.0145 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 4519.3802 | 0.00022127
2545 | 38.984 | 37.877 | 37.779 | 18.0191 | 18.3382 | 819 | 0.3746 | 38.2133 | 18.1787 | 0.3191 | 20.0347 | 1.8631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060787 | #VALUE! | #VALUE! | 4518.1335 | 0.00022133
2550 | 39.066 | 37.959 | 37.861 | 18.0991 | 18.4052 | 817.5 | 0.3747 | 38.2953 | 18.2522 | 0.3061 | 20.0432 | 1.8636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060774 | #VALUE! | #VALUE! | 4507.946 | 0.00022183
2555 | 39.027 | 37.92 | 37.822 | 18.0707 | 18.3898 | 816.9 | 0.375 | 38.2563 | 18.2303 | 0.3191 | 20.0261 | 1.8651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060735 | #VALUE! | #VALUE! | 4508.4838 | 0.0002218
2560 | 39.109 | 38.002 | 37.928 | 18.1636 | 18.4672 | 816.3 | 0.3758 | 38.3463 | 18.3154 | 0.3036 | 20.0309 | 1.8691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060632 | #VALUE! | #VALUE! | 4504.0816 | 0.00022202
2565 | 39.096 | 38.014 | 37.915 | 18.1507 | 18.4698 | 816.9 | 0.3762 | 38.3417 | 18.3102 | 0.3191 | 20.0314 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 4507.2835 | 0.00022186
2570 | 39.156 | 38.074 | 37.975 | 18.2307 | 18.5472 | 820.1 | 0.377 | 38.4017 | 18.389 | 0.3165 | 20.0127 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 4529.1677 | 0.00022079
2575 | 39.144 | 38.061 | 37.987 | 18.2152 | 18.5317 | 816.6 | 0.3755 | 38.3973 | 18.3734 | 0.3165 | 20.0239 | 1.8676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006067 | #VALUE! | #VALUE! | 4507.3233 | 0.00022186
2580 | 39.208 | 38.101 | 38.002 | 18.2384 | 18.5575 | 817 | 0.3748 | 38.437 | 18.398 | 0.3191 | 20.039 | 1.8641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060761 | #VALUE! | #VALUE! | 4506.1181 | 0.00022192
2585 | 39.223 | 38.165 | 38.066 | 18.272 | 18.5936 | 815.9 | 0.3766 | 38.4847 | 18.4328 | 0.3216 | 20.0519 | 1.8731 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060528 | #VALUE! | #VALUE! | 4497.1748 | 0.00022236
2590 | 39.287 | 38.155 | 38.081 | 18.2771 | 18.6014 | 820.7 | 0.3754 | 38.5077 | 18.4393 | 0.3243 | 20.0684 | 1.8671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060683 | #VALUE! | #VALUE! | 4519.9014 | 0.00022124
2595 | 39.279 | 38.172 | 38.098 | 18.2745 | 18.6014 | 814.7 | 0.376 | 38.5163 | 18.438 | 0.3269 | 20.0784 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 4484.63 | 0.00022298
2600 | 39.321 | 38.214 | 38.115 | 18.2978 | 18.622 | 816.6 | 0.3759 | 38.55 | 18.4599 | 0.3242 | 20.0901 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 4492.4672 | 0.00022259
2605 | 39.312 | 38.205 | 38.156 | 18.321 | 18.6453 | 815.1 | 0.3754 | 38.5577 | 18.4831 | 0.3243 | 20.0745 | 1.8671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060683 | #VALUE! | #VALUE! | 4487.6961 | 0.00022283
2610 | 39.356 | 38.249 | 38.175 | 18.321 | 18.6504 | 816.6 | 0.3746 | 38.5933 | 18.4857 | 0.3294 | 20.1076 | 1.8631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060787 | #VALUE! | #VALUE! | 4488.5499 | 0.00022279
2615 | 39.373 | 38.29 | 38.192 | 18.388 | 18.7046 | 816.6 | 0.377 | 38.6183 | 18.5463 | 0.3166 | 20.072 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 4496.5108 | 0.00022239
2620 | 39.39 | 38.282 | 38.209 | 18.4035 | 18.7279 | 815.5 | 0.3764 | 38.627 | 18.5657 | 0.3244 | 20.0613 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 4492.8563 | 0.00022258
2625 | 39.433 | 38.351 | 38.277 | 18.4783 | 18.8053 | 817.2 | 0.3778 | 38.687 | 18.6418 | 0.327 | 20.0452 | 1.879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060375 | #VALUE! | #VALUE! | 4505.8383 | 0.00022193
2630 | 39.452 | 38.37 | 38.271 | 18.4783 | 18.813 | 815.1 | 0.3766 | 38.6977 | 18.6456 | 0.3347 | 20.052 | 1.8731 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060528 | #VALUE! | #VALUE! | 4492.7316 | 0.00022258
2635 | 39.544 | 38.461 | 38.363 | 18.5583 | 18.8931 | 817.6 | 0.3772 | 38.7893 | 18.7257 | 0.3348 | 20.0636 | 1.876 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060451 | #VALUE! | #VALUE! | 4503.9021 | 0.00022203
2640 | 39.636 | 38.553 | 38.479 | 18.6202 | 18.9705 | 818.3 | 0.3769 | 38.8893 | 18.7953 | 0.3503 | 20.094 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 4500.9496 | 0.00022218
2645 | 39.73 | 38.648 | 38.574 | 18.7131 | 19.066 | 818.6 | 0.3764 | 38.984 | 18.8895 | 0.3529 | 20.0944 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 4502.4952 | 0.0002221
2650 | 39.823 | 38.716 | 38.667 | 18.7879 | 19.1486 | 816.6 | 0.3782 | 39.0687 | 18.9683 | 0.3607 | 20.1004 | 1.881 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060324 | #VALUE! | #VALUE! | 4490.1614 | 0.00022271
2655 | 39.87 | 38.762 | 38.689 | 18.8112 | 19.1796 | 816.6 | 0.3773 | 39.107 | 18.9954 | 0.3684 | 20.1116 | 1.8765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060439 | #VALUE! | #VALUE! | 4487.6646 | 0.00022283
2660 | 34.034 | 33.001 | 32.878 | 14.5917 | 15.1338 | 807.2 | 0.4041 | 33.3043 | 14.8628 | 0.5421 | 18.4416 | 2.0098 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005721 | #VALUE! | #VALUE! | 4837.7184 | 0.00020671
2665 | 34.731 | 33.698 | 33.575 | 15.1355 | 15.6778 | 809.8 | 0.4038 | 34.0013 | 15.4067 | 0.5423 | 18.5947 | 2.0083 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057244 | #VALUE! | #VALUE! | 4813.3409 | 0.00020776
2670 | 35.363 | 34.33 | 34.183 | 15.6821 | 16.2141 | 807.7 | 0.405 | 34.6253 | 15.9481 | 0.532 | 18.6772 | 2.0143 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057108 | #VALUE! | #VALUE! | 4779.6399 | 0.00020922
2675 | 35.904 | 34.871 | 34.748 | 16.1668 | 16.7016 | 808.7 | 0.404 | 35.1743 | 16.4342 | 0.5348 | 18.7401 | 2.0093 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057221 | #VALUE! | #VALUE! | 4769.4951 | 0.00020967
2680 | 36.448 | 35.39 | 35.267 | 16.6026 | 17.1323 | 810 | 0.4048 | 35.7017 | 16.8675 | 0.5297 | 18.8342 | 2.0133 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057131 | #VALUE! | #VALUE! | 4753.2986 | 0.00021038
2685 | 36.876 | 35.794 | 35.696 | 17.0023 | 17.5219 | 809.7 | 0.4055 | 36.122 | 17.2621 | 0.5196 | 18.8599 | 2.0168 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057052 | #VALUE! | #VALUE! | 4745.0675 | 0.00021075
2690 | 37.258 | 36.201 | 36.078 | 17.3221 | 17.8495 | 810.9 | 0.4039 | 36.5123 | 17.5858 | 0.5274 | 18.9265 | 2.0088 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057233 | #VALUE! | #VALUE! | 4735.3694 | 0.00021118
2695 | 37.668 | 36.586 | 36.488 | 17.6755 | 18.1927 | 810.5 | 0.4055 | 36.914 | 17.9341 | 0.5172 | 18.9799 | 2.0168 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057052 | #VALUE! | #VALUE! | 4719.7255 | 0.00021188
2700 | 37.936 | 36.879 | 36.756 | 17.8792 | 18.4095 | 810.8 | 0.4055 | 37.1903 | 18.1443 | 0.5303 | 19.046 | 2.0168 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057052 | #VALUE! | #VALUE! | 4705.0905 | 0.00021254
2705 | 38.209 | 37.152 | 37.078 | 18.0959 | 18.6133 | 811.9 | 0.4043 | 37.4797 | 18.3546 | 0.5174 | 19.1251 | 2.0108 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057187 | #VALUE! | #VALUE! | 4691.9916 | 0.00021313
2710 | 38.461 | 37.379 | 37.28 | 18.2894 | 18.7992 | 812.7 | 0.4047 | 37.7067 | 18.5443 | 0.5098 | 19.1624 | 2.0128 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057142 | #VALUE! | #VALUE! | 4687.4727 | 0.00021333
2715 | 38.666 | 37.584 | 37.51 | 18.4726 | 18.9721 | 814.3 | 0.4055 | 37.92 | 18.7223 | 0.4995 | 19.1976 | 2.0168 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057052 | #VALUE! | #VALUE! | 4688.0691 | 0.00021331
2720 | 38.877 | 37.794 | 37.72 | 18.6764 | 19.176 | 813.4 | 0.4052 | 38.1303 | 18.9262 | 0.4996 | 19.2041 | 2.0153 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057086 | #VALUE! | #VALUE! | 4681.3067 | 0.00021362
2725 | 39.018 | 37.936 | 37.862 | 18.7667 | 19.2793 | 814.7 | 0.4052 | 38.272 | 19.023 | 0.5126 | 19.249 | 2.0153 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057086 | #VALUE! | #VALUE! | 4677.8596 | 0.00021377
2730 | 39.184 | 38.077 | 38.003 | 18.857 | 19.3722 | 815.2 | 0.4052 | 38.4213 | 19.1146 | 0.5152 | 19.3067 | 2.0153 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057086 | #VALUE! | #VALUE! | 4666.7336 | 0.00021428
2735 | 39.283 | 38.176 | 38.126 | 18.8957 | 19.4006 | 815.4 | 0.4037 | 38.5283 | 19.1482 | 0.5049 | 19.3802 | 2.0078 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057255 | #VALUE! | #VALUE! | 4650.1875 | 0.00021505
2740 | 39.359 | 38.252 | 38.178 | 18.9421 | 19.4393 | 814.8 | 0.4045 | 38.5963 | 19.1907 | 0.4972 | 19.4056 | 2.0118 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057165 | #VALUE! | #VALUE! | 4640.6716 | 0.00021549
2745 | 39.462 | 38.354 | 38.281 | 19.0324 | 19.5245 | 816.5 | 0.4045 | 38.699 | 19.2784 | 0.4921 | 19.4205 | 2.0118 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057165 | #VALUE! | #VALUE! | 4646.7821 | 0.0002152
2750 | 39.519 | 38.436 | 38.362 | 19.097 | 19.5891 | 816.3 | 0.4053 | 38.7723 | 19.3431 | 0.4921 | 19.4293 | 2.0158 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057075 | #VALUE! | #VALUE! | 4643.5556 | 0.00021535
2755 | 39.604 | 38.497 | 38.423 | 19.1821 | 19.6717 | 816.2 | 0.4036 | 38.8413 | 19.4269 | 0.4896 | 19.4144 | 2.0073 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057267 | #VALUE! | #VALUE! | 4646.5382 | 0.00021521
2760 | 39.612 | 38.505 | 38.456 | 19.1615 | 19.6536 | 816.5 | 0.4037 | 38.8577 | 19.4076 | 0.4921 | 19.4501 | 2.0078 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057255 | #VALUE! | #VALUE! | 4639.7184 | 0.00021553
2765 | 39.625 | 38.518 | 38.469 | 19.1589 | 19.6433 | 816.6 | 0.4048 | 38.8707 | 19.4011 | 0.4844 | 19.4696 | 2.0133 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057131 | #VALUE! | #VALUE! | 4635.651 | 0.00021572
2770 | 39.638 | 38.531 | 38.482 | 19.1769 | 19.6588 | 816.5 | 0.4042 | 38.8837 | 19.4179 | 0.4819 | 19.4658 | 2.0103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057199 | #VALUE! | #VALUE! | 4635.9762 | 0.0002157
2775 | 39.626 | 38.494 | 38.445 | 19.1744 | 19.6536 | 815.8 | 0.4041 | 38.855 | 19.414 | 0.4792 | 19.441 | 2.0098 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005721 | #VALUE! | #VALUE! | 4637.9145 | 0.00021561
2780 | 39.665 | 38.557 | 38.508 | 19.2079 | 19.6794 | 816.5 | 0.4052 | 38.91 | 19.4437 | 0.4715 | 19.4663 | 2.0153 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057086 | #VALUE! | #VALUE! | 4635.8492 | 0.00021571
2785 | 39.679 | 38.547 | 38.547 | 19.1976 | 19.6691 | 816.6 | 0.4043 | 38.9243 | 19.4334 | 0.4715 | 19.491 | 2.0108 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057187 | #VALUE! | #VALUE! | 4630.5573 | 0.00021596
2790 | 39.742 | 38.61 | 38.561 | 19.2363 | 19.7001 | 816.8 | 0.4036 | 38.971 | 19.4682 | 0.4638 | 19.5028 | 2.0073 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057267 | #VALUE! | #VALUE! | 4628.8851 | 0.00021603
2795 | 39.729 | 38.646 | 38.572 | 19.195 | 19.6691 | 817.4 | 0.4032 | 38.9823 | 19.4321 | 0.4741 | 19.5503 | 2.0054 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057312 | #VALUE! | #VALUE! | 4621.0346 | 0.0002164
2800 | 39.716 | 38.609 | 38.584 | 19.1718 | 19.6459 | 817.8 | 0.4029 | 38.9697 | 19.4089 | 0.4741 | 19.5608 | 2.0039 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057346 | #VALUE! | #VALUE! | 4620.8063 | 0.00021641
2805 | 39.676 | 38.569 | 38.52 | 19.1718 | 19.6407 | 817.6 | 0.4041 | 38.9217 | 19.4062 | 0.4689 | 19.5154 | 2.0098 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005721 | #VALUE! | #VALUE! | 4630.4233 | 0.00021596
2810 | 39.685 | 38.553 | 38.528 | 19.1537 | 19.62 | 810 | 0.4035 | 38.922 | 19.3868 | 0.4663 | 19.5352 | 2.0068 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057278 | #VALUE! | #VALUE! | 4582.7473 | 0.00021821
2815 | 39.696 | 38.613 | 38.564 | 19.195 | 19.6536 | 816.6 | 0.4026 | 38.9577 | 19.4243 | 0.4586 | 19.5334 | 2.0024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057381 | #VALUE! | #VALUE! | 4620.51 | 0.00021643
2820 | 39.701 | 38.618 | 38.569 | 19.1769 | 19.6433 | 816.6 | 0.403 | 38.9627 | 19.4101 | 0.4664 | 19.5526 | 2.0044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057335 | #VALUE! | #VALUE! | 4615.9728 | 0.00021664
2825 | 39.754 | 38.647 | 38.622 | 19.226 | 19.6898 | 818.3 | 0.4039 | 39.0077 | 19.4579 | 0.4638 | 19.5498 | 2.0088 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057233 | #VALUE! | #VALUE! | 4626.2448 | 0.00021616
2830 | 39.684 | 38.577 | 38.503 | 19.1357 | 19.6071 | 818 | 0.4041 | 38.9213 | 19.3714 | 0.4714 | 19.5499 | 2.0098 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005721 | #VALUE! | #VALUE! | 4624.5094 | 0.00021624
2835 | 39.66 | 38.553 | 38.504 | 19.1279 | 19.5916 | 819.1 | 0.4042 | 38.9057 | 19.3597 | 0.4637 | 19.5459 | 2.0103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057199 | #VALUE! | #VALUE! | 4631.6797 | 0.0002159
2840 | 39.639 | 38.532 | 38.482 | 19.1099 | 19.5787 | 817.7 | 0.4034 | 38.8843 | 19.3443 | 0.4688 | 19.54 | 2.0063 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005729 | #VALUE! | #VALUE! | 4625.1555 | 0.00021621
2845 | 39.636 | 38.529 | 38.479 | 19.0918 | 19.5581 | 818 | 0.4041 | 38.8813 | 19.325 | 0.4663 | 19.5564 | 2.0098 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005721 | #VALUE! | #VALUE! | 4622.9841 | 0.00021631
2850 | 39.658 | 38.551 | 38.502 | 19.1305 | 19.5787 | 817.8 | 0.4047 | 38.9037 | 19.3546 | 0.4482 | 19.5491 | 2.0128 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057142 | #VALUE! | #VALUE! | 4623.5836 | 0.00021628
2855 | 39.653 | 38.522 | 38.448 | 19.0789 | 19.54 | 817 | 0.4041 | 38.8743 | 19.3094 | 0.4611 | 19.5649 | 2.0098 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005721 | #VALUE! | #VALUE! | 4615.3265 | 0.00021667
2860 | 39.644 | 38.537 | 38.463 | 19.0634 | 19.5194 | 817.5 | 0.4029 | 38.8813 | 19.2914 | 0.456 | 19.5899 | 2.0039 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057346 | #VALUE! | #VALUE! | 4612.2458 | 0.00021681
2865 | 39.633 | 38.502 | 38.452 | 19.066 | 19.5219 | 818.3 | 0.4031 | 38.8623 | 19.2939 | 0.4559 | 19.5684 | 2.0049 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057324 | #VALUE! | #VALUE! | 4621.8436 | 0.00021636
2870 | 39.597 | 38.49 | 38.44 | 19.0479 | 19.4987 | 817.7 | 0.4046 | 38.8423 | 19.2733 | 0.4508 | 19.569 | 2.0123 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057154 | #VALUE! | #VALUE! | 4618.3013 | 0.00021653
2875 | 39.557 | 38.45 | 38.401 | 19.0454 | 19.4935 | 816.6 | 0.4044 | 38.8027 | 19.2694 | 0.4481 | 19.5332 | 2.0113 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057176 | #VALUE! | #VALUE! | 4620.5455 | 0.00021642
2880 | 39.539 | 38.432 | 38.383 | 19.0041 | 19.4548 | 817.5 | 0.4039 | 38.7847 | 19.2294 | 0.4507 | 19.5552 | 2.0088 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057233 | #VALUE! | #VALUE! | 4620.434 | 0.00021643
2885 | 39.568 | 38.46 | 38.411 | 19.0505 | 19.4781 | 818.1 | 0.4047 | 38.813 | 19.2643 | 0.4276 | 19.5487 | 2.0128 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057142 | #VALUE! | #VALUE! | 4625.3665 | 0.0002162
2890 | 39.52 | 38.388 | 38.364 | 18.9679 | 19.4187 | 817.7 | 0.404 | 38.7573 | 19.1933 | 0.4508 | 19.564 | 2.0093 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057221 | #VALUE! | #VALUE! | 4619.4816 | 0.00021647
2895 | 39.519 | 38.412 | 38.362 | 18.9499 | 19.3903 | 819 | 0.4031 | 38.7643 | 19.1701 | 0.4404 | 19.5942 | 2.0049 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057324 | #VALUE! | #VALUE! | 4619.6946 | 0.00021646
2900 | 39.515 | 38.384 | 38.335 | 18.9215 | 19.367 | 818.2 | 0.4035 | 38.7447 | 19.1442 | 0.4455 | 19.6004 | 2.0068 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057278 | #VALUE! | #VALUE! | 4613.7261 | 0.00021674
2905 | 39.433 | 38.326 | 38.277 | 18.8647 | 19.3103 | 819 | 0.4036 | 38.6787 | 19.0875 | 0.4456 | 19.5912 | 2.0073 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057267 | #VALUE! | #VALUE! | 4620.4177 | 0.00021643
2910 | 39.423 | 38.316 | 38.267 | 18.857 | 19.2922 | 819 | 0.4052 | 38.6687 | 19.0746 | 0.4352 | 19.5941 | 2.0153 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057086 | #VALUE! | #VALUE! | 4619.7339 | 0.00021646

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386