## Data Entry
Admiralty brass monitor used at 1.2 m/s with canal water at a concentration ratio of 1.5
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
m2K/W
[21 empty] | 0.00099231 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00020588
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.0007152 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00014919
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.00052539 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00011421
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.0019443 | #VALUE! | #VALUE! | 0.000381
5 | 29.944 | 29.108 | 29.452 | 10.618 | 11.3436 | 811.4 | 0.204 | 29.5013 | 10.9808 | 0.7256 | 18.5205 | 1.0146 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098846 | #VALUE! | #VALUE! | 4842.1602 | 0.00020652
10 | 30.593 | 29.732 | 30.125 | 10.8061 | 11.5994 | 811.9 | 0.2037 | 30.15 | 11.2027 | 0.7933 | 18.9473 | 1.0131 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098963 | #VALUE! | #VALUE! | 4736.0251 | 0.00021115
15 | 30.786 | 29.851 | 30.269 | 10.9298 | 11.7544 | 812.7 | 0.2024 | 30.302 | 11.3421 | 0.8246 | 18.9599 | 1.0067 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099471 | #VALUE! | #VALUE! | 4737.5287 | 0.00021108
20 | 30.908 | 29.998 | 30.391 | 11.0613 | 11.8914 | 813.2 | 0.2035 | 30.4323 | 11.4764 | 0.8301 | 18.956 | 1.0121 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009904 | #VALUE! | #VALUE! | 4741.4229 | 0.00021091
25 | 31.005 | 30.12 | 30.489 | 11.2056 | 12.0387 | 814 | 0.2025 | 30.538 | 11.6221 | 0.8331 | 18.9158 | 1.0072 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099431 | #VALUE! | #VALUE! | 4756.157 | 0.00021025
30 | 31.154 | 30.268 | 30.637 | 11.35 | 12.1911 | 813.8 | 0.2038 | 30.6863 | 11.7706 | 0.8411 | 18.9158 | 1.0136 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098924 | #VALUE! | #VALUE! | 4755.0052 | 0.0002103
35 | 31.274 | 30.363 | 30.806 | 11.4995 | 12.3436 | 813.6 | 0.2029 | 30.8143 | 11.9215 | 0.8441 | 18.8928 | 1.0091 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099275 | #VALUE! | #VALUE! | 4759.6239 | 0.0002101
40 | 31.402 | 30.491 | 30.959 | 11.6516 | 12.5012 | 813.7 | 0.2032 | 30.9507 | 12.0764 | 0.8496 | 18.8743 | 1.0106 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099157 | #VALUE! | #VALUE! | 4764.8789 | 0.00020987
45 | 31.48 | 30.595 | 31.013 | 11.7779 | 12.633 | 815.8 | 0.2036 | 31.0293 | 12.2055 | 0.8551 | 18.8239 | 1.0126 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099001 | #VALUE! | #VALUE! | 4789.9626 | 0.00020877
50 | 31.616 | 30.682 | 31.124 | 11.8887 | 12.7467 | 815.6 | 0.2033 | 31.1407 | 12.3177 | 0.858 | 18.823 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 4789.0215 | 0.00020881
55 | 31.712 | 30.777 | 31.245 | 11.9893 | 12.8475 | 819.5 | 0.2038 | 31.2447 | 12.4184 | 0.8582 | 18.8263 | 1.0136 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098924 | #VALUE! | #VALUE! | 4811.0779 | 0.00020785
60 | 31.803 | 30.844 | 31.237 | 12.0821 | 12.938 | 816.6 | 0.2036 | 31.2947 | 12.51 | 0.8559 | 18.7846 | 1.0126 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099001 | #VALUE! | #VALUE! | 4804.6823 | 0.00020813
65 | 31.869 | 30.934 | 31.377 | 12.1723 | 13.0336 | 817.1 | 0.2033 | 31.3933 | 12.6029 | 0.8613 | 18.7904 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 4806.1488 | 0.00020807
70 | 31.939 | 31.029 | 31.472 | 12.2806 | 13.1473 | 816.4 | 0.2036 | 31.48 | 12.714 | 0.8667 | 18.766 | 1.0126 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099001 | #VALUE! | #VALUE! | 4808.258 | 0.00020798
75 | 32.105 | 31.146 | 31.564 | 12.3966 | 13.2662 | 817.6 | 0.2028 | 31.605 | 12.8314 | 0.8696 | 18.7736 | 1.0086 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099314 | #VALUE! | #VALUE! | 4813.389 | 0.00020775
80 | 32.166 | 31.281 | 31.625 | 12.5152 | 13.3825 | 817.7 | 0.2033 | 31.6907 | 12.9489 | 0.8673 | 18.7418 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 4822.1415 | 0.00020738
85 | 32.301 | 31.366 | 31.809 | 12.6415 | 13.504 | 817.6 | 0.2025 | 31.8253 | 13.0727 | 0.8625 | 18.7526 | 1.0072 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099431 | #VALUE! | #VALUE! | 4818.7835 | 0.00020752
90 | 32.339 | 31.429 | 31.871 | 12.7395 | 13.6023 | 819 | 0.2026 | 31.8797 | 13.1709 | 0.8628 | 18.7088 | 1.0076 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099392 | #VALUE! | #VALUE! | 4838.34 | 0.00020668
95 | 32.465 | 31.505 | 31.899 | 12.8323 | 13.7031 | 819.4 | 0.2033 | 31.9563 | 13.2677 | 0.8708 | 18.6886 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 4845.9179 | 0.00020636
100 | 32.533 | 31.599 | 31.992 | 12.9123 | 13.7832 | 821.4 | 0.2029 | 32.0413 | 13.3477 | 0.8709 | 18.6936 | 1.0091 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099275 | #VALUE! | #VALUE! | 4856.4596 | 0.00020591
105 | 32.623 | 31.688 | 32.082 | 12.9742 | 13.853 | 820.2 | 0.2018 | 32.131 | 13.4136 | 0.8788 | 18.7174 | 1.0037 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099707 | #VALUE! | #VALUE! | 4843.1942 | 0.00020648
110 | 32.692 | 31.782 | 32.224 | 13.0541 | 13.9331 | 820.9 | 0.2031 | 32.2327 | 13.4936 | 0.879 | 18.7391 | 1.0101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099196 | #VALUE! | #VALUE! | 4841.723 | 0.00020654
115 | 32.76 | 31.801 | 32.244 | 13.1392 | 14.0185 | 820.7 | 0.204 | 32.2683 | 13.5788 | 0.8793 | 18.6895 | 1.0146 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098846 | #VALUE! | #VALUE! | 4853.3854 | 0.00020604
120 | 32.824 | 31.89 | 32.283 | 13.2346 | 14.1063 | 821.2 | 0.2032 | 32.3323 | 13.6705 | 0.8717 | 18.6619 | 1.0106 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099157 | #VALUE! | #VALUE! | 4863.5245 | 0.00020561
125 | 32.907 | 31.972 | 32.365 | 13.3326 | 14.2046 | 820.6 | 0.2034 | 32.4147 | 13.7686 | 0.872 | 18.6461 | 1.0116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099079 | #VALUE! | #VALUE! | 4864.0936 | 0.00020559
130 | 33.011 | 32.101 | 32.494 | 13.4409 | 14.308 | 822 | 0.2026 | 32.5353 | 13.8744 | 0.8671 | 18.6609 | 1.0076 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099392 | #VALUE! | #VALUE! | 4868.5234 | 0.0002054
135 | 33.085 | 32.2 | 32.618 | 13.5312 | 14.4088 | 821.3 | 0.2022 | 32.6343 | 13.97 | 0.8776 | 18.6643 | 1.0057 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099549 | #VALUE! | #VALUE! | 4863.4783 | 0.00020561
140 | 33.156 | 32.197 | 32.664 | 13.5905 | 14.4683 | 821.7 | 0.2022 | 32.6723 | 14.0294 | 0.8778 | 18.6429 | 1.0057 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099549 | #VALUE! | #VALUE! | 4871.4324 | 0.00020528
145 | 33.175 | 32.265 | 32.61 | 13.6549 | 14.5329 | 821.7 | 0.2018 | 32.6833 | 14.0939 | 0.878 | 18.5894 | 1.0037 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099707 | #VALUE! | #VALUE! | 4885.4523 | 0.00020469
150 | 33.147 | 32.262 | 32.656 | 13.6936 | 14.5717 | 822.3 | 0.2034 | 32.6883 | 14.1326 | 0.8781 | 18.5557 | 1.0116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099079 | #VALUE! | #VALUE! | 4897.912 | 0.00020417
155 | 33.191 | 32.281 | 32.65 | 13.7375 | 14.6157 | 821.7 | 0.2033 | 32.7073 | 14.1766 | 0.8782 | 18.5307 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 4900.928 | 0.00020404
160 | 33.31 | 32.375 | 32.769 | 13.8097 | 14.6855 | 822.8 | 0.2022 | 32.818 | 14.2476 | 0.8758 | 18.5704 | 1.0057 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099549 | #VALUE! | #VALUE! | 4897.0063 | 0.00020421
165 | 33.38 | 32.421 | 32.815 | 13.8793 | 14.7604 | 823.4 | 0.2033 | 32.872 | 14.3199 | 0.8811 | 18.5522 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 4905.3981 | 0.00020386
170 | 33.427 | 32.517 | 32.96 | 13.9593 | 14.8354 | 823.1 | 0.2041 | 32.968 | 14.3973 | 0.8761 | 18.5707 | 1.0151 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098807 | #VALUE! | #VALUE! | 4898.7259 | 0.00020413
175 | 33.499 | 32.565 | 32.983 | 14.0444 | 14.9208 | 823.6 | 0.2036 | 33.0157 | 14.4826 | 0.8764 | 18.5331 | 1.0126 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099001 | #VALUE! | #VALUE! | 4911.6418 | 0.0002036
180 | 33.597 | 32.663 | 33.032 | 14.1269 | 15.0009 | 823.4 | 0.2028 | 33.0973 | 14.5639 | 0.874 | 18.5334 | 1.0086 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099314 | #VALUE! | #VALUE! | 4910.352 | 0.00020365
185 | 33.626 | 32.691 | 33.109 | 14.1759 | 15.0526 | 824 | 0.2026 | 33.142 | 14.6143 | 0.8767 | 18.5278 | 1.0076 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099392 | #VALUE! | #VALUE! | 4915.4374 | 0.00020344
190 | 33.68 | 32.721 | 33.115 | 14.2249 | 15.1017 | 824 | 0.2026 | 33.172 | 14.6633 | 0.8768 | 18.5087 | 1.0076 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099392 | #VALUE! | #VALUE! | 4920.4966 | 0.00020323
195 | 33.711 | 32.751 | 33.096 | 14.2481 | 15.1328 | 824.3 | 0.203 | 33.186 | 14.6905 | 0.8847 | 18.4956 | 1.0096 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099235 | #VALUE! | #VALUE! | 4925.7877 | 0.00020301
200 | 33.672 | 32.762 | 33.18 | 14.2791 | 15.1612 | 824.6 | 0.2033 | 33.2047 | 14.7202 | 0.8821 | 18.4845 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 4930.5217 | 0.00020282
205 | 33.683 | 32.797 | 33.215 | 14.323 | 15.2 | 824.9 | 0.2031 | 33.2317 | 14.7615 | 0.877 | 18.4702 | 1.0101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099196 | #VALUE! | #VALUE! | 4936.1475 | 0.00020259
210 | 33.745 | 32.835 | 33.18 | 14.3849 | 15.2621 | 824.7 | 0.2033 | 33.2533 | 14.8235 | 0.8772 | 18.4298 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 4945.7508 | 0.00020219
215 | 33.809 | 32.875 | 33.268 | 14.4493 | 15.3241 | 823.8 | 0.203 | 33.3173 | 14.8867 | 0.8748 | 18.4306 | 1.0096 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099235 | #VALUE! | #VALUE! | 4940.139 | 0.00020242
220 | 33.877 | 32.942 | 33.311 | 14.5216 | 15.3965 | 824.3 | 0.2032 | 33.3767 | 14.959 | 0.8749 | 18.4176 | 1.0106 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099157 | #VALUE! | #VALUE! | 4946.6309 | 0.00020216
225 | 33.897 | 33.011 | 33.429 | 14.5886 | 15.4586 | 824.1 | 0.2027 | 33.4457 | 15.0236 | 0.87 | 18.4221 | 1.0081 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099353 | #VALUE! | #VALUE! | 4944.2361 | 0.00020226
230 | 33.966 | 33.056 | 33.474 | 14.6273 | 15.5 | 824.4 | 0.203 | 33.4987 | 15.0637 | 0.8727 | 18.435 | 1.0096 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099235 | #VALUE! | #VALUE! | 4942.5616 | 0.00020232
235 | 34.037 | 33.103 | 33.471 | 14.6557 | 15.5388 | 823 | 0.201 | 33.537 | 15.0973 | 0.8831 | 18.4398 | 0.99969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010002 | #VALUE! | #VALUE! | 4932.9015 | 0.00020272
240 | 34.035 | 33.101 | 33.519 | 14.6763 | 15.5517 | 823.3 | 0.2022 | 33.5517 | 15.114 | 0.8754 | 18.4377 | 1.0057 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099549 | #VALUE! | #VALUE! | 4935.2573 | 0.00020262
245 | 28.453 | 27.591 | 28.034 | 14.1372 | 14.7553 | 825 | 0.3052 | 28.026 | 14.4462 | 0.6181 | 13.5798 | 1.5179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071614 | #VALUE! | #VALUE! | 6714.5949 | 0.00014893
250 | 28.479 | 27.592 | 28.06 | 14.1759 | 14.7785 | 825.3 | 0.3065 | 28.0437 | 14.4772 | 0.6026 | 13.5665 | 1.5244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071371 | #VALUE! | #VALUE! | 6723.6134 | 0.00014873
255 | 28.555 | 27.694 | 28.162 | 14.2404 | 14.8277 | 824.3 | 0.3063 | 28.137 | 14.5341 | 0.5873 | 13.6029 | 1.5234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071408 | #VALUE! | #VALUE! | 6697.4555 | 0.00014931
260 | 28.631 | 27.745 | 28.213 | 14.2868 | 14.8664 | 824.6 | 0.3068 | 28.1963 | 14.5766 | 0.5796 | 13.6197 | 1.5259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071315 | #VALUE! | #VALUE! | 6691.6369 | 0.00014944
265 | 28.682 | 27.796 | 28.289 | 14.3281 | 14.9078 | 824.5 | 0.306 | 28.2557 | 14.618 | 0.5797 | 13.6377 | 1.5219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071464 | #VALUE! | #VALUE! | 6682.0025 | 0.00014966
270 | 28.685 | 27.824 | 28.316 | 14.3436 | 14.9208 | 824.7 | 0.3051 | 28.275 | 14.6322 | 0.5772 | 13.6428 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 6681.1331 | 0.00014968
275 | 28.688 | 27.802 | 28.245 | 14.3487 | 14.9259 | 823.2 | 0.3055 | 28.245 | 14.6373 | 0.5772 | 13.6077 | 1.5194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071557 | #VALUE! | #VALUE! | 6686.1832 | 0.00014956
280 | 28.716 | 27.83 | 28.273 | 14.3642 | 14.9389 | 823.9 | 0.3056 | 28.273 | 14.6516 | 0.5747 | 13.6214 | 1.5199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071539 | #VALUE! | #VALUE! | 6685.1138 | 0.00014959
285 | 28.695 | 27.834 | 28.302 | 14.3771 | 14.9466 | 823.4 | 0.3052 | 28.277 | 14.6618 | 0.5695 | 13.6151 | 1.5179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071614 | #VALUE! | #VALUE! | 6684.1482 | 0.00014961
290 | 28.725 | 27.864 | 28.331 | 14.4106 | 14.9802 | 823.9 | 0.3054 | 28.3067 | 14.6954 | 0.5696 | 13.6113 | 1.5189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071576 | #VALUE! | #VALUE! | 6690.1153 | 0.00014947
295 | 28.777 | 27.891 | 28.383 | 14.4416 | 15.0164 | 823.8 | 0.3056 | 28.3503 | 14.729 | 0.5748 | 13.6213 | 1.5199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071539 | #VALUE! | #VALUE! | 6684.3596 | 0.0001496
300 | 28.808 | 27.922 | 28.439 | 14.4958 | 15.063 | 823.4 | 0.3057 | 28.3897 | 14.7794 | 0.5672 | 13.6103 | 1.5204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007152 | #VALUE! | #VALUE! | 6686.5465 | 0.00014955
305 | 28.836 | 27.949 | 28.392 | 14.5293 | 15.0966 | 823.6 | 0.3065 | 28.3923 | 14.813 | 0.5673 | 13.5794 | 1.5244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071371 | #VALUE! | #VALUE! | 6703.3814 | 0.00014918
310 | 28.865 | 27.954 | 28.422 | 14.5577 | 15.125 | 823.1 | 0.3044 | 28.4137 | 14.8414 | 0.5673 | 13.5723 | 1.514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071764 | #VALUE! | #VALUE! | 6702.7999 | 0.00014919
315 | 28.894 | 28.008 | 28.5 | 14.5706 | 15.1405 | 824.6 | 0.3054 | 28.4673 | 14.8555 | 0.5699 | 13.6118 | 1.5189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071576 | #VALUE! | #VALUE! | 6695.5451 | 0.00014935
320 | 28.897 | 28.011 | 28.454 | 14.5654 | 15.1354 | 824.1 | 0.3056 | 28.454 | 14.8504 | 0.57 | 13.6036 | 1.5199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071539 | #VALUE! | #VALUE! | 6695.5106 | 0.00014935
325 | 28.877 | 27.991 | 28.508 | 14.5706 | 15.1431 | 824.3 | 0.3051 | 28.4587 | 14.8568 | 0.5725 | 13.6018 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 6698.0136 | 0.0001493
330 | 28.929 | 28.043 | 28.511 | 14.5732 | 15.1483 | 824.3 | 0.3047 | 28.4943 | 14.8607 | 0.5751 | 13.6336 | 1.5155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071708 | #VALUE! | #VALUE! | 6682.407 | 0.00014965
335 | 28.932 | 28.071 | 28.489 | 14.6093 | 15.1741 | 826.1 | 0.3047 | 28.4973 | 14.8917 | 0.5648 | 13.6056 | 1.5155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071708 | #VALUE! | #VALUE! | 6710.7568 | 0.00014901
340 | 28.959 | 28.073 | 28.516 | 14.6531 | 15.2207 | 824 | 0.3047 | 28.516 | 14.9369 | 0.5676 | 13.5791 | 1.5155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071708 | #VALUE! | #VALUE! | 6706.777 | 0.0001491
345 | 28.985 | 28.099 | 28.566 | 14.6995 | 15.2621 | 824.3 | 0.3045 | 28.55 | 14.9808 | 0.5626 | 13.5692 | 1.5145 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071745 | #VALUE! | #VALUE! | 6714.1138 | 0.00014894
350 | 29.038 | 28.152 | 28.619 | 14.7125 | 15.2802 | 824.3 | 0.3049 | 28.603 | 14.9963 | 0.5677 | 13.6067 | 1.5164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007167 | #VALUE! | #VALUE! | 6695.6343 | 0.00014935
355 | 29.039 | 28.202 | 28.596 | 14.7357 | 15.3034 | 824.9 | 0.3056 | 28.6123 | 15.0196 | 0.5677 | 13.5928 | 1.5199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071539 | #VALUE! | #VALUE! | 6707.3435 | 0.00014909
360 | 29.063 | 28.202 | 28.67 | 14.7253 | 15.2931 | 825 | 0.3052 | 28.645 | 15.0092 | 0.5678 | 13.6358 | 1.5179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071614 | #VALUE! | #VALUE! | 6686.9945 | 0.00014954
365 | 29.014 | 28.153 | 28.547 | 14.7125 | 15.2802 | 824.5 | 0.306 | 28.5713 | 14.9963 | 0.5677 | 13.575 | 1.5219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071464 | #VALUE! | #VALUE! | 6712.8817 | 0.00014897
370 | 29.015 | 28.154 | 28.621 | 14.715 | 15.2905 | 824.5 | 0.3062 | 28.5967 | 15.0028 | 0.5755 | 13.5939 | 1.5229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071427 | #VALUE! | #VALUE! | 6703.5321 | 0.00014918
375 | 29.039 | 28.177 | 28.596 | 14.7408 | 15.3086 | 824.6 | 0.3075 | 28.604 | 15.0247 | 0.5678 | 13.5793 | 1.5294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071185 | #VALUE! | #VALUE! | 6711.5617 | 0.000149
380 | 29.087 | 28.201 | 28.644 | 14.764 | 15.3319 | 824.3 | 0.3059 | 28.644 | 15.048 | 0.5679 | 13.596 | 1.5214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071483 | #VALUE! | #VALUE! | 6700.8545 | 0.00014923
385 | 29.085 | 28.224 | 28.642 | 14.7976 | 15.3603 | 824.8 | 0.3067 | 28.6503 | 15.079 | 0.5627 | 13.5714 | 1.5254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071333 | #VALUE! | #VALUE! | 6717.1056 | 0.00014887
390 | 29.156 | 28.27 | 28.688 | 14.8259 | 15.3862 | 824.3 | 0.3067 | 28.7047 | 15.106 | 0.5603 | 13.5986 | 1.5254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071333 | #VALUE! | #VALUE! | 6699.5897 | 0.00014926
395 | 29.179 | 28.293 | 28.712 | 14.8492 | 15.4146 | 824.7 | 0.3042 | 28.728 | 15.1319 | 0.5654 | 13.5961 | 1.513 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071802 | #VALUE! | #VALUE! | 6704.0815 | 0.00014916
400 | 29.175 | 28.289 | 28.708 | 14.8388 | 15.4043 | 824.9 | 0.306 | 28.724 | 15.1215 | 0.5655 | 13.6024 | 1.5219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071464 | #VALUE! | #VALUE! | 6702.5769 | 0.0001492
405 | 29.17 | 28.284 | 28.678 | 14.8259 | 15.3862 | 825.5 | 0.305 | 28.7107 | 15.106 | 0.5603 | 13.6046 | 1.5169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071651 | #VALUE! | #VALUE! | 6706.3839 | 0.00014911
410 | 29.163 | 28.277 | 28.72 | 14.8259 | 15.3914 | 825 | 0.3056 | 28.72 | 15.1087 | 0.5655 | 13.6113 | 1.5199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071539 | #VALUE! | #VALUE! | 6699.0063 | 0.00014928
415 | 29.181 | 28.295 | 28.713 | 14.8363 | 15.4017 | 825.9 | 0.3055 | 28.7297 | 15.119 | 0.5654 | 13.6107 | 1.5194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071557 | #VALUE! | #VALUE! | 6706.651 | 0.00014911
420 | 29.198 | 28.312 | 28.804 | 14.8646 | 15.4276 | 825.3 | 0.3059 | 28.7713 | 15.1461 | 0.563 | 13.6252 | 1.5214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071483 | #VALUE! | #VALUE! | 6694.6139 | 0.00014937
425 | 29.211 | 28.301 | 28.744 | 14.8982 | 15.456 | 825.2 | 0.3051 | 28.752 | 15.1771 | 0.5578 | 13.5749 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 6718.6222 | 0.00014884
430 | 29.2 | 28.314 | 28.807 | 14.9188 | 15.4819 | 825 | 0.3064 | 28.7737 | 15.2004 | 0.5631 | 13.5733 | 1.5239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071389 | #VALUE! | #VALUE! | 6717.7774 | 0.00014886
435 | 29.237 | 28.376 | 28.844 | 14.9343 | 15.487 | 825.4 | 0.3063 | 28.819 | 15.2106 | 0.5527 | 13.6083 | 1.5234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071408 | #VALUE! | #VALUE! | 6703.7318 | 0.00014917
440 | 29.223 | 28.362 | 28.805 | 14.924 | 15.4819 | 825.5 | 0.3052 | 28.7967 | 15.2029 | 0.5579 | 13.5937 | 1.5179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071614 | #VALUE! | #VALUE! | 6711.7613 | 0.00014899
445 | 29.235 | 28.349 | 28.817 | 14.9162 | 15.4793 | 824.9 | 0.3059 | 28.8003 | 15.1977 | 0.5631 | 13.6026 | 1.5214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071483 | #VALUE! | #VALUE! | 6702.5112 | 0.0001492
450 | 29.217 | 28.331 | 28.725 | 14.9085 | 15.4638 | 824.8 | 0.3054 | 28.7577 | 15.1861 | 0.5553 | 13.5715 | 1.5189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071576 | #VALUE! | #VALUE! | 6717.0396 | 0.00014888
455 | 29.227 | 28.316 | 28.735 | 14.9137 | 15.4715 | 825.5 | 0.3063 | 28.7593 | 15.1926 | 0.5578 | 13.5667 | 1.5234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071408 | #VALUE! | #VALUE! | 6725.1106 | 0.0001487
460 | 29.234 | 28.324 | 28.767 | 14.9291 | 15.4819 | 824.6 | 0.3063 | 28.775 | 15.2055 | 0.5528 | 13.5695 | 1.5234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071408 | #VALUE! | #VALUE! | 6716.4088 | 0.00014889
465 | 29.216 | 28.33 | 28.798 | 14.9652 | 15.5155 | 824 | 0.3061 | 28.7813 | 15.2403 | 0.5503 | 13.541 | 1.5224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071445 | #VALUE! | #VALUE! | 6725.656 | 0.00014868
470 | 29.249 | 28.363 | 28.806 | 14.9936 | 15.5413 | 822.5 | 0.3072 | 28.806 | 15.2675 | 0.5477 | 13.5386 | 1.5279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007124 | #VALUE! | #VALUE! | 6714.6193 | 0.00014893
475 | 29.279 | 28.417 | 28.787 | 14.9988 | 15.5517 | 823.4 | 0.3058 | 28.8277 | 15.2752 | 0.5529 | 13.5524 | 1.5209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071501 | #VALUE! | #VALUE! | 6715.0887 | 0.00014892
480 | 29.308 | 28.447 | 28.84 | 15.0091 | 15.5595 | 824.7 | 0.3057 | 28.865 | 15.2843 | 0.5504 | 13.5807 | 1.5204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007152 | #VALUE! | #VALUE! | 6711.6837 | 0.00014899
485 | 29.289 | 28.403 | 28.846 | 14.9833 | 15.5388 | 824.4 | 0.3063 | 28.846 | 15.261 | 0.5555 | 13.5849 | 1.5234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071408 | #VALUE! | #VALUE! | 6707.1432 | 0.00014909
490 | 25.563 | 24.75 | 25.218 | 14.5938 | 14.9776 | 823.8 | 0.4497 | 25.177 | 14.7857 | 0.3838 | 10.3913 | 2.2366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005252 | #VALUE! | #VALUE! | 8762.127 | 0.00011413
495 | 25.554 | 24.716 | 25.209 | 14.5654 | 14.9414 | 824.8 | 0.4465 | 25.1597 | 14.7534 | 0.376 | 10.4063 | 2.2207 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052821 | #VALUE! | #VALUE! | 8760.1459 | 0.00011415
500 | 25.572 | 24.759 | 25.252 | 14.5964 | 14.9621 | 824.4 | 0.4512 | 25.1943 | 14.7792 | 0.3657 | 10.4151 | 2.2441 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005238 | #VALUE! | #VALUE! | 8748.4854 | 0.00011431
505 | 25.586 | 24.749 | 25.168 | 14.6222 | 14.9828 | 824.1 | 0.4496 | 25.1677 | 14.8025 | 0.3606 | 10.3652 | 2.2361 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052529 | #VALUE! | #VALUE! | 8787.4176 | 0.0001138
510 | 25.622 | 24.809 | 25.252 | 14.6686 | 15.0242 | 824.9 | 0.4497 | 25.2277 | 14.8464 | 0.3556 | 10.3813 | 2.2366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005252 | #VALUE! | #VALUE! | 8782.3066 | 0.00011387
515 | 25.659 | 24.797 | 25.265 | 14.6712 | 15.0216 | 824.7 | 0.4502 | 25.2403 | 14.8464 | 0.3504 | 10.3939 | 2.2391 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052473 | #VALUE! | #VALUE! | 8769.4773 | 0.00011403
520 | 25.657 | 24.819 | 25.287 | 14.6737 | 15.0242 | 825.5 | 0.4495 | 25.2543 | 14.849 | 0.3505 | 10.4054 | 2.2356 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052539 | #VALUE! | #VALUE! | 8768.3249 | 0.00011405
525 | 25.61 | 24.772 | 25.191 | 14.6531 | 15.0087 | 824.9 | 0.4503 | 25.191 | 14.8309 | 0.3556 | 10.3601 | 2.2396 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052464 | #VALUE! | #VALUE! | 8800.2497 | 0.00011363
530 | 25.658 | 24.82 | 25.338 | 14.6428 | 14.9906 | 825.7 | 0.4489 | 25.272 | 14.8167 | 0.3478 | 10.4553 | 2.2326 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052595 | #VALUE! | #VALUE! | 8728.5766 | 0.00011457
535 | 25.656 | 24.843 | 25.262 | 14.6686 | 15.0164 | 824.6 | 0.4506 | 25.2537 | 14.8425 | 0.3478 | 10.4112 | 2.2411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052436 | #VALUE! | #VALUE! | 8753.8998 | 0.00011423
540 | 25.702 | 24.84 | 25.308 | 14.6815 | 15.0268 | 825.7 | 0.4485 | 25.2833 | 14.8542 | 0.3453 | 10.4292 | 2.2307 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052632 | #VALUE! | #VALUE! | 8750.4346 | 0.00011428
545 | 25.686 | 24.823 | 25.291 | 14.7021 | 15.0526 | 824.5 | 0.4512 | 25.2667 | 14.8773 | 0.3505 | 10.3893 | 2.2441 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005238 | #VALUE! | #VALUE! | 8771.2465 | 0.00011401
550 | 25.694 | 24.88 | 25.299 | 14.7434 | 15.0888 | 824.4 | 0.4493 | 25.291 | 14.9161 | 0.3454 | 10.3749 | 2.2346 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052558 | #VALUE! | #VALUE! | 8782.3695 | 0.00011386
555 | 25.748 | 24.91 | 25.428 | 14.764 | 15.1069 | 824 | 0.4491 | 25.362 | 14.9354 | 0.3429 | 10.4266 | 2.2336 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052576 | #VALUE! | #VALUE! | 8734.6241 | 0.00011449
560 | 25.748 | 24.935 | 25.354 | 14.7537 | 15.0966 | 825.2 | 0.4514 | 25.3457 | 14.9252 | 0.3429 | 10.4205 | 2.2451 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052362 | #VALUE! | #VALUE! | 8752.409 | 0.00011425
565 | 25.751 | 24.913 | 25.357 | 14.7331 | 15.0837 | 824.8 | 0.445 | 25.3403 | 14.9084 | 0.3506 | 10.4319 | 2.2132 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052963 | #VALUE! | #VALUE! | 8738.5925 | 0.00011443
570 | 25.69 | 24.852 | 25.271 | 14.7125 | 15.0681 | 824.1 | 0.4501 | 25.271 | 14.8903 | 0.3556 | 10.3807 | 2.2386 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052483 | #VALUE! | #VALUE! | 8774.2684 | 0.00011397
575 | 25.723 | 24.885 | 25.353 | 14.7382 | 15.0785 | 822.8 | 0.4488 | 25.3203 | 14.9084 | 0.3403 | 10.412 | 2.2321 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052604 | #VALUE! | #VALUE! | 8734.106 | 0.00011449
580 | 25.702 | 24.864 | 25.283 | 14.7228 | 15.0707 | 824.4 | 0.4509 | 25.283 | 14.8968 | 0.3479 | 10.3863 | 2.2426 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052408 | #VALUE! | #VALUE! | 8772.7722 | 0.00011399
585 | 25.778 | 24.916 | 25.384 | 14.7692 | 15.1121 | 823.5 | 0.4483 | 25.3593 | 14.9406 | 0.3429 | 10.4187 | 2.2297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052651 | #VALUE! | #VALUE! | 8735.9151 | 0.00011447
590 | 25.812 | 24.974 | 25.467 | 14.813 | 15.1535 | 824.8 | 0.4472 | 25.4177 | 14.9832 | 0.3405 | 10.4344 | 2.2242 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052755 | #VALUE! | #VALUE! | 8736.5128 | 0.00011446
595 | 25.797 | 24.959 | 25.427 | 14.8363 | 15.1741 | 824.4 | 0.4501 | 25.3943 | 15.0052 | 0.3378 | 10.3891 | 2.2386 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052483 | #VALUE! | #VALUE! | 8770.3374 | 0.00011402
600 | 25.802 | 24.964 | 25.383 | 14.8156 | 15.1561 | 824.8 | 0.4516 | 25.383 | 14.9858 | 0.3405 | 10.3971 | 2.2461 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052343 | #VALUE! | #VALUE! | 8767.8272 | 0.00011405
605 | 25.804 | 24.942 | 25.41 | 14.7976 | 15.1379 | 825 | 0.4506 | 25.3853 | 14.9678 | 0.3403 | 10.4176 | 2.2411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052436 | #VALUE! | #VALUE! | 8752.7516 | 0.00011425
610 | 25.759 | 24.921 | 25.315 | 14.7924 | 15.1354 | 825.4 | 0.4513 | 25.3317 | 14.9639 | 0.343 | 10.3678 | 2.2446 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052371 | #VALUE! | #VALUE! | 8799.0724 | 0.00011365
615 | 25.769 | 24.931 | 25.399 | 14.7692 | 15.1173 | 826 | 0.4517 | 25.3663 | 14.9433 | 0.3481 | 10.4231 | 2.2466 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052334 | #VALUE! | #VALUE! | 8758.7368 | 0.00011417
620 | 25.799 | 24.962 | 25.405 | 14.7898 | 15.1328 | 825.8 | 0.4512 | 25.3887 | 14.9613 | 0.343 | 10.4274 | 2.2441 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005238 | #VALUE! | #VALUE! | 8753.019 | 0.00011425
625 | 25.823 | 24.961 | 25.453 | 14.813 | 15.1561 | 825.1 | 0.4482 | 25.4123 | 14.9846 | 0.3431 | 10.4278 | 2.2292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052661 | #VALUE! | #VALUE! | 8745.25 | 0.00011435
630 | 25.848 | 24.985 | 25.453 | 14.8672 | 15.2026 | 825 | 0.4484 | 25.4287 | 15.0349 | 0.3354 | 10.3938 | 2.2302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052642 | #VALUE! | #VALUE! | 8772.808 | 0.00011399
635 | 25.832 | 24.994 | 25.462 | 14.8724 | 15.2078 | 824.8 | 0.4495 | 25.4293 | 15.0401 | 0.3354 | 10.3892 | 2.2356 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052539 | #VALUE! | #VALUE! | 8774.5083 | 0.00011397
640 | 25.812 | 24.999 | 25.418 | 14.8621 | 15.2026 | 825.8 | 0.4473 | 25.4097 | 15.0323 | 0.3405 | 10.3773 | 2.2247 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052745 | #VALUE! | #VALUE! | 8795.235 | 0.0001137
645 | 25.837 | 24.975 | 25.393 | 14.8363 | 15.1741 | 826.2 | 0.4484 | 25.4017 | 15.0052 | 0.3378 | 10.3965 | 2.2302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052642 | #VALUE! | #VALUE! | 8783.2868 | 0.00011385
650 | 25.839 | 25.001 | 25.42 | 14.8285 | 15.1793 | 825.6 | 0.4484 | 25.42 | 15.0039 | 0.3508 | 10.4161 | 2.2302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052642 | #VALUE! | #VALUE! | 8760.3646 | 0.00011415
655 | 25.823 | 24.986 | 25.429 | 14.8517 | 15.1897 | 824.8 | 0.449 | 25.4127 | 15.0207 | 0.338 | 10.392 | 2.2331 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052586 | #VALUE! | #VALUE! | 8772.2004 | 0.000114
660 | 25.853 | 25.015 | 25.483 | 14.8569 | 15.1974 | 825.9 | 0.448 | 25.4503 | 15.0272 | 0.3405 | 10.4232 | 2.2282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052679 | #VALUE! | #VALUE! | 8757.5924 | 0.00011419
665 | 25.854 | 25.016 | 25.484 | 14.8672 | 15.2026 | 825.7 | 0.4488 | 25.4513 | 15.0349 | 0.3354 | 10.4164 | 2.2321 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052604 | #VALUE! | #VALUE! | 8761.1454 | 0.00011414
670 | 25.887 | 25.074 | 25.492 | 14.9007 | 15.2362 | 825.7 | 0.448 | 25.4843 | 15.0685 | 0.3355 | 10.4159 | 2.2282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052679 | #VALUE! | #VALUE! | 8761.608 | 0.00011413
675 | 25.919 | 25.057 | 25.5 | 14.9111 | 15.2517 | 826.3 | 0.4506 | 25.492 | 15.0814 | 0.3406 | 10.4106 | 2.2411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052436 | #VALUE! | #VALUE! | 8772.4244 | 0.00011399
680 | 25.923 | 25.036 | 25.455 | 14.9137 | 15.2465 | 826.3 | 0.4502 | 25.4713 | 15.0801 | 0.3328 | 10.3912 | 2.2391 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052473 | #VALUE! | #VALUE! | 8788.774 | 0.00011378
685 | 25.927 | 25.065 | 25.533 | 14.8878 | 15.2285 | 826.5 | 0.4499 | 25.5083 | 15.0581 | 0.3407 | 10.4502 | 2.2376 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052501 | #VALUE! | #VALUE! | 8741.3113 | 0.0001144
690 | 25.887 | 25.049 | 25.517 | 14.8801 | 15.2155 | 827 | 0.4502 | 25.4843 | 15.0478 | 0.3354 | 10.4365 | 2.2391 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052473 | #VALUE! | #VALUE! | 8758.0392 | 0.00011418
695 | 25.87 | 25.033 | 25.476 | 14.8672 | 15.2026 | 826.2 | 0.4497 | 25.4597 | 15.0349 | 0.3354 | 10.4248 | 2.2366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005252 | #VALUE! | #VALUE! | 8759.4429 | 0.00011416
700 | 25.847 | 25.009 | 25.453 | 14.8698 | 15.2103 | 825.1 | 0.4506 | 25.4363 | 15.0401 | 0.3405 | 10.3963 | 2.2411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052436 | #VALUE! | #VALUE! | 8771.7475 | 0.000114
705 | 25.879 | 25.066 | 25.51 | 14.8904 | 15.2259 | 824.2 | 0.4506 | 25.485 | 15.0581 | 0.3355 | 10.4268 | 2.2411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052436 | #VALUE! | #VALUE! | 8736.4928 | 0.00011446
710 | 25.912 | 25.074 | 25.518 | 14.9343 | 15.2672 | 825 | 0.4484 | 25.5013 | 15.1007 | 0.3329 | 10.4006 | 2.2302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052642 | #VALUE! | #VALUE! | 8767.0582 | 0.00011406
715 | 25.915 | 25.077 | 25.545 | 14.9446 | 15.2802 | 823.5 | 0.4484 | 25.5123 | 15.1124 | 0.3356 | 10.3999 | 2.2302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052642 | #VALUE! | #VALUE! | 8751.6651 | 0.00011426
720 | 25.894 | 25.057 | 25.5 | 14.9111 | 15.2517 | 823.6 | 0.4488 | 25.4837 | 15.0814 | 0.3406 | 10.4023 | 2.2321 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052604 | #VALUE! | #VALUE! | 8750.7645 | 0.00011428
725 | 25.877 | 25.039 | 25.458 | 14.9059 | 15.2414 | 824.4 | 0.451 | 25.458 | 15.0737 | 0.3355 | 10.3843 | 2.2431 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052399 | #VALUE! | #VALUE! | 8774.3773 | 0.00011397
730 | 25.856 | 25.018 | 25.462 | 14.875 | 15.2181 | 824.5 | 0.4501 | 25.4453 | 15.0465 | 0.3431 | 10.3988 | 2.2386 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052483 | #VALUE! | #VALUE! | 8763.2615 | 0.00011411
735 | 25.856 | 25.018 | 25.462 | 14.8827 | 15.2207 | 824.5 | 0.4495 | 25.4453 | 15.0517 | 0.338 | 10.3936 | 2.2356 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052539 | #VALUE! | #VALUE! | 8767.6036 | 0.00011406
740 | 25.86 | 25.022 | 25.441 | 14.8878 | 15.2207 | 824.2 | 0.4494 | 25.441 | 15.0542 | 0.3329 | 10.3867 | 2.2351 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052548 | #VALUE! | #VALUE! | 8770.2217 | 0.00011402
745 | 25.891 | 25.078 | 25.546 | 14.9214 | 15.2543 | 823.9 | 0.4481 | 25.505 | 15.0878 | 0.3329 | 10.4171 | 2.2287 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005267 | #VALUE! | #VALUE! | 8741.4449 | 0.0001144
750 | 25.914 | 25.077 | 25.545 | 14.9317 | 15.2621 | 823.7 | 0.4486 | 25.512 | 15.0969 | 0.3304 | 10.4151 | 2.2312 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052623 | #VALUE! | #VALUE! | 8741.0431 | 0.0001144
755 | 25.94 | 25.102 | 25.497 | 14.9704 | 15.3009 | 823.7 | 0.4516 | 25.513 | 15.1357 | 0.3305 | 10.3773 | 2.2461 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052343 | #VALUE! | #VALUE! | 8772.8407 | 0.00011399
760 | 25.896 | 25.058 | 25.526 | 14.9111 | 15.2465 | 824 | 0.4507 | 25.4933 | 15.0788 | 0.3354 | 10.4145 | 2.2416 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052427 | #VALUE! | #VALUE! | 8744.7025 | 0.00011435
765 | 25.921 | 25.084 | 25.527 | 14.9188 | 15.2517 | 823.6 | 0.4492 | 25.5107 | 15.0853 | 0.3329 | 10.4254 | 2.2341 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052567 | #VALUE! | #VALUE! | 8731.3331 | 0.00011453
770 | 25.896 | 25.058 | 25.526 | 14.8982 | 15.2362 | 825.7 | 0.4497 | 25.4933 | 15.0672 | 0.338 | 10.4261 | 2.2366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005252 | #VALUE! | #VALUE! | 8752.9944 | 0.00011425
775 | 25.903 | 25.065 | 25.459 | 14.893 | 15.2285 | 824 | 0.4481 | 25.4757 | 15.0608 | 0.3355 | 10.4149 | 2.2287 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005267 | #VALUE! | #VALUE! | 8744.3806 | 0.00011436
780 | 25.879 | 25.041 | 25.485 | 14.9111 | 15.2362 | 824.2 | 0.4509 | 25.4683 | 15.0737 | 0.3251 | 10.3947 | 2.2426 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052408 | #VALUE! | #VALUE! | 8763.5282 | 0.00011411
785 | 25.903 | 25.065 | 25.509 | 14.9188 | 15.2491 | 823.9 | 0.4509 | 25.4923 | 15.0839 | 0.3303 | 10.4084 | 2.2426 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052408 | #VALUE! | #VALUE! | 8748.8076 | 0.0001143
790 | 25.931 | 25.069 | 25.562 | 14.9575 | 15.2905 | 824.3 | 0.4498 | 25.5207 | 15.124 | 0.333 | 10.3967 | 2.2371 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052511 | #VALUE! | #VALUE! | 8762.9194 | 0.00011412
795 | 25.911 | 25.073 | 25.492 | 14.9601 | 15.2879 | 823.5 | 0.4489 | 25.492 | 15.124 | 0.3278 | 10.368 | 2.2326 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052595 | #VALUE! | #VALUE! | 8778.6201 | 0.00011391
800 | 25.883 | 25.07 | 25.464 | 14.9524 | 15.275 | 822.9 | 0.4508 | 25.4723 | 15.1137 | 0.3226 | 10.3586 | 2.2421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052418 | #VALUE! | #VALUE! | 8780.1562 | 0.00011389
805 | 25.888 | 25.05 | 25.469 | 14.9111 | 15.2414 | 824.2 | 0.4489 | 25.469 | 15.0762 | 0.3303 | 10.3927 | 2.2326 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052595 | #VALUE! | #VALUE! | 8765.1584 | 0.00011409
810 | 25.893 | 25.031 | 25.499 | 14.9059 | 15.2362 | 824.8 | 0.4487 | 25.4743 | 15.071 | 0.3303 | 10.4033 | 2.2317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052614 | #VALUE! | #VALUE! | 8762.6581 | 0.00011412
815 | 25.891 | 25.053 | 25.497 | 14.924 | 15.2465 | 823.6 | 0.4496 | 25.4803 | 15.0853 | 0.3225 | 10.3951 | 2.2361 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052529 | #VALUE! | #VALUE! | 8756.8115 | 0.0001142
820 | 25.844 | 25.006 | 25.45 | 14.893 | 15.2233 | 824.3 | 0.4482 | 25.4333 | 15.0581 | 0.3303 | 10.3752 | 2.2292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052661 | #VALUE! | #VALUE! | 8781.0644 | 0.00011388
825 | 25.948 | 25.086 | 25.53 | 14.9524 | 15.2776 | 825.8 | 0.4474 | 25.5213 | 15.115 | 0.3252 | 10.4063 | 2.2252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052736 | #VALUE! | #VALUE! | 8770.7107 | 0.00011402
830 | 25.947 | 25.134 | 25.578 | 14.9756 | 15.3009 | 823.9 | 0.4473 | 25.553 | 15.1382 | 0.3253 | 10.4147 | 2.2247 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052745 | #VALUE! | #VALUE! | 8743.4593 | 0.00011437
835 | 25.898 | 25.036 | 25.504 | 14.9369 | 15.2672 | 824.5 | 0.4515 | 25.4793 | 15.1021 | 0.3303 | 10.3773 | 2.2456 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052353 | #VALUE! | #VALUE! | 8781.4175 | 0.00011388
840 | 25.906 | 25.044 | 25.463 | 14.9369 | 15.2672 | 823.8 | 0.4505 | 25.471 | 15.1021 | 0.3303 | 10.3689 | 2.2406 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052445 | #VALUE! | #VALUE! | 8781.0135 | 0.00011388
845 | 25.908 | 25.071 | 25.465 | 14.9343 | 15.2595 | 824 | 0.4481 | 25.4813 | 15.0969 | 0.3252 | 10.3844 | 2.2287 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005267 | #VALUE! | #VALUE! | 8770.0496 | 0.00011402
850 | 25.86 | 25.047 | 25.49 | 14.8827 | 15.2155 | 824.8 | 0.4501 | 25.4657 | 15.0491 | 0.3328 | 10.4166 | 2.2386 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052483 | #VALUE! | #VALUE! | 8751.4838 | 0.00011427
855 | 25.891 | 25.078 | 25.472 | 14.9317 | 15.2543 | 824.3 | 0.4505 | 25.4803 | 15.093 | 0.3226 | 10.3873 | 2.2406 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052445 | #VALUE! | #VALUE! | 8770.7932 | 0.00011401
860 | 25.895 | 25.057 | 25.476 | 14.9266 | 15.2491 | 824.2 | 0.4507 | 25.476 | 15.0878 | 0.3225 | 10.3881 | 2.2416 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052427 | #VALUE! | #VALUE! | 8769.0397 | 0.00011404
865 | 25.918 | 25.056 | 25.524 | 14.9472 | 15.2724 | 824.6 | 0.4501 | 25.4993 | 15.1098 | 0.3252 | 10.3895 | 2.2386 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052483 | #VALUE! | #VALUE! | 8772.1274 | 0.000114
870 | 25.952 | 25.09 | 25.508 | 14.9601 | 15.2853 | 824 | 0.4522 | 25.5167 | 15.1227 | 0.3252 | 10.394 | 2.2491 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052288 | #VALUE! | #VALUE! | 8762.0057 | 0.00011413
875 | 25.933 | 25.096 | 25.539 | 14.9627 | 15.2879 | 823.4 | 0.4497 | 25.5227 | 15.1253 | 0.3252 | 10.3974 | 2.2366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005252 | #VALUE! | #VALUE! | 8752.7625 | 0.00011425
880 | 25.959 | 25.121 | 25.491 | 14.9627 | 15.2827 | 824 | 0.4477 | 25.5237 | 15.1227 | 0.32 | 10.401 | 2.2267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052708 | #VALUE! | #VALUE! | 8756.1087 | 0.00011421
885 | 25.892 | 25.03 | 25.473 | 14.9007 | 15.231 | 823.5 | 0.4487 | 25.465 | 15.0658 | 0.3303 | 10.3992 | 2.2317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052614 | #VALUE! | #VALUE! | 8752.3243 | 0.00011426
890 | 25.9 | 25.062 | 25.481 | 14.9162 | 15.2362 | 822.8 | 0.4504 | 25.481 | 15.0762 | 0.32 | 10.4048 | 2.2401 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052455 | #VALUE! | #VALUE! | 8740.1359 | 0.00011441
895 | 25.925 | 25.062 | 25.555 | 14.9214 | 15.2465 | 822.9 | 0.4486 | 25.514 | 15.0839 | 0.3251 | 10.43 | 2.2312 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052623 | #VALUE! | #VALUE! | 8720.0367 | 0.00011468
900 | 25.906 | 25.068 | 25.536 | 14.924 | 15.2543 | 823.3 | 0.4474 | 25.5033 | 15.0892 | 0.3303 | 10.4142 | 2.2252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052736 | #VALUE! | #VALUE! | 8737.5673 | 0.00011445
905 | 25.938 | 25.1 | 25.519 | 14.9781 | 15.3009 | 823.2 | 0.4493 | 25.519 | 15.1395 | 0.3228 | 10.3795 | 2.2346 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052558 | #VALUE! | #VALUE! | 8765.6993 | 0.00011408
910 | 25.915 | 25.102 | 25.521 | 14.9575 | 15.2853 | 823 | 0.4492 | 25.5127 | 15.1214 | 0.3278 | 10.3913 | 2.2341 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052567 | #VALUE! | #VALUE! | 8753.6461 | 0.00011424
915 | 25.92 | 25.082 | 25.526 | 14.9472 | 15.275 | 823.9 | 0.4516 | 25.5093 | 15.1111 | 0.3278 | 10.3982 | 2.2461 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052343 | #VALUE! | #VALUE! | 8757.3475 | 0.00011419
920 | 25.928 | 25.066 | 25.509 | 14.942 | 15.2698 | 824.3 | 0.4491 | 25.501 | 15.1059 | 0.3278 | 10.3951 | 2.2336 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052576 | #VALUE! | #VALUE! | 8764.2401 | 0.0001141
925 | 25.93 | 25.043 | 25.487 | 14.9291 | 15.2543 | 823.7 | 0.4513 | 25.4867 | 15.0917 | 0.3252 | 10.395 | 2.2446 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052371 | #VALUE! | #VALUE! | 8757.9731 | 0.00011418
930 | 25.909 | 25.072 | 25.441 | 14.9085 | 15.2388 | 823.4 | 0.4489 | 25.474 | 15.0737 | 0.3303 | 10.4003 | 2.2326 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052595 | #VALUE! | #VALUE! | 8750.2517 | 0.00011428
935 | 25.892 | 25.054 | 25.473 | 14.9162 | 15.2414 | 825 | 0.4497 | 25.473 | 15.0788 | 0.3252 | 10.3942 | 2.2366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005252 | #VALUE! | #VALUE! | 8772.4423 | 0.00011399
940 | 25.893 | 25.08 | 25.572 | 14.9291 | 15.2543 | 824.1 | 0.449 | 25.515 | 15.0917 | 0.3252 | 10.4233 | 2.2331 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052586 | #VALUE! | #VALUE! | 8738.408 | 0.00011444
945 | 25.945 | 25.107 | 25.551 | 14.9678 | 15.2905 | 824 | 0.4495 | 25.5343 | 15.1291 | 0.3227 | 10.4052 | 2.2356 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052539 | #VALUE! | #VALUE! | 8752.5604 | 0.00011425
950 | 25.952 | 25.114 | 25.558 | 14.9781 | 15.306 | 823.1 | 0.4502 | 25.5413 | 15.142 | 0.3279 | 10.3993 | 2.2391 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052473 | #VALUE! | #VALUE! | 8747.9608 | 0.00011431
955 | 25.93 | 25.093 | 25.536 | 14.9446 | 15.2724 | 824.6 | 0.4492 | 25.5197 | 15.1085 | 0.3278 | 10.4112 | 2.2341 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052567 | #VALUE! | #VALUE! | 8753.8998 | 0.00011423
960 | 25.931 | 25.094 | 25.537 | 14.9317 | 15.2543 | 823.9 | 0.4497 | 25.5207 | 15.093 | 0.3226 | 10.4277 | 2.2366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005252 | #VALUE! | #VALUE! | 8732.6289 | 0.00011451
965 | 25.889 | 25.051 | 25.495 | 14.9085 | 15.2336 | 823.8 | 0.4506 | 25.4783 | 15.071 | 0.3251 | 10.4073 | 2.2411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052436 | #VALUE! | #VALUE! | 8748.6703 | 0.0001143
970 | 25.867 | 25.03 | 25.449 | 14.9085 | 15.2336 | 823.6 | 0.451 | 25.4487 | 15.071 | 0.3251 | 10.3776 | 2.2431 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052399 | #VALUE! | #VALUE! | 8771.5502 | 0.000114
975 | 25.892 | 25.079 | 25.523 | 14.9085 | 15.231 | 823.4 | 0.4483 | 25.498 | 15.0698 | 0.3225 | 10.4283 | 2.2297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052651 | #VALUE! | #VALUE! | 8726.8411 | 0.00011459
980 | 25.948 | 25.111 | 25.554 | 14.9472 | 15.2698 | 822.6 | 0.4476 | 25.5377 | 15.1085 | 0.3226 | 10.4292 | 2.2262 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052717 | #VALUE! | #VALUE! | 8717.596 | 0.00011471
985 | 25.977 | 25.09 | 25.534 | 14.9652 | 15.2853 | 823.3 | 0.4504 | 25.5337 | 15.1252 | 0.3201 | 10.4084 | 2.2401 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052455 | #VALUE! | #VALUE! | 8742.4083 | 0.00011438
990 | 25.952 | 25.09 | 25.534 | 14.9678 | 15.2905 | 823.5 | 0.4503 | 25.5253 | 15.1291 | 0.3227 | 10.3962 | 2.2396 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052464 | #VALUE! | #VALUE! | 8754.8219 | 0.00011422
995 | 25.91 | 25.072 | 25.541 | 14.9498 | 15.2724 | 823.7 | 0.4487 | 25.5077 | 15.1111 | 0.3226 | 10.3966 | 2.2317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052614 | #VALUE! | #VALUE! | 8756.6252 | 0.0001142
1000 | 25.892 | 25.078 | 25.473 | 14.9317 | 15.2543 | 823.9 | 0.4509 | 25.481 | 15.093 | 0.3226 | 10.388 | 2.2426 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052408 | #VALUE! | #VALUE! | 8765.9745 | 0.00011408
1005 | 25.866 | 25.028 | 25.472 | 14.9085 | 15.2285 | 823.5 | 0.4498 | 25.4553 | 15.0685 | 0.32 | 10.3868 | 2.2371 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052511 | #VALUE! | #VALUE! | 8762.7028 | 0.00011412
1010 | 25.872 | 25.059 | 25.453 | 14.9059 | 15.2285 | 823.4 | 0.4507 | 25.4613 | 15.0672 | 0.3226 | 10.3941 | 2.2416 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052427 | #VALUE! | #VALUE! | 8755.4852 | 0.00011421
1015 | 25.902 | 25.064 | 25.507 | 14.924 | 15.2414 | 823.7 | 0.4484 | 25.491 | 15.0827 | 0.3174 | 10.4083 | 2.2302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052642 | #VALUE! | #VALUE! | 8746.7538 | 0.00011433
1020 | 25.927 | 25.089 | 25.558 | 14.9395 | 15.2569 | 822.3 | 0.4495 | 25.5247 | 15.0982 | 0.3174 | 10.4265 | 2.2356 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052539 | #VALUE! | #VALUE! | 8716.6733 | 0.00011472
1025 | 25.905 | 25.091 | 25.535 | 14.9343 | 15.2595 | 823 | 0.4502 | 25.5103 | 15.0969 | 0.3252 | 10.4134 | 2.2391 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052473 | #VALUE! | #VALUE! | 8735.0126 | 0.00011448
1030 | 25.935 | 25.097 | 25.492 | 14.9498 | 15.2724 | 823 | 0.4483 | 25.508 | 15.1111 | 0.3226 | 10.3969 | 2.2297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052651 | #VALUE! | #VALUE! | 8748.9031 | 0.0001143
1035 | 25.912 | 25.049 | 25.542 | 14.9291 | 15.2491 | 823.6 | 0.452 | 25.501 | 15.0891 | 0.32 | 10.4119 | 2.2481 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052306 | #VALUE! | #VALUE! | 8742.6681 | 0.00011438
1040 | 25.863 | 25.026 | 25.42 | 14.9162 | 15.2388 | 824.1 | 0.452 | 25.4363 | 15.0775 | 0.3226 | 10.3588 | 2.2481 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052306 | #VALUE! | #VALUE! | 8792.7901 | 0.00011373
1045 | 25.868 | 25.055 | 25.474 | 14.9059 | 15.2285 | 823.7 | 0.4482 | 25.4657 | 15.0672 | 0.3226 | 10.3985 | 2.2292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052661 | #VALUE! | #VALUE! | 8755.0252 | 0.00011422
1050 | 25.87 | 25.033 | 25.427 | 14.8904 | 15.2155 | 822.8 | 0.4498 | 25.4433 | 15.0529 | 0.3251 | 10.3904 | 2.2371 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052511 | #VALUE! | #VALUE! | 8752.2629 | 0.00011426
1055 | 25.868 | 25.031 | 25.499 | 14.893 | 15.2181 | 822.8 | 0.4479 | 25.466 | 15.0556 | 0.3251 | 10.4105 | 2.2277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052689 | #VALUE! | #VALUE! | 8735.3924 | 0.00011448
1060 | 25.85 | 25.012 | 25.455 | 14.9162 | 15.2388 | 822.1 | 0.4504 | 25.439 | 15.0775 | 0.3226 | 10.3615 | 2.2401 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052455 | #VALUE! | #VALUE! | 8769.1936 | 0.00011404
1065 | 25.902 | 25.089 | 25.508 | 14.9343 | 15.2621 | 822.7 | 0.4491 | 25.4997 | 15.0982 | 0.3278 | 10.4015 | 2.2336 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052576 | #VALUE! | #VALUE! | 8741.8743 | 0.00011439
1070 | 25.9 | 25.038 | 25.506 | 14.9369 | 15.2595 | 822.1 | 0.448 | 25.4813 | 15.0982 | 0.3226 | 10.3831 | 2.2282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052679 | #VALUE! | #VALUE! | 8750.9229 | 0.00011427
1075 | 25.904 | 25.066 | 25.485 | 14.9111 | 15.2388 | 823 | 0.449 | 25.485 | 15.0749 | 0.3277 | 10.4101 | 2.2331 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052586 | #VALUE! | #VALUE! | 8737.8515 | 0.00011444
1080 | 25.884 | 25.022 | 25.441 | 14.8724 | 15.2 | 825.3 | 0.4488 | 25.449 | 15.0362 | 0.3276 | 10.4128 | 2.2321 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052604 | #VALUE! | #VALUE! | 8759.9567 | 0.00011416
1085 | 25.908 | 25.046 | 25.489 | 14.8904 | 15.2078 | 824.4 | 0.4493 | 25.481 | 15.0491 | 0.3174 | 10.4319 | 2.2346 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052558 | #VALUE! | #VALUE! | 8734.3825 | 0.00011449
1090 | 25.859 | 24.996 | 25.464 | 14.8621 | 15.1845 | 824.4 | 0.4505 | 25.4397 | 15.0233 | 0.3224 | 10.4164 | 2.2406 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052445 | #VALUE! | #VALUE! | 8747.4076 | 0.00011432
1095 | 25.887 | 25.05 | 25.444 | 14.8904 | 15.2155 | 823.5 | 0.4494 | 25.4603 | 15.0529 | 0.3251 | 10.4074 | 2.2351 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052548 | #VALUE! | #VALUE! | 8745.4003 | 0.00011435
1100 | 25.91 | 25.072 | 25.491 | 14.9059 | 15.2259 | 823.1 | 0.4501 | 25.491 | 15.0659 | 0.32 | 10.4251 | 2.2386 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052483 | #VALUE! | #VALUE! | 8726.2974 | 0.0001146
1105 | 25.912 | 25.099 | 25.493 | 14.9266 | 15.244 | 823.1 | 0.4494 | 25.5013 | 15.0853 | 0.3174 | 10.416 | 2.2351 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052548 | #VALUE! | #VALUE! | 8733.8933 | 0.0001145
1110 | 25.893 | 25.056 | 25.474 | 14.9188 | 15.2388 | 823.5 | 0.4487 | 25.4743 | 15.0788 | 0.32 | 10.3955 | 2.2317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052614 | #VALUE! | #VALUE! | 8755.3693 | 0.00011422
1115 | 25.893 | 25.056 | 25.45 | 14.8956 | 15.2155 | 823.8 | 0.4493 | 25.4663 | 15.0556 | 0.3199 | 10.4108 | 2.2346 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052558 | #VALUE! | #VALUE! | 8745.7291 | 0.00011434
1120 | 25.793 | 24.98 | 25.448 | 14.8234 | 15.1535 | 824.6 | 0.4487 | 25.407 | 14.9885 | 0.3301 | 10.4185 | 2.2317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052614 | #VALUE! | #VALUE! | 8747.6962 | 0.00011432
1125 | 25.847 | 25.009 | 25.404 | 14.8646 | 15.1845 | 824.3 | 0.4502 | 25.42 | 15.0245 | 0.3199 | 10.3955 | 2.2391 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052473 | #VALUE! | #VALUE! | 8763.945 | 0.0001141
1130 | 25.845 | 25.007 | 25.451 | 14.8621 | 15.1819 | 823.3 | 0.4488 | 25.4343 | 15.022 | 0.3198 | 10.4123 | 2.2321 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052604 | #VALUE! | #VALUE! | 8739.1198 | 0.00011443
1135 | 25.868 | 25.03 | 25.473 | 14.875 | 15.1948 | 823.6 | 0.4488 | 25.457 | 15.0349 | 0.3198 | 10.4221 | 2.2321 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052604 | #VALUE! | #VALUE! | 8734.1117 | 0.00011449
1140 | 25.87 | 25.007 | 25.451 | 14.8878 | 15.2103 | 822.1 | 0.4484 | 25.4427 | 15.049 | 0.3225 | 10.3936 | 2.2302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052642 | #VALUE! | #VALUE! | 8742.0964 | 0.00011439
1145 | 25.895 | 25.058 | 25.476 | 14.8956 | 15.2181 | 823.3 | 0.4485 | 25.4763 | 15.0569 | 0.3225 | 10.4195 | 2.2307 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052632 | #VALUE! | #VALUE! | 8733.1229 | 0.00011451
1150 | 25.868 | 25.03 | 25.473 | 14.8878 | 15.2129 | 822.7 | 0.4482 | 25.457 | 15.0503 | 0.3251 | 10.4067 | 2.2292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052661 | #VALUE! | #VALUE! | 8737.5201 | 0.00011445
1155 | 25.869 | 25.006 | 25.425 | 14.8827 | 15.2078 | 823.5 | 0.4513 | 25.4333 | 15.0452 | 0.3251 | 10.3881 | 2.2446 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052371 | #VALUE! | #VALUE! | 8761.6483 | 0.00011413
1160 | 25.843 | 24.981 | 25.4 | 14.8388 | 15.1612 | 823.3 | 0.4496 | 25.408 | 15 | 0.3224 | 10.408 | 2.2361 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052529 | #VALUE! | #VALUE! | 8742.7583 | 0.00011438
1165 | 54.353 | 53.277 | 53.492 | 18.2478 | 20.1208 | 822.1 | 0.0872 | 53.7073 | 19.1843 | 1.873 | 34.523 | 0.4337 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001951 | #VALUE! | #VALUE! | 2631.924 | 0.00037995
1170 | 54.664 | 53.517 | 53.756 | 18.3408 | 20.302 | 821.6 | 0.0884 | 53.979 | 19.3214 | 1.9612 | 34.6576 | 0.43967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019298 | #VALUE! | #VALUE! | 2620.1104 | 0.00038166
1175 | 54.68 | 53.627 | 53.819 | 18.3924 | 20.3823 | 821.5 | 0.0877 | 54.042 | 19.3874 | 1.9899 | 34.6546 | 0.43618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019421 | #VALUE! | #VALUE! | 2620.0145 | 0.00038168
1180 | 54.77 | 53.623 | 53.862 | 18.4182 | 20.4237 | 821.5 | 0.0876 | 54.085 | 19.421 | 2.0055 | 34.6641 | 0.43569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019438 | #VALUE! | #VALUE! | 2619.304 | 0.00038178
1185 | 54.768 | 53.668 | 53.884 | 18.444 | 20.4728 | 821.8 | 0.0883 | 54.1067 | 19.4584 | 2.0288 | 34.6483 | 0.43917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019315 | #VALUE! | #VALUE! | 2621.4541 | 0.00038147
1190 | 54.787 | 53.639 | 53.95 | 18.4105 | 20.4444 | 821.7 | 0.088 | 54.1253 | 19.4275 | 2.0339 | 34.6979 | 0.43768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019368 | #VALUE! | #VALUE! | 2617.387 | 0.00038206
1195 | 54.754 | 53.654 | 53.893 | 18.4363 | 20.4754 | 821.5 | 0.088 | 54.1003 | 19.4559 | 2.0391 | 34.6445 | 0.43768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019368 | #VALUE! | #VALUE! | 2620.7833 | 0.00038157
1200 | 54.799 | 53.579 | 53.938 | 18.4131 | 20.4599 | 822.4 | 0.0871 | 54.1053 | 19.4365 | 2.0468 | 34.6688 | 0.4332 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019528 | #VALUE! | #VALUE! | 2621.8118 | 0.00038142
1205 | 54.796 | 53.672 | 53.863 | 18.4337 | 20.478 | 822.3 | 0.0879 | 54.1103 | 19.4559 | 2.0443 | 34.6545 | 0.43718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019385 | #VALUE! | #VALUE! | 2622.5785 | 0.0003813
1210 | 54.835 | 53.759 | 53.902 | 18.4673 | 20.4884 | 821.8 | 0.0876 | 54.1653 | 19.4779 | 2.0211 | 34.6875 | 0.43569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019438 | #VALUE! | #VALUE! | 2618.4904 | 0.0003819
1215 | 54.831 | 53.683 | 53.922 | 18.5163 | 20.535 | 820.8 | 0.0879 | 54.1453 | 19.5256 | 2.0187 | 34.6197 | 0.43718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019385 | #VALUE! | #VALUE! | 2620.426 | 0.00038162
1220 | 54.877 | 53.705 | 53.896 | 18.5138 | 20.5531 | 820.7 | 0.088 | 54.1593 | 19.5334 | 2.0393 | 34.6259 | 0.43768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019368 | #VALUE! | #VALUE! | 2619.6376 | 0.00038173
1225 | 54.869 | 53.817 | 54.008 | 18.5422 | 20.5868 | 822 | 0.0877 | 54.2313 | 19.5645 | 2.0446 | 34.6668 | 0.43618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019421 | #VALUE! | #VALUE! | 2620.6878 | 0.00038158
1230 | 54.863 | 53.835 | 53.931 | 18.5447 | 20.579 | 821.5 | 0.0871 | 54.2097 | 19.5618 | 2.0343 | 34.6478 | 0.4332 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019528 | #VALUE! | #VALUE! | 2620.5312 | 0.0003816
1235 | 54.885 | 53.809 | 53.929 | 18.5241 | 20.5842 | 822.1 | 0.0877 | 54.2077 | 19.5541 | 2.0601 | 34.6535 | 0.43618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019421 | #VALUE! | #VALUE! | 2622.0138 | 0.00038139
1240 | 54.905 | 53.781 | 54.02 | 18.5499 | 20.5868 | 822.3 | 0.0876 | 54.2353 | 19.5683 | 2.0369 | 34.667 | 0.43569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019438 | #VALUE! | #VALUE! | 2621.6329 | 0.00038144
1245 | 54.897 | 53.725 | 53.988 | 18.5499 | 20.6049 | 822.6 | 0.0875 | 54.2033 | 19.5774 | 2.055 | 34.6259 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 2625.6985 | 0.00038085
1250 | 54.896 | 53.772 | 54.035 | 18.5731 | 20.623 | 821.7 | 0.0876 | 54.2343 | 19.5981 | 2.0499 | 34.6363 | 0.43569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019438 | #VALUE! | #VALUE! | 2622.042 | 0.00038138
1255 | 54.871 | 53.747 | 53.938 | 18.6093 | 20.6489 | 821.4 | 0.0874 | 54.1853 | 19.6291 | 2.0396 | 34.5562 | 0.43469 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019474 | #VALUE! | #VALUE! | 2627.1565 | 0.00038064
1260 | 54.864 | 53.764 | 53.955 | 18.5912 | 20.6411 | 821.8 | 0.0877 | 54.1943 | 19.6162 | 2.0499 | 34.5782 | 0.43618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019421 | #VALUE! | #VALUE! | 2626.7673 | 0.0003807
1265 | 54.837 | 53.785 | 53.952 | 18.6222 | 20.68 | 821.1 | 0.088 | 54.1913 | 19.6511 | 2.0578 | 34.5402 | 0.43768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019368 | #VALUE! | #VALUE! | 2627.4135 | 0.0003806
1270 | 54.885 | 53.785 | 54.048 | 18.6222 | 20.6696 | 821.6 | 0.0875 | 54.2393 | 19.6459 | 2.0474 | 34.5934 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 2624.9704 | 0.00038096
1275 | 54.977 | 53.829 | 53.996 | 18.5809 | 20.6437 | 822.6 | 0.0874 | 54.2673 | 19.6123 | 2.0628 | 34.655 | 0.43469 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019474 | #VALUE! | #VALUE! | 2623.4937 | 0.00038117
1280 | 54.898 | 53.798 | 54.061 | 18.5886 | 20.6515 | 822.2 | 0.0875 | 54.2523 | 19.62 | 2.0629 | 34.6323 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 2623.9405 | 0.00038111
1285 | 54.969 | 53.869 | 54.132 | 18.5989 | 20.6489 | 823.1 | 0.0876 | 54.3233 | 19.6239 | 2.05 | 34.6994 | 0.43569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019438 | #VALUE! | #VALUE! | 2621.7294 | 0.00038143
1290 | 55.038 | 53.938 | 54.105 | 18.6764 | 20.7291 | 823.6 | 0.0873 | 54.3603 | 19.7028 | 2.0527 | 34.6576 | 0.43419 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019492 | #VALUE! | #VALUE! | 2626.4897 | 0.00038074
1295 | 54.982 | 53.906 | 54.097 | 18.6764 | 20.7266 | 822.2 | 0.0875 | 54.3283 | 19.7015 | 2.0502 | 34.6268 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 2624.3535 | 0.00038105
1300 | 55.099 | 53.927 | 54.166 | 18.7074 | 20.7628 | 823 | 0.0875 | 54.3973 | 19.7351 | 2.0554 | 34.6622 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 2624.2242 | 0.00038107
1305 | 54.931 | 53.855 | 53.999 | 18.7126 | 20.7654 | 821.9 | 0.0876 | 54.2617 | 19.739 | 2.0528 | 34.5227 | 0.43569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019438 | #VALUE! | #VALUE! | 2631.3116 | 0.00038004
1310 | 55 | 53.852 | 54.115 | 18.6867 | 20.7395 | 822.1 | 0.0876 | 54.3223 | 19.7131 | 2.0528 | 34.6092 | 0.43569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019438 | #VALUE! | #VALUE! | 2625.3687 | 0.0003809
1315 | 54.942 | 53.818 | 54.057 | 18.6867 | 20.7317 | 822.1 | 0.0882 | 54.2723 | 19.7092 | 2.045 | 34.5631 | 0.43867 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019333 | #VALUE! | #VALUE! | 2628.8704 | 0.00038039
1320 | 54.935 | 53.811 | 54.146 | 18.7022 | 20.7524 | 822.8 | 0.0878 | 54.2973 | 19.7273 | 2.0502 | 34.57 | 0.43668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019403 | #VALUE! | #VALUE! | 2630.5837 | 0.00038014
1325 | 55.006 | 53.858 | 54.193 | 18.6867 | 20.7447 | 823.4 | 0.0872 | 54.3523 | 19.7157 | 2.058 | 34.6366 | 0.4337 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001951 | #VALUE! | #VALUE! | 2627.4401 | 0.0003806
1330 | 54.976 | 53.9 | 54.091 | 18.6893 | 20.7499 | 822.6 | 0.0885 | 54.3223 | 19.7196 | 2.0606 | 34.6027 | 0.44016 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001928 | #VALUE! | #VALUE! | 2627.4589 | 0.0003806
1335 | 55.085 | 53.865 | 54.104 | 18.7384 | 20.7913 | 821.8 | 0.0873 | 54.3513 | 19.7648 | 2.0529 | 34.5865 | 0.43419 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019492 | #VALUE! | #VALUE! | 2626.1369 | 0.00038079
1340 | 55.151 | 53.979 | 54.194 | 18.7719 | 20.8405 | 824.1 | 0.0873 | 54.4413 | 19.8062 | 2.0686 | 34.6351 | 0.43419 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019492 | #VALUE! | #VALUE! | 2629.7877 | 0.00038026
1345 | 55.078 | 54.002 | 54.241 | 18.7797 | 20.8405 | 822.1 | 0.0873 | 54.4403 | 19.8101 | 2.0608 | 34.6302 | 0.43419 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019492 | #VALUE! | #VALUE! | 2623.7767 | 0.00038113
1350 | 55.053 | 53.929 | 54.288 | 18.7694 | 20.8353 | 822.4 | 0.0875 | 54.4233 | 19.8024 | 2.0659 | 34.621 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 2625.4354 | 0.00038089
1355 | 55.046 | 53.994 | 54.185 | 18.7771 | 20.8457 | 823.1 | 0.0869 | 54.4083 | 19.8114 | 2.0686 | 34.5969 | 0.43221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019564 | #VALUE! | #VALUE! | 2629.4967 | 0.0003803
1360 | 55.057 | 53.957 | 54.244 | 18.7487 | 20.8224 | 823.3 | 0.0874 | 54.4193 | 19.7856 | 2.0737 | 34.6338 | 0.43469 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019474 | #VALUE! | #VALUE! | 2627.3372 | 0.00038061
1365 | 55.09 | 53.966 | 54.181 | 18.741 | 20.8146 | 823 | 0.0873 | 54.4123 | 19.7778 | 2.0736 | 34.6345 | 0.43419 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019492 | #VALUE! | #VALUE! | 2626.323 | 0.00038076
1370 | 55.084 | 53.96 | 54.223 | 18.7461 | 20.8042 | 823.5 | 0.0875 | 54.4223 | 19.7752 | 2.0581 | 34.6472 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 2626.9591 | 0.00038067
1375 | 55.152 | 54.076 | 54.339 | 18.7668 | 20.8301 | 823.1 | 0.0871 | 54.5223 | 19.7984 | 2.0633 | 34.7239 | 0.4332 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019528 | #VALUE! | #VALUE! | 2619.8833 | 0.0003817
1380 | 55.05 | 53.925 | 54.189 | 18.7874 | 20.8534 | 822.6 | 0.0876 | 54.388 | 19.8204 | 2.066 | 34.5676 | 0.43569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019438 | #VALUE! | #VALUE! | 2630.1294 | 0.00038021
1385 | 55.109 | 54.056 | 54.295 | 18.8391 | 20.8871 | 821.9 | 0.0879 | 54.4867 | 19.8631 | 2.048 | 34.6236 | 0.43718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019385 | #VALUE! | #VALUE! | 2623.6435 | 0.00038115
1390 | 55.069 | 53.945 | 54.208 | 18.8339 | 20.8871 | 822.5 | 0.0867 | 54.4073 | 19.8605 | 2.0532 | 34.5468 | 0.43121 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00196 | #VALUE! | #VALUE! | 2631.3905 | 0.00038003
1395 | 55.108 | 54.056 | 54.247 | 18.8262 | 20.8897 | 824.1 | 0.087 | 54.4703 | 19.8579 | 2.0635 | 34.6124 | 0.4327 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019546 | #VALUE! | #VALUE! | 2631.5162 | 0.00038001
1400 | 55.128 | 54.028 | 54.267 | 18.7771 | 20.8638 | 823 | 0.0878 | 54.4743 | 19.8205 | 2.0867 | 34.6539 | 0.43668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019403 | #VALUE! | #VALUE! | 2624.8565 | 0.00038097
1405 | 55.169 | 54.045 | 54.213 | 18.79 | 20.8534 | 823.2 | 0.0873 | 54.4757 | 19.8217 | 2.0634 | 34.654 | 0.43419 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019492 | #VALUE! | #VALUE! | 2625.4881 | 0.00038088
1635.18 | 36.544 | 36.003 | 36.273 | 16.1723 | 16.8068 | 816.5 | 0.4026 | 36.2733 | 16.4896 | 0.6345 | 19.7838 | 2.0024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 4561.4664 | 0.00021923
1640.18 | 36.621 | 36.006 | 36.277 | 16.2108 | 16.8377 | 814.8 | 0.4022 | 36.3013 | 16.5242 | 0.6269 | 19.7771 | 2.0004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 4553.5113 | 0.00021961

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386