## Data Entry
Admiralty brass monitor used at 1.2 m/s for mains water and dosed canal water at a concentration ratio of 4.0
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[21 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2 | [13 empty] | m2K/W
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [10 empty] | 0.00065021 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00013868
[21 empty] | 0.0010074 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00020541
[21 empty] | 0.00072191 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00015225
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.00055596 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00012084
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.0019693 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00038581
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.00085172 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00017789
0 | 25.035 | 25.404 | 25.478 | 12.6688 | 13.4916 | 802.3 | 0.3399 | 25.3057 | 13.0802 | 0.8228 | 12.2255 | 1.6905 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065703 | #VALUE! | #VALUE! | 7253.1889 | 0.00013787
5 | 25.782 | 26.078 | 26.324 | 12.9333 | 13.8156 | 802.8 | 0.3384 | 26.0613 | 13.3744 | 0.8823 | 12.6869 | 1.6831 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065936 | #VALUE! | #VALUE! | 6993.7492 | 0.00014298
10 | 25.954 | 26.324 | 26.521 | 13.1774 | 14.0368 | 804.3 | 0.3398 | 26.2663 | 13.6071 | 0.8594 | 12.6592 | 1.69 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065718 | #VALUE! | #VALUE! | 7022.1209 | 0.00014241
15 | 26.028 | 26.348 | 26.57 | 13.3238 | 14.2013 | 803.3 | 0.3417 | 26.3153 | 13.7625 | 0.8775 | 12.5528 | 1.6995 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065426 | #VALUE! | #VALUE! | 7072.8651 | 0.00014139
20 | 26.186 | 26.531 | 26.777 | 13.5653 | 14.4302 | 802.2 | 0.3431 | 26.498 | 13.9977 | 0.8649 | 12.5002 | 1.7064 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065212 | #VALUE! | #VALUE! | 7092.8634 | 0.00014099
25 | 26.348 | 26.668 | 26.692 | 13.8016 | 14.6437 | 803 | 0.3453 | 26.5693 | 14.2226 | 0.8421 | 12.3467 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 7188.2451 | 0.00013912
30 | 26.585 | 26.905 | 27.151 | 13.9917 | 14.8315 | 802.3 | 0.3435 | 26.8803 | 14.4116 | 0.8398 | 12.4687 | 1.7084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065151 | #VALUE! | #VALUE! | 7111.6782 | 0.00014061
35 | 26.676 | 26.996 | 27.193 | 14.1331 | 14.9884 | 804.1 | 0.3436 | 26.955 | 14.5608 | 0.8553 | 12.3942 | 1.7089 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065136 | #VALUE! | #VALUE! | 7170.4671 | 0.00013946
40 | 26.91 | 27.206 | 27.403 | 14.3258 | 15.1891 | 804 | 0.3443 | 27.173 | 14.7575 | 0.8633 | 12.4155 | 1.7124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006503 | #VALUE! | #VALUE! | 7157.2753 | 0.00013972
45 | 27.068 | 27.388 | 27.437 | 14.5339 | 15.3898 | 803.3 | 0.3433 | 27.2977 | 14.9619 | 0.8559 | 12.3358 | 1.7074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065182 | #VALUE! | #VALUE! | 7197.2651 | 0.00013894
50 | 27.191 | 27.511 | 27.659 | 14.6701 | 15.5493 | 808 | 0.3434 | 27.4537 | 15.1097 | 0.8792 | 12.344 | 1.7079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065166 | #VALUE! | #VALUE! | 7234.5956 | 0.00013822
55 | 27.309 | 27.654 | 27.679 | 14.8475 | 15.7397 | 805.6 | 0.3443 | 27.5473 | 15.2936 | 0.8922 | 12.2537 | 1.7124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006503 | #VALUE! | #VALUE! | 7266.2222 | 0.00013762
60 | 27.512 | 27.782 | 27.93 | 14.9888 | 15.8761 | 804.3 | 0.343 | 27.7413 | 15.4324 | 0.8873 | 12.3089 | 1.7059 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065227 | #VALUE! | #VALUE! | 7221.9928 | 0.00013847
65 | 27.576 | 27.921 | 27.945 | 15.0993 | 15.9944 | 805.6 | 0.3443 | 27.814 | 15.5468 | 0.8951 | 12.2672 | 1.7124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006503 | #VALUE! | #VALUE! | 7258.275 | 0.00013777
70 | 27.75 | 28.07 | 28.168 | 15.2278 | 16.1231 | 806.5 | 0.3431 | 27.996 | 15.6754 | 0.8953 | 12.3206 | 1.7064 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065212 | #VALUE! | #VALUE! | 7234.8897 | 0.00013822
75 | 27.882 | 28.226 | 28.423 | 15.3178 | 16.2209 | 808.5 | 0.3504 | 28.177 | 15.7693 | 0.9031 | 12.4077 | 1.7427 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064123 | #VALUE! | #VALUE! | 7201.9173 | 0.00013885
80 | 27.949 | 28.269 | 28.491 | 15.454 | 16.3573 | 807.5 | 0.3436 | 28.2363 | 15.9056 | 0.9033 | 12.3307 | 1.7089 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065136 | #VALUE! | #VALUE! | 7237.9075 | 0.00013816
85 | 28.093 | 28.389 | 28.586 | 15.5286 | 16.4371 | 807.6 | 0.3461 | 28.356 | 15.9828 | 0.9085 | 12.3732 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 7213.959 | 0.00013862
90 | 28.121 | 28.441 | 28.565 | 15.5851 | 16.4937 | 807.8 | 0.3453 | 28.3757 | 16.0394 | 0.9086 | 12.3363 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 7237.3194 | 0.00013817
95 | 28.18 | 28.475 | 28.722 | 15.6109 | 16.5246 | 808 | 0.3441 | 28.459 | 16.0678 | 0.9137 | 12.3912 | 1.7114 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006506 | #VALUE! | #VALUE! | 7206.9894 | 0.00013875
100 | 28.19 | 28.51 | 28.633 | 15.6417 | 16.5606 | 808.5 | 0.3469 | 28.4443 | 16.1012 | 0.9189 | 12.3432 | 1.7253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006464 | #VALUE! | #VALUE! | 7239.5319 | 0.00013813
105 | 28.229 | 28.549 | 28.623 | 15.6571 | 16.5889 | 808.8 | 0.3447 | 28.467 | 16.123 | 0.9318 | 12.344 | 1.7144 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006497 | #VALUE! | #VALUE! | 7241.739 | 0.00013809
110 | 28.269 | 28.565 | 28.688 | 15.6751 | 16.5992 | 807.6 | 0.347 | 28.5073 | 16.1371 | 0.9241 | 12.3702 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 7215.6891 | 0.00013859
115 | 28.261 | 28.581 | 28.778 | 15.6828 | 16.607 | 808 | 0.3434 | 28.54 | 16.1449 | 0.9242 | 12.3951 | 1.7079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065166 | #VALUE! | #VALUE! | 7204.7508 | 0.0001388
120 | 28.226 | 28.522 | 28.768 | 15.634 | 16.5709 | 808.9 | 0.3454 | 28.5053 | 16.1025 | 0.9369 | 12.4029 | 1.7179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064864 | #VALUE! | #VALUE! | 7208.2496 | 0.00013873
125 | 28.217 | 28.537 | 28.734 | 15.6494 | 16.5812 | 808.8 | 0.3478 | 28.496 | 16.1153 | 0.9318 | 12.3807 | 1.7298 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064506 | #VALUE! | #VALUE! | 7220.2724 | 0.0001385
130 | 28.232 | 28.576 | 28.699 | 15.6931 | 16.625 | 808.2 | 0.3455 | 28.5023 | 16.1591 | 0.9319 | 12.3433 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 7236.787 | 0.00013818
135 | 28.271 | 28.566 | 28.738 | 15.6957 | 16.6301 | 808.3 | 0.3454 | 28.525 | 16.1629 | 0.9344 | 12.3621 | 1.7179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064864 | #VALUE! | #VALUE! | 7226.6657 | 0.00013838
140 | 28.235 | 28.53 | 28.604 | 15.6546 | 16.5889 | 808.8 | 0.3467 | 28.4563 | 16.1217 | 0.9343 | 12.3346 | 1.7243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006467 | #VALUE! | #VALUE! | 7247.2676 | 0.00013798
145 | 28.196 | 28.516 | 28.615 | 15.6237 | 16.5452 | 808.8 | 0.352 | 28.4423 | 16.0845 | 0.9215 | 12.3579 | 1.7507 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006389 | #VALUE! | #VALUE! | 7233.6034 | 0.00013824
150 | 28.208 | 28.528 | 28.602 | 15.6494 | 16.5889 | 808.3 | 0.3477 | 28.446 | 16.1192 | 0.9395 | 12.3269 | 1.7293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064521 | #VALUE! | #VALUE! | 7247.3312 | 0.00013798
155 | 28.191 | 28.511 | 28.708 | 15.6366 | 16.5735 | 809.4 | 0.345 | 28.47 | 16.105 | 0.9369 | 12.365 | 1.7159 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064924 | #VALUE! | #VALUE! | 7234.8324 | 0.00013822
160 | 28.221 | 28.566 | 28.689 | 15.6109 | 16.5503 | 809 | 0.3427 | 28.492 | 16.0806 | 0.9394 | 12.4114 | 1.7044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065273 | #VALUE! | #VALUE! | 7204.1938 | 0.00013881
165 | 28.224 | 28.544 | 28.691 | 15.6032 | 16.5375 | 810 | 0.346 | 28.4863 | 16.0704 | 0.9343 | 12.416 | 1.7209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064774 | #VALUE! | #VALUE! | 7210.4362 | 0.00013869
170 | 28.2 | 28.52 | 28.643 | 15.58 | 16.5117 | 809.2 | 0.345 | 28.4543 | 16.0459 | 0.9317 | 12.4085 | 1.7159 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064924 | #VALUE! | #VALUE! | 7207.6686 | 0.00013874
175 | 28.221 | 28.541 | 28.738 | 15.6032 | 16.5478 | 809.1 | 0.3447 | 28.5 | 16.0755 | 0.9446 | 12.4245 | 1.7144 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006497 | #VALUE! | #VALUE! | 7197.4875 | 0.00013894
180 | 28.24 | 28.56 | 28.806 | 15.5929 | 16.5375 | 809.6 | 0.343 | 28.5353 | 16.0652 | 0.9446 | 12.4701 | 1.7059 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065227 | #VALUE! | #VALUE! | 7175.5805 | 0.00013936
185 | 28.205 | 28.549 | 28.648 | 15.5851 | 16.5246 | 809.8 | 0.3456 | 28.4673 | 16.0548 | 0.9395 | 12.4125 | 1.7189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064834 | #VALUE! | #VALUE! | 7210.6885 | 0.00013868
190 | 28.218 | 28.538 | 28.784 | 15.5774 | 16.5143 | 809.6 | 0.3425 | 28.5133 | 16.0459 | 0.9369 | 12.4675 | 1.7035 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065303 | #VALUE! | #VALUE! | 7177.1057 | 0.00013933
195 | 28.176 | 28.496 | 28.619 | 15.5851 | 16.5297 | 809.2 | 0.3453 | 28.4303 | 16.0574 | 0.9446 | 12.3729 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 7228.3778 | 0.00013834
200 | 28.081 | 28.425 | 28.622 | 15.5749 | 16.5246 | 810 | 0.3456 | 28.376 | 16.0497 | 0.9497 | 12.3262 | 1.7189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064834 | #VALUE! | #VALUE! | 7262.9271 | 0.00013769
205 | 28.182 | 28.527 | 28.748 | 15.5697 | 16.5143 | 808.8 | 0.3465 | 28.4857 | 16.042 | 0.9446 | 12.4437 | 1.7233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000647 | #VALUE! | #VALUE! | 7183.7368 | 0.0001392
210 | 28.205 | 28.525 | 28.673 | 15.562 | 16.5066 | 809.1 | 0.3452 | 28.4677 | 16.0343 | 0.9446 | 12.4334 | 1.7169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064894 | #VALUE! | #VALUE! | 7192.3547 | 0.00013904
215 | 28.2 | 28.52 | 28.692 | 15.5569 | 16.4911 | 809.7 | 0.3461 | 28.4707 | 16.024 | 0.9342 | 12.4467 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 7189.9972 | 0.00013908
220 | 28.142 | 28.487 | 28.635 | 15.5826 | 16.5272 | 809.3 | 0.3466 | 28.4213 | 16.0549 | 0.9446 | 12.3664 | 1.7238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064685 | #VALUE! | #VALUE! | 7233.0709 | 0.00013825
225 | 28.181 | 28.501 | 28.722 | 15.5774 | 16.5272 | 810.3 | 0.3433 | 28.468 | 16.0523 | 0.9498 | 12.4157 | 1.7074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065182 | #VALUE! | #VALUE! | 7213.2713 | 0.00013863
230 | 28.168 | 28.513 | 28.611 | 15.5466 | 16.4911 | 809.7 | 0.3449 | 28.4307 | 16.0189 | 0.9445 | 12.4118 | 1.7154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006494 | #VALUE! | #VALUE! | 7210.1853 | 0.00013869
235 | 28.1 | 28.42 | 28.666 | 15.4926 | 16.4396 | 808.9 | 0.3447 | 28.3953 | 15.9661 | 0.947 | 12.4292 | 1.7144 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006497 | #VALUE! | #VALUE! | 7192.9681 | 0.00013902
240 | 28.08 | 28.4 | 28.621 | 15.472 | 16.4062 | 809.6 | 0.3435 | 28.367 | 15.9391 | 0.9342 | 12.4279 | 1.7084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065151 | #VALUE! | #VALUE! | 7199.9651 | 0.00013889
245 | 28.057 | 28.426 | 28.623 | 15.49 | 16.4345 | 809.3 | 0.3472 | 28.3687 | 15.9622 | 0.9445 | 12.4064 | 1.7268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064595 | #VALUE! | #VALUE! | 7209.7602 | 0.0001387
250 | 28.101 | 28.421 | 28.519 | 15.4618 | 16.4165 | 807.8 | 0.3453 | 28.347 | 15.9391 | 0.9547 | 12.4078 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 7195.5659 | 0.00013897
255 | 28.07 | 28.414 | 28.537 | 15.4438 | 16.3856 | 809.5 | 0.3435 | 28.3403 | 15.9147 | 0.9418 | 12.4256 | 1.7084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065151 | #VALUE! | #VALUE! | 7200.389 | 0.00013888
260 | 28.037 | 28.381 | 28.504 | 15.4052 | 16.3444 | 808.5 | 0.3442 | 28.3073 | 15.8748 | 0.9392 | 12.4325 | 1.7119 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065045 | #VALUE! | #VALUE! | 7187.5029 | 0.00013913
265 | 27.999 | 28.343 | 28.589 | 15.4181 | 16.3702 | 805.5 | 0.3431 | 28.3103 | 15.8941 | 0.9521 | 12.4162 | 1.7064 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065212 | #VALUE! | #VALUE! | 7170.2627 | 0.00013946
270 | 28.057 | 28.377 | 28.673 | 15.4026 | 16.3573 | 812.8 | 0.3424 | 28.369 | 15.8799 | 0.9547 | 12.4891 | 1.703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065319 | #VALUE! | #VALUE! | 7193.031 | 0.00013902
275 | 28.089 | 28.434 | 28.68 | 15.3846 | 16.3367 | 814 | 0.3437 | 28.401 | 15.8606 | 0.9521 | 12.5404 | 1.7094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065121 | #VALUE! | #VALUE! | 7174.1819 | 0.00013939
280 | 28.044 | 28.389 | 28.561 | 15.3512 | 16.293 | 809 | 0.3512 | 28.3313 | 15.8221 | 0.9418 | 12.5092 | 1.7467 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064006 | #VALUE! | #VALUE! | 7147.8506 | 0.0001399
285 | 27.996 | 28.316 | 28.563 | 15.3435 | 16.2878 | 809 | 0.3427 | 28.2917 | 15.8156 | 0.9443 | 12.476 | 1.7044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065273 | #VALUE! | #VALUE! | 7166.8814 | 0.00013953
290 | 27.996 | 28.316 | 28.463 | 15.3667 | 16.3264 | 808.9 | 0.3418 | 28.2583 | 15.8466 | 0.9597 | 12.4118 | 1.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006541 | #VALUE! | #VALUE! | 7203.0808 | 0.00013883
295 | 28.019 | 28.339 | 28.486 | 15.3461 | 16.3033 | 809.4 | 0.3504 | 28.2813 | 15.8247 | 0.9572 | 12.4566 | 1.7427 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064123 | #VALUE! | #VALUE! | 7181.5826 | 0.00013925
300 | 27.989 | 28.333 | 28.432 | 15.323 | 16.2698 | 809.4 | 0.3455 | 28.2513 | 15.7964 | 0.9468 | 12.4549 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 7182.5628 | 0.00013923
305 | 27.98 | 28.275 | 28.472 | 15.3204 | 16.2672 | 809.1 | 0.3418 | 28.2423 | 15.7938 | 0.9468 | 12.4485 | 1.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006541 | #VALUE! | #VALUE! | 7183.5919 | 0.00013921
310 | 27.92 | 28.265 | 28.486 | 15.323 | 16.2595 | 808.4 | 0.3454 | 28.2237 | 15.7912 | 0.9365 | 12.4324 | 1.7179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064864 | #VALUE! | #VALUE! | 7186.6813 | 0.00013915
315 | 27.981 | 28.325 | 28.448 | 15.3641 | 16.3238 | 808.8 | 0.3419 | 28.2513 | 15.8439 | 0.9597 | 12.4074 | 1.7005 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065395 | #VALUE! | #VALUE! | 7204.7445 | 0.0001388
320 | 28.065 | 28.385 | 28.532 | 15.3641 | 16.3187 | 807.5 | 0.3413 | 28.3273 | 15.8414 | 0.9546 | 12.4859 | 1.6975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065487 | #VALUE! | #VALUE! | 7147.9114 | 0.0001399
325 | 28.019 | 28.363 | 28.511 | 15.3641 | 16.3187 | 809.1 | 0.3456 | 28.2977 | 15.8414 | 0.9546 | 12.4563 | 1.7189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064834 | #VALUE! | #VALUE! | 7179.1321 | 0.00013929
330 | 28 | 28.345 | 28.492 | 15.3898 | 16.329 | 808.8 | 0.3456 | 28.279 | 15.8594 | 0.9392 | 12.4196 | 1.7189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064834 | #VALUE! | #VALUE! | 7197.6574 | 0.00013893
335 | 27.927 | 28.272 | 28.444 | 15.3846 | 16.3341 | 808.8 | 0.3434 | 28.2143 | 15.8593 | 0.9495 | 12.355 | 1.7079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065166 | #VALUE! | #VALUE! | 7235.3013 | 0.00013821
340 | 28.025 | 28.345 | 28.444 | 15.4386 | 16.3856 | 808.5 | 0.3449 | 28.2713 | 15.9121 | 0.947 | 12.3592 | 1.7154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006494 | #VALUE! | #VALUE! | 7230.1304 | 0.00013831
345 | 28.047 | 28.392 | 28.589 | 15.454 | 16.4062 | 809 | 0.3425 | 28.3427 | 15.9301 | 0.9522 | 12.4126 | 1.7035 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065303 | #VALUE! | #VALUE! | 7203.5167 | 0.00013882
350 | 28.095 | 28.415 | 28.662 | 15.4386 | 16.3882 | 810.5 | 0.3443 | 28.3907 | 15.9134 | 0.9496 | 12.4773 | 1.7124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006503 | #VALUE! | #VALUE! | 7179.4504 | 0.00013929
355 | 28.096 | 28.44 | 28.662 | 15.4335 | 16.3727 | 810.2 | 0.3418 | 28.3993 | 15.9031 | 0.9392 | 12.4962 | 1.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006541 | #VALUE! | #VALUE! | 7165.9002 | 0.00013955
360 | 28.092 | 28.436 | 28.584 | 15.4515 | 16.4062 | 809.1 | 0.3422 | 28.3707 | 15.9289 | 0.9547 | 12.4418 | 1.702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065349 | #VALUE! | #VALUE! | 7187.47 | 0.00013913
365 | 28.04 | 28.384 | 28.631 | 15.4489 | 16.3985 | 809.2 | 0.345 | 28.3517 | 15.9237 | 0.9496 | 12.428 | 1.7159 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064924 | #VALUE! | #VALUE! | 7196.3692 | 0.00013896
370 | 28.064 | 28.408 | 28.507 | 15.4232 | 16.3753 | 808.5 | 0.3461 | 28.3263 | 15.8993 | 0.9521 | 12.4271 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 7190.655 | 0.00013907
375 | 28.111 | 28.456 | 28.579 | 15.4103 | 16.3547 | 807.1 | 0.3413 | 28.382 | 15.8825 | 0.9444 | 12.4995 | 1.6975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065487 | #VALUE! | #VALUE! | 7136.6163 | 0.00014012
380 | 28.058 | 28.403 | 28.526 | 15.3898 | 16.3316 | 809.3 | 0.3445 | 28.329 | 15.8607 | 0.9418 | 12.4683 | 1.7134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065 | #VALUE! | #VALUE! | 7173.9763 | 0.00013939
385 | 28.03 | 28.374 | 28.522 | 15.4309 | 16.3805 | 809.3 | 0.3458 | 28.3087 | 15.9057 | 0.9496 | 12.403 | 1.7199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064804 | #VALUE! | #VALUE! | 7211.7656 | 0.00013866
390 | 28.026 | 28.346 | 28.469 | 15.4129 | 16.365 | 809 | 0.344 | 28.2803 | 15.8889 | 0.9521 | 12.3914 | 1.7109 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065075 | #VALUE! | #VALUE! | 7215.8313 | 0.00013858
395 | 28.068 | 28.388 | 28.536 | 15.4026 | 16.3521 | 809.1 | 0.3456 | 28.3307 | 15.8773 | 0.9495 | 12.4533 | 1.7189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064834 | #VALUE! | #VALUE! | 7180.8327 | 0.00013926
400 | 28.037 | 28.333 | 28.48 | 15.3898 | 16.3393 | 808.1 | 0.3465 | 28.2833 | 15.8645 | 0.9495 | 12.4188 | 1.7233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000647 | #VALUE! | #VALUE! | 7191.9009 | 0.00013905
405 | 28.079 | 28.374 | 28.522 | 15.4052 | 16.3573 | 807.5 | 0.3429 | 28.325 | 15.8812 | 0.9521 | 12.4437 | 1.7054 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065242 | #VALUE! | #VALUE! | 7172.1422 | 0.00013943
410 | 28.022 | 28.366 | 28.514 | 15.4155 | 16.3727 | 809.4 | 0.3444 | 28.3007 | 15.8941 | 0.9572 | 12.4066 | 1.7129 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065015 | #VALUE! | #VALUE! | 7210.5638 | 0.00013869
415 | 28.087 | 28.431 | 28.53 | 15.4181 | 16.3676 | 809.1 | 0.3426 | 28.3493 | 15.8928 | 0.9495 | 12.4565 | 1.704 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065288 | #VALUE! | #VALUE! | 7179.0072 | 0.0001393
420 | 28.077 | 28.397 | 28.643 | 15.4001 | 16.3496 | 809 | 0.3458 | 28.3723 | 15.8749 | 0.9495 | 12.4975 | 1.7199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064804 | #VALUE! | #VALUE! | 7154.571 | 0.00013977
425 | 27.969 | 28.313 | 28.437 | 15.3846 | 16.3213 | 809.4 | 0.3451 | 28.2397 | 15.8529 | 0.9367 | 12.3867 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 7222.1189 | 0.00013846
430 | 28.006 | 28.351 | 28.622 | 15.4155 | 16.3702 | 809.2 | 0.3453 | 28.3263 | 15.8928 | 0.9547 | 12.4335 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 7193.1762 | 0.00013902
435 | 28.044 | 28.389 | 28.561 | 15.4258 | 16.3753 | 809.3 | 0.3437 | 28.3313 | 15.9006 | 0.9495 | 12.4308 | 1.7094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065121 | #VALUE! | #VALUE! | 7195.6277 | 0.00013897
440 | 28.082 | 28.452 | 28.673 | 15.4386 | 16.383 | 809.3 | 0.3421 | 28.4023 | 15.9108 | 0.9444 | 12.4915 | 1.7015 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065364 | #VALUE! | #VALUE! | 7160.6332 | 0.00013965
445 | 28.071 | 28.391 | 28.637 | 15.4155 | 16.3624 | 808.4 | 0.3441 | 28.3663 | 15.8889 | 0.9469 | 12.4774 | 1.7114 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006506 | #VALUE! | #VALUE! | 7160.7816 | 0.00013965
450 | 28.06 | 28.38 | 28.552 | 15.4283 | 16.3727 | 809.3 | 0.344 | 28.3307 | 15.9005 | 0.9444 | 12.4302 | 1.7109 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065075 | #VALUE! | #VALUE! | 7195.9846 | 0.00013897
455 | 28.12 | 28.44 | 28.539 | 15.4978 | 16.4448 | 809.8 | 0.345 | 28.3663 | 15.9713 | 0.947 | 12.395 | 1.7159 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064924 | #VALUE! | #VALUE! | 7220.8399 | 0.00013849
460 | 28.182 | 28.527 | 28.65 | 15.526 | 16.468 | 809 | 0.3446 | 28.453 | 15.997 | 0.942 | 12.456 | 1.7139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064985 | #VALUE! | #VALUE! | 7178.3985 | 0.00013931
465 | 28.269 | 28.589 | 28.835 | 15.5312 | 16.4783 | 810.3 | 0.3408 | 28.5643 | 16.0048 | 0.9471 | 12.5596 | 1.695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065564 | #VALUE! | #VALUE! | 7130.6357 | 0.00014024
470 | 28.183 | 28.527 | 28.699 | 15.5286 | 16.4654 | 809.4 | 0.3453 | 28.4697 | 15.997 | 0.9368 | 12.4727 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 7172.3508 | 0.00013942
475 | 28.122 | 28.491 | 28.712 | 15.562 | 16.5117 | 809.7 | 0.3447 | 28.4417 | 16.0369 | 0.9497 | 12.4048 | 1.7144 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006497 | #VALUE! | #VALUE! | 7214.254 | 0.00013861
480 | 28.233 | 28.602 | 28.824 | 15.5954 | 16.5452 | 809.4 | 0.3437 | 28.553 | 16.0703 | 0.9498 | 12.4827 | 1.7094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065121 | #VALUE! | #VALUE! | 7166.5858 | 0.00013954
485 | 28.269 | 28.589 | 28.737 | 15.5903 | 16.54 | 809.8 | 0.3443 | 28.5317 | 16.0651 | 0.9497 | 12.4665 | 1.7124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006503 | #VALUE! | #VALUE! | 7179.4354 | 0.00013929
490 | 28.256 | 28.6 | 28.822 | 15.5929 | 16.5323 | 810.2 | 0.3434 | 28.5593 | 16.0626 | 0.9394 | 12.4967 | 1.7079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065166 | #VALUE! | #VALUE! | 7165.6134 | 0.00013956
495 | 28.242 | 28.587 | 28.71 | 15.5543 | 16.5091 | 810.3 | 0.3483 | 28.513 | 16.0317 | 0.9548 | 12.4813 | 1.7323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064432 | #VALUE! | #VALUE! | 7175.3594 | 0.00013937
500 | 28.278 | 28.622 | 28.868 | 15.6057 | 16.5761 | 807.8 | 0.3441 | 28.5893 | 16.0909 | 0.9704 | 12.4984 | 1.7114 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006506 | #VALUE! | #VALUE! | 7143.4155 | 0.00013999
505 | 28.287 | 28.631 | 28.754 | 15.598 | 16.5555 | 809.7 | 0.3446 | 28.5573 | 16.0768 | 0.9575 | 12.4806 | 1.7139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064985 | #VALUE! | #VALUE! | 7170.458 | 0.00013946
510 | 28.27 | 28.615 | 28.688 | 15.5954 | 16.5452 | 808.8 | 0.3432 | 28.5243 | 16.0703 | 0.9498 | 12.454 | 1.7069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065197 | #VALUE! | #VALUE! | 7177.7571 | 0.00013932
515 | 28.202 | 28.547 | 28.768 | 15.5646 | 16.5169 | 808.6 | 0.3437 | 28.5057 | 16.0407 | 0.9523 | 12.4649 | 1.7094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065121 | #VALUE! | #VALUE! | 7169.7167 | 0.00013948
520 | 28.232 | 28.576 | 28.699 | 15.6263 | 16.5735 | 809.5 | 0.3445 | 28.5023 | 16.0999 | 0.9472 | 12.4024 | 1.7134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065 | #VALUE! | #VALUE! | 7213.858 | 0.00013862
525 | 28.286 | 28.63 | 28.753 | 15.6443 | 16.5941 | 809 | 0.345 | 28.5563 | 16.1192 | 0.9498 | 12.4371 | 1.7159 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064924 | #VALUE! | #VALUE! | 7189.2878 | 0.0001391
530 | 28.243 | 28.612 | 28.71 | 15.6468 | 16.5864 | 809 | 0.3456 | 28.5217 | 16.1166 | 0.9396 | 12.4051 | 1.7189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064834 | #VALUE! | #VALUE! | 7207.8719 | 0.00013874
535 | 28.298 | 28.618 | 28.692 | 15.652 | 16.5864 | 808.8 | 0.3439 | 28.536 | 16.1192 | 0.9344 | 12.4168 | 1.7104 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065091 | #VALUE! | #VALUE! | 7199.2805 | 0.0001389
540 | 28.228 | 28.572 | 28.794 | 15.6546 | 16.5967 | 809.5 | 0.3451 | 28.5313 | 16.1257 | 0.9421 | 12.4057 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 7211.9682 | 0.00013866
545 | 28.26 | 28.58 | 28.827 | 15.7034 | 16.6507 | 809.5 | 0.3474 | 28.5557 | 16.1771 | 0.9473 | 12.3786 | 1.7278 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064565 | #VALUE! | #VALUE! | 7227.7376 | 0.00013836
550 | 28.316 | 28.66 | 28.783 | 15.7188 | 16.661 | 809.2 | 0.3461 | 28.5863 | 16.1899 | 0.9422 | 12.3964 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 7214.6749 | 0.00013861
555 | 28.373 | 28.668 | 28.816 | 15.7163 | 16.6533 | 809.2 | 0.3443 | 28.619 | 16.1848 | 0.937 | 12.4342 | 1.7124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006503 | #VALUE! | #VALUE! | 7192.7616 | 0.00013903
560 | 28.331 | 28.65 | 28.872 | 15.706 | 16.6404 | 809.2 | 0.3463 | 28.6177 | 16.1732 | 0.9344 | 12.4445 | 1.7224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064729 | #VALUE! | #VALUE! | 7186.8276 | 0.00013914
565 | 28.313 | 28.657 | 28.879 | 15.7291 | 16.6687 | 809.2 | 0.3468 | 28.6163 | 16.1989 | 0.9396 | 12.4174 | 1.7248 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064655 | #VALUE! | #VALUE! | 7202.4736 | 0.00013884
570 | 28.419 | 28.739 | 28.838 | 15.7625 | 16.7073 | 809.5 | 0.3437 | 28.6653 | 16.2349 | 0.9448 | 12.4304 | 1.7094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065121 | #VALUE! | #VALUE! | 7197.6086 | 0.00013894
575 | 28.404 | 28.773 | 28.97 | 15.7702 | 16.7176 | 810 | 0.3467 | 28.7157 | 16.2439 | 0.9474 | 12.4718 | 1.7243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006467 | #VALUE! | #VALUE! | 7178.1856 | 0.00013931
580 | 28.462 | 28.782 | 28.88 | 15.7728 | 16.7151 | 810.2 | 0.3434 | 28.708 | 16.244 | 0.9423 | 12.4641 | 1.7079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065166 | #VALUE! | #VALUE! | 7184.4032 | 0.00013919
585 | 28.419 | 28.739 | 28.961 | 15.7625 | 16.6996 | 810.8 | 0.3447 | 28.7063 | 16.231 | 0.9371 | 12.4753 | 1.7144 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006497 | #VALUE! | #VALUE! | 7183.2497 | 0.00013921
590 | 28.452 | 28.797 | 28.944 | 15.8217 | 16.7691 | 809.8 | 0.3438 | 28.731 | 16.2954 | 0.9474 | 12.4356 | 1.7099 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065106 | #VALUE! | #VALUE! | 7197.2845 | 0.00013894
595 | 28.485 | 28.829 | 28.928 | 15.8191 | 16.7691 | 810.1 | 0.3506 | 28.7473 | 16.2941 | 0.95 | 12.4532 | 1.7437 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064094 | #VALUE! | #VALUE! | 7189.7559 | 0.00013909
600 | 28.468 | 28.813 | 29.034 | 15.8319 | 16.7743 | 810.3 | 0.3421 | 28.7717 | 16.3031 | 0.9424 | 12.4686 | 1.7015 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065364 | #VALUE! | #VALUE! | 7182.6871 | 0.00013922
605 | 28.5 | 28.845 | 29.091 | 15.8654 | 16.7897 | 810.2 | 0.3429 | 28.812 | 16.3275 | 0.9243 | 12.4845 | 1.7054 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065242 | #VALUE! | #VALUE! | 7172.6636 | 0.00013942
610 | 28.458 | 28.778 | 29.024 | 15.8679 | 16.8077 | 810.5 | 0.347 | 28.7533 | 16.3378 | 0.9398 | 12.4155 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 7215.1486 | 0.0001386
615 | 28.517 | 28.862 | 29.133 | 15.9193 | 16.8643 | 810.6 | 0.3455 | 28.8373 | 16.3918 | 0.945 | 12.4455 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 7198.6445 | 0.00013892
620 | 28.625 | 28.945 | 29.191 | 15.9374 | 16.8849 | 810.3 | 0.3429 | 28.9203 | 16.4111 | 0.9475 | 12.5092 | 1.7054 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065242 | #VALUE! | #VALUE! | 7159.3653 | 0.00013968
625 | 28.634 | 28.978 | 29.2 | 15.9399 | 16.8824 | 810.3 | 0.3429 | 28.9373 | 16.4111 | 0.9425 | 12.5262 | 1.7054 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065242 | #VALUE! | #VALUE! | 7149.6489 | 0.00013987
630 | 28.62 | 28.94 | 29.211 | 15.9374 | 16.8695 | 811 | 0.3436 | 28.9237 | 16.4034 | 0.9321 | 12.5202 | 1.7089 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065136 | #VALUE! | #VALUE! | 7159.2355 | 0.00013968
635 | 28.584 | 28.928 | 29.15 | 15.9708 | 16.9184 | 811.2 | 0.3448 | 28.8873 | 16.4446 | 0.9476 | 12.4427 | 1.7149 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064955 | #VALUE! | #VALUE! | 7205.594 | 0.00013878
640 | 28.622 | 28.942 | 29.065 | 15.9759 | 16.9261 | 810.9 | 0.3438 | 28.8763 | 16.451 | 0.9502 | 12.4253 | 1.7099 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065106 | #VALUE! | #VALUE! | 7213.0159 | 0.00013864
645 | 28.638 | 28.983 | 29.18 | 15.9733 | 16.921 | 810.5 | 0.3453 | 28.9337 | 16.4472 | 0.9477 | 12.4865 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 7174.1319 | 0.00013939
650 | 28.604 | 28.973 | 29.071 | 15.9862 | 16.9261 | 810.7 | 0.343 | 28.8827 | 16.4562 | 0.9399 | 12.4265 | 1.7059 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065227 | #VALUE! | #VALUE! | 7210.5502 | 0.00013869
655 | 28.648 | 28.993 | 29.239 | 16.0145 | 16.9519 | 810.5 | 0.3446 | 28.96 | 16.4832 | 0.9374 | 12.4768 | 1.7139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064985 | #VALUE! | #VALUE! | 7179.719 | 0.00013928
660 | 28.69 | 29.01 | 29.157 | 16.0556 | 17.0059 | 810 | 0.3432 | 28.9523 | 16.5308 | 0.9503 | 12.4216 | 1.7069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065197 | #VALUE! | #VALUE! | 7207.1855 | 0.00013875
665 | 28.707 | 29.076 | 29.297 | 16.0453 | 16.9853 | 810.5 | 0.3461 | 29.0267 | 16.5153 | 0.94 | 12.5114 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 7159.8827 | 0.00013967
670 | 28.674 | 29.019 | 29.216 | 16.0119 | 16.9493 | 811.4 | 0.3506 | 28.9697 | 16.4806 | 0.9374 | 12.4891 | 1.7437 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064094 | #VALUE! | #VALUE! | 7180.6318 | 0.00013926
675 | 28.668 | 29.012 | 29.258 | 16.0145 | 16.9519 | 812.3 | 0.3441 | 28.9793 | 16.4832 | 0.9374 | 12.4961 | 1.7114 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006506 | #VALUE! | #VALUE! | 7184.5313 | 0.00013919
680 | 28.683 | 29.028 | 29.274 | 16.0582 | 17.0085 | 811.5 | 0.346 | 28.995 | 16.5333 | 0.9503 | 12.4617 | 1.7209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064774 | #VALUE! | #VALUE! | 7197.3167 | 0.00013894
685 | 28.675 | 29.019 | 29.265 | 16.0685 | 17.0136 | 811.9 | 0.3453 | 28.9863 | 16.541 | 0.9451 | 12.4453 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 7210.3342 | 0.00013869
690 | 28.667 | 29.036 | 29.159 | 16.0608 | 17.0059 | 811.9 | 0.3452 | 28.954 | 16.5333 | 0.9451 | 12.4207 | 1.7169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064894 | #VALUE! | #VALUE! | 7224.6341 | 0.00013842
695 | 28.682 | 29.051 | 29.223 | 16.0402 | 16.975 | 810 | 0.3491 | 28.9853 | 16.5076 | 0.9348 | 12.4777 | 1.7363 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064314 | #VALUE! | #VALUE! | 7174.7531 | 0.00013938
700 | 28.695 | 29.039 | 29.138 | 16.1199 | 17.0574 | 811.9 | 0.343 | 28.9573 | 16.5887 | 0.9375 | 12.3687 | 1.7059 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065227 | #VALUE! | #VALUE! | 7254.9882 | 0.00013784
705 | 28.784 | 29.153 | 29.276 | 16.1327 | 17.0703 | 811.7 | 0.3457 | 29.071 | 16.6015 | 0.9376 | 12.4695 | 1.7194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064819 | #VALUE! | #VALUE! | 7194.5585 | 0.00013899
710 | 28.82 | 29.165 | 29.411 | 16.143 | 17.078 | 811.6 | 0.3451 | 29.132 | 16.6105 | 0.935 | 12.5215 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 7163.7978 | 0.00013959
715 | 28.784 | 29.128 | 29.374 | 16.1482 | 17.0754 | 811.8 | 0.3474 | 29.0953 | 16.6118 | 0.9272 | 12.4835 | 1.7278 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064565 | #VALUE! | #VALUE! | 7187.3561 | 0.00013913
720 | 28.772 | 29.117 | 29.24 | 16.1713 | 17.1037 | 811.8 | 0.3436 | 29.043 | 16.6375 | 0.9324 | 12.4055 | 1.7089 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065136 | #VALUE! | #VALUE! | 7232.5661 | 0.00013826
725 | 28.834 | 29.179 | 29.425 | 16.1919 | 17.1398 | 811.7 | 0.3437 | 29.146 | 16.6658 | 0.9479 | 12.4802 | 1.7094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065121 | #VALUE! | #VALUE! | 7188.4189 | 0.00013911
730 | 28.849 | 29.169 | 29.341 | 16.215 | 17.1501 | 811 | 0.3442 | 29.1197 | 16.6825 | 0.9351 | 12.4371 | 1.7119 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065045 | #VALUE! | #VALUE! | 7207.0708 | 0.00013875
735 | 28.835 | 29.18 | 29.328 | 16.2048 | 17.1449 | 812.3 | 0.345 | 29.1143 | 16.6748 | 0.9401 | 12.4395 | 1.7159 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064924 | #VALUE! | #VALUE! | 7217.25 | 0.00013856
740 | 28.825 | 29.145 | 29.268 | 16.1996 | 17.1321 | 811.8 | 0.3449 | 29.0793 | 16.6658 | 0.9325 | 12.4135 | 1.7154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006494 | #VALUE! | #VALUE! | 7227.9147 | 0.00013835
745 | 28.838 | 29.207 | 29.281 | 16.2459 | 17.1887 | 811.8 | 0.3449 | 29.1087 | 16.7173 | 0.9428 | 12.3914 | 1.7154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006494 | #VALUE! | #VALUE! | 7240.8154 | 0.00013811
750 | 28.876 | 29.196 | 29.344 | 16.2407 | 17.1887 | 811.6 | 0.3432 | 29.1387 | 16.7147 | 0.948 | 12.424 | 1.7069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065197 | #VALUE! | #VALUE! | 7220.0366 | 0.0001385
755 | 28.889 | 29.209 | 29.431 | 16.2305 | 17.181 | 811.9 | 0.343 | 29.1763 | 16.7057 | 0.9505 | 12.4706 | 1.7059 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065227 | #VALUE! | #VALUE! | 7195.706 | 0.00013897
760 | 28.951 | 29.296 | 29.493 | 16.2279 | 17.1681 | 812.7 | 0.3442 | 29.2467 | 16.698 | 0.9402 | 12.5487 | 1.7119 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065045 | #VALUE! | #VALUE! | 7157.9773 | 0.0001397
765 | 28.866 | 29.21 | 29.309 | 16.2407 | 17.1733 | 811.1 | 0.3425 | 29.1283 | 16.707 | 0.9326 | 12.4213 | 1.7035 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065303 | #VALUE! | #VALUE! | 7217.1183 | 0.00013856
770 | 28.952 | 29.297 | 29.519 | 16.3153 | 17.2582 | 811.4 | 0.344 | 29.256 | 16.7868 | 0.9429 | 12.4693 | 1.7109 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065075 | #VALUE! | #VALUE! | 7192.0436 | 0.00013904
775 | 28.991 | 29.36 | 29.483 | 16.3564 | 17.2865 | 811.8 | 0.3433 | 29.278 | 16.8214 | 0.9301 | 12.4566 | 1.7074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065182 | #VALUE! | #VALUE! | 7202.9253 | 0.00013883
780 | 29.003 | 29.347 | 29.594 | 16.3642 | 17.2942 | 811.5 | 0.3457 | 29.3147 | 16.8292 | 0.93 | 12.4855 | 1.7194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064819 | #VALUE! | #VALUE! | 7183.5875 | 0.00013921
785 | 28.943 | 29.312 | 29.534 | 16.3513 | 17.2736 | 811.8 | 0.3489 | 29.263 | 16.8124 | 0.9223 | 12.4505 | 1.7353 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064343 | #VALUE! | #VALUE! | 7206.3964 | 0.00013877
790 | 28.981 | 29.325 | 29.547 | 16.4053 | 17.3354 | 812.2 | 0.3448 | 29.2843 | 16.8703 | 0.9301 | 12.414 | 1.7149 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064955 | #VALUE! | #VALUE! | 7231.1849 | 0.00013829
795 | 29.068 | 29.413 | 29.61 | 16.4567 | 17.3895 | 812.5 | 0.3444 | 29.3637 | 16.9231 | 0.9328 | 12.4406 | 1.7129 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065015 | #VALUE! | #VALUE! | 7218.3984 | 0.00013853
800 | 29.132 | 29.477 | 29.625 | 16.4773 | 17.4127 | 812 | 0.3459 | 29.4113 | 16.945 | 0.9354 | 12.4663 | 1.7204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064789 | #VALUE! | #VALUE! | 7199.0458 | 0.00013891
805 | 29.145 | 29.465 | 29.711 | 16.4902 | 17.423 | 812.7 | 0.3432 | 29.4403 | 16.9566 | 0.9328 | 12.4837 | 1.7069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065197 | #VALUE! | #VALUE! | 7195.209 | 0.00013898
810 | 29.111 | 29.456 | 29.554 | 16.4722 | 17.3998 | 811.5 | 0.3428 | 29.3737 | 16.936 | 0.9276 | 12.4377 | 1.7049 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065258 | #VALUE! | #VALUE! | 7211.1952 | 0.00013867
815 | 29.101 | 29.397 | 29.618 | 16.521 | 17.4642 | 812.3 | 0.3462 | 29.372 | 16.9926 | 0.9432 | 12.3794 | 1.7219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064744 | #VALUE! | #VALUE! | 7252.2789 | 0.00013789
820 | 29.164 | 29.46 | 29.534 | 16.5339 | 17.4822 | 812.4 | 0.3437 | 29.386 | 17.0081 | 0.9483 | 12.378 | 1.7094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065121 | #VALUE! | #VALUE! | 7254.0214 | 0.00013785
825 | 29.204 | 29.548 | 29.696 | 16.5519 | 17.4925 | 811.8 | 0.342 | 29.4827 | 17.0222 | 0.9406 | 12.4605 | 1.701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006538 | #VALUE! | #VALUE! | 7200.6612 | 0.00013888
830 | 29.145 | 29.514 | 29.736 | 16.5544 | 17.4848 | 811.9 | 0.343 | 29.465 | 17.0196 | 0.9304 | 12.4454 | 1.7059 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065227 | #VALUE! | #VALUE! | 7210.2666 | 0.00013869
835 | 29.161 | 29.505 | 29.653 | 16.6007 | 17.5388 | 811.3 | 0.3494 | 29.4397 | 17.0697 | 0.9381 | 12.3699 | 1.7378 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006427 | #VALUE! | #VALUE! | 7248.9039 | 0.00013795
840 | 29.276 | 29.621 | 29.768 | 16.6547 | 17.6058 | 812 | 0.3451 | 29.555 | 17.1303 | 0.9511 | 12.4247 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 7223.1396 | 0.00013844
845 | 29.292 | 29.637 | 29.735 | 16.6676 | 17.6109 | 811.6 | 0.3428 | 29.5547 | 17.1393 | 0.9433 | 12.4154 | 1.7049 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065258 | #VALUE! | #VALUE! | 7225.0088 | 0.00013841
850 | 29.331 | 29.675 | 29.872 | 16.6805 | 17.6161 | 811.9 | 0.3434 | 29.626 | 17.1483 | 0.9356 | 12.4777 | 1.7079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065166 | #VALUE! | #VALUE! | 7191.6019 | 0.00013905
855 | 29.322 | 29.642 | 29.839 | 16.6907 | 17.6186 | 812.7 | 0.3451 | 29.601 | 17.1547 | 0.9279 | 12.4464 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 7216.8203 | 0.00013857
860 | 29.338 | 29.707 | 29.953 | 16.737 | 17.6804 | 811.9 | 0.3432 | 29.666 | 17.2087 | 0.9434 | 12.4573 | 1.7069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065197 | #VALUE! | #VALUE! | 7203.3789 | 0.00013882
865 | 29.403 | 29.747 | 29.846 | 16.755 | 17.701 | 811.9 | 0.3429 | 29.6653 | 17.228 | 0.946 | 12.4373 | 1.7054 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065242 | #VALUE! | #VALUE! | 7214.943 | 0.0001386
870 | 29.395 | 29.715 | 29.986 | 16.7499 | 17.6907 | 811.9 | 0.3436 | 29.6987 | 17.2203 | 0.9408 | 12.4784 | 1.7089 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065136 | #VALUE! | #VALUE! | 7191.2177 | 0.00013906
875 | 29.363 | 29.707 | 29.954 | 16.7422 | 17.6727 | 812.2 | 0.3463 | 29.6747 | 17.2075 | 0.9305 | 12.4672 | 1.7224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064729 | #VALUE! | #VALUE! | 7200.3087 | 0.00013888
880 | 29.355 | 29.7 | 29.798 | 16.7422 | 17.6727 | 812.2 | 0.3449 | 29.6177 | 17.2075 | 0.9305 | 12.4102 | 1.7154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006494 | #VALUE! | #VALUE! | 7233.3797 | 0.00013825
885 | 29.348 | 29.667 | 29.913 | 16.7987 | 17.7396 | 812.5 | 0.3416 | 29.6427 | 17.2691 | 0.9409 | 12.3735 | 1.699 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065441 | #VALUE! | #VALUE! | 7257.5137 | 0.00013779
890 | 29.391 | 29.736 | 29.957 | 16.809 | 17.7499 | 812.2 | 0.3436 | 29.6947 | 17.2795 | 0.9409 | 12.4152 | 1.7089 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065136 | #VALUE! | #VALUE! | 7230.4666 | 0.0001383
895 | 29.458 | 29.803 | 29.926 | 16.8116 | 17.7499 | 811.4 | 0.3432 | 29.729 | 17.2808 | 0.9383 | 12.4482 | 1.7069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065197 | #VALUE! | #VALUE! | 7204.1764 | 0.00013881
900 | 29.45 | 29.795 | 29.869 | 16.8193 | 17.7474 | 812.3 | 0.3452 | 29.7047 | 17.2833 | 0.9281 | 12.4213 | 1.7169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064894 | #VALUE! | #VALUE! | 7227.8055 | 0.00013835
905 | 29.394 | 29.739 | 29.862 | 16.8425 | 17.786 | 812.9 | 0.3457 | 29.665 | 17.3143 | 0.9435 | 12.3507 | 1.7194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064819 | #VALUE! | #VALUE! | 7274.4713 | 0.00013747
910 | 29.486 | 29.831 | 29.954 | 16.8785 | 17.8246 | 812.2 | 0.3449 | 29.757 | 17.3515 | 0.9461 | 12.4055 | 1.7154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006494 | #VALUE! | #VALUE! | 7236.159 | 0.00013819
915 | 29.53 | 29.85 | 30.046 | 16.8836 | 17.8272 | 811.6 | 0.3411 | 29.8087 | 17.3554 | 0.9436 | 12.4533 | 1.6965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065518 | #VALUE! | #VALUE! | 7203.0493 | 0.00013883
920 | 29.498 | 29.818 | 29.917 | 16.8733 | 17.8092 | 812.4 | 0.3448 | 29.7443 | 17.3412 | 0.9359 | 12.4031 | 1.7149 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064955 | #VALUE! | #VALUE! | 7239.322 | 0.00013813
925 | 29.493 | 29.837 | 29.985 | 16.8862 | 17.8118 | 812.4 | 0.3427 | 29.7717 | 17.349 | 0.9256 | 12.4227 | 1.7044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065273 | #VALUE! | #VALUE! | 7227.9098 | 0.00013835
930 | 29.511 | 29.855 | 30.101 | 16.9222 | 17.871 | 811.9 | 0.3431 | 29.8223 | 17.3966 | 0.9488 | 12.4257 | 1.7064 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065212 | #VALUE! | #VALUE! | 7221.6785 | 0.00013847
935 | 29.582 | 29.926 | 30.049 | 16.9196 | 17.8658 | 812 | 0.344 | 29.8523 | 17.3927 | 0.9462 | 12.4596 | 1.7109 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065075 | #VALUE! | #VALUE! | 7202.9169 | 0.00013883
940 | 29.503 | 29.848 | 30.094 | 16.9196 | 17.8632 | 812.5 | 0.3427 | 29.815 | 17.3914 | 0.9436 | 12.4236 | 1.7044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065273 | #VALUE! | #VALUE! | 7228.2564 | 0.00013835
945 | 29.499 | 29.868 | 29.967 | 16.9196 | 17.8452 | 812.9 | 0.3483 | 29.778 | 17.3824 | 0.9256 | 12.3956 | 1.7323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064432 | #VALUE! | #VALUE! | 7248.1506 | 0.00013797
950 | 29.518 | 29.887 | 30.06 | 16.9299 | 17.8632 | 812 | 0.3514 | 29.8217 | 17.3966 | 0.9333 | 12.4251 | 1.7477 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063977 | #VALUE! | #VALUE! | 7222.9265 | 0.00013845
955 | 29.539 | 29.884 | 30.08 | 16.9659 | 17.9096 | 812.4 | 0.3438 | 29.8343 | 17.4378 | 0.9437 | 12.3966 | 1.7099 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065106 | #VALUE! | #VALUE! | 7243.1178 | 0.00013806
960 | 29.56 | 29.929 | 30.15 | 16.9916 | 17.9199 | 812.5 | 0.3438 | 29.8797 | 17.4557 | 0.9283 | 12.4239 | 1.7099 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065106 | #VALUE! | #VALUE! | 7228.0722 | 0.00013835
965 | 29.603 | 29.973 | 30.243 | 17.0019 | 17.9328 | 812.2 | 0.344 | 29.9397 | 17.4673 | 0.9309 | 12.4723 | 1.7109 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065075 | #VALUE! | #VALUE! | 7197.3645 | 0.00013894
970 | 29.549 | 29.894 | 29.992 | 16.9942 | 17.9199 | 812.7 | 0.3467 | 29.8117 | 17.457 | 0.9257 | 12.3546 | 1.7243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006467 | #VALUE! | #VALUE! | 7270.4053 | 0.00013754
975 | 29.644 | 30.013 | 30.112 | 17.0611 | 17.992 | 812.3 | 0.3423 | 29.923 | 17.5266 | 0.9309 | 12.3964 | 1.7025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065334 | #VALUE! | #VALUE! | 7242.3042 | 0.00013808
980 | 29.689 | 30.058 | 30.23 | 17.0765 | 18.0229 | 812.7 | 0.3432 | 29.9923 | 17.5497 | 0.9464 | 12.4426 | 1.7069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065197 | #VALUE! | #VALUE! | 7218.976 | 0.00013852
985 | 29.711 | 30.03 | 30.129 | 17.0919 | 18.0229 | 812.8 | 0.3443 | 29.9567 | 17.5574 | 0.931 | 12.3993 | 1.7124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006503 | #VALUE! | #VALUE! | 7245.1158 | 0.00013802
990 | 29.656 | 30 | 30.123 | 17.0919 | 18.0255 | 812.5 | 0.3467 | 29.9263 | 17.5587 | 0.9336 | 12.3676 | 1.7243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006467 | #VALUE! | #VALUE! | 7260.9661 | 0.00013772
995 | 29.676 | 30.021 | 30.169 | 17.0868 | 18.0074 | 812.9 | 0.3442 | 29.9553 | 17.5471 | 0.9206 | 12.4082 | 1.7119 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065045 | #VALUE! | #VALUE! | 7240.771 | 0.00013811
1000 | 29.723 | 30.043 | 30.24 | 17.1382 | 18.0744 | 812.1 | 0.3442 | 30.002 | 17.6063 | 0.9362 | 12.3957 | 1.7119 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065045 | #VALUE! | #VALUE! | 7240.9591 | 0.0001381
1005 | 29.745 | 30.065 | 30.237 | 17.1562 | 18.095 | 813.2 | 0.3453 | 30.0157 | 17.6256 | 0.9388 | 12.3901 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 7254.0637 | 0.00013785
1010 | 29.765 | 30.109 | 30.232 | 17.1614 | 18.0976 | 812.9 | 0.3431 | 30.0353 | 17.6295 | 0.9362 | 12.4058 | 1.7064 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065212 | #VALUE! | #VALUE! | 7242.1718 | 0.00013808
1015 | 29.786 | 30.13 | 30.278 | 17.1511 | 18.0924 | 814 | 0.3418 | 30.0647 | 17.6217 | 0.9413 | 12.4429 | 1.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006541 | #VALUE! | #VALUE! | 7230.3588 | 0.00013831
1020 | 29.734 | 30.078 | 30.3 | 17.1382 | 18.0744 | 812.2 | 0.3437 | 30.0373 | 17.6063 | 0.9362 | 12.431 | 1.7094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065121 | #VALUE! | #VALUE! | 7221.2668 | 0.00013848
1025 | 29.777 | 30.122 | 30.368 | 17.2205 | 18.1542 | 812.4 | 0.3439 | 30.089 | 17.6873 | 0.9337 | 12.4017 | 1.7104 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065091 | #VALUE! | #VALUE! | 7240.1587 | 0.00013812
1030 | 29.872 | 30.192 | 30.413 | 17.2282 | 18.1671 | 813 | 0.3424 | 30.159 | 17.6976 | 0.9389 | 12.4613 | 1.703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065319 | #VALUE! | #VALUE! | 7210.794 | 0.00013868
1035 | 29.866 | 30.211 | 30.432 | 17.236 | 18.1697 | 813.6 | 0.3421 | 30.1697 | 17.7029 | 0.9337 | 12.4668 | 1.7015 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065364 | #VALUE! | #VALUE! | 7212.9514 | 0.00013864
1040 | 29.86 | 30.205 | 30.303 | 17.2463 | 18.1825 | 813.1 | 0.3442 | 30.1227 | 17.7144 | 0.9362 | 12.4083 | 1.7119 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065045 | #VALUE! | #VALUE! | 7242.533 | 0.00013807
1045 | 29.853 | 30.222 | 30.369 | 17.2823 | 18.2186 | 812.2 | 0.3443 | 30.148 | 17.7505 | 0.9363 | 12.3976 | 1.7124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006503 | #VALUE! | #VALUE! | 7240.7701 | 0.00013811
1050 | 29.82 | 30.165 | 30.337 | 17.3157 | 18.2572 | 812.7 | 0.3441 | 30.1073 | 17.7864 | 0.9415 | 12.3209 | 1.7114 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006506 | #VALUE! | #VALUE! | 7290.311 | 0.00013717
1055 | 29.888 | 30.183 | 30.453 | 17.326 | 18.2624 | 811.7 | 0.3453 | 30.1747 | 17.7942 | 0.9364 | 12.3805 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 7246.2977 | 0.000138
1060 | 29.93 | 30.274 | 30.521 | 17.3183 | 18.2649 | 813.7 | 0.3434 | 30.2417 | 17.7916 | 0.9466 | 12.4501 | 1.7079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065166 | #VALUE! | #VALUE! | 7223.5433 | 0.00013844
1065 | 29.898 | 30.267 | 30.39 | 17.3234 | 18.2598 | 813.5 | 0.3437 | 30.185 | 17.7916 | 0.9364 | 12.3934 | 1.7094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065121 | #VALUE! | #VALUE! | 7254.7881 | 0.00013784
1070 | 29.938 | 30.307 | 30.578 | 17.3749 | 18.319 | 812.3 | 0.3436 | 30.2743 | 17.8469 | 0.9441 | 12.4274 | 1.7089 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065136 | #VALUE! | #VALUE! | 7224.2771 | 0.00013842
1075 | 30.028 | 30.372 | 30.495 | 17.398 | 18.3396 | 813 | 0.342 | 30.2983 | 17.8688 | 0.9416 | 12.4295 | 1.701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006538 | #VALUE! | #VALUE! | 7229.252 | 0.00013833
1080 | 29.971 | 30.315 | 30.463 | 17.4006 | 18.3396 | 813 | 0.347 | 30.2497 | 17.8701 | 0.939 | 12.3796 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 7258.4308 | 0.00013777
1085 | 30.012 | 30.356 | 30.479 | 17.4057 | 18.3448 | 813.3 | 0.3439 | 30.2823 | 17.8753 | 0.9391 | 12.4071 | 1.7104 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065091 | #VALUE! | #VALUE! | 7245.0054 | 0.00013803
1090 | 29.979 | 30.373 | 30.57 | 17.4186 | 18.3551 | 813.3 | 0.3413 | 30.3073 | 17.8868 | 0.9365 | 12.4205 | 1.6975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065487 | #VALUE! | #VALUE! | 7237.189 | 0.00013818
1095 | 29.997 | 30.342 | 30.563 | 17.47 | 18.4195 | 812.6 | 0.3427 | 30.3007 | 17.9447 | 0.9495 | 12.3559 | 1.7044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065273 | #VALUE! | #VALUE! | 7268.7459 | 0.00013758
1100 | 30.06 | 30.405 | 30.503 | 17.4906 | 18.4298 | 812.6 | 0.3505 | 30.3227 | 17.9602 | 0.9392 | 12.3625 | 1.7432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064108 | #VALUE! | #VALUE! | 7264.8947 | 0.00013765
1105 | 30.149 | 30.493 | 30.715 | 17.5163 | 18.4581 | 813.3 | 0.3412 | 30.4523 | 17.9872 | 0.9418 | 12.4651 | 1.697 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065502 | #VALUE! | #VALUE! | 7211.2655 | 0.00013867
1110 | 30.165 | 30.509 | 30.755 | 17.524 | 18.4633 | 813.7 | 0.3419 | 30.4763 | 17.9936 | 0.9393 | 12.4827 | 1.7005 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065395 | #VALUE! | #VALUE! | 7204.6685 | 0.0001388
1115 | 30.154 | 30.474 | 30.72 | 17.5472 | 18.4941 | 813.4 | 0.3474 | 30.4493 | 18.0206 | 0.9469 | 12.4287 | 1.7278 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064565 | #VALUE! | #VALUE! | 7233.3034 | 0.00013825
1120 | 30.194 | 30.538 | 30.637 | 17.5806 | 18.5276 | 812.8 | 0.3429 | 30.4563 | 18.0541 | 0.947 | 12.4022 | 1.7054 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065242 | #VALUE! | #VALUE! | 7243.3828 | 0.00013806
1125 | 30.183 | 30.552 | 30.626 | 17.5935 | 18.5328 | 813.3 | 0.343 | 30.4537 | 18.0632 | 0.9393 | 12.3905 | 1.7059 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065227 | #VALUE! | #VALUE! | 7254.6923 | 0.00013784
1130 | 30.173 | 30.518 | 30.739 | 17.5909 | 18.5302 | 812.9 | 0.3486 | 30.4767 | 18.0605 | 0.9393 | 12.4161 | 1.7338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064388 | #VALUE! | #VALUE! | 7236.1736 | 0.00013819
1135 | 30.162 | 30.506 | 30.752 | 17.6012 | 18.5379 | 812.6 | 0.3455 | 30.4733 | 18.0695 | 0.9367 | 12.4038 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 7240.6955 | 0.00013811
1140 | 30.224 | 30.568 | 30.814 | 17.6424 | 18.5946 | 813.2 | 0.3452 | 30.5353 | 18.1185 | 0.9522 | 12.4168 | 1.7169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064894 | #VALUE! | #VALUE! | 7238.4263 | 0.00013815
1145 | 30.263 | 30.608 | 30.854 | 17.6758 | 18.6203 | 813 | 0.342 | 30.575 | 18.1481 | 0.9445 | 12.4269 | 1.701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006538 | #VALUE! | #VALUE! | 7230.7548 | 0.0001383
1150 | 30.275 | 30.62 | 30.792 | 17.6861 | 18.6281 | 813.5 | 0.3421 | 30.5623 | 18.1571 | 0.942 | 12.4052 | 1.7015 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065364 | #VALUE! | #VALUE! | 7247.8677 | 0.00013797
1155 | 30.29 | 30.635 | 30.905 | 17.7092 | 18.6384 | 813.5 | 0.3446 | 30.61 | 18.1738 | 0.9292 | 12.4362 | 1.7139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064985 | #VALUE! | #VALUE! | 7229.8202 | 0.00013832
1160 | 30.23 | 30.575 | 30.722 | 17.7195 | 18.659 | 812.3 | 0.3421 | 30.509 | 18.1893 | 0.9395 | 12.3198 | 1.7015 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065364 | #VALUE! | #VALUE! | 7287.3931 | 0.00013722
1165 | 30.293 | 30.613 | 30.884 | 17.771 | 18.7105 | 813.7 | 0.3431 | 30.5967 | 18.2407 | 0.9395 | 12.3559 | 1.7064 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065212 | #VALUE! | #VALUE! | 7278.5855 | 0.00013739
1170 | 30.334 | 30.703 | 30.777 | 17.7813 | 18.7285 | 813.4 | 0.3416 | 30.6047 | 18.2549 | 0.9472 | 12.3498 | 1.699 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065441 | #VALUE! | #VALUE! | 7279.5252 | 0.00013737
1175 | 30.374 | 30.694 | 30.965 | 17.8019 | 18.7363 | 813.5 | 0.344 | 30.6777 | 18.2691 | 0.9344 | 12.4086 | 1.7109 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065075 | #VALUE! | #VALUE! | 7245.9207 | 0.00013801
1180 | 30.366 | 30.71 | 30.833 | 17.8585 | 18.78 | 813.4 | 0.3429 | 30.6363 | 18.3193 | 0.9215 | 12.3171 | 1.7054 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065242 | #VALUE! | #VALUE! | 7298.8414 | 0.00013701
1185 | 30.48 | 30.825 | 30.898 | 17.9279 | 18.8521 | 813.1 | 0.344 | 30.7343 | 18.39 | 0.9242 | 12.3443 | 1.7109 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065075 | #VALUE! | #VALUE! | 7280.0433 | 0.00013736
1190 | 30.62 | 30.94 | 31.063 | 17.9948 | 18.9191 | 812.3 | 0.3426 | 30.8743 | 18.4569 | 0.9243 | 12.4174 | 1.704 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065288 | #VALUE! | #VALUE! | 7230.095 | 0.00013831
1195 | 30.614 | 30.959 | 31.057 | 18.036 | 18.9552 | 813.2 | 0.3403 | 30.8767 | 18.4956 | 0.9192 | 12.3811 | 1.6925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065641 | #VALUE! | #VALUE! | 7259.3368 | 0.00013775
1200 | 30.609 | 30.953 | 31.027 | 18.0617 | 18.9655 | 812.6 | 0.346 | 30.863 | 18.5136 | 0.9038 | 12.3494 | 1.7209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064774 | #VALUE! | #VALUE! | 7272.5815 | 0.0001375
1205 | 30.578 | 30.923 | 31.046 | 18.0694 | 18.9732 | 813.2 | 0.345 | 30.849 | 18.5213 | 0.9038 | 12.3277 | 1.7159 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064924 | #VALUE! | #VALUE! | 7290.7625 | 0.00013716
1210 | 30.573 | 30.892 | 31.089 | 18.0617 | 18.9887 | 812 | 0.3432 | 30.8513 | 18.5252 | 0.927 | 12.3261 | 1.7069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065197 | #VALUE! | #VALUE! | 7280.9292 | 0.00013735
1215 | 30.568 | 30.912 | 31.158 | 18.0282 | 18.9629 | 812.8 | 0.3426 | 30.8793 | 18.4956 | 0.9347 | 12.3838 | 1.704 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065288 | #VALUE! | #VALUE! | 7254.1744 | 0.00013785
1220 | 30.515 | 30.835 | 30.958 | 18.0128 | 18.9372 | 812.1 | 0.3431 | 30.7693 | 18.475 | 0.9244 | 12.2943 | 1.7064 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065212 | #VALUE! | #VALUE! | 7300.6607 | 0.00013697
1225 | 30.536 | 30.856 | 31.126 | 17.9871 | 18.9088 | 812.8 | 0.3443 | 30.8393 | 18.4479 | 0.9217 | 12.3914 | 1.7124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006503 | #VALUE! | #VALUE! | 7249.7252 | 0.00013794
1230 | 30.509 | 30.853 | 30.976 | 17.9845 | 18.8959 | 813.7 | 0.3423 | 30.7793 | 18.4402 | 0.9114 | 12.3391 | 1.7025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065334 | #VALUE! | #VALUE! | 7288.4856 | 0.0001372
1235 | 30.528 | 30.873 | 31.02 | 17.9871 | 18.9243 | 813.4 | 0.3445 | 30.807 | 18.4557 | 0.9372 | 12.3513 | 1.7134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065 | #VALUE! | #VALUE! | 7278.6215 | 0.00013739
1240 | 30.551 | 30.896 | 30.97 | 18 | 18.9243 | 814.7 | 0.346 | 30.8057 | 18.4622 | 0.9243 | 12.3435 | 1.7209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064774 | #VALUE! | #VALUE! | 7294.8514 | 0.00013708
1245 | 30.573 | 30.942 | 31.065 | 17.9897 | 18.9191 | 812.3 | 0.3422 | 30.86 | 18.4544 | 0.9294 | 12.4056 | 1.702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065349 | #VALUE! | #VALUE! | 7236.9624 | 0.00013818
1250 | 30.571 | 30.916 | 31.162 | 17.9948 | 18.914 | 813.8 | 0.3411 | 30.883 | 18.4544 | 0.9192 | 12.4286 | 1.6965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065518 | #VALUE! | #VALUE! | 7236.909 | 0.00013818
1255 | 30.569 | 30.889 | 31.012 | 18.0128 | 18.9346 | 813.4 | 0.3411 | 30.8233 | 18.4737 | 0.9218 | 12.3496 | 1.6965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065518 | #VALUE! | #VALUE! | 7279.6038 | 0.00013737
1260 | 30.59 | 30.934 | 31.131 | 18.0025 | 18.9346 | 813.7 | 0.3433 | 30.885 | 18.4686 | 0.9321 | 12.4164 | 1.7074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065182 | #VALUE! | #VALUE! | 7243.1005 | 0.00013806
1265 | 30.56 | 30.88 | 31.077 | 17.9716 | 18.9062 | 812.8 | 0.341 | 30.839 | 18.4389 | 0.9346 | 12.4001 | 1.696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065533 | #VALUE! | #VALUE! | 7244.6289 | 0.00013803
1270 | 37.051 | 37.42 | 37.838 | 18.409 | 19.88 | 813.7 | 0.1992 | 37.4363 | 19.1445 | 1.471 | 18.2918 | 0.99074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010075 | #VALUE! | #VALUE! | 4916.5982 | 0.00020339
1275 | 37.454 | 37.848 | 38.217 | 18.6174 | 20.0913 | 814.2 | 0.1996 | 37.8397 | 19.3544 | 1.4739 | 18.4853 | 0.99273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010059 | #VALUE! | #VALUE! | 4868.1264 | 0.00020542
1280 | 37.545 | 37.939 | 38.136 | 18.7693 | 20.2279 | 812.5 | 0.199 | 37.8733 | 19.4986 | 1.4586 | 18.3747 | 0.98974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010083 | #VALUE! | #VALUE! | 4887.1983 | 0.00020462
1285 | 37.599 | 37.968 | 38.19 | 18.7667 | 20.2588 | 812.6 | 0.1998 | 37.919 | 19.5128 | 1.4921 | 18.4062 | 0.99372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 4879.4306 | 0.00020494
1290 | 37.651 | 38.02 | 38.217 | 18.7461 | 20.2459 | 812 | 0.1992 | 37.9627 | 19.496 | 1.4998 | 18.4667 | 0.99074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010075 | #VALUE! | #VALUE! | 4859.8757 | 0.00020577
1295 | 37.678 | 38.047 | 38.293 | 18.7667 | 20.2562 | 812.7 | 0.199 | 38.006 | 19.5114 | 1.4895 | 18.4946 | 0.98974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010083 | #VALUE! | #VALUE! | 4856.7319 | 0.0002059
1300 | 37.675 | 38.044 | 38.438 | 18.7461 | 20.2485 | 813.6 | 0.1992 | 38.0523 | 19.4973 | 1.5024 | 18.555 | 0.99074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010075 | #VALUE! | #VALUE! | 4846.2615 | 0.00020634
1305 | 37.695 | 38.088 | 38.334 | 18.7873 | 20.2846 | 811.9 | 0.1989 | 38.039 | 19.5359 | 1.4973 | 18.5031 | 0.98925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010087 | #VALUE! | #VALUE! | 4849.7222 | 0.0002062
1310 | 37.737 | 38.081 | 38.278 | 18.8542 | 20.2794 | 813.7 | 0.1989 | 38.032 | 19.5668 | 1.4252 | 18.4652 | 0.98925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010087 | #VALUE! | #VALUE! | 4870.4371 | 0.00020532
1315 | 37.725 | 38.094 | 38.39 | 18.849 | 20.2382 | 812.7 | 0.1993 | 38.0697 | 19.5436 | 1.3892 | 18.5261 | 0.99124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010071 | #VALUE! | #VALUE! | 4848.4696 | 0.00020625
1320 | 32.094 | 32.414 | 32.586 | 18.2778 | 19.2514 | 813.1 | 0.3021 | 32.3647 | 18.7646 | 0.9736 | 13.6001 | 1.5025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072201 | #VALUE! | #VALUE! | 6607.8559 | 0.00015134
1325 | 32.085 | 32.453 | 32.699 | 18.2598 | 19.2308 | 813.6 | 0.3012 | 32.4123 | 18.7453 | 0.971 | 13.667 | 1.498 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072374 | #VALUE! | #VALUE! | 6579.5217 | 0.00015199
1330 | 32.132 | 32.452 | 32.575 | 18.2855 | 19.2437 | 814.7 | 0.3022 | 32.3863 | 18.7646 | 0.9582 | 13.6217 | 1.503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072182 | #VALUE! | #VALUE! | 6610.3276 | 0.00015128
1335 | 32.136 | 32.481 | 32.726 | 18.2829 | 19.2437 | 812.8 | 0.3028 | 32.4477 | 18.7633 | 0.9608 | 13.6844 | 1.506 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072067 | #VALUE! | #VALUE! | 6564.7264 | 0.00015233
1340 | 32.148 | 32.492 | 32.664 | 18.2804 | 19.236 | 814 | 0.3033 | 32.4347 | 18.7582 | 0.9556 | 13.6765 | 1.5085 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071972 | #VALUE! | #VALUE! | 6578.2161 | 0.00015202
1345 | 32.163 | 32.507 | 32.728 | 18.2727 | 19.236 | 813 | 0.3017 | 32.466 | 18.7543 | 0.9633 | 13.7117 | 1.5005 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072278 | #VALUE! | #VALUE! | 6553.2761 | 0.0001526
1350 | 32.14 | 32.484 | 32.681 | 18.2238 | 19.1844 | 814.3 | 0.3015 | 32.435 | 18.7041 | 0.9606 | 13.7309 | 1.4995 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072316 | #VALUE! | #VALUE! | 6554.5529 | 0.00015257
1355 | 32.048 | 32.417 | 32.565 | 18.1337 | 19.0943 | 813 | 0.3028 | 32.3433 | 18.614 | 0.9606 | 13.7293 | 1.506 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072067 | #VALUE! | #VALUE! | 6544.8355 | 0.00015279
1360 | 32.011 | 32.356 | 32.528 | 18.0411 | 19.0041 | 813 | 0.3018 | 32.2983 | 18.5226 | 0.963 | 13.7757 | 1.501 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072258 | #VALUE! | #VALUE! | 6522.7909 | 0.00015331
1365 | 28.681 | 29.001 | 29.149 | 17.699 | 18.4349 | 812.6 | 0.4172 | 28.9437 | 18.0669 | 0.7359 | 10.8767 | 2.075 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055768 | #VALUE! | #VALUE! | 8257.273 | 0.00012111
1370 | 28.576 | 28.871 | 29.019 | 17.5755 | 18.3396 | 813 | 0.4173 | 28.822 | 17.9576 | 0.7641 | 10.8644 | 2.0755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055758 | #VALUE! | #VALUE! | 8270.6652 | 0.00012091
1375 | 28.521 | 28.816 | 29.013 | 17.524 | 18.2804 | 812.5 | 0.4191 | 28.7833 | 17.9022 | 0.7564 | 10.8811 | 2.0844 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055566 | #VALUE! | #VALUE! | 8252.9056 | 0.00012117
1380 | 28.445 | 28.765 | 28.888 | 17.4494 | 18.2057 | 813.6 | 0.42 | 28.6993 | 17.8275 | 0.7563 | 10.8718 | 2.0889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055471 | #VALUE! | #VALUE! | 8271.1861 | 0.0001209
1385 | 28.422 | 28.717 | 28.816 | 17.434 | 18.1877 | 812.6 | 0.4231 | 28.6517 | 17.8108 | 0.7537 | 10.8408 | 2.1043 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055145 | #VALUE! | #VALUE! | 8284.6174 | 0.00012071
1390 | 28.377 | 28.672 | 28.82 | 17.4006 | 18.1516 | 812.8 | 0.4188 | 28.623 | 17.7761 | 0.751 | 10.8469 | 2.0829 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055598 | #VALUE! | #VALUE! | 8282.009 | 0.00012074
1395 | 28.407 | 28.702 | 28.727 | 17.4006 | 18.1542 | 814.4 | 0.4183 | 28.612 | 17.7774 | 0.7536 | 10.8346 | 2.0805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055651 | #VALUE! | #VALUE! | 8307.7328 | 0.00012037
1400 | 28.414 | 28.734 | 28.734 | 17.3929 | 18.1388 | 812.6 | 0.4178 | 28.6273 | 17.7659 | 0.7459 | 10.8615 | 2.078 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055704 | #VALUE! | #VALUE! | 8268.8539 | 0.00012094
1405 | 28.399 | 28.719 | 28.768 | 17.4083 | 18.1491 | 812.9 | 0.4178 | 28.6287 | 17.7787 | 0.7408 | 10.85 | 2.078 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055704 | #VALUE! | #VALUE! | 8280.6868 | 0.00012076
1410 | 55.598 | 56.029 | 56.388 | 20.2081 | 23.1102 | 810.6 | 0.0866 | 56.005 | 21.6592 | 2.9021 | 34.3458 | 0.43071 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019618 | #VALUE! | #VALUE! | 2608.4948 | 0.00038336
1415 | 55.896 | 56.255 | 56.638 | 20.4475 | 23.234 | 812.3 | 0.0865 | 56.263 | 21.8407 | 2.7865 | 34.4222 | 0.43022 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019636 | #VALUE! | #VALUE! | 2608.1637 | 0.00038341
1420 | 56.027 | 56.433 | 56.625 | 20.414 | 23.1927 | 812.5 | 0.0861 | 56.3617 | 21.8033 | 2.7787 | 34.5583 | 0.42823 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019709 | #VALUE! | #VALUE! | 2598.5342 | 0.00038483
1425 | 56.157 | 56.612 | 56.851 | 20.4089 | 23.1849 | 812.5 | 0.0858 | 56.54 | 21.7969 | 2.776 | 34.7431 | 0.42673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019764 | #VALUE! | #VALUE! | 2584.7137 | 0.00038689
1430 | 56.146 | 56.529 | 56.696 | 20.3574 | 23.1179 | 812.6 | 0.0859 | 56.457 | 21.7376 | 2.7605 | 34.7193 | 0.42723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019746 | #VALUE! | #VALUE! | 2586.8001 | 0.00038658
1435 | 56.108 | 56.467 | 56.778 | 20.3394 | 23.0715 | 813.2 | 0.0862 | 56.451 | 21.7054 | 2.7321 | 34.7456 | 0.42872 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019691 | #VALUE! | #VALUE! | 2586.7581 | 0.00038658
1440 | 56.025 | 56.48 | 56.815 | 20.3497 | 23.0637 | 812.4 | 0.0862 | 56.44 | 21.7067 | 2.714 | 34.7333 | 0.42872 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019691 | #VALUE! | #VALUE! | 2585.1248 | 0.00038683
1445 | 56.111 | 56.446 | 56.685 | 20.396 | 23.0998 | 812.5 | 0.0861 | 56.414 | 21.7479 | 2.7038 | 34.6661 | 0.42823 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019709 | #VALUE! | #VALUE! | 2590.4548 | 0.00038603
1450 | 56.268 | 56.651 | 56.938 | 20.4295 | 23.1437 | 812.8 | 0.0863 | 56.619 | 21.7866 | 2.7142 | 34.8324 | 0.42922 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019672 | #VALUE! | #VALUE! | 2579.0392 | 0.00038774
1455 | 33.882 | 34.251 | 34.521 | 17.8224 | 19.0685 | 815.1 | 0.248 | 34.218 | 18.4455 | 1.2461 | 15.7726 | 1.2335 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00084548 | #VALUE! | #VALUE! | 5711.7162 | 0.00017508
1460 | 34.004 | 34.348 | 34.545 | 17.8404 | 19.084 | 813.5 | 0.246 | 34.299 | 18.4622 | 1.2436 | 15.8368 | 1.2235 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085097 | #VALUE! | #VALUE! | 5677.3774 | 0.00017614
1465 | 34.021 | 34.341 | 34.661 | 17.8096 | 19.0402 | 813.1 | 0.2461 | 34.341 | 18.4249 | 1.2306 | 15.9161 | 1.224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008507 | #VALUE! | #VALUE! | 5646.3129 | 0.00017711
1470 | 34.012 | 34.381 | 34.652 | 17.7633 | 18.9938 | 813.4 | 0.2458 | 34.3483 | 18.3786 | 1.2305 | 15.9698 | 1.2225 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085153 | #VALUE! | #VALUE! | 5629.4087 | 0.00017764
1475 | 34.057 | 34.402 | 34.549 | 17.879 | 19.0222 | 811.9 | 0.2461 | 34.336 | 18.4506 | 1.1432 | 15.8854 | 1.224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008507 | #VALUE! | #VALUE! | 5648.8758 | 0.00017703
1480 | 33.965 | 34.309 | 34.58 | 17.843 | 18.9449 | 812.6 | 0.2451 | 34.2847 | 18.394 | 1.1019 | 15.8907 | 1.219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085347 | #VALUE! | #VALUE! | 5651.8545 | 0.00017693
1485 | 33.909 | 34.253 | 34.401 | 17.807 | 18.8934 | 811.6 | 0.245 | 34.1877 | 18.3502 | 1.0864 | 15.8375 | 1.2185 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085375 | #VALUE! | #VALUE! | 5663.879 | 0.00017656
1490 | 33.924 | 34.268 | 34.416 | 17.7941 | 18.8753 | 811 | 0.2455 | 34.2027 | 18.3347 | 1.0812 | 15.868 | 1.221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085236 | #VALUE! | #VALUE! | 5648.8132 | 0.00017703
1495 | 33.943 | 34.263 | 34.386 | 17.8044 | 18.8831 | 811.6 | 0.2456 | 34.1973 | 18.3438 | 1.0787 | 15.8536 | 1.2215 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085208 | #VALUE! | #VALUE! | 5658.1211 | 0.00017674
1500 | 33.94 | 34.309 | 34.383 | 17.8302 | 18.8959 | 811.8 | 0.2455 | 34.2107 | 18.3631 | 1.0657 | 15.8476 | 1.221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085236 | #VALUE! | #VALUE! | 5661.6462 | 0.00017663
1505 | 33.984 | 34.304 | 34.377 | 17.8379 | 18.9088 | 810.5 | 0.245 | 34.2217 | 18.3733 | 1.0709 | 15.8483 | 1.2185 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085375 | #VALUE! | #VALUE! | 5652.3301 | 0.00017692
1510 | 34.048 | 34.343 | 34.54 | 17.8662 | 18.9372 | 811.2 | 0.2453 | 34.3103 | 18.4017 | 1.071 | 15.9086 | 1.22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085292 | #VALUE! | #VALUE! | 5635.7628 | 0.00017744
1515 | 34.084 | 34.404 | 34.527 | 17.9536 | 19.0067 | 811.8 | 0.2456 | 34.3383 | 18.4801 | 1.0531 | 15.8582 | 1.2215 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085208 | #VALUE! | #VALUE! | 5657.8737 | 0.00017674
1520 | 34.111 | 34.455 | 34.553 | 18.0102 | 19.0453 | 812 | 0.2449 | 34.373 | 18.5278 | 1.0351 | 15.8453 | 1.218 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085403 | #VALUE! | #VALUE! | 5663.8869 | 0.00017656
1525 | 34.126 | 34.446 | 34.544 | 18.018 | 19.0531 | 810.9 | 0.2464 | 34.372 | 18.5356 | 1.0351 | 15.8364 | 1.2255 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00084987 | #VALUE! | #VALUE! | 5659.3572 | 0.0001767
1530 | 34.155 | 34.474 | 34.548 | 17.9691 | 19.0222 | 812.1 | 0.2461 | 34.3923 | 18.4957 | 1.0531 | 15.8967 | 1.224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008507 | #VALUE! | #VALUE! | 5646.2568 | 0.00017711
1535 | 34.121 | 34.466 | 34.564 | 17.9253 | 18.9835 | 812.5 | 0.2454 | 34.3837 | 18.4544 | 1.0582 | 15.9293 | 1.2205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085264 | #VALUE! | #VALUE! | 5637.4828 | 0.00017738
1540 | 34.123 | 34.442 | 34.664 | 17.8868 | 18.9397 | 811.6 | 0.2455 | 34.4097 | 18.4133 | 1.0529 | 15.9964 | 1.221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085236 | #VALUE! | #VALUE! | 5607.5993 | 0.00017833
1545 | 34.108 | 34.477 | 34.576 | 17.9202 | 18.9552 | 811.5 | 0.2455 | 34.387 | 18.4377 | 1.035 | 15.9493 | 1.221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085236 | #VALUE! | #VALUE! | 5623.472 | 0.00017783
1550 | 34.152 | 34.496 | 34.595 | 17.915 | 18.9552 | 811.8 | 0.246 | 34.4143 | 18.4351 | 1.0402 | 15.9792 | 1.2235 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085097 | #VALUE! | #VALUE! | 5615.0128 | 0.00017809
1555 | 34.079 | 34.398 | 34.62 | 17.8996 | 18.9449 | 812.3 | 0.2461 | 34.3657 | 18.4222 | 1.0453 | 15.9434 | 1.224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008507 | #VALUE! | #VALUE! | 5631.093 | 0.00017759
1560 | 34.182 | 34.526 | 34.624 | 17.9305 | 18.9732 | 812.2 | 0.2454 | 34.444 | 18.4519 | 1.0427 | 15.9922 | 1.2205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085264 | #VALUE! | #VALUE! | 5613.2421 | 0.00017815
1565 | 34.217 | 34.536 | 34.733 | 17.9408 | 18.9835 | 812.7 | 0.2457 | 34.4953 | 18.4622 | 1.0427 | 16.0332 | 1.222 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008518 | #VALUE! | #VALUE! | 5602.323 | 0.0001785
1570 | 34.255 | 34.599 | 34.722 | 17.9742 | 19.0119 | 813.8 | 0.2454 | 34.5253 | 18.4931 | 1.0377 | 16.0323 | 1.2205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085264 | #VALUE! | #VALUE! | 5610.2207 | 0.00017825
1575 | 34.298 | 34.667 | 34.691 | 18.0051 | 19.0299 | 812.8 | 0.2462 | 34.552 | 18.5175 | 1.0248 | 16.0345 | 1.2245 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085042 | #VALUE! | #VALUE! | 5602.5522 | 0.00017849
1580 | 34.318 | 34.662 | 34.785 | 18.0308 | 19.0531 | 813.1 | 0.2457 | 34.5883 | 18.5419 | 1.0223 | 16.0464 | 1.222 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008518 | #VALUE! | #VALUE! | 5600.4695 | 0.00017856
1585 | 34.317 | 34.661 | 34.735 | 18.0205 | 19.0428 | 812.6 | 0.2463 | 34.571 | 18.5316 | 1.0223 | 16.0393 | 1.225 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085014 | #VALUE! | #VALUE! | 5599.4799 | 0.00017859
1590 | 34.318 | 34.637 | 34.686 | 17.9716 | 19.0067 | 812.7 | 0.2457 | 34.547 | 18.4891 | 1.0351 | 16.0578 | 1.222 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008518 | #VALUE! | #VALUE! | 5593.7172 | 0.00017877
1595 | 34.248 | 34.592 | 34.641 | 17.879 | 18.9243 | 812.5 | 0.2454 | 34.4937 | 18.4017 | 1.0453 | 16.092 | 1.2205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085264 | #VALUE! | #VALUE! | 5580.4669 | 0.0001792
1600 | 34.204 | 34.524 | 34.622 | 17.8122 | 18.865 | 812.5 | 0.2458 | 34.45 | 18.3386 | 1.0528 | 16.1114 | 1.2225 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085153 | #VALUE! | #VALUE! | 5573.7531 | 0.00017941
1605 | 34.162 | 34.506 | 34.703 | 17.7684 | 18.8444 | 812.5 | 0.2466 | 34.457 | 18.3064 | 1.076 | 16.1506 | 1.2265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00084932 | #VALUE! | #VALUE! | 5560.2248 | 0.00017985
1610 | 34.192 | 34.512 | 34.758 | 17.7427 | 18.829 | 812.7 | 0.2447 | 34.4873 | 18.2858 | 1.0863 | 16.2015 | 1.217 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085459 | #VALUE! | #VALUE! | 5544.1264 | 0.00018037
1615 | 34.197 | 34.541 | 34.615 | 17.7633 | 18.8419 | 811.8 | 0.2462 | 34.451 | 18.3026 | 1.0786 | 16.1484 | 1.2245 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085042 | #VALUE! | #VALUE! | 5556.1913 | 0.00017998
1620 | 34.225 | 34.545 | 34.742 | 17.8044 | 18.8676 | 812 | 0.2456 | 34.504 | 18.336 | 1.0632 | 16.168 | 1.2215 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085208 | #VALUE! | #VALUE! | 5550.8229 | 0.00018015
1625 | 34.2 | 34.52 | 34.791 | 17.789 | 18.8599 | 811.6 | 0.2454 | 34.5037 | 18.3244 | 1.0709 | 16.1792 | 1.2205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085264 | #VALUE! | #VALUE! | 5544.2421 | 0.00018037

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386