## Data Entry
Admiralty brass monitor used at 2.0 m/s with canal water at a concentration ratio of 4.0
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
m2K/W
[21 empty] | 0.0011087 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00026595
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.00075233 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00019417
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.0020075 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00041655
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.00060004 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00015885
0 | 33.186 | 33.186 | 31.194 | 7.7065 | 8.8576 | 801.9 | 0.176 | 32.522 | 8.282 | 1.1511 | 24.24 | 0.87535 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011124 | #VALUE! | #VALUE! | 3656.3363 | 0.0002735
5 | 33.926 | 33.877 | 31.885 | 8.3468 | 9.533 | 803.2 | 0.1762 | 33.2293 | 8.9399 | 1.1862 | 24.2894 | 0.87635 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011114 | #VALUE! | #VALUE! | 3654.8029 | 0.00027361
10 | 34.378 | 34.378 | 32.386 | 8.905 | 10.1182 | 806.5 | 0.1762 | 33.714 | 9.5116 | 1.2132 | 24.2024 | 0.87635 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011114 | #VALUE! | #VALUE! | 3683.0158 | 0.00027152
15 | 34.729 | 34.754 | 32.762 | 9.3861 | 10.6158 | 806.8 | 0.1764 | 34.0817 | 10.0009 | 1.2297 | 24.0807 | 0.87734 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011104 | #VALUE! | #VALUE! | 3703.0035 | 0.00027005
20 | 35.156 | 35.156 | 33.189 | 9.8648 | 11.0954 | 806.1 | 0.1775 | 34.5003 | 10.4801 | 1.2306 | 24.0202 | 0.88281 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011049 | #VALUE! | #VALUE! | 3709.1068 | 0.00026961
25 | 35.413 | 35.462 | 33.495 | 10.292 | 11.5287 | 805.6 | 0.1772 | 34.79 | 10.9103 | 1.2367 | 23.8797 | 0.88132 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011064 | #VALUE! | #VALUE! | 3728.6287 | 0.0002682
30 | 35.793 | 35.867 | 33.875 | 10.6678 | 11.9053 | 807.5 | 0.1769 | 35.1783 | 11.2866 | 1.2375 | 23.8918 | 0.87983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011079 | #VALUE! | #VALUE! | 3735.5246 | 0.0002677
35 | 36.125 | 36.174 | 34.158 | 11.0307 | 12.2741 | 808.4 | 0.1767 | 35.4857 | 11.6524 | 1.2434 | 23.8333 | 0.87883 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011089 | #VALUE! | #VALUE! | 3748.8699 | 0.00026675
40 | 36.406 | 36.406 | 34.438 | 11.3345 | 12.5811 | 807.6 | 0.1772 | 35.75 | 11.9578 | 1.2466 | 23.7922 | 0.88132 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011064 | #VALUE! | #VALUE! | 3751.6244 | 0.00026655
45 | 36.59 | 36.639 | 34.672 | 11.6409 | 12.888 | 807 | 0.1778 | 35.967 | 12.2645 | 1.2471 | 23.7025 | 0.8843 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011034 | #VALUE! | #VALUE! | 3763.0163 | 0.00026574
50 | 36.848 | 36.872 | 34.856 | 11.9061 | 13.1615 | 807.7 | 0.1771 | 36.192 | 12.5338 | 1.2554 | 23.6582 | 0.88082 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011069 | #VALUE! | #VALUE! | 3773.3407 | 0.00026502
55 | 37.155 | 37.155 | 35.163 | 12.1817 | 13.4427 | 807.5 | 0.1766 | 36.491 | 12.8122 | 1.261 | 23.6788 | 0.87834 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011094 | #VALUE! | #VALUE! | 3769.1245 | 0.00026531
60 | 37.321 | 37.394 | 35.402 | 12.398 | 13.6672 | 810.1 | 0.1767 | 36.7057 | 13.0326 | 1.2692 | 23.6731 | 0.87883 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011089 | #VALUE! | #VALUE! | 3782.1761 | 0.0002644
65 | 37.533 | 37.607 | 35.59 | 12.6402 | 13.9072 | 810 | 0.1773 | 36.91 | 13.2737 | 1.267 | 23.6363 | 0.88182 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011059 | #VALUE! | #VALUE! | 3787.5918 | 0.00026402
70 | 37.724 | 37.748 | 35.756 | 12.8153 | 14.0826 | 809.4 | 0.1771 | 37.076 | 13.4489 | 1.2673 | 23.6271 | 0.88082 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011069 | #VALUE! | #VALUE! | 3786.2679 | 0.00026411
75 | 37.916 | 37.941 | 35.948 | 13.0059 | 14.2813 | 811 | 0.1766 | 37.2683 | 13.6436 | 1.2754 | 23.6247 | 0.87834 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011094 | #VALUE! | #VALUE! | 3794.1245 | 0.00026357
80 | 38.013 | 38.087 | 36.045 | 13.127 | 14.4078 | 811.2 | 0.1776 | 37.3817 | 13.7674 | 1.2808 | 23.6143 | 0.88331 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011044 | #VALUE! | #VALUE! | 3796.7423 | 0.00026338
85 | 38.208 | 38.282 | 36.24 | 13.2971 | 14.5807 | 811.3 | 0.1774 | 37.5767 | 13.9389 | 1.2836 | 23.6378 | 0.88232 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011054 | #VALUE! | #VALUE! | 3793.4352 | 0.00026361
90 | 38.357 | 38.406 | 36.389 | 13.4001 | 14.6917 | 810.3 | 0.176 | 37.7173 | 14.0459 | 1.2916 | 23.6714 | 0.87535 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011124 | #VALUE! | #VALUE! | 3783.3709 | 0.00026431
95 | 38.531 | 38.555 | 36.538 | 13.5367 | 14.831 | 811.8 | 0.176 | 37.8747 | 14.1838 | 1.2943 | 23.6908 | 0.87535 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011124 | #VALUE! | #VALUE! | 3787.2734 | 0.00026404
100 | 38.583 | 38.632 | 36.591 | 13.6011 | 14.9007 | 811 | 0.1763 | 37.9353 | 14.2509 | 1.2996 | 23.6844 | 0.87684 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011109 | #VALUE! | #VALUE! | 3784.5609 | 0.00026423
105 | 38.71 | 38.759 | 36.717 | 13.7248 | 15.022 | 811.6 | 0.177 | 38.062 | 14.3734 | 1.2972 | 23.6886 | 0.88033 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011074 | #VALUE! | #VALUE! | 3786.6946 | 0.00026408
110 | 38.739 | 38.812 | 36.746 | 13.7763 | 15.0685 | 811.5 | 0.1768 | 38.099 | 14.4224 | 1.2922 | 23.6766 | 0.87933 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011084 | #VALUE! | #VALUE! | 3788.147 | 0.00026398
115 | 38.913 | 38.963 | 36.921 | 13.9103 | 15.2078 | 813.2 | 0.1774 | 38.2657 | 14.559 | 1.2975 | 23.7066 | 0.88232 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011054 | #VALUE! | #VALUE! | 3791.2763 | 0.00026376
120 | 38.916 | 39.014 | 36.923 | 13.918 | 15.2207 | 811.4 | 0.1764 | 38.2843 | 14.5694 | 1.3027 | 23.715 | 0.87734 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011104 | #VALUE! | #VALUE! | 3781.5498 | 0.00026444
125 | 39.017 | 39.091 | 37.049 | 14.0263 | 15.3446 | 813.5 | 0.1762 | 38.3857 | 14.6854 | 1.3183 | 23.7002 | 0.87635 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011114 | #VALUE! | #VALUE! | 3793.6991 | 0.00026359
130 | 39.015 | 39.089 | 37.072 | 14.0237 | 15.3292 | 812.8 | 0.1763 | 38.392 | 14.6765 | 1.3055 | 23.7156 | 0.87684 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011109 | #VALUE! | #VALUE! | 3787.984 | 0.00026399
135 | 39.158 | 39.256 | 37.165 | 14.0726 | 15.3834 | 812.6 | 0.1763 | 38.5263 | 14.728 | 1.3108 | 23.7983 | 0.87684 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011109 | #VALUE! | #VALUE! | 3773.8785 | 0.00026498
140 | 39.171 | 39.269 | 37.203 | 14.1293 | 15.4427 | 812.5 | 0.1761 | 38.5477 | 14.786 | 1.3134 | 23.7617 | 0.87585 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011119 | #VALUE! | #VALUE! | 3779.2368 | 0.0002646
145 | 31.541 | 31.689 | 29.991 | 13.547 | 14.4594 | 815.6 | 0.2872 | 31.0737 | 14.0032 | 0.9124 | 17.0705 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 5280.6753 | 0.00018937
150 | 31.743 | 31.866 | 30.218 | 13.6861 | 14.5781 | 816.4 | 0.2862 | 31.2757 | 14.1321 | 0.892 | 17.1436 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 5263.3161 | 0.00018999
155 | 31.812 | 31.96 | 30.262 | 13.784 | 14.6555 | 816.9 | 0.2871 | 31.3447 | 14.2197 | 0.8715 | 17.1249 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 5272.2752 | 0.00018967
160 | 31.902 | 32.025 | 30.352 | 13.8691 | 14.7329 | 816.2 | 0.2864 | 31.4263 | 14.301 | 0.8638 | 17.1253 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 5267.6292 | 0.00018984
165 | 31.92 | 32.018 | 30.395 | 13.9335 | 14.8 | 816.6 | 0.2884 | 31.4443 | 14.3667 | 0.8665 | 17.0776 | 1.4344 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074932 | #VALUE! | #VALUE! | 5284.9466 | 0.00018922
170 | 31.99 | 32.113 | 30.489 | 13.9953 | 14.8517 | 816.3 | 0.2868 | 31.5307 | 14.4235 | 0.8564 | 17.1072 | 1.4264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075266 | #VALUE! | #VALUE! | 5273.8691 | 0.00018961
175 | 32.09 | 32.212 | 30.564 | 14.0469 | 14.9059 | 816.3 | 0.288 | 31.622 | 14.4764 | 0.859 | 17.1456 | 1.4324 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075015 | #VALUE! | #VALUE! | 5262.0473 | 0.00019004
180 | 32.192 | 32.266 | 30.642 | 14.0984 | 14.9575 | 819.4 | 0.2873 | 31.7 | 14.528 | 0.8591 | 17.172 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 5273.8947 | 0.00018961
185 | 32.176 | 32.299 | 30.651 | 14.1422 | 14.9988 | 813 | 0.2859 | 31.7087 | 14.5705 | 0.8566 | 17.1382 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 5243.0479 | 0.00019073
190 | 32.236 | 32.408 | 30.736 | 14.1783 | 15.0375 | 815.9 | 0.2857 | 31.7933 | 14.6079 | 0.8592 | 17.1854 | 1.421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075498 | #VALUE! | #VALUE! | 5247.2781 | 0.00019057
195 | 32.323 | 32.397 | 30.749 | 14.2221 | 15.0762 | 816.9 | 0.2872 | 31.823 | 14.6492 | 0.8541 | 17.1739 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 5257.2529 | 0.00019021
200 | 32.341 | 32.464 | 30.816 | 14.2737 | 15.1252 | 816.9 | 0.2864 | 31.8737 | 14.6995 | 0.8515 | 17.1742 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 5257.1407 | 0.00019022
205 | 32.383 | 32.481 | 30.833 | 14.3407 | 15.1975 | 815.5 | 0.2865 | 31.899 | 14.7691 | 0.8568 | 17.1299 | 1.4249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075329 | #VALUE! | #VALUE! | 5261.7084 | 0.00019005
210 | 32.478 | 32.576 | 30.953 | 14.3845 | 15.2388 | 818.3 | 0.2872 | 32.0023 | 14.8117 | 0.8543 | 17.1907 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 5261.106 | 0.00019007
215 | 32.499 | 32.622 | 30.998 | 14.436 | 15.293 | 814.8 | 0.2863 | 32.0397 | 14.8645 | 0.857 | 17.1752 | 1.4239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075371 | #VALUE! | #VALUE! | 5243.3361 | 0.00019072
220 | 32.57 | 32.668 | 31.02 | 14.4721 | 15.3214 | 816 | 0.2857 | 32.086 | 14.8968 | 0.8493 | 17.1893 | 1.421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075498 | #VALUE! | #VALUE! | 5246.756 | 0.00019059
225 | 32.644 | 32.718 | 31.07 | 14.5134 | 15.3627 | 816 | 0.2865 | 32.144 | 14.9381 | 0.8493 | 17.206 | 1.4249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075329 | #VALUE! | #VALUE! | 5241.6636 | 0.00019078
230 | 32.645 | 32.767 | 31.12 | 14.5391 | 15.3859 | 817 | 0.2864 | 32.1773 | 14.9625 | 0.8468 | 17.2148 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 5245.379 | 0.00019064
235 | 32.669 | 32.792 | 31.119 | 14.5907 | 15.435 | 815 | 0.287 | 32.1933 | 15.0129 | 0.8443 | 17.1805 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 5243.0002 | 0.00019073
240 | 32.719 | 32.768 | 31.17 | 14.6216 | 15.466 | 816.2 | 0.2877 | 32.219 | 15.0438 | 0.8444 | 17.1752 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 5252.3351 | 0.00019039
245 | 32.772 | 32.87 | 31.198 | 14.6371 | 15.4918 | 816.6 | 0.2875 | 32.28 | 15.0645 | 0.8547 | 17.2156 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 5242.5926 | 0.00019075
250 | 32.749 | 32.847 | 31.199 | 14.6422 | 15.4969 | 815.6 | 0.2876 | 32.265 | 15.0695 | 0.8547 | 17.1955 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 5242.2932 | 0.00019076
255 | 32.8 | 32.874 | 31.226 | 14.6654 | 15.515 | 816.5 | 0.2873 | 32.3 | 15.0902 | 0.8496 | 17.2098 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 5243.702 | 0.0001907
260 | 32.852 | 32.926 | 31.302 | 14.6835 | 15.5382 | 816.4 | 0.2871 | 32.36 | 15.1108 | 0.8547 | 17.2492 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 5231.099 | 0.00019116
265 | 32.88 | 33.003 | 31.331 | 14.7092 | 15.564 | 817.4 | 0.2872 | 32.4047 | 15.1366 | 0.8548 | 17.2681 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 5231.769 | 0.00019114
270 | 32.932 | 33.03 | 31.333 | 14.7376 | 15.595 | 816.9 | 0.2879 | 32.4317 | 15.1663 | 0.8574 | 17.2654 | 1.4319 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075036 | #VALUE! | #VALUE! | 5229.3864 | 0.00019123
275 | 32.934 | 33.008 | 31.385 | 14.7505 | 15.6053 | 816.5 | 0.2873 | 32.4423 | 15.1779 | 0.8548 | 17.2644 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 5227.1083 | 0.00019131
280 | 32.934 | 33.032 | 31.384 | 14.7531 | 15.6131 | 815.9 | 0.2851 | 32.45 | 15.1831 | 0.86 | 17.2669 | 1.418 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075625 | #VALUE! | #VALUE! | 5222.521 | 0.00019148
285 | 32.983 | 33.082 | 31.434 | 14.7608 | 15.6157 | 816.4 | 0.2863 | 32.4997 | 15.1883 | 0.8549 | 17.3114 | 1.4239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075371 | #VALUE! | #VALUE! | 5212.2835 | 0.00019185
290 | 33.031 | 33.105 | 31.457 | 14.766 | 15.6234 | 816.4 | 0.2862 | 32.531 | 15.1947 | 0.8574 | 17.3363 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 5204.8021 | 0.00019213
295 | 33.053 | 33.127 | 31.504 | 14.7788 | 15.6389 | 816.3 | 0.2848 | 32.5613 | 15.2088 | 0.8601 | 17.3525 | 1.4165 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075689 | #VALUE! | #VALUE! | 5199.3111 | 0.00019233
300 | 33.049 | 33.147 | 31.475 | 14.8098 | 15.6673 | 816.4 | 0.2856 | 32.557 | 15.2386 | 0.8575 | 17.3184 | 1.4205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075519 | #VALUE! | #VALUE! | 5210.1667 | 0.00019193
305 | 33.068 | 33.166 | 31.518 | 14.851 | 15.7034 | 817.2 | 0.2867 | 32.584 | 15.2772 | 0.8524 | 17.3068 | 1.4259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075287 | #VALUE! | #VALUE! | 5218.7828 | 0.00019162
310 | 33.037 | 33.135 | 31.512 | 14.8562 | 15.706 | 816.9 | 0.2869 | 32.5613 | 15.2811 | 0.8498 | 17.2802 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 5224.8874 | 0.00019139
315 | 33.128 | 33.202 | 31.529 | 14.8974 | 15.7421 | 816.4 | 0.2866 | 32.6197 | 15.3198 | 0.8447 | 17.2999 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 5215.7483 | 0.00019173
320 | 33.17 | 33.268 | 31.62 | 14.918 | 15.7783 | 817.3 | 0.2863 | 32.686 | 15.3482 | 0.8603 | 17.3378 | 1.4239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075371 | #VALUE! | #VALUE! | 5210.0741 | 0.00019194
325 | 33.185 | 33.259 | 31.635 | 14.9567 | 15.8067 | 816.5 | 0.287 | 32.693 | 15.3817 | 0.85 | 17.3113 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 5212.957 | 0.00019183
330 | 33.171 | 33.244 | 31.646 | 14.9696 | 15.8247 | 816.9 | 0.2871 | 32.687 | 15.3971 | 0.8551 | 17.2899 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 5221.9813 | 0.0001915
335 | 33.207 | 33.306 | 31.658 | 14.9954 | 15.8532 | 815.8 | 0.2871 | 32.7237 | 15.4243 | 0.8578 | 17.2994 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 5212.0808 | 0.00019186
340 | 33.216 | 33.29 | 31.642 | 15.016 | 15.8661 | 817.2 | 0.2869 | 32.716 | 15.4411 | 0.8501 | 17.275 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 5228.4047 | 0.00019126
345 | 33.199 | 33.298 | 31.65 | 15.0289 | 15.8841 | 816 | 0.2878 | 32.7157 | 15.4565 | 0.8552 | 17.2592 | 1.4314 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075057 | #VALUE! | #VALUE! | 5225.5015 | 0.00019137
350 | 33.28 | 33.378 | 31.73 | 15.0573 | 15.9125 | 816.5 | 0.2857 | 32.796 | 15.4849 | 0.8552 | 17.3111 | 1.421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075498 | #VALUE! | #VALUE! | 5213.0173 | 0.00019183
355 | 33.308 | 33.382 | 31.759 | 15.0701 | 15.9177 | 816.2 | 0.2859 | 32.8163 | 15.4939 | 0.8476 | 17.3224 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 5207.6925 | 0.00019202
360 | 33.312 | 33.41 | 31.787 | 15.0779 | 15.9332 | 815.9 | 0.2858 | 32.8363 | 15.5055 | 0.8553 | 17.3308 | 1.4215 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075477 | #VALUE! | #VALUE! | 5203.2702 | 0.00019219
365 | 33.339 | 33.413 | 31.789 | 15.0882 | 15.9409 | 815.9 | 0.2859 | 32.847 | 15.5145 | 0.8527 | 17.3325 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 5202.7699 | 0.00019221
370 | 33.338 | 33.412 | 31.764 | 15.0985 | 15.9564 | 815.3 | 0.286 | 32.838 | 15.5274 | 0.8579 | 17.3105 | 1.4224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075435 | #VALUE! | #VALUE! | 5205.5211 | 0.0001921
375 | 33.262 | 33.385 | 31.737 | 15.0727 | 15.9332 | 815.6 | 0.2883 | 32.7947 | 15.503 | 0.8605 | 17.2917 | 1.4339 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074953 | #VALUE! | #VALUE! | 5213.1083 | 0.00019182
380 | 33.308 | 33.407 | 31.784 | 15.0418 | 15.9074 | 815.9 | 0.2872 | 32.833 | 15.4746 | 0.8656 | 17.3584 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 5194.992 | 0.00019249
385 | 33.304 | 33.353 | 31.73 | 15.0237 | 15.8841 | 817.4 | 0.2867 | 32.7957 | 15.4539 | 0.8604 | 17.3418 | 1.4259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075287 | #VALUE! | #VALUE! | 5209.5347 | 0.00019196
390 | 33.296 | 33.395 | 31.722 | 15.0057 | 15.8609 | 817.1 | 0.2874 | 32.8043 | 15.4333 | 0.8552 | 17.371 | 1.4294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075141 | #VALUE! | #VALUE! | 5198.8489 | 0.00019235
395 | 33.312 | 33.386 | 31.763 | 14.9799 | 15.848 | 816.8 | 0.2875 | 32.8203 | 15.4139 | 0.8681 | 17.4064 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 5186.3859 | 0.00019281
400 | 33.278 | 33.352 | 31.729 | 14.9567 | 15.8222 | 816.9 | 0.2869 | 32.7863 | 15.3895 | 0.8655 | 17.3969 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 5189.8533 | 0.00019268
405 | 33.289 | 33.412 | 31.74 | 14.9464 | 15.817 | 816.5 | 0.2862 | 32.8137 | 15.3817 | 0.8706 | 17.432 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 5176.8722 | 0.00019317
410 | 33.278 | 33.376 | 31.728 | 14.9464 | 15.8067 | 817.1 | 0.2875 | 32.794 | 15.3765 | 0.8603 | 17.4174 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 5184.9942 | 0.00019286
415 | 33.261 | 33.335 | 31.687 | 14.9284 | 15.786 | 816.6 | 0.2859 | 32.761 | 15.3572 | 0.8576 | 17.4038 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 5185.8856 | 0.00019283
420 | 33.171 | 33.294 | 31.622 | 14.9155 | 15.7654 | 815.2 | 0.2879 | 32.6957 | 15.3405 | 0.8499 | 17.3552 | 1.4319 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075036 | #VALUE! | #VALUE! | 5191.487 | 0.00019262
425 | 33.176 | 33.25 | 31.627 | 14.8742 | 15.7318 | 816.5 | 0.2861 | 32.6843 | 15.303 | 0.8576 | 17.3813 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 5191.9529 | 0.00019261
430 | 33.132 | 33.231 | 31.583 | 14.833 | 15.6957 | 815.4 | 0.2869 | 32.6487 | 15.2644 | 0.8627 | 17.3843 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 5184.0684 | 0.0001929
435 | 33.134 | 33.232 | 31.559 | 14.7943 | 15.6595 | 817.3 | 0.2879 | 32.6417 | 15.2269 | 0.8652 | 17.4148 | 1.4319 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075036 | #VALUE! | #VALUE! | 5187.0625 | 0.00019279
440 | 33.158 | 33.281 | 31.633 | 14.784 | 15.6466 | 817 | 0.286 | 32.6907 | 15.2153 | 0.8626 | 17.4754 | 1.4224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075435 | #VALUE! | #VALUE! | 5167.1777 | 0.00019353
445 | 33.134 | 33.257 | 31.609 | 14.7685 | 15.6337 | 817.7 | 0.286 | 32.6667 | 15.2011 | 0.8652 | 17.4656 | 1.4224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075435 | #VALUE! | #VALUE! | 5174.5067 | 0.00019326
450 | 33.105 | 33.228 | 31.629 | 14.7324 | 15.6002 | 815.9 | 0.2866 | 32.654 | 15.1663 | 0.8678 | 17.4877 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 5156.5814 | 0.00019393
455 | 33.148 | 33.246 | 31.623 | 14.7196 | 15.5847 | 816.3 | 0.2862 | 32.6723 | 15.1522 | 0.8651 | 17.5202 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 5149.5442 | 0.00019419
460 | 33.066 | 33.164 | 31.516 | 14.6809 | 15.5434 | 817.1 | 0.2873 | 32.582 | 15.1121 | 0.8625 | 17.4699 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 5169.4421 | 0.00019344
465 | 33.103 | 33.177 | 31.529 | 14.6835 | 15.5486 | 816.4 | 0.2873 | 32.603 | 15.116 | 0.8651 | 17.487 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 5159.9628 | 0.0001938
470 | 33.089 | 33.188 | 31.54 | 14.6886 | 15.5486 | 815.6 | 0.2863 | 32.6057 | 15.1186 | 0.86 | 17.4871 | 1.4239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075371 | #VALUE! | #VALUE! | 5154.8721 | 0.00019399
475 | 33.123 | 33.246 | 31.573 | 14.6938 | 15.5563 | 816.2 | 0.2859 | 32.6473 | 15.125 | 0.8625 | 17.5223 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 5148.2963 | 0.00019424
480 | 33.13 | 33.228 | 31.556 | 14.7015 | 15.5589 | 817 | 0.2862 | 32.638 | 15.1302 | 0.8574 | 17.5078 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 5157.6055 | 0.00019389
485 | 33.084 | 33.182 | 31.559 | 14.6886 | 15.5486 | 816.1 | 0.2878 | 32.6083 | 15.1186 | 0.86 | 17.4897 | 1.4314 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075057 | #VALUE! | #VALUE! | 5157.2458 | 0.0001939
490 | 33.088 | 33.186 | 31.538 | 14.6706 | 15.5331 | 817.3 | 0.287 | 32.604 | 15.1019 | 0.8625 | 17.5022 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 5161.1649 | 0.00019375
495 | 33.04 | 33.188 | 31.54 | 14.6577 | 15.515 | 816 | 0.2876 | 32.5893 | 15.0863 | 0.8573 | 17.503 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 5152.7102 | 0.00019407
500 | 33.089 | 33.212 | 31.539 | 14.6577 | 15.5176 | 816.6 | 0.2871 | 32.6133 | 15.0877 | 0.8599 | 17.5257 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 5149.8201 | 0.00019418
505 | 32.99 | 33.138 | 31.49 | 14.6319 | 15.4918 | 815.6 | 0.2894 | 32.5393 | 15.0618 | 0.8599 | 17.4775 | 1.4394 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074725 | #VALUE! | #VALUE! | 5157.6986 | 0.00019388
510 | 32.987 | 33.11 | 31.487 | 14.6268 | 15.4866 | 816.5 | 0.2886 | 32.528 | 15.0567 | 0.8598 | 17.4713 | 1.4354 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074891 | #VALUE! | #VALUE! | 5165.2174 | 0.0001936
515 | 32.983 | 33.106 | 31.458 | 14.619 | 15.4711 | 815.8 | 0.2878 | 32.5157 | 15.045 | 0.8521 | 17.4706 | 1.4314 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075057 | #VALUE! | #VALUE! | 5160.991 | 0.00019376
520 | 32.982 | 33.13 | 31.457 | 14.5907 | 15.4505 | 816.7 | 0.2891 | 32.523 | 15.0206 | 0.8598 | 17.5024 | 1.4379 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074787 | #VALUE! | #VALUE! | 5157.3023 | 0.0001939
525 | 33.002 | 33.149 | 31.502 | 14.5881 | 15.4479 | 815.9 | 0.2871 | 32.551 | 15.018 | 0.8598 | 17.533 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 5143.2584 | 0.00019443
530 | 33.095 | 33.194 | 31.521 | 14.5933 | 15.4505 | 816.9 | 0.2852 | 32.6033 | 15.0219 | 0.8572 | 17.5814 | 1.4185 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075604 | #VALUE! | #VALUE! | 5135.3761 | 0.00019473
535 | 33.091 | 33.19 | 31.566 | 14.6087 | 15.4685 | 816.9 | 0.2862 | 32.6157 | 15.0386 | 0.8598 | 17.5771 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 5136.6519 | 0.00019468
540 | 33.112 | 33.235 | 31.562 | 14.6293 | 15.4892 | 816 | 0.2859 | 32.6363 | 15.0593 | 0.8599 | 17.5771 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 5130.9879 | 0.00019489
545 | 33.18 | 33.278 | 31.63 | 14.6654 | 15.515 | 816.6 | 0.286 | 32.696 | 15.0902 | 0.8496 | 17.6058 | 1.4224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075435 | #VALUE! | #VALUE! | 5126.3854 | 0.00019507
550 | 33.074 | 33.197 | 31.55 | 14.6783 | 15.5331 | 817 | 0.2877 | 32.607 | 15.1057 | 0.8548 | 17.5013 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 5159.521 | 0.00019382
555 | 33.093 | 33.167 | 31.544 | 14.6732 | 15.5331 | 816.8 | 0.2872 | 32.6013 | 15.1031 | 0.8599 | 17.4982 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 5159.1767 | 0.00019383
560 | 33.161 | 33.259 | 31.562 | 14.7067 | 15.564 | 815.5 | 0.2868 | 32.6607 | 15.1354 | 0.8573 | 17.5253 | 1.4264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075266 | #VALUE! | #VALUE! | 5142.9906 | 0.00019444
565 | 33.227 | 33.325 | 31.677 | 14.7402 | 15.595 | 816.5 | 0.2859 | 32.743 | 15.1676 | 0.8548 | 17.5754 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 5134.6236 | 0.00019476
570 | 33.243 | 33.366 | 31.743 | 14.7814 | 15.6337 | 814.8 | 0.2863 | 32.784 | 15.2075 | 0.8523 | 17.5765 | 1.4239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075371 | #VALUE! | #VALUE! | 5123.6269 | 0.00019517
575 | 33.187 | 33.31 | 31.687 | 14.8046 | 15.6518 | 816.2 | 0.2875 | 32.728 | 15.2282 | 0.8472 | 17.4998 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 5154.9107 | 0.00019399
580 | 33.279 | 33.352 | 31.754 | 14.8562 | 15.7009 | 817.2 | 0.2877 | 32.795 | 15.2785 | 0.8447 | 17.5164 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 5156.3205 | 0.00019394
585 | 33.298 | 33.372 | 31.749 | 14.9103 | 15.7499 | 817.8 | 0.289 | 32.8063 | 15.3301 | 0.8396 | 17.4762 | 1.4374 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074808 | #VALUE! | #VALUE! | 5171.9809 | 0.00019335
590 | 33.391 | 33.44 | 31.841 | 14.9541 | 15.8041 | 817.4 | 0.2885 | 32.8907 | 15.3791 | 0.85 | 17.5116 | 1.4349 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074911 | #VALUE! | #VALUE! | 5159.0207 | 0.00019384
595 | 33.437 | 33.535 | 31.912 | 15.0057 | 15.8557 | 816.3 | 0.2866 | 32.9613 | 15.4307 | 0.85 | 17.5306 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 5146.4746 | 0.00019431
600 | 33.46 | 33.558 | 31.959 | 15.0418 | 15.8867 | 817.2 | 0.2871 | 32.9923 | 15.4642 | 0.8449 | 17.5281 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 5152.8983 | 0.00019407
605 | 33.557 | 33.655 | 32.008 | 15.0882 | 15.9409 | 815.8 | 0.2857 | 33.0733 | 15.5145 | 0.8527 | 17.5588 | 1.421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075498 | #VALUE! | #VALUE! | 5135.0765 | 0.00019474
610 | 33.556 | 33.654 | 32.031 | 15.1191 | 15.9719 | 817 | 0.2867 | 33.0803 | 15.5455 | 0.8528 | 17.5348 | 1.4259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075287 | #VALUE! | #VALUE! | 5149.654 | 0.00019419
615 | 33.533 | 33.632 | 32.009 | 15.1578 | 16.0055 | 816.4 | 0.2882 | 33.058 | 15.5816 | 0.8477 | 17.4764 | 1.4334 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074974 | #VALUE! | #VALUE! | 5163.0925 | 0.00019368
620 | 33.587 | 33.66 | 32.062 | 15.2093 | 16.0545 | 818.1 | 0.2877 | 33.103 | 15.6319 | 0.8452 | 17.4711 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 5175.3983 | 0.00019322
625 | 33.639 | 33.712 | 32.089 | 15.2429 | 16.0855 | 817.1 | 0.287 | 33.1467 | 15.6642 | 0.8426 | 17.4825 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 5165.7114 | 0.00019358
630 | 33.667 | 33.79 | 32.142 | 15.2867 | 16.1294 | 816.7 | 0.2875 | 33.1997 | 15.7081 | 0.8427 | 17.4916 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 5160.4817 | 0.00019378
635 | 33.673 | 33.772 | 32.148 | 15.297 | 16.1397 | 815.8 | 0.2865 | 33.1977 | 15.7183 | 0.8427 | 17.4793 | 1.4249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075329 | #VALUE! | #VALUE! | 5158.4223 | 0.00019386
640 | 33.777 | 33.875 | 32.203 | 15.3254 | 16.1733 | 817.3 | 0.2861 | 33.285 | 15.7493 | 0.8479 | 17.5357 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 5151.3051 | 0.00019413
645 | 33.807 | 33.905 | 32.282 | 15.3614 | 16.2068 | 817.4 | 0.2856 | 33.3313 | 15.7841 | 0.8454 | 17.5472 | 1.4205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075519 | #VALUE! | #VALUE! | 5148.5344 | 0.00019423
650 | 33.694 | 33.792 | 32.169 | 15.3692 | 16.2068 | 817 | 0.2887 | 33.2183 | 15.788 | 0.8376 | 17.4303 | 1.4359 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007487 | #VALUE! | #VALUE! | 5180.5277 | 0.00019303
655 | 33.801 | 33.875 | 32.277 | 15.4053 | 16.2507 | 818.1 | 0.2865 | 33.3177 | 15.828 | 0.8454 | 17.4897 | 1.4249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075329 | #VALUE! | #VALUE! | 5169.9043 | 0.00019343
660 | 33.811 | 33.885 | 32.286 | 15.4259 | 16.2688 | 818 | 0.288 | 33.3273 | 15.8474 | 0.8429 | 17.48 | 1.4324 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075015 | #VALUE! | #VALUE! | 5172.1359 | 0.00019334
665 | 33.849 | 33.947 | 32.349 | 15.48 | 16.323 | 817.5 | 0.2876 | 33.3817 | 15.9015 | 0.843 | 17.4802 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 5168.9203 | 0.00019346
670 | 33.883 | 33.982 | 32.358 | 15.5213 | 16.3566 | 818.4 | 0.2872 | 33.4077 | 15.939 | 0.8353 | 17.4687 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 5178.0025 | 0.00019312
675 | 33.9 | 33.974 | 32.375 | 15.5548 | 16.3875 | 817.3 | 0.2873 | 33.4163 | 15.9711 | 0.8327 | 17.4452 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 5178.0185 | 0.00019312
680 | 33.965 | 34.064 | 32.465 | 15.5729 | 16.4082 | 817.9 | 0.2867 | 33.498 | 15.9906 | 0.8353 | 17.5074 | 1.4259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075287 | #VALUE! | #VALUE! | 5163.3903 | 0.00019367
685 | 34.033 | 34.107 | 32.508 | 15.5986 | 16.4314 | 818.1 | 0.2854 | 33.5493 | 16.015 | 0.8328 | 17.5343 | 1.4195 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075562 | #VALUE! | #VALUE! | 5156.7345 | 0.00019392
690 | 34.03 | 34.104 | 32.481 | 15.6193 | 16.4495 | 817.3 | 0.2852 | 33.5383 | 16.0344 | 0.8302 | 17.5039 | 1.4185 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075604 | #VALUE! | #VALUE! | 5160.6391 | 0.00019377
695 | 34.026 | 34.124 | 32.501 | 15.6167 | 16.4521 | 817.5 | 0.2864 | 33.5503 | 16.0344 | 0.8354 | 17.5159 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 5158.3656 | 0.00019386
700 | 34.049 | 34.123 | 32.549 | 15.627 | 16.4573 | 816.2 | 0.2865 | 33.5737 | 16.0421 | 0.8303 | 17.5315 | 1.4249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075329 | #VALUE! | #VALUE! | 5145.5848 | 0.00019434
705 | 34.025 | 34.099 | 32.476 | 15.6296 | 16.4547 | 818.7 | 0.2862 | 33.5333 | 16.0421 | 0.8251 | 17.4912 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 5173.2473 | 0.0001933
710 | 34.053 | 34.127 | 32.528 | 15.6451 | 16.4702 | 816.6 | 0.2862 | 33.5693 | 16.0576 | 0.8251 | 17.5117 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 5153.9372 | 0.00019403
715 | 34.057 | 34.131 | 32.557 | 15.6579 | 16.4831 | 816.3 | 0.2872 | 33.5817 | 16.0705 | 0.8252 | 17.5112 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 5152.1957 | 0.00019409
720 | 34.062 | 34.087 | 32.513 | 15.6476 | 16.4702 | 817.3 | 0.2864 | 33.554 | 16.0589 | 0.8226 | 17.4951 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 5163.2447 | 0.00019368
725 | 34.094 | 34.143 | 32.569 | 15.6657 | 16.4908 | 818.3 | 0.2862 | 33.602 | 16.0783 | 0.8251 | 17.5237 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 5161.1103 | 0.00019376
730 | 34.079 | 34.152 | 32.578 | 15.6992 | 16.5295 | 817.4 | 0.2872 | 33.603 | 16.1144 | 0.8303 | 17.4886 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 5165.781 | 0.00019358
735 | 34.158 | 34.183 | 32.585 | 15.7173 | 16.545 | 817.1 | 0.2877 | 33.642 | 16.1312 | 0.8277 | 17.5109 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 5157.3383 | 0.0001939
740 | 34.169 | 34.267 | 32.644 | 15.7508 | 16.5786 | 816.9 | 0.2868 | 33.6933 | 16.1647 | 0.8278 | 17.5286 | 1.4264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075266 | #VALUE! | #VALUE! | 5150.845 | 0.00019414
745 | 34.177 | 34.226 | 32.627 | 15.774 | 16.607 | 817 | 0.2866 | 33.6767 | 16.1905 | 0.833 | 17.4862 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 5163.9863 | 0.00019365
750 | 34.187 | 34.261 | 32.638 | 15.7766 | 16.5993 | 817.2 | 0.2859 | 33.6953 | 16.188 | 0.8227 | 17.5074 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 5158.9908 | 0.00019384
755 | 34.197 | 34.271 | 32.648 | 15.7869 | 16.6096 | 818.1 | 0.286 | 33.7053 | 16.1983 | 0.8227 | 17.5071 | 1.4224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075435 | #VALUE! | #VALUE! | 5164.761 | 0.00019362
760 | 34.185 | 34.234 | 32.635 | 15.7792 | 16.6018 | 818.3 | 0.2869 | 33.6847 | 16.1905 | 0.8226 | 17.4942 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 5169.838 | 0.00019343
765 | 34.169 | 34.218 | 32.644 | 15.7817 | 16.607 | 818.6 | 0.2878 | 33.677 | 16.1944 | 0.8253 | 17.4826 | 1.4314 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075057 | #VALUE! | #VALUE! | 5175.1402 | 0.00019323
770 | 34.254 | 34.303 | 32.705 | 15.8024 | 16.6328 | 817.9 | 0.2863 | 33.754 | 16.2176 | 0.8304 | 17.5364 | 1.4239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075371 | #VALUE! | #VALUE! | 5154.8663 | 0.00019399
775 | 34.191 | 34.265 | 32.667 | 15.7894 | 16.6122 | 816.5 | 0.2862 | 33.7077 | 16.2008 | 0.8228 | 17.5069 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 5154.7239 | 0.000194
780 | 34.202 | 34.275 | 32.726 | 15.7972 | 16.6225 | 818.1 | 0.2863 | 33.7343 | 16.2098 | 0.8253 | 17.5245 | 1.4239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075371 | #VALUE! | #VALUE! | 5159.633 | 0.00019381
785 | 34.262 | 34.336 | 32.737 | 15.8178 | 16.6483 | 818.5 | 0.2864 | 33.7783 | 16.233 | 0.8305 | 17.5453 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 5156.036 | 0.00019395
790 | 34.272 | 34.321 | 32.772 | 15.8204 | 16.6483 | 818 | 0.2873 | 33.7883 | 16.2343 | 0.8279 | 17.554 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 5150.3324 | 0.00019416
795 | 34.258 | 34.307 | 32.757 | 15.8281 | 16.6535 | 818.8 | 0.2877 | 33.774 | 16.2408 | 0.8254 | 17.5332 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 5161.4805 | 0.00019374
800 | 34.29 | 34.315 | 32.766 | 15.8436 | 16.6664 | 817.2 | 0.2876 | 33.7903 | 16.255 | 0.8228 | 17.5353 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 5150.7678 | 0.00019415
805 | 34.226 | 34.3 | 32.726 | 15.823 | 16.6406 | 818.8 | 0.2877 | 33.7507 | 16.2318 | 0.8176 | 17.5189 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 5165.7034 | 0.00019358
810 | 34.233 | 34.307 | 32.733 | 15.8127 | 16.6328 | 817.6 | 0.2859 | 33.7577 | 16.2228 | 0.8201 | 17.5349 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 5153.4114 | 0.00019405
815 | 34.239 | 34.288 | 32.69 | 15.7998 | 16.6225 | 818.3 | 0.2858 | 33.739 | 16.2111 | 0.8227 | 17.5279 | 1.4215 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075477 | #VALUE! | #VALUE! | 5159.9031 | 0.0001938
820 | 34.198 | 34.247 | 32.673 | 15.7792 | 16.5941 | 818.5 | 0.2875 | 33.706 | 16.1867 | 0.8149 | 17.5193 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 5163.6683 | 0.00019366
825 | 34.182 | 34.231 | 32.657 | 15.7559 | 16.5708 | 818.8 | 0.2873 | 33.69 | 16.1634 | 0.8149 | 17.5267 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 5163.4094 | 0.00019367
830 | 34.165 | 34.239 | 32.616 | 15.7198 | 16.5424 | 817 | 0.2872 | 33.6733 | 16.1311 | 0.8226 | 17.5422 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 5147.4817 | 0.00019427
835 | 34.172 | 34.246 | 32.648 | 15.6966 | 16.5166 | 818.6 | 0.2864 | 33.6887 | 16.1066 | 0.82 | 17.5821 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 5145.8777 | 0.00019433
840 | 34.181 | 34.23 | 32.631 | 15.7018 | 16.5218 | 818 | 0.2866 | 33.6807 | 16.1118 | 0.82 | 17.5689 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 5145.9694 | 0.00019433
845 | 34.115 | 34.164 | 32.59 | 15.6837 | 16.4986 | 818.7 | 0.2882 | 33.623 | 16.0911 | 0.8149 | 17.5318 | 1.4334 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074974 | #VALUE! | #VALUE! | 5161.2475 | 0.00019375
850 | 34.148 | 34.222 | 32.623 | 15.6812 | 16.496 | 818.6 | 0.2857 | 33.6643 | 16.0886 | 0.8148 | 17.5757 | 1.421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075498 | #VALUE! | #VALUE! | 5147.732 | 0.00019426
855 | 34.13 | 34.204 | 32.63 | 15.6579 | 16.4753 | 819 | 0.2874 | 33.6547 | 16.0666 | 0.8174 | 17.5881 | 1.4294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075141 | #VALUE! | #VALUE! | 5146.6358 | 0.0001943
860 | 34.163 | 34.237 | 32.614 | 15.6244 | 16.4495 | 818.1 | 0.2865 | 33.6713 | 16.037 | 0.8251 | 17.6344 | 1.4249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075329 | #VALUE! | #VALUE! | 5127.4774 | 0.00019503
865 | 34.195 | 34.244 | 32.646 | 15.6296 | 16.4495 | 818.7 | 0.2866 | 33.695 | 16.0395 | 0.8199 | 17.6554 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 5125.1153 | 0.00019512
870 | 34.103 | 34.152 | 32.578 | 15.6244 | 16.4392 | 817.5 | 0.2859 | 33.611 | 16.0318 | 0.8148 | 17.5792 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 5139.8009 | 0.00019456
875 | 34.06 | 34.084 | 32.51 | 15.5832 | 16.3953 | 817.8 | 0.289 | 33.5513 | 15.9893 | 0.8121 | 17.5621 | 1.4374 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074808 | #VALUE! | #VALUE! | 5146.6983 | 0.0001943
880 | 34.038 | 34.088 | 32.514 | 15.5625 | 16.3746 | 817.8 | 0.2893 | 33.5467 | 15.9686 | 0.8121 | 17.5781 | 1.4389 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074746 | #VALUE! | #VALUE! | 5142.0039 | 0.00019448
885 | 34.068 | 34.117 | 32.543 | 15.5522 | 16.3669 | 818.7 | 0.2873 | 33.576 | 15.9596 | 0.8147 | 17.6165 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 5136.4615 | 0.00019469
890 | 34.022 | 34.071 | 32.497 | 15.5342 | 16.3488 | 818.8 | 0.287 | 33.53 | 15.9415 | 0.8146 | 17.5885 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 5145.2522 | 0.00019435
895 | 34.053 | 34.102 | 32.528 | 15.5265 | 16.3436 | 819 | 0.2866 | 33.561 | 15.9351 | 0.8171 | 17.6259 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 5135.5742 | 0.00019472
900 | 34.104 | 34.129 | 32.555 | 15.5316 | 16.3462 | 819 | 0.2867 | 33.596 | 15.9389 | 0.8146 | 17.6571 | 1.4259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075287 | #VALUE! | #VALUE! | 5126.5142 | 0.00019506
905 | 34.057 | 34.107 | 32.508 | 15.5161 | 16.3256 | 818.6 | 0.2864 | 33.5573 | 15.9208 | 0.8095 | 17.6365 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 5130.0003 | 0.00019493
910 | 34.06 | 34.133 | 32.56 | 15.5265 | 16.3436 | 818 | 0.2862 | 33.5843 | 15.9351 | 0.8171 | 17.6493 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 5122.5224 | 0.00019522
915 | 34.037 | 34.111 | 32.513 | 15.5187 | 16.3385 | 819.4 | 0.2864 | 33.5537 | 15.9286 | 0.8198 | 17.6251 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 5138.3399 | 0.00019462
920 | 34.063 | 34.112 | 32.563 | 15.4981 | 16.323 | 818.2 | 0.2874 | 33.5793 | 15.9106 | 0.8249 | 17.6688 | 1.4294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075141 | #VALUE! | #VALUE! | 5118.1201 | 0.00019538
925 | 34.037 | 34.111 | 32.537 | 15.4955 | 16.3178 | 817.6 | 0.2861 | 33.5617 | 15.9067 | 0.8223 | 17.655 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 5118.3548 | 0.00019538
930 | 34.061 | 34.11 | 32.536 | 15.4826 | 16.3049 | 818.4 | 0.2861 | 33.569 | 15.8938 | 0.8223 | 17.6752 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 5117.4982 | 0.00019541
935 | 34.032 | 34.082 | 32.508 | 15.462 | 16.2791 | 817.5 | 0.2875 | 33.5407 | 15.8705 | 0.8171 | 17.6701 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 5113.3555 | 0.00019557
940 | 34.075 | 34.124 | 32.525 | 15.4568 | 16.2688 | 824.3 | 0.287 | 33.5747 | 15.8628 | 0.812 | 17.7119 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 5143.7352 | 0.00019441
945 | 33.993 | 34.067 | 32.469 | 15.4362 | 16.2533 | 818.8 | 0.2874 | 33.5097 | 15.8447 | 0.8171 | 17.6649 | 1.4294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075141 | #VALUE! | #VALUE! | 5122.9944 | 0.0001952
950 | 33.985 | 34.034 | 32.435 | 15.4285 | 16.2456 | 818.3 | 0.2876 | 33.4847 | 15.837 | 0.8171 | 17.6476 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 5124.8851 | 0.00019513
955 | 33.999 | 34.048 | 32.449 | 15.4182 | 16.2378 | 817.5 | 0.2879 | 33.4987 | 15.828 | 0.8196 | 17.6707 | 1.4319 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075036 | #VALUE! | #VALUE! | 5113.1963 | 0.00019557
960 | 33.939 | 33.988 | 32.414 | 15.3666 | 16.1836 | 817.8 | 0.2879 | 33.447 | 15.7751 | 0.817 | 17.6719 | 1.4319 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075036 | #VALUE! | #VALUE! | 5114.7157 | 0.00019551
965 | 33.875 | 33.949 | 32.35 | 15.3486 | 16.1578 | 818.7 | 0.2879 | 33.3913 | 15.7532 | 0.8092 | 17.6381 | 1.4319 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075036 | #VALUE! | #VALUE! | 5130.147 | 0.00019493
970 | 33.961 | 33.961 | 32.387 | 15.3331 | 16.1526 | 817.5 | 0.2873 | 33.4363 | 15.7429 | 0.8195 | 17.6935 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 5106.6026 | 0.00019582
975 | 33.87 | 33.944 | 32.345 | 15.297 | 16.119 | 819 | 0.2882 | 33.3863 | 15.708 | 0.822 | 17.6783 | 1.4334 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074974 | #VALUE! | #VALUE! | 5120.3568 | 0.0001953
980 | 33.904 | 33.953 | 32.379 | 15.297 | 16.1216 | 819.1 | 0.2873 | 33.412 | 15.7093 | 0.8246 | 17.7027 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 5113.9333 | 0.00019554
985 | 33.91 | 34.008 | 32.409 | 15.2996 | 16.1242 | 818.1 | 0.2876 | 33.4423 | 15.7119 | 0.8246 | 17.7304 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 5099.7006 | 0.00019609
990 | 33.914 | 33.987 | 32.413 | 15.2764 | 16.0984 | 819.1 | 0.2866 | 33.438 | 15.6874 | 0.822 | 17.7506 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 5100.1333 | 0.00019607
995 | 33.917 | 33.966 | 32.367 | 15.2635 | 16.0855 | 819.9 | 0.2874 | 33.4167 | 15.6745 | 0.822 | 17.7422 | 1.4294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075141 | #VALUE! | #VALUE! | 5107.5411 | 0.00019579
1000 | 33.894 | 33.968 | 32.394 | 15.248 | 16.0726 | 818.9 | 0.2875 | 33.4187 | 15.6603 | 0.8246 | 17.7584 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 5096.658 | 0.00019621
1005 | 33.844 | 33.893 | 32.319 | 15.2196 | 16.039 | 817.5 | 0.288 | 33.352 | 15.6293 | 0.8194 | 17.7227 | 1.4324 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075015 | #VALUE! | #VALUE! | 5098.1841 | 0.00019615
1010 | 33.866 | 33.94 | 32.342 | 15.2042 | 16.0261 | 819.5 | 0.2876 | 33.3827 | 15.6151 | 0.8219 | 17.7675 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 5097.7656 | 0.00019616
1015 | 33.812 | 33.911 | 32.287 | 15.1836 | 16.0132 | 819.2 | 0.2869 | 33.3367 | 15.5984 | 0.8296 | 17.7383 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 5104.3025 | 0.00019591
1020 | 33.831 | 33.929 | 32.331 | 15.1604 | 15.9874 | 819.3 | 0.2877 | 33.3637 | 15.5739 | 0.827 | 17.7898 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 5090.1472 | 0.00019646
1025 | 33.873 | 33.947 | 32.348 | 15.1578 | 15.9822 | 818.2 | 0.287 | 33.3893 | 15.57 | 0.8244 | 17.8193 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 5074.8787 | 0.00019705
1030 | 33.841 | 33.914 | 32.316 | 15.1423 | 15.9693 | 819.5 | 0.2861 | 33.357 | 15.5558 | 0.827 | 17.8012 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 5088.1197 | 0.00019654
1035 | 33.832 | 33.905 | 32.307 | 15.1423 | 15.9667 | 818.4 | 0.2862 | 33.348 | 15.5545 | 0.8244 | 17.7935 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 5083.4889 | 0.00019672
1040 | 33.822 | 33.895 | 32.297 | 15.1526 | 15.9771 | 817.2 | 0.2882 | 33.338 | 15.5648 | 0.8245 | 17.7732 | 1.4334 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074974 | #VALUE! | #VALUE! | 5081.8471 | 0.00019678
1045 | 33.883 | 33.956 | 32.358 | 15.1629 | 15.9848 | 819.5 | 0.2884 | 33.399 | 15.5739 | 0.8219 | 17.8252 | 1.4344 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074932 | #VALUE! | #VALUE! | 5081.2832 | 0.0001968
1050 | 33.872 | 33.921 | 32.347 | 15.1552 | 15.9796 | 818.5 | 0.2856 | 33.38 | 15.5674 | 0.8244 | 17.8126 | 1.4205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075519 | #VALUE! | #VALUE! | 5078.6585 | 0.0001969
1055 | 33.857 | 33.955 | 32.357 | 15.1397 | 15.959 | 818.4 | 0.287 | 33.3897 | 15.5494 | 0.8193 | 17.8403 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 5070.1488 | 0.00019723
1060 | 33.767 | 33.841 | 32.267 | 15.0675 | 15.8919 | 818.4 | 0.2871 | 33.2917 | 15.4797 | 0.8244 | 17.812 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 5078.2185 | 0.00019692
1065 | 33.751 | 33.825 | 32.202 | 15.0315 | 15.8532 | 818.7 | 0.2864 | 33.2593 | 15.4423 | 0.8217 | 17.817 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 5078.6497 | 0.0001969
1070 | 33.709 | 33.782 | 32.184 | 15.0083 | 15.8247 | 817.9 | 0.2871 | 33.225 | 15.4165 | 0.8164 | 17.8085 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 5076.1039 | 0.000197
1075 | 33.715 | 33.765 | 32.191 | 14.9748 | 15.7938 | 819 | 0.2876 | 33.2237 | 15.3843 | 0.819 | 17.8394 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 5074.1361 | 0.00019708
1080 | 33.698 | 33.771 | 32.173 | 14.9748 | 15.7912 | 818.2 | 0.2875 | 33.214 | 15.383 | 0.8164 | 17.831 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 5071.5582 | 0.00019718
1085 | 33.704 | 33.778 | 32.179 | 14.9722 | 15.7938 | 818.8 | 0.2871 | 33.2203 | 15.383 | 0.8216 | 17.8373 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 5073.4752 | 0.0001971
1090 | 33.685 | 33.735 | 32.161 | 14.9412 | 15.7576 | 820 | 0.2875 | 33.1937 | 15.3494 | 0.8164 | 17.8443 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 5078.9365 | 0.00019689
1095 | 33.643 | 33.766 | 32.143 | 14.9258 | 15.7447 | 818.9 | 0.2874 | 33.184 | 15.3353 | 0.8189 | 17.8487 | 1.4294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075141 | #VALUE! | #VALUE! | 5070.8493 | 0.00019721
1100 | 33.647 | 33.72 | 32.146 | 14.9103 | 15.7241 | 818.3 | 0.2878 | 33.171 | 15.3172 | 0.8138 | 17.8538 | 1.4314 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075057 | #VALUE! | #VALUE! | 5065.7007 | 0.00019741
1105 | 33.604 | 33.678 | 32.079 | 14.8768 | 15.6854 | 819.2 | 0.2884 | 33.1203 | 15.2811 | 0.8086 | 17.8392 | 1.4344 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074932 | #VALUE! | #VALUE! | 5075.4131 | 0.00019703
1110 | 33.636 | 33.71 | 32.112 | 14.8613 | 15.6802 | 818.5 | 0.2868 | 33.1527 | 15.2707 | 0.8189 | 17.8819 | 1.4264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075266 | #VALUE! | #VALUE! | 5058.9718 | 0.00019767
1115 | 33.644 | 33.718 | 32.144 | 14.851 | 15.6699 | 818.8 | 0.2869 | 33.1687 | 15.2605 | 0.8189 | 17.9082 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 5053.3937 | 0.00019789
1120 | 33.627 | 33.676 | 32.102 | 14.8381 | 15.6621 | 817.7 | 0.2869 | 33.135 | 15.2501 | 0.824 | 17.8849 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 5053.1841 | 0.0001979
1125 | 33.636 | 33.661 | 32.111 | 14.8536 | 15.6776 | 818.5 | 0.2861 | 33.136 | 15.2656 | 0.824 | 17.8704 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 5062.2321 | 0.00019754
1130 | 33.62 | 33.718 | 32.12 | 14.8768 | 15.6931 | 817.5 | 0.2887 | 33.1527 | 15.285 | 0.8163 | 17.8677 | 1.4359 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007487 | #VALUE! | #VALUE! | 5056.8066 | 0.00019775
1135 | 33.63 | 33.679 | 32.105 | 14.8639 | 15.6828 | 816.6 | 0.2876 | 33.138 | 15.2734 | 0.8189 | 17.8647 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 5052.1066 | 0.00019794
1140 | 33.639 | 33.713 | 32.115 | 14.8794 | 15.6957 | 818 | 0.2869 | 33.1557 | 15.2875 | 0.8163 | 17.8681 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 5059.7862 | 0.00019764
1145 | 33.648 | 33.697 | 32.099 | 14.8768 | 15.6905 | 818 | 0.2861 | 33.148 | 15.2836 | 0.8137 | 17.8644 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 5060.853 | 0.0001976
1150 | 33.61 | 33.683 | 32.109 | 14.8639 | 15.6776 | 817.8 | 0.2878 | 33.134 | 15.2707 | 0.8137 | 17.8633 | 1.4314 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075057 | #VALUE! | #VALUE! | 5059.9272 | 0.00019763
1155 | 33.643 | 33.692 | 32.118 | 14.9 | 15.7112 | 816.9 | 0.2878 | 33.151 | 15.3056 | 0.8112 | 17.8454 | 1.4314 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075057 | #VALUE! | #VALUE! | 5059.4144 | 0.00019765
1160 | 33.655 | 33.753 | 32.154 | 14.9258 | 15.7396 | 817.5 | 0.2884 | 33.1873 | 15.3327 | 0.8138 | 17.8546 | 1.4344 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074932 | #VALUE! | #VALUE! | 5060.5121 | 0.00019761
1165 | 33.691 | 33.715 | 32.166 | 14.9155 | 15.7267 | 817.2 | 0.2865 | 33.1907 | 15.3211 | 0.8112 | 17.8696 | 1.4249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075329 | #VALUE! | #VALUE! | 5054.4276 | 0.00019785
1170 | 33.702 | 33.775 | 32.201 | 14.9155 | 15.7292 | 817.8 | 0.2873 | 33.226 | 15.3224 | 0.8137 | 17.9036 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 5048.5094 | 0.00019808
1175 | 33.662 | 33.736 | 32.162 | 14.882 | 15.6854 | 816.5 | 0.2877 | 33.1867 | 15.2837 | 0.8034 | 17.903 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 5040.6765 | 0.00019839
1180 | 33.699 | 33.773 | 32.15 | 14.918 | 15.7318 | 817.5 | 0.2857 | 33.2073 | 15.3249 | 0.8138 | 17.8824 | 1.421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075498 | #VALUE! | #VALUE! | 5052.645 | 0.00019792
1185 | 33.737 | 33.81 | 32.212 | 14.9516 | 15.768 | 817.3 | 0.2871 | 33.253 | 15.3598 | 0.8164 | 17.8932 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 5048.3694 | 0.00019808
1190 | 33.797 | 33.846 | 32.272 | 14.9825 | 15.7938 | 817.8 | 0.2866 | 33.305 | 15.3881 | 0.8113 | 17.9169 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 5044.7899 | 0.00019822
1195 | 33.808 | 33.882 | 32.308 | 14.9954 | 15.8093 | 817.7 | 0.2859 | 33.3327 | 15.4024 | 0.8139 | 17.9303 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 5040.3846 | 0.0001984
1200 | 33.845 | 33.87 | 32.321 | 15.0108 | 15.8222 | 817.6 | 0.2872 | 33.3453 | 15.4165 | 0.8114 | 17.9288 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 5040.1852 | 0.00019841
1205 | 33.835 | 33.859 | 32.285 | 15.0134 | 15.8273 | 818.1 | 0.2871 | 33.3263 | 15.4203 | 0.8139 | 17.906 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 5049.7032 | 0.00019803
1210 | 33.848 | 33.897 | 32.323 | 15.0263 | 15.8377 | 817.6 | 0.2871 | 33.356 | 15.432 | 0.8114 | 17.924 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 5041.5443 | 0.00019835
1215 | 33.84 | 33.914 | 32.34 | 15.0366 | 15.848 | 817.3 | 0.288 | 33.3647 | 15.4423 | 0.8114 | 17.9224 | 1.4324 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075015 | #VALUE! | #VALUE! | 5040.1537 | 0.00019841
1220 | 33.831 | 33.881 | 32.307 | 15.0366 | 15.848 | 818 | 0.287 | 33.3397 | 15.4423 | 0.8114 | 17.8974 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 5051.5169 | 0.00019796
1225 | 33.848 | 33.873 | 32.323 | 15.0392 | 15.8532 | 818 | 0.2862 | 33.348 | 15.4462 | 0.814 | 17.9018 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 5050.2659 | 0.00019801
1230 | 33.865 | 33.914 | 32.34 | 15.0366 | 15.8532 | 817.2 | 0.287 | 33.373 | 15.4449 | 0.8166 | 17.9281 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 5037.9254 | 0.00019849
1235 | 33.807 | 33.881 | 32.283 | 15.0186 | 15.8325 | 816.9 | 0.2865 | 33.3237 | 15.4255 | 0.8139 | 17.8981 | 1.4249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075329 | #VALUE! | #VALUE! | 5044.5125 | 0.00019824
1240 | 33.826 | 33.9 | 32.301 | 15.016 | 15.8273 | 817.5 | 0.2872 | 33.3423 | 15.4216 | 0.8113 | 17.9207 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 5041.8606 | 0.00019834
1245 | 56.546 | 56.57 | 54.177 | 17.5305 | 20.0111 | 816.1 | 0.0845 | 55.7643 | 18.7708 | 2.4806 | 36.9935 | 0.42027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020007 | #VALUE! | #VALUE! | 2438.233 | 0.00041013
1250 | 56.942 | 56.894 | 54.524 | 17.7033 | 20.2515 | 815.6 | 0.0844 | 56.12 | 18.9774 | 2.5482 | 37.1426 | 0.41977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020026 | #VALUE! | #VALUE! | 2426.9596 | 0.00041204
1255 | 56.998 | 56.998 | 54.605 | 17.7627 | 20.298 | 815.9 | 0.0843 | 56.2003 | 19.0303 | 2.5353 | 37.17 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 2426.0637 | 0.00041219
1260 | 57.099 | 57.075 | 54.682 | 17.804 | 20.3419 | 815.7 | 0.084 | 56.2853 | 19.0729 | 2.5379 | 37.2124 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 2422.7054 | 0.00041276
1265 | 57.126 | 57.102 | 54.709 | 17.8324 | 20.3755 | 815 | 0.0839 | 56.3123 | 19.104 | 2.5431 | 37.2084 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 2420.8866 | 0.00041307
1270 | 57.175 | 57.151 | 54.829 | 17.8582 | 20.3884 | 815.6 | 0.0844 | 56.385 | 19.1233 | 2.5302 | 37.2617 | 0.41977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020026 | #VALUE! | #VALUE! | 2419.2023 | 0.00041336
1275 | 57.345 | 57.273 | 54.879 | 17.8865 | 20.4298 | 816.8 | 0.0841 | 56.499 | 19.1581 | 2.5433 | 37.3409 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 2417.6263 | 0.00041363
1280 | 57.372 | 57.325 | 54.979 | 17.9072 | 20.4246 | 815.3 | 0.0842 | 56.5587 | 19.1659 | 2.5174 | 37.3928 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 2409.836 | 0.00041497
1285 | 57.378 | 57.354 | 54.96 | 17.9356 | 20.4659 | 816.1 | 0.0839 | 56.564 | 19.2007 | 2.5303 | 37.3633 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 2414.1062 | 0.00041423
1290 | 57.386 | 57.386 | 54.992 | 17.9356 | 20.4788 | 815.6 | 0.084 | 56.588 | 19.2072 | 2.5432 | 37.3808 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 2411.4944 | 0.00041468
1295 | 57.468 | 57.42 | 55.026 | 17.933 | 20.484 | 815.7 | 0.0844 | 56.638 | 19.2085 | 2.551 | 37.4295 | 0.41977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020026 | #VALUE! | #VALUE! | 2408.6521 | 0.00041517
1300 | 57.406 | 57.43 | 55.013 | 17.9407 | 20.4762 | 815.2 | 0.0845 | 56.6163 | 19.2084 | 2.5355 | 37.4079 | 0.42027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020007 | #VALUE! | #VALUE! | 2408.5667 | 0.00041518
1305 | 57.469 | 57.398 | 55.052 | 17.9665 | 20.4943 | 812.9 | 0.0845 | 56.6397 | 19.2304 | 2.5278 | 37.4093 | 0.42027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020007 | #VALUE! | #VALUE! | 2401.6824 | 0.00041637
1310 | 57.486 | 57.438 | 55.092 | 17.982 | 20.5021 | 815.9 | 0.084 | 56.672 | 19.242 | 2.5201 | 37.4299 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 2409.2137 | 0.00041507
1315 | 57.528 | 57.456 | 55.038 | 18.0052 | 20.5305 | 816.7 | 0.0842 | 56.674 | 19.2678 | 2.5253 | 37.4061 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 2413.1104 | 0.0004144
1320 | 57.528 | 57.504 | 55.134 | 18.0388 | 20.5615 | 815 | 0.0842 | 56.722 | 19.3001 | 2.5227 | 37.4218 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 2407.0771 | 0.00041544
1325 | 57.528 | 57.552 | 55.182 | 18.0491 | 20.5693 | 815.9 | 0.0842 | 56.754 | 19.3092 | 2.5202 | 37.4448 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 2408.2583 | 0.00041524
1330 | 57.723 | 57.675 | 55.329 | 18.0543 | 20.5693 | 815.8 | 0.084 | 56.909 | 19.3118 | 2.515 | 37.5972 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 2398.2024 | 0.00041698
1335 | 57.754 | 57.706 | 55.36 | 18.0749 | 20.5951 | 816.1 | 0.0839 | 56.94 | 19.335 | 2.5202 | 37.605 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 2398.5867 | 0.00041691
1340 | 57.741 | 57.741 | 55.347 | 18.0646 | 20.5848 | 816.2 | 0.0843 | 56.943 | 19.3247 | 2.5202 | 37.6183 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 2398.0325 | 0.00041701
1345 | 57.801 | 57.777 | 55.407 | 18.0827 | 20.6029 | 815.9 | 0.084 | 56.995 | 19.3428 | 2.5202 | 37.6522 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 2394.9928 | 0.00041754
1350 | 57.864 | 57.816 | 55.35 | 18.1214 | 20.6571 | 815.3 | 0.0843 | 57.01 | 19.3893 | 2.5357 | 37.6208 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 2395.2323 | 0.0004175
1355 | 58.002 | 57.93 | 55.536 | 18.1652 | 20.6933 | 816 | 0.084 | 57.156 | 19.4292 | 2.5281 | 37.7268 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 2390.5532 | 0.00041831
1360 | 58.045 | 57.973 | 55.579 | 18.2143 | 20.7398 | 816 | 0.0843 | 57.199 | 19.477 | 2.5255 | 37.7219 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 2390.8573 | 0.00041826
1365 | 58.044 | 57.924 | 55.626 | 18.2143 | 20.7295 | 815.4 | 0.0843 | 57.198 | 19.4719 | 2.5152 | 37.7261 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 2388.8365 | 0.00041861
1370 | 58.067 | 57.996 | 55.673 | 18.2607 | 20.7657 | 816.1 | 0.0842 | 57.2453 | 19.5132 | 2.505 | 37.7321 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 2390.505 | 0.00041832
1375 | 58.119 | 58.071 | 55.652 | 18.3175 | 20.8225 | 816.3 | 0.0841 | 57.2807 | 19.57 | 2.505 | 37.7107 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 2392.452 | 0.00041798
1380 | 58.241 | 58.217 | 55.823 | 18.3743 | 20.8871 | 815.6 | 0.0837 | 57.427 | 19.6307 | 2.5128 | 37.7963 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2384.9845 | 0.00041929
1385 | 58.344 | 58.248 | 55.854 | 18.4569 | 20.9543 | 815.5 | 0.0838 | 57.482 | 19.7056 | 2.4974 | 37.7764 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2385.9483 | 0.00041912
1390 | 58.566 | 58.422 | 56.051 | 18.5007 | 21.0267 | 816 | 0.0839 | 57.6797 | 19.7637 | 2.526 | 37.916 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 2378.6233 | 0.00042041
1395 | 58.575 | 58.503 | 56.132 | 18.6195 | 21.1404 | 815.7 | 0.0841 | 57.7367 | 19.88 | 2.5209 | 37.8567 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 2381.4702 | 0.00041991
1400 | 58.537 | 58.465 | 56.142 | 18.6298 | 21.1327 | 815.6 | 0.0835 | 57.7147 | 19.8813 | 2.5029 | 37.8334 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 2382.6447 | 0.0004197
1405 | 58.549 | 58.477 | 56.202 | 18.6737 | 21.1818 | 815.9 | 0.0842 | 57.7427 | 19.9277 | 2.5081 | 37.8149 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 2384.6872 | 0.00041934
1410 | 58.562 | 58.491 | 56.144 | 18.7201 | 21.2515 | 814.7 | 0.0838 | 57.7323 | 19.9858 | 2.5314 | 37.7465 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2385.4938 | 0.0004192
1415 | 58.553 | 58.529 | 56.182 | 18.7563 | 21.28 | 815.2 | 0.0843 | 57.7547 | 20.0181 | 2.5237 | 37.7365 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 2387.5914 | 0.00041883
1420 | 58.664 | 58.616 | 56.221 | 18.7975 | 21.3032 | 815.6 | 0.0845 | 57.8337 | 20.0504 | 2.5057 | 37.7833 | 0.42027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020007 | #VALUE! | #VALUE! | 2385.8041 | 0.00041915
1425 | 58.778 | 58.73 | 56.264 | 18.813 | 21.3342 | 815.9 | 0.0844 | 57.924 | 20.0736 | 2.5212 | 37.8504 | 0.41977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020026 | #VALUE! | #VALUE! | 2382.4517 | 0.00041974
1430 | 58.773 | 58.749 | 56.306 | 18.8776 | 21.4092 | 816.2 | 0.0842 | 57.9427 | 20.1434 | 2.5316 | 37.7993 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 2386.5517 | 0.00041901
1435 | 31.018 | 31.068 | 29.715 | 15.6451 | 16.3153 | 817.9 | 0.3767 | 30.6003 | 15.9802 | 0.6702 | 14.6201 | 1.8736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060516 | #VALUE! | #VALUE! | 6183.1035 | 0.00016173
1440 | 30.821 | 30.87 | 29.493 | 15.4749 | 16.1139 | 818.4 | 0.3777 | 30.3947 | 15.7944 | 0.639 | 14.6003 | 1.8785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060387 | #VALUE! | #VALUE! | 6195.3019 | 0.00016141
1445 | 30.766 | 30.791 | 29.463 | 15.4285 | 16.0493 | 817.8 | 0.3754 | 30.34 | 15.7389 | 0.6208 | 14.6011 | 1.8671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060683 | #VALUE! | #VALUE! | 6190.4065 | 0.00016154
1450 | 30.732 | 30.782 | 29.429 | 15.4362 | 16.0493 | 817.8 | 0.3776 | 30.3143 | 15.7427 | 0.6131 | 14.5716 | 1.878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000604 | #VALUE! | #VALUE! | 6202.946 | 0.00016121
1455 | 30.722 | 30.747 | 29.393 | 15.4207 | 16.0339 | 818 | 0.3767 | 30.2873 | 15.7273 | 0.6132 | 14.56 | 1.8736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060516 | #VALUE! | #VALUE! | 6209.3848 | 0.00016105
1460 | 30.71 | 30.734 | 29.406 | 15.4156 | 16.0235 | 818.3 | 0.3761 | 30.2833 | 15.7195 | 0.6079 | 14.5638 | 1.8706 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060593 | #VALUE! | #VALUE! | 6210.0626 | 0.00016103
1465 | 30.695 | 30.744 | 29.367 | 15.3975 | 16.008 | 818.3 | 0.376 | 30.2687 | 15.7027 | 0.6105 | 14.5659 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 6209.1531 | 0.00016105
1470 | 30.681 | 30.705 | 29.352 | 15.4259 | 16.0339 | 817.8 | 0.377 | 30.246 | 15.7299 | 0.608 | 14.5161 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 6226.6549 | 0.0001606
1475 | 30.666 | 30.716 | 29.387 | 15.4156 | 16.0235 | 818.6 | 0.3765 | 30.2563 | 15.7195 | 0.6079 | 14.5368 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 6223.8779 | 0.00016067
1480 | 30.677 | 30.701 | 29.373 | 15.4311 | 16.039 | 817.7 | 0.3764 | 30.2503 | 15.735 | 0.6079 | 14.5153 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 6226.2438 | 0.00016061
1485 | 30.662 | 30.687 | 29.358 | 15.4104 | 16.0261 | 818.8 | 0.3766 | 30.2357 | 15.7182 | 0.6157 | 14.5174 | 1.8731 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060528 | #VALUE! | #VALUE! | 6233.7034 | 0.00016042
1490 | 30.648 | 30.672 | 29.344 | 15.4079 | 16.021 | 818.3 | 0.377 | 30.2213 | 15.7144 | 0.6131 | 14.5069 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 6234.4202 | 0.0001604
1495 | 30.708 | 30.708 | 29.38 | 15.3847 | 16.0003 | 819 | 0.3748 | 30.2653 | 15.6925 | 0.6156 | 14.5728 | 1.8641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060761 | #VALUE! | #VALUE! | 6211.5151 | 0.00016099
1500 | 30.67 | 30.719 | 29.366 | 15.4079 | 16.0235 | 818.7 | 0.3756 | 30.2517 | 15.7157 | 0.6156 | 14.536 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 6224.9879 | 0.00016064
1505 | 30.682 | 30.707 | 29.354 | 15.3975 | 16.0132 | 819 | 0.3746 | 30.2477 | 15.7053 | 0.6157 | 14.5423 | 1.8631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060787 | #VALUE! | #VALUE! | 6224.5498 | 0.00016065
1510 | 30.67 | 30.67 | 29.317 | 15.4053 | 16.0158 | 822.8 | 0.3775 | 30.219 | 15.7105 | 0.6105 | 14.5084 | 1.8775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060413 | #VALUE! | #VALUE! | 6268.0277 | 0.00015954
1515 | 30.631 | 30.655 | 29.327 | 15.3898 | 16.0029 | 818.2 | 0.3771 | 30.2043 | 15.6964 | 0.6131 | 14.508 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 6233.1857 | 0.00016043
1520 | 30.641 | 30.666 | 29.313 | 15.395 | 16.0106 | 818.4 | 0.3771 | 30.2067 | 15.7028 | 0.6156 | 14.5039 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 6236.479 | 0.00016035
1525 | 30.579 | 30.629 | 29.251 | 15.3537 | 15.9693 | 818.6 | 0.377 | 30.153 | 15.6615 | 0.6156 | 14.4915 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 6243.3264 | 0.00016017
1530 | 30.588 | 30.612 | 29.284 | 15.3408 | 15.959 | 818.1 | 0.3764 | 30.1613 | 15.6499 | 0.6182 | 14.5114 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 6230.9422 | 0.00016049
1535 | 30.594 | 30.643 | 29.29 | 15.3125 | 15.9332 | 819.1 | 0.3758 | 30.1757 | 15.6228 | 0.6207 | 14.5528 | 1.8691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060632 | #VALUE! | #VALUE! | 6220.8182 | 0.00016075
1540 | 30.6 | 30.649 | 29.272 | 15.3099 | 15.9332 | 817.7 | 0.3763 | 30.1737 | 15.6215 | 0.6233 | 14.5521 | 1.8716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060567 | #VALUE! | #VALUE! | 6210.4843 | 0.00016102
1545 | 30.555 | 30.58 | 29.227 | 15.2557 | 15.8815 | 818.7 | 0.376 | 30.1207 | 15.5686 | 0.6258 | 14.5521 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 6218.1007 | 0.00016082
1550 | 30.559 | 30.584 | 29.206 | 15.2532 | 15.879 | 818 | 0.3782 | 30.1163 | 15.5661 | 0.6258 | 14.5502 | 1.881 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060324 | #VALUE! | #VALUE! | 6213.567 | 0.00016094
1555 | 30.536 | 30.585 | 29.207 | 15.2325 | 15.8557 | 819.1 | 0.3759 | 30.1093 | 15.5441 | 0.6232 | 14.5652 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 6215.515 | 0.00016089
1560 | 30.564 | 30.613 | 29.26 | 15.2635 | 15.8893 | 818.8 | 0.3768 | 30.1457 | 15.5764 | 0.6258 | 14.5693 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 6211.5185 | 0.00016099
1565 | 30.561 | 30.61 | 29.233 | 15.2609 | 15.8867 | 818.8 | 0.3774 | 30.1347 | 15.5738 | 0.6258 | 14.5609 | 1.877 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060426 | #VALUE! | #VALUE! | 6215.1018 | 0.0001609
1570 | 30.585 | 30.634 | 29.256 | 15.3099 | 15.9435 | 818.8 | 0.3768 | 30.1583 | 15.6267 | 0.6336 | 14.5316 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 6227.6048 | 0.00016058
1575 | 30.604 | 30.653 | 29.275 | 15.3021 | 15.9332 | 818.7 | 0.3769 | 30.1773 | 15.6176 | 0.6311 | 14.5597 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 6214.8478 | 0.0001609
1580 | 30.671 | 30.745 | 29.342 | 15.3666 | 16.0029 | 819.5 | 0.3756 | 30.2527 | 15.6847 | 0.6363 | 14.5679 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 6217.4049 | 0.00016084
1585 | 30.587 | 30.636 | 29.258 | 15.3073 | 15.9332 | 818.9 | 0.3764 | 30.1603 | 15.6203 | 0.6259 | 14.5401 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 6224.7457 | 0.00016065
1590 | 30.597 | 30.646 | 29.268 | 15.3228 | 15.959 | 818.6 | 0.3787 | 30.1703 | 15.6409 | 0.6362 | 14.5294 | 1.8835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006026 | #VALUE! | #VALUE! | 6227.0263 | 0.00016059
1595 | 30.531 | 30.58 | 29.227 | 15.2557 | 15.8841 | 819.3 | 0.3784 | 30.1127 | 15.5699 | 0.6284 | 14.5428 | 1.882 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060298 | #VALUE! | #VALUE! | 6226.6371 | 0.0001606
1600 | 30.562 | 30.636 | 29.234 | 15.2351 | 15.8738 | 819 | 0.3769 | 30.144 | 15.5544 | 0.6387 | 14.5895 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 6204.3979 | 0.00016118
1605 | 30.544 | 30.593 | 29.24 | 15.1629 | 15.8015 | 819.3 | 0.3754 | 30.1257 | 15.4822 | 0.6386 | 14.6435 | 1.8671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060683 | #VALUE! | #VALUE! | 6183.8179 | 0.00016171
1610 | 30.548 | 30.621 | 29.268 | 15.1423 | 15.7809 | 818.9 | 0.3738 | 30.1457 | 15.4616 | 0.6386 | 14.6841 | 1.8591 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060891 | #VALUE! | #VALUE! | 6163.7095 | 0.00016224
1615 | 30.549 | 30.598 | 29.22 | 15.1629 | 15.7989 | 819.1 | 0.3754 | 30.1223 | 15.4809 | 0.636 | 14.6414 | 1.8671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060683 | #VALUE! | #VALUE! | 6183.1669 | 0.00016173
1620 | 30.496 | 30.57 | 29.192 | 15.1475 | 15.7783 | 819.1 | 0.3752 | 30.086 | 15.4629 | 0.6308 | 14.6231 | 1.8661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060709 | #VALUE! | #VALUE! | 6190.9189 | 0.00016153
1625 | 30.496 | 30.521 | 29.192 | 15.1397 | 15.7706 | 819.7 | 0.3762 | 30.0697 | 15.4551 | 0.6309 | 14.6145 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 6199.0925 | 0.00016131
1630 | 30.517 | 30.566 | 29.213 | 15.1165 | 15.7447 | 819 | 0.3751 | 30.0987 | 15.4306 | 0.6282 | 14.6681 | 1.8656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060722 | #VALUE! | #VALUE! | 6171.1864 | 0.00016204
1635 | 30.54 | 30.589 | 29.211 | 15.132 | 15.7628 | 819.1 | 0.3743 | 30.1133 | 15.4474 | 0.6308 | 14.6659 | 1.8616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060826 | #VALUE! | #VALUE! | 6172.8377 | 0.000162
1640 | 30.535 | 30.584 | 29.181 | 15.1243 | 15.7525 | 818.9 | 0.3757 | 30.1 | 15.4384 | 0.6282 | 14.6616 | 1.8686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060644 | #VALUE! | #VALUE! | 6173.1545 | 0.00016199
1645 | 30.606 | 30.631 | 29.253 | 15.1964 | 15.8299 | 819.6 | 0.3752 | 30.1633 | 15.5131 | 0.6335 | 14.6502 | 1.8661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060709 | #VALUE! | #VALUE! | 6183.2461 | 0.00016173
1650 | 30.602 | 30.627 | 29.274 | 15.2222 | 15.8609 | 819 | 0.3756 | 30.1677 | 15.5416 | 0.6387 | 14.6261 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 6188.8864 | 0.00016158
1655 | 30.648 | 30.697 | 29.344 | 15.3021 | 15.9358 | 819.1 | 0.3759 | 30.2297 | 15.6189 | 0.6337 | 14.6107 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 6196.166 | 0.00016139
1660 | 30.691 | 30.74 | 29.362 | 15.3305 | 15.9642 | 820.5 | 0.3751 | 30.2643 | 15.6473 | 0.6337 | 14.617 | 1.8656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060722 | #VALUE! | #VALUE! | 6204.0955 | 0.00016118
1665 | 30.736 | 30.785 | 29.432 | 15.4156 | 16.0519 | 823.3 | 0.377 | 30.3177 | 15.7338 | 0.6363 | 14.5839 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 6239.3821 | 0.00016027
1670 | 30.779 | 30.829 | 29.451 | 15.4465 | 16.0829 | 818.8 | 0.3762 | 30.353 | 15.7647 | 0.6364 | 14.5883 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 6203.4143 | 0.0001612
1675 | 30.847 | 30.872 | 29.519 | 15.5419 | 16.181 | 818 | 0.3769 | 30.4127 | 15.8614 | 0.6391 | 14.5512 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 6213.1471 | 0.00016095
1680 | 30.842 | 30.916 | 29.538 | 15.5522 | 16.1862 | 818 | 0.3771 | 30.432 | 15.8692 | 0.634 | 14.5628 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 6208.2051 | 0.00016108
1685 | 30.937 | 30.986 | 29.608 | 15.627 | 16.2662 | 818 | 0.378 | 30.5103 | 15.9466 | 0.6392 | 14.5637 | 1.88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060349 | #VALUE! | #VALUE! | 6207.8073 | 0.00016109
1690 | 30.906 | 30.955 | 29.578 | 15.6012 | 16.2378 | 818.5 | 0.377 | 30.4797 | 15.9195 | 0.6366 | 14.5602 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 6213.1234 | 0.00016095
1695 | 30.949 | 31.023 | 29.645 | 15.6734 | 16.3282 | 818.7 | 0.3761 | 30.539 | 16.0008 | 0.6548 | 14.5382 | 1.8706 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060593 | #VALUE! | #VALUE! | 6224.0316 | 0.00016067
1700 | 30.921 | 30.97 | 29.617 | 15.6141 | 16.2559 | 817.8 | 0.3769 | 30.5027 | 15.935 | 0.6418 | 14.5677 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 6204.6137 | 0.00016117
1705 | 30.917 | 30.991 | 29.613 | 15.6012 | 16.2456 | 818.1 | 0.3764 | 30.507 | 15.9234 | 0.6444 | 14.5836 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 6200.1085 | 0.00016129
1710 | 30.937 | 30.987 | 29.609 | 15.6141 | 16.2559 | 818.1 | 0.3763 | 30.511 | 15.935 | 0.6418 | 14.576 | 1.8716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060567 | #VALUE! | #VALUE! | 6203.3412 | 0.0001612
1715 | 30.931 | 31.005 | 29.652 | 15.6219 | 16.2662 | 818.1 | 0.3749 | 30.5293 | 15.9441 | 0.6443 | 14.5853 | 1.8646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060748 | #VALUE! | #VALUE! | 6199.3929 | 0.00016131
1720 | 30.95 | 31.024 | 29.646 | 15.6399 | 16.2843 | 818 | 0.377 | 30.54 | 15.9621 | 0.6444 | 14.5779 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 6201.7746 | 0.00016124
1725 | 30.993 | 31.042 | 29.665 | 15.6605 | 16.3075 | 817.8 | 0.3765 | 30.5667 | 15.984 | 0.647 | 14.5827 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 6198.2316 | 0.00016134
1730 | 30.984 | 31.058 | 29.68 | 15.6863 | 16.3256 | 817.6 | 0.3768 | 30.574 | 16.0059 | 0.6393 | 14.568 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 6202.9331 | 0.00016121
1735 | 31.027 | 31.1 | 29.723 | 15.7044 | 16.3436 | 818.2 | 0.3763 | 30.6167 | 16.024 | 0.6392 | 14.5927 | 1.8716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060567 | #VALUE! | #VALUE! | 6197.0136 | 0.00016137
1740 | 31.019 | 31.092 | 29.715 | 15.7327 | 16.3721 | 817.6 | 0.3774 | 30.6087 | 16.0524 | 0.6394 | 14.5563 | 1.877 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060426 | #VALUE! | #VALUE! | 6207.9544 | 0.00016108
1745 | 31.035 | 31.084 | 29.731 | 15.725 | 16.3669 | 817.4 | 0.3762 | 30.6167 | 16.046 | 0.6419 | 14.5707 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 6200.2808 | 0.00016128
1750 | 31.075 | 31.149 | 29.772 | 15.7559 | 16.4005 | 818 | 0.3756 | 30.6653 | 16.0782 | 0.6446 | 14.5871 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 6197.849 | 0.00016135
1755 | 31.068 | 31.141 | 29.788 | 15.7534 | 16.3927 | 818 | 0.3749 | 30.6657 | 16.073 | 0.6393 | 14.5926 | 1.8646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060748 | #VALUE! | #VALUE! | 6195.5201 | 0.00016141
1760 | 31.11 | 31.159 | 29.806 | 15.8049 | 16.4443 | 817.5 | 0.3771 | 30.6917 | 16.1246 | 0.6394 | 14.5671 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 6202.5931 | 0.00016122
1765 | 31.078 | 31.152 | 29.774 | 15.7843 | 16.4263 | 817.7 | 0.3765 | 30.668 | 16.1053 | 0.642 | 14.5627 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 6205.9709 | 0.00016114
1770 | 31.121 | 31.195 | 29.842 | 15.8359 | 16.4831 | 817.5 | 0.3772 | 30.7193 | 16.1595 | 0.6472 | 14.5598 | 1.876 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060451 | #VALUE! | #VALUE! | 6205.6746 | 0.00016114
1775 | 31.115 | 31.14 | 29.787 | 15.8178 | 16.4547 | 817 | 0.3789 | 30.6807 | 16.1363 | 0.6369 | 14.5444 | 1.8845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060234 | #VALUE! | #VALUE! | 6208.4529 | 0.00016107
1780 | 31.183 | 31.233 | 29.879 | 15.8307 | 16.4598 | 817.7 | 0.3764 | 30.765 | 16.1453 | 0.6291 | 14.6197 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 6181.7536 | 0.00016177
1785 | 31.18 | 31.23 | 29.852 | 15.8874 | 16.5244 | 817.5 | 0.3762 | 30.754 | 16.2059 | 0.637 | 14.5481 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 6210.6796 | 0.00016101
1790 | 31.201 | 31.25 | 29.873 | 15.8978 | 16.5373 | 817.5 | 0.3763 | 30.7747 | 16.2175 | 0.6395 | 14.5571 | 1.8716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060567 | #VALUE! | #VALUE! | 6206.8327 | 0.00016111
1795 | 31.224 | 31.273 | 29.944 | 15.9442 | 16.576 | 817 | 0.3774 | 30.8137 | 16.2601 | 0.6318 | 14.5536 | 1.877 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060426 | #VALUE! | #VALUE! | 6204.5495 | 0.00016117
1800 | 31.27 | 31.294 | 29.941 | 15.9571 | 16.5941 | 816.3 | 0.3763 | 30.835 | 16.2756 | 0.637 | 14.5594 | 1.8716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060567 | #VALUE! | #VALUE! | 6196.7498 | 0.00016137
1805 | 31.243 | 31.317 | 29.939 | 15.9983 | 16.6302 | 818.1 | 0.3764 | 30.833 | 16.3143 | 0.6319 | 14.5188 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 6227.8021 | 0.00016057
1810 | 31.318 | 31.392 | 30.014 | 16.0009 | 16.6406 | 818.1 | 0.374 | 30.908 | 16.3208 | 0.6397 | 14.5872 | 1.8601 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060865 | #VALUE! | #VALUE! | 6198.5571 | 0.00016133
1815 | 31.367 | 31.416 | 30.063 | 16.0551 | 16.6922 | 817.6 | 0.3756 | 30.9487 | 16.3737 | 0.6371 | 14.575 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 6199.9682 | 0.00016129
1820 | 31.369 | 31.418 | 30.041 | 16.0525 | 16.6896 | 817.8 | 0.3762 | 30.9427 | 16.3711 | 0.6371 | 14.5716 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 6202.9318 | 0.00016121
1825 | 31.395 | 31.419 | 30.091 | 16.1015 | 16.7387 | 817.8 | 0.3764 | 30.9683 | 16.4201 | 0.6372 | 14.5482 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 6212.9018 | 0.00016096
1830 | 31.373 | 31.447 | 30.094 | 16.0654 | 16.7051 | 818.1 | 0.3757 | 30.9713 | 16.3852 | 0.6397 | 14.5861 | 1.8686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060644 | #VALUE! | #VALUE! | 6199.0529 | 0.00016131
1835 | 31.401 | 31.474 | 30.122 | 16.1273 | 16.7645 | 818 | 0.3769 | 30.999 | 16.4459 | 0.6372 | 14.5531 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 6212.343 | 0.00016097
1840 | 31.38 | 31.405 | 30.101 | 16.0963 | 16.7284 | 817.9 | 0.3769 | 30.962 | 16.4123 | 0.6321 | 14.5496 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 6213.0565 | 0.00016095
1845 | 31.435 | 31.509 | 30.131 | 16.1659 | 16.8084 | 819.7 | 0.3765 | 31.025 | 16.4871 | 0.6425 | 14.5379 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 6231.784 | 0.00016047
1850 | 31.366 | 31.416 | 30.087 | 16.0989 | 16.7284 | 819.6 | 0.377 | 30.9563 | 16.4137 | 0.6295 | 14.5427 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 6228.9528 | 0.00016054
1855 | 31.351 | 31.425 | 30.047 | 16.1041 | 16.7387 | 818.1 | 0.3771 | 30.941 | 16.4214 | 0.6346 | 14.5196 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 6227.4375 | 0.00016058
1860 | 31.408 | 31.482 | 30.104 | 16.1247 | 16.7567 | 818 | 0.3759 | 30.998 | 16.4407 | 0.632 | 14.5573 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 6210.5507 | 0.00016102
1865 | 31.442 | 31.492 | 30.163 | 16.135 | 16.7722 | 818.5 | 0.3759 | 31.0323 | 16.4536 | 0.6372 | 14.5787 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 6205.2107 | 0.00016115
1870 | 31.478 | 31.527 | 30.15 | 16.184 | 16.8161 | 818.7 | 0.3768 | 31.0517 | 16.5001 | 0.6321 | 14.5516 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 6218.293 | 0.00016082
1875 | 31.439 | 31.513 | 30.135 | 16.1866 | 16.8161 | 817.5 | 0.3786 | 31.029 | 16.5013 | 0.6295 | 14.5276 | 1.883 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060273 | #VALUE! | #VALUE! | 6219.4221 | 0.00016079
1880 | 31.498 | 31.522 | 30.194 | 16.2201 | 16.8574 | 817.6 | 0.3779 | 31.0713 | 16.5388 | 0.6373 | 14.5326 | 1.8795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060362 | #VALUE! | #VALUE! | 6218.0713 | 0.00016082
1885 | 31.483 | 31.532 | 30.179 | 16.2175 | 16.8574 | 818.2 | 0.3784 | 31.0647 | 16.5374 | 0.6399 | 14.5272 | 1.882 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060298 | #VALUE! | #VALUE! | 6224.9333 | 0.00016064
1890 | 31.518 | 31.567 | 30.214 | 16.2614 | 16.8988 | 817.2 | 0.3781 | 31.0997 | 16.5801 | 0.6374 | 14.5196 | 1.8805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060336 | #VALUE! | #VALUE! | 6220.601 | 0.00016076
1895 | 31.528 | 31.577 | 30.224 | 16.264 | 16.9039 | 815 | 0.3768 | 31.1097 | 16.584 | 0.6399 | 14.5257 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 6201.2277 | 0.00016126
1900 | 31.61 | 31.66 | 30.307 | 16.3336 | 16.9736 | 818.4 | 0.377 | 31.1923 | 16.6536 | 0.64 | 14.5387 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 6221.5227 | 0.00016073
1905 | 31.645 | 31.719 | 30.341 | 16.3491 | 16.9865 | 818.6 | 0.3749 | 31.235 | 16.6678 | 0.6374 | 14.5672 | 1.8646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060748 | #VALUE! | #VALUE! | 6210.8823 | 0.00016101
1910 | 31.703 | 31.752 | 30.399 | 16.4084 | 17.0537 | 818.3 | 0.3763 | 31.2847 | 16.731 | 0.6453 | 14.5536 | 1.8716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060567 | #VALUE! | #VALUE! | 6214.4008 | 0.00016092
1915 | 31.664 | 31.738 | 30.36 | 16.3748 | 17.015 | 818.1 | 0.3771 | 31.254 | 16.6949 | 0.6402 | 14.5591 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 6210.542 | 0.00016102
1920 | 31.699 | 31.773 | 30.42 | 16.3774 | 17.0175 | 818 | 0.3769 | 31.2973 | 16.6974 | 0.6401 | 14.5999 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 6192.4364 | 0.00016149
1925 | 31.711 | 31.761 | 30.408 | 16.4238 | 17.064 | 818.3 | 0.3776 | 31.2933 | 16.7439 | 0.6402 | 14.5494 | 1.878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000604 | #VALUE! | #VALUE! | 6216.1876 | 0.00016087
1930 | 31.795 | 31.844 | 30.491 | 16.4496 | 17.0898 | 819.1 | 0.3737 | 31.3767 | 16.7697 | 0.6402 | 14.607 | 1.8586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060904 | #VALUE! | #VALUE! | 6197.7568 | 0.00016135
1935 | 31.809 | 31.834 | 30.505 | 16.5115 | 17.1466 | 820.1 | 0.3759 | 31.3827 | 16.829 | 0.6351 | 14.5536 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 6228.0705 | 0.00016056
1940 | 31.848 | 31.872 | 30.544 | 16.527 | 17.1595 | 818.3 | 0.3748 | 31.4213 | 16.8433 | 0.6325 | 14.5781 | 1.8641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060761 | #VALUE! | #VALUE! | 6203.971 | 0.00016119
1945 | 31.888 | 31.937 | 30.56 | 16.5863 | 17.2189 | 818.4 | 0.3751 | 31.4617 | 16.9026 | 0.6326 | 14.5591 | 1.8656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060722 | #VALUE! | #VALUE! | 6212.8337 | 0.00016096
1950 | 31.905 | 31.93 | 30.577 | 16.6224 | 17.2577 | 818.1 | 0.3765 | 31.4707 | 16.94 | 0.6353 | 14.5306 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 6222.7161 | 0.0001607
1955 | 31.897 | 31.946 | 30.594 | 16.6921 | 17.3196 | 817.8 | 0.3796 | 31.479 | 17.0058 | 0.6275 | 14.4732 | 1.888 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060145 | #VALUE! | #VALUE! | 6245.1329 | 0.00016012
1960 | 31.941 | 31.99 | 30.662 | 16.7024 | 17.3326 | 818.4 | 0.3769 | 31.531 | 17.0175 | 0.6302 | 14.5135 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 6232.3395 | 0.00016045
1965 | 32.033 | 32.058 | 30.73 | 16.7901 | 17.4229 | 818.1 | 0.376 | 31.607 | 17.1065 | 0.6328 | 14.5005 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 6235.6403 | 0.00016037
1970 | 32.005 | 32.054 | 30.701 | 16.772 | 17.3997 | 817.6 | 0.3773 | 31.5867 | 17.0859 | 0.6277 | 14.5008 | 1.8765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060439 | #VALUE! | #VALUE! | 6231.6932 | 0.00016047
1975 | 32.074 | 32.123 | 30.771 | 16.8262 | 17.4591 | 818 | 0.3771 | 31.656 | 17.1426 | 0.6329 | 14.5134 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 6229.3578 | 0.00016053
1980 | 32.022 | 32.072 | 30.743 | 16.7849 | 17.4204 | 818.3 | 0.3766 | 31.6123 | 17.1027 | 0.6355 | 14.5097 | 1.8731 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060528 | #VALUE! | #VALUE! | 6233.2171 | 0.00016043
1985 | 32.093 | 32.118 | 30.79 | 16.8468 | 17.4901 | 819.2 | 0.3776 | 31.667 | 17.1684 | 0.6433 | 14.4985 | 1.878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000604 | #VALUE! | #VALUE! | 6244.8644 | 0.00016013
1990 | 32.14 | 32.189 | 30.836 | 16.8572 | 17.4901 | 819.7 | 0.3753 | 31.7217 | 17.1736 | 0.6329 | 14.548 | 1.8666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060696 | #VALUE! | #VALUE! | 6227.429 | 0.00016058
1995 | 32.189 | 32.239 | 30.91 | 16.9088 | 17.5443 | 818.4 | 0.3752 | 31.7793 | 17.2265 | 0.6355 | 14.5528 | 1.8661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060709 | #VALUE! | #VALUE! | 6215.5161 | 0.00016089
2000 | 32.237 | 32.261 | 30.909 | 16.95 | 17.5856 | 818.7 | 0.3737 | 31.8023 | 17.2678 | 0.6356 | 14.5345 | 1.8586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060904 | #VALUE! | #VALUE! | 6225.6018 | 0.00016063
2005 | 32.237 | 32.286 | 30.933 | 16.9681 | 17.6089 | 818.4 | 0.3753 | 31.8187 | 17.2885 | 0.6408 | 14.5302 | 1.8666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060696 | #VALUE! | #VALUE! | 6225.1908 | 0.00016064
2010 | 32.238 | 32.288 | 30.935 | 16.999 | 17.6373 | 819.8 | 0.3771 | 31.8203 | 17.3181 | 0.6383 | 14.5022 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 6247.8726 | 0.00016005
2015 | 32.264 | 32.313 | 30.961 | 17.0145 | 17.6528 | 819 | 0.3765 | 31.846 | 17.3336 | 0.6383 | 14.5123 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 6237.4029 | 0.00016032
2020 | 32.288 | 32.337 | 31.009 | 17.0506 | 17.6941 | 820 | 0.376 | 31.878 | 17.3724 | 0.6435 | 14.5056 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 6247.9033 | 0.00016005
2025 | 32.339 | 32.412 | 31.06 | 17.0816 | 17.7173 | 818.8 | 0.376 | 31.937 | 17.3995 | 0.6357 | 14.5375 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 6225.0702 | 0.00016064
2030 | 32.364 | 32.414 | 31.061 | 17.1306 | 17.7664 | 823.1 | 0.3771 | 31.9463 | 17.4485 | 0.6358 | 14.4978 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 6274.9048 | 0.00015936
2035 | 32.39 | 32.464 | 31.136 | 17.1409 | 17.7819 | 820.4 | 0.3758 | 31.9967 | 17.4614 | 0.641 | 14.5353 | 1.8691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060632 | #VALUE! | #VALUE! | 6238.2143 | 0.0001603
2040 | 32.442 | 32.515 | 31.163 | 17.2003 | 17.8439 | 820.6 | 0.3755 | 32.04 | 17.5221 | 0.6436 | 14.5179 | 1.8676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006067 | #VALUE! | #VALUE! | 6247.1992 | 0.00016007
2045 | 32.396 | 32.47 | 31.117 | 17.1925 | 17.831 | 819.2 | 0.378 | 31.9943 | 17.5117 | 0.6385 | 14.4826 | 1.88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060349 | #VALUE! | #VALUE! | 6251.7492 | 0.00015996
2050 | 32.448 | 32.497 | 31.145 | 17.2312 | 17.8749 | 819.3 | 0.3782 | 32.03 | 17.553 | 0.6437 | 14.477 | 1.881 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060324 | #VALUE! | #VALUE! | 6254.9454 | 0.00015987
2055 | 32.402 | 32.476 | 31.123 | 17.2028 | 17.8465 | 819.2 | 0.3777 | 32.0003 | 17.5247 | 0.6437 | 14.4757 | 1.8785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060387 | #VALUE! | #VALUE! | 6254.7292 | 0.00015988
2060 | 32.454 | 32.503 | 31.199 | 17.1796 | 17.818 | 819.1 | 0.3771 | 32.052 | 17.4988 | 0.6384 | 14.5532 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 6220.6543 | 0.00016075
2065 | 32.431 | 32.505 | 31.177 | 17.2338 | 17.8774 | 819.1 | 0.378 | 32.0377 | 17.5556 | 0.6436 | 14.4821 | 1.88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060349 | #VALUE! | #VALUE! | 6251.2091 | 0.00015997
2070 | 32.455 | 32.529 | 31.176 | 17.239 | 17.8852 | 819.6 | 0.3763 | 32.0533 | 17.5621 | 0.6462 | 14.4912 | 1.8716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060567 | #VALUE! | #VALUE! | 6251.0682 | 0.00015997
2075 | 32.504 | 32.578 | 31.225 | 17.2699 | 17.9136 | 819.9 | 0.3771 | 32.1023 | 17.5918 | 0.6437 | 14.5106 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 6245.0174 | 0.00016013
2080 | 32.529 | 32.627 | 31.225 | 17.2828 | 17.9239 | 819.8 | 0.3767 | 32.127 | 17.6033 | 0.6411 | 14.5236 | 1.8736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060516 | #VALUE! | #VALUE! | 6238.6379 | 0.00016029
2085 | 32.552 | 32.625 | 31.273 | 17.3267 | 17.9704 | 821.2 | 0.3768 | 32.15 | 17.6486 | 0.6437 | 14.5015 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 6258.8588 | 0.00015977
2090 | 32.598 | 32.672 | 31.294 | 17.3396 | 17.9833 | 819.5 | 0.3755 | 32.188 | 17.6614 | 0.6437 | 14.5266 | 1.8676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006067 | #VALUE! | #VALUE! | 6235.1099 | 0.00016038
2095 | 32.619 | 32.693 | 31.34 | 17.386 | 18.035 | 819.9 | 0.3767 | 32.2173 | 17.7105 | 0.649 | 14.5068 | 1.8736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060516 | #VALUE! | #VALUE! | 6246.6318 | 0.00016009
2100 | 32.64 | 32.689 | 31.361 | 17.386 | 18.0272 | 819.4 | 0.376 | 32.23 | 17.7066 | 0.6412 | 14.5234 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 6235.7013 | 0.00016037
2105 | 32.66 | 32.734 | 31.405 | 17.4402 | 18.0892 | 819.9 | 0.3777 | 32.2663 | 17.7647 | 0.649 | 14.5016 | 1.8785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060387 | #VALUE! | #VALUE! | 6248.8717 | 0.00016003
2110 | 32.702 | 32.751 | 31.423 | 17.4247 | 18.0737 | 822.8 | 0.3737 | 32.292 | 17.7492 | 0.649 | 14.5428 | 1.8586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060904 | #VALUE! | #VALUE! | 6253.2226 | 0.00015992
2115 | 32.77 | 32.82 | 31.467 | 17.484 | 18.1383 | 820.3 | 0.3764 | 32.3523 | 17.8112 | 0.6543 | 14.5412 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 6234.9159 | 0.00016039
2120 | 32.766 | 32.815 | 31.462 | 17.4815 | 18.1305 | 820 | 0.3749 | 32.3477 | 17.806 | 0.649 | 14.5417 | 1.8646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060748 | #VALUE! | #VALUE! | 6232.4285 | 0.00016045
2125 | 32.781 | 32.83 | 31.526 | 17.4866 | 18.1305 | 819.7 | 0.3758 | 32.379 | 17.8086 | 0.6439 | 14.5704 | 1.8691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060632 | #VALUE! | #VALUE! | 6217.841 | 0.00016083
2130 | 32.775 | 32.849 | 31.496 | 17.5408 | 18.1848 | 820 | 0.3762 | 32.3733 | 17.8628 | 0.644 | 14.5105 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 6245.8006 | 0.00016011
2135 | 32.792 | 32.866 | 31.513 | 17.5666 | 18.2132 | 819.7 | 0.3765 | 32.3903 | 17.8899 | 0.6466 | 14.5004 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 6247.8644 | 0.00016005
2140 | 32.831 | 32.905 | 31.577 | 17.5924 | 18.239 | 820.1 | 0.3773 | 32.4377 | 17.9157 | 0.6466 | 14.522 | 1.8765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060439 | #VALUE! | #VALUE! | 6241.6443 | 0.00016021
2145 | 32.849 | 32.923 | 31.57 | 17.6182 | 18.2623 | 820.2 | 0.3769 | 32.4473 | 17.9402 | 0.6441 | 14.5071 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 6248.8097 | 0.00016003
2150 | 32.866 | 32.94 | 31.612 | 17.644 | 18.2855 | 819.3 | 0.3779 | 32.4727 | 17.9647 | 0.6415 | 14.5079 | 1.8795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060362 | #VALUE! | #VALUE! | 6241.5944 | 0.00016022
2155 | 32.883 | 32.957 | 31.604 | 17.6543 | 18.2958 | 820.1 | 0.3776 | 32.4813 | 17.975 | 0.6415 | 14.5063 | 1.878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000604 | #VALUE! | #VALUE! | 6248.3924 | 0.00016004
2160 | 32.899 | 32.948 | 31.62 | 17.6904 | 18.3346 | 820 | 0.3776 | 32.489 | 18.0125 | 0.6442 | 14.4765 | 1.878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000604 | #VALUE! | #VALUE! | 6260.4841 | 0.00015973
2165 | 32.917 | 32.991 | 31.638 | 17.7008 | 18.3423 | 820.6 | 0.3768 | 32.5153 | 18.0216 | 0.6415 | 14.4938 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 6257.5941 | 0.00015981
2170 | 33.008 | 33.057 | 31.704 | 17.7549 | 18.4017 | 820.5 | 0.3768 | 32.5897 | 18.0783 | 0.6468 | 14.5114 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 6249.2501 | 0.00016002
2175 | 33.003 | 33.052 | 31.724 | 17.7524 | 18.4017 | 821 | 0.3747 | 32.593 | 18.077 | 0.6493 | 14.516 | 1.8636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060774 | #VALUE! | #VALUE! | 6251.084 | 0.00015997
2180 | 33.045 | 33.095 | 31.767 | 17.822 | 18.4741 | 821.3 | 0.3766 | 32.6357 | 18.1481 | 0.6521 | 14.4876 | 1.8731 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060528 | #VALUE! | #VALUE! | 6265.5978 | 0.0001596
2185 | 32.989 | 33.062 | 31.734 | 17.7808 | 18.425 | 820.6 | 0.3759 | 32.595 | 18.1029 | 0.6442 | 14.4921 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 6258.3209 | 0.00015979
2190 | 33.007 | 33.081 | 31.753 | 17.7833 | 18.4276 | 820.9 | 0.3762 | 32.6137 | 18.1055 | 0.6443 | 14.5082 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 6253.6542 | 0.00015991
2195 | 33.001 | 33.099 | 31.746 | 17.7833 | 18.4301 | 820.3 | 0.3762 | 32.6153 | 18.1067 | 0.6468 | 14.5086 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 6248.9039 | 0.00016003
2200 | 33.069 | 33.143 | 31.79 | 17.7833 | 18.4301 | 820.3 | 0.3747 | 32.6673 | 18.1067 | 0.6468 | 14.5606 | 1.8636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060774 | #VALUE! | #VALUE! | 6226.5874 | 0.0001606
2205 | 33.014 | 33.088 | 31.76 | 17.7937 | 18.4405 | 820 | 0.377 | 32.6207 | 18.1171 | 0.6468 | 14.5036 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 6248.8007 | 0.00016003
2210 | 33.034 | 33.108 | 31.755 | 17.7859 | 18.4327 | 818.7 | 0.3757 | 32.6323 | 18.1093 | 0.6468 | 14.523 | 1.8686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060644 | #VALUE! | #VALUE! | 6230.5315 | 0.0001605
2215 | 33.028 | 33.102 | 31.749 | 17.804 | 18.4534 | 820.6 | 0.3756 | 32.6263 | 18.1287 | 0.6494 | 14.4976 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 6255.9323 | 0.00015985
2220 | 33.025 | 33.098 | 31.746 | 17.7911 | 18.4379 | 819.3 | 0.3765 | 32.623 | 18.1145 | 0.6468 | 14.5085 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 6241.3434 | 0.00016022
2225 | 33.044 | 33.094 | 31.766 | 17.8298 | 18.4741 | 820.9 | 0.3777 | 32.6347 | 18.1519 | 0.6443 | 14.4827 | 1.8785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060387 | #VALUE! | #VALUE! | 6264.6651 | 0.00015963
2230 | 33.037 | 33.111 | 31.733 | 17.8091 | 18.4586 | 820.6 | 0.3759 | 32.627 | 18.1338 | 0.6495 | 14.4931 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 6257.8675 | 0.0001598
2235 | 33.105 | 33.154 | 31.801 | 17.8453 | 18.4973 | 821 | 0.3753 | 32.6867 | 18.1713 | 0.652 | 14.5154 | 1.8666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060696 | #VALUE! | #VALUE! | 6251.3352 | 0.00015997
2240 | 33.075 | 33.148 | 31.82 | 17.822 | 18.4715 | 820.2 | 0.3754 | 32.681 | 18.1468 | 0.6495 | 14.5343 | 1.8671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060683 | #VALUE! | #VALUE! | 6237.1297 | 0.00016033
2245 | 33.117 | 33.166 | 31.838 | 17.8478 | 18.5025 | 820.6 | 0.3759 | 32.707 | 18.1751 | 0.6547 | 14.5319 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 6241.2021 | 0.00016023
2250 | 33.086 | 33.135 | 31.782 | 17.8091 | 18.4534 | 821.3 | 0.3756 | 32.6677 | 18.1313 | 0.6443 | 14.5364 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 6244.5637 | 0.00016014
2255 | 33.079 | 33.153 | 31.8 | 17.7962 | 18.4431 | 821.3 | 0.3752 | 32.6773 | 18.1197 | 0.6469 | 14.5577 | 1.8661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060709 | #VALUE! | #VALUE! | 6235.4413 | 0.00016037
2260 | 33.097 | 33.171 | 31.818 | 17.804 | 18.4534 | 820.8 | 0.3746 | 32.6953 | 18.1287 | 0.6494 | 14.5666 | 1.8631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060787 | #VALUE! | #VALUE! | 6227.8164 | 0.00016057
2265 | 33.091 | 33.165 | 31.813 | 17.804 | 18.456 | 819.9 | 0.3755 | 32.6897 | 18.13 | 0.652 | 14.5597 | 1.8676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006067 | #VALUE! | #VALUE! | 6223.9643 | 0.00016067
2270 | 33.107 | 33.181 | 31.828 | 17.8091 | 18.456 | 821.6 | 0.3749 | 32.7053 | 18.1325 | 0.6469 | 14.5728 | 1.8646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060748 | #VALUE! | #VALUE! | 6231.2555 | 0.00016048
2275 | 33.103 | 33.127 | 31.799 | 17.7962 | 18.4431 | 821.2 | 0.3759 | 32.6763 | 18.1197 | 0.6469 | 14.5567 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 6235.1104 | 0.00016038
2280 | 33.07 | 33.144 | 31.792 | 17.804 | 18.4508 | 820.7 | 0.3759 | 32.6687 | 18.1274 | 0.6468 | 14.5413 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 6237.9205 | 0.00016031
2285 | 33.063 | 33.137 | 31.784 | 17.7678 | 18.4147 | 820.5 | 0.3753 | 32.6613 | 18.0912 | 0.6469 | 14.5701 | 1.8666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060696 | #VALUE! | #VALUE! | 6224.066 | 0.00016067
2290 | 33.08 | 33.129 | 31.801 | 17.7833 | 18.4379 | 818.2 | 0.3733 | 32.67 | 18.1106 | 0.6546 | 14.5594 | 1.8566 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060956 | #VALUE! | #VALUE! | 6211.1732 | 0.000161
2295 | 33.07 | 33.144 | 31.816 | 17.7627 | 18.4147 | 820 | 0.3742 | 32.6767 | 18.0887 | 0.652 | 14.588 | 1.8611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060839 | #VALUE! | #VALUE! | 6212.6477 | 0.00016096
2300 | 33.108 | 33.157 | 31.804 | 17.7937 | 18.4456 | 820.3 | 0.3763 | 32.6897 | 18.1197 | 0.6519 | 14.57 | 1.8716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060567 | #VALUE! | #VALUE! | 6222.5773 | 0.00016071
2305 | 33.045 | 33.094 | 31.766 | 17.7678 | 18.4147 | 820.3 | 0.3761 | 32.635 | 18.0912 | 0.6469 | 14.5437 | 1.8706 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060593 | #VALUE! | #VALUE! | 6233.8156 | 0.00016042
2310 | 33.079 | 33.153 | 31.825 | 17.8091 | 18.4612 | 820.2 | 0.3769 | 32.6857 | 18.1351 | 0.6521 | 14.5505 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 6230.157 | 0.00016051
2315 | 33.063 | 33.112 | 31.784 | 17.7678 | 18.4121 | 819.8 | 0.376 | 32.653 | 18.09 | 0.6443 | 14.5631 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 6221.7594 | 0.00016073
2320 | 33.094 | 33.168 | 31.815 | 17.7911 | 18.4379 | 820.6 | 0.3749 | 32.6923 | 18.1145 | 0.6468 | 14.5778 | 1.8646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060748 | #VALUE! | #VALUE! | 6221.5153 | 0.00016073
2325 | 33.123 | 33.197 | 31.844 | 17.8195 | 18.4663 | 820.2 | 0.3761 | 32.7213 | 18.1429 | 0.6468 | 14.5784 | 1.8706 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060593 | #VALUE! | #VALUE! | 6218.2267 | 0.00016082
2330 | 33.103 | 33.177 | 31.849 | 17.8143 | 18.4586 | 819.9 | 0.3753 | 32.7097 | 18.1364 | 0.6443 | 14.5732 | 1.8666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060696 | #VALUE! | #VALUE! | 6218.1773 | 0.00016082
2335 | 33.132 | 33.206 | 31.877 | 17.8324 | 18.4818 | 820.3 | 0.3746 | 32.7383 | 18.1571 | 0.6494 | 14.5812 | 1.8631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060787 | #VALUE! | #VALUE! | 6217.7906 | 0.00016083
2340 | 33.111 | 33.16 | 31.857 | 17.822 | 18.4689 | 820.5 | 0.3765 | 32.7093 | 18.1455 | 0.6469 | 14.5639 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 6226.7157 | 0.0001606
2345 | 33.113 | 33.162 | 31.859 | 17.8246 | 18.4741 | 823.5 | 0.3768 | 32.7113 | 18.1493 | 0.6495 | 14.562 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 6250.2978 | 0.00015999
2350 | 33.115 | 33.189 | 31.861 | 17.8117 | 18.4689 | 821.5 | 0.3756 | 32.7217 | 18.1403 | 0.6572 | 14.5814 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 6226.8295 | 0.0001606
2355 | 33.166 | 33.24 | 31.863 | 17.8504 | 18.505 | 820.6 | 0.375 | 32.7563 | 18.1777 | 0.6546 | 14.5786 | 1.8651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060735 | #VALUE! | #VALUE! | 6221.1739 | 0.00016074
2360 | 33.145 | 33.194 | 31.866 | 17.8324 | 18.4844 | 822 | 0.3762 | 32.735 | 18.1584 | 0.652 | 14.5766 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 6232.6569 | 0.00016045
2365 | 33.194 | 33.218 | 31.915 | 17.8736 | 18.5257 | 819.9 | 0.3755 | 32.7757 | 18.1996 | 0.6521 | 14.576 | 1.8676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006067 | #VALUE! | #VALUE! | 6216.9829 | 0.00016085
2370 | 33.17 | 33.244 | 31.916 | 17.8478 | 18.4973 | 819.1 | 0.3759 | 32.7767 | 18.1726 | 0.6495 | 14.6041 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 6198.9662 | 0.00016132
2375 | 33.194 | 33.268 | 31.915 | 17.8736 | 18.5283 | 820.9 | 0.3762 | 32.7923 | 18.2009 | 0.6547 | 14.5914 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 6218.0102 | 0.00016082
2380 | 33.148 | 33.221 | 31.893 | 17.853 | 18.4947 | 820.6 | 0.3769 | 32.754 | 18.1739 | 0.6417 | 14.5801 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 6220.5267 | 0.00016076
2385 | 33.197 | 33.246 | 31.943 | 17.8453 | 18.4921 | 819.1 | 0.3749 | 32.7953 | 18.1687 | 0.6468 | 14.6266 | 1.8646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060748 | #VALUE! | #VALUE! | 6189.4234 | 0.00016157
2390 | 33.173 | 33.247 | 31.894 | 17.8814 | 18.5231 | 820.9 | 0.3762 | 32.7713 | 18.2022 | 0.6417 | 14.5691 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 6227.5277 | 0.00016058
2395 | 33.2 | 33.274 | 31.946 | 17.8943 | 18.5386 | 820.9 | 0.3762 | 32.8067 | 18.2164 | 0.6443 | 14.5902 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 6218.5074 | 0.00016081
2400 | 33.226 | 33.276 | 31.948 | 17.9253 | 18.5671 | 822.1 | 0.3761 | 32.8167 | 18.2462 | 0.6418 | 14.5705 | 1.8706 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060593 | #VALUE! | #VALUE! | 6236.039 | 0.00016036
2405 | 33.23 | 33.304 | 31.976 | 17.9562 | 18.6006 | 818.5 | 0.3757 | 32.8367 | 18.2784 | 0.6444 | 14.5583 | 1.8686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060644 | #VALUE! | #VALUE! | 6213.9342 | 0.00016093
2410 | 33.286 | 33.335 | 32.031 | 17.9898 | 18.629 | 820.3 | 0.3775 | 32.884 | 18.3094 | 0.6392 | 14.5746 | 1.8775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060413 | #VALUE! | #VALUE! | 6220.6205 | 0.00016076
2415 | 33.291 | 33.364 | 32.036 | 17.9846 | 18.6265 | 820.6 | 0.3747 | 32.897 | 18.3056 | 0.6419 | 14.5915 | 1.8636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060774 | #VALUE! | #VALUE! | 6215.7094 | 0.00016088
2420 | 33.297 | 33.346 | 32.018 | 18.0311 | 18.673 | 819.5 | 0.377 | 32.887 | 18.352 | 0.6419 | 14.535 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 6231.5065 | 0.00016047
2425 | 33.279 | 33.328 | 32.025 | 18.0259 | 18.6678 | 820.8 | 0.377 | 32.8773 | 18.3468 | 0.6419 | 14.5305 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 6243.3104 | 0.00016017
2430 | 33.284 | 33.382 | 32.03 | 18.0723 | 18.7117 | 823.5 | 0.3788 | 32.8987 | 18.392 | 0.6394 | 14.5067 | 1.884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060247 | #VALUE! | #VALUE! | 6274.1314 | 0.00015938
2435 | 33.364 | 33.437 | 32.109 | 18.0852 | 18.722 | 820.6 | 0.376 | 32.97 | 18.4036 | 0.6368 | 14.5664 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 6226.3986 | 0.00016061
2440 | 33.469 | 33.518 | 32.215 | 18.1575 | 18.8047 | 821.5 | 0.3756 | 33.0673 | 18.4811 | 0.6472 | 14.5862 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 6224.752 | 0.00016065
2445 | 33.476 | 33.525 | 32.197 | 18.1446 | 18.7918 | 821.9 | 0.3742 | 33.066 | 18.4682 | 0.6472 | 14.5978 | 1.8611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060839 | #VALUE! | #VALUE! | 6222.8483 | 0.0001607
2450 | 33.46 | 33.51 | 32.206 | 18.1446 | 18.7814 | 820.3 | 0.3761 | 33.0587 | 18.463 | 0.6368 | 14.5957 | 1.8706 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060593 | #VALUE! | #VALUE! | 6211.642 | 0.00016099
2455 | 33.442 | 33.516 | 32.163 | 18.1704 | 18.8124 | 820.9 | 0.3759 | 33.0403 | 18.4914 | 0.642 | 14.5489 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 6236.1527 | 0.00016036
2460 | 33.475 | 33.549 | 32.196 | 18.1549 | 18.8021 | 821.9 | 0.3755 | 33.0733 | 18.4785 | 0.6472 | 14.5948 | 1.8676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006067 | #VALUE! | #VALUE! | 6224.1132 | 0.00016067
2465 | 33.46 | 33.533 | 32.181 | 18.1549 | 18.8021 | 822.1 | 0.3751 | 33.058 | 18.4785 | 0.6472 | 14.5795 | 1.8656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060722 | #VALUE! | #VALUE! | 6232.1753 | 0.00016046
2470 | 33.418 | 33.517 | 32.189 | 18.1549 | 18.8021 | 820.8 | 0.3755 | 33.0413 | 18.4785 | 0.6472 | 14.5628 | 1.8676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006067 | #VALUE! | #VALUE! | 6229.4414 | 0.00016053
2475 | 33.404 | 33.502 | 32.15 | 18.1446 | 18.784 | 821.2 | 0.3761 | 33.0187 | 18.4643 | 0.6394 | 14.5544 | 1.8706 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060593 | #VALUE! | #VALUE! | 6236.1028 | 0.00016036
2480 | 33.462 | 33.536 | 32.208 | 18.1472 | 18.7892 | 824.3 | 0.3758 | 33.0687 | 18.4682 | 0.642 | 14.6005 | 1.8691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060632 | #VALUE! | #VALUE! | 6239.8795 | 0.00016026
2485 | 33.47 | 33.544 | 32.216 | 18.173 | 18.8124 | 820.5 | 0.3751 | 33.0767 | 18.4927 | 0.6394 | 14.584 | 1.8656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060722 | #VALUE! | #VALUE! | 6218.1409 | 0.00016082
2490 | 33.53 | 33.579 | 32.251 | 18.1627 | 18.8099 | 820.8 | 0.3747 | 33.12 | 18.4863 | 0.6472 | 14.6337 | 1.8636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060774 | #VALUE! | #VALUE! | 6199.2741 | 0.00016131
2495 | 33.537 | 33.586 | 32.258 | 18.2194 | 18.8641 | 819.9 | 0.3753 | 33.127 | 18.5418 | 0.6447 | 14.5853 | 1.8666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060696 | #VALUE! | #VALUE! | 6213.0471 | 0.00016095
2500 | 33.496 | 33.545 | 32.217 | 18.1936 | 18.8357 | 820.5 | 0.3765 | 33.086 | 18.5146 | 0.6421 | 14.5714 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 6223.525 | 0.00016068
2505 | 33.553 | 33.627 | 32.299 | 18.2478 | 18.8951 | 821 | 0.376 | 33.1597 | 18.5714 | 0.6473 | 14.5882 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 6220.1175 | 0.00016077
2510 | 33.512 | 33.586 | 32.257 | 18.2375 | 18.877 | 820.1 | 0.3764 | 33.1183 | 18.5572 | 0.6395 | 14.5611 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 6224.8769 | 0.00016065
2515 | 33.569 | 33.618 | 32.315 | 18.2272 | 18.8693 | 821.2 | 0.376 | 33.1673 | 18.5482 | 0.6421 | 14.6191 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 6208.4965 | 0.00016107
2520 | 33.577 | 33.626 | 32.323 | 18.2478 | 18.8925 | 822 | 0.3747 | 33.1753 | 18.5702 | 0.6447 | 14.6052 | 1.8636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060774 | #VALUE! | #VALUE! | 6220.4592 | 0.00016076
2525 | 33.557 | 33.631 | 32.328 | 18.253 | 18.8951 | 820 | 0.3746 | 33.172 | 18.574 | 0.6421 | 14.598 | 1.8631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060787 | #VALUE! | #VALUE! | 6208.399 | 0.00016107
2530 | 33.591 | 33.665 | 32.337 | 18.2814 | 18.9209 | 820.7 | 0.3753 | 33.1977 | 18.6012 | 0.6395 | 14.5965 | 1.8666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060696 | #VALUE! | #VALUE! | 6214.309 | 0.00016092
2535 | 33.597 | 33.671 | 32.343 | 18.3046 | 18.9416 | 820 | 0.3753 | 33.2037 | 18.6231 | 0.637 | 14.5806 | 1.8666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060696 | #VALUE! | #VALUE! | 6215.8008 | 0.00016088
2540 | 33.655 | 33.704 | 32.376 | 18.3382 | 18.9752 | 822.7 | 0.3759 | 33.245 | 18.6567 | 0.637 | 14.5883 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 6232.9616 | 0.00016044
2545 | 33.662 | 33.711 | 32.408 | 18.3382 | 18.9752 | 821.5 | 0.3746 | 33.2603 | 18.6567 | 0.637 | 14.6036 | 1.8631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060787 | #VALUE! | #VALUE! | 6217.3353 | 0.00016084
2550 | 33.719 | 33.768 | 32.465 | 18.4052 | 19.0423 | 821 | 0.3747 | 33.3173 | 18.7237 | 0.6371 | 14.5936 | 1.8636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060774 | #VALUE! | #VALUE! | 6217.8301 | 0.00016083
2555 | 33.704 | 33.754 | 32.45 | 18.3898 | 19.0294 | 820.6 | 0.375 | 33.3027 | 18.7096 | 0.6396 | 14.5931 | 1.8651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060735 | #VALUE! | #VALUE! | 6215.0208 | 0.0001609
2560 | 33.762 | 33.786 | 32.483 | 18.4672 | 19.1043 | 819 | 0.3758 | 33.3437 | 18.7858 | 0.6371 | 14.5579 | 1.8691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060632 | #VALUE! | #VALUE! | 6217.8797 | 0.00016083
2565 | 33.749 | 33.798 | 32.495 | 18.4698 | 19.1018 | 820.7 | 0.3762 | 33.3473 | 18.7858 | 0.632 | 14.5615 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 6229.2386 | 0.00016053
2570 | 33.809 | 33.858 | 32.579 | 18.5472 | 19.1948 | 822.5 | 0.377 | 33.4153 | 18.871 | 0.6476 | 14.5443 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 6250.2836 | 0.00015999
2575 | 33.796 | 33.87 | 32.567 | 18.5317 | 19.1638 | 820.9 | 0.3755 | 33.411 | 18.8478 | 0.6321 | 14.5633 | 1.8676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006067 | #VALUE! | #VALUE! | 6230.0221 | 0.00016051
2580 | 33.836 | 33.861 | 32.582 | 18.5575 | 19.1922 | 820.5 | 0.3748 | 33.4263 | 18.8748 | 0.6347 | 14.5515 | 1.8641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060761 | #VALUE! | #VALUE! | 6232.0217 | 0.00016046
2585 | 33.851 | 33.9 | 32.621 | 18.5936 | 19.2283 | 818.8 | 0.3766 | 33.4573 | 18.9109 | 0.6347 | 14.5464 | 1.8731 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060528 | #VALUE! | #VALUE! | 6221.29 | 0.00016074
2590 | 33.866 | 33.915 | 32.636 | 18.6014 | 19.2335 | 818.6 | 0.3754 | 33.4723 | 18.9174 | 0.6321 | 14.5549 | 1.8671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060683 | #VALUE! | #VALUE! | 6216.1381 | 0.00016087
2595 | 33.883 | 33.932 | 32.629 | 18.6014 | 19.2361 | 819.3 | 0.376 | 33.4813 | 18.9187 | 0.6347 | 14.5626 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 6218.164 | 0.00016082
2600 | 33.9 | 33.973 | 32.67 | 18.622 | 19.2568 | 819.9 | 0.3759 | 33.5143 | 18.9394 | 0.6348 | 14.5749 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 6217.445 | 0.00016084
2605 | 33.916 | 33.94 | 32.637 | 18.6453 | 19.28 | 817.6 | 0.3754 | 33.4977 | 18.9627 | 0.6347 | 14.535 | 1.8671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060683 | #VALUE! | #VALUE! | 6217.0304 | 0.00016085
2610 | 33.91 | 33.959 | 32.656 | 18.6504 | 19.28 | 819.7 | 0.3746 | 33.5083 | 18.9652 | 0.6296 | 14.5431 | 1.8631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060787 | #VALUE! | #VALUE! | 6229.5201 | 0.00016053
2615 | 33.951 | 34.001 | 32.697 | 18.7046 | 19.3368 | 819.8 | 0.377 | 33.5497 | 19.0207 | 0.6322 | 14.529 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 6236.355 | 0.00016035
2620 | 33.968 | 33.993 | 32.714 | 18.7279 | 19.3627 | 819.2 | 0.3764 | 33.5583 | 19.0453 | 0.6348 | 14.513 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 6238.6323 | 0.00016029
2625 | 33.987 | 34.037 | 32.782 | 18.8053 | 19.435 | 819.9 | 0.3778 | 33.602 | 19.1201 | 0.6297 | 14.4818 | 1.879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060375 | #VALUE! | #VALUE! | 6257.4081 | 0.00015981
2630 | 34.006 | 34.031 | 32.752 | 18.813 | 19.4402 | 817.2 | 0.3766 | 33.5963 | 19.1266 | 0.6272 | 14.4697 | 1.8731 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060528 | #VALUE! | #VALUE! | 6242.0245 | 0.0001602
2635 | 34.073 | 34.098 | 32.868 | 18.8931 | 19.5151 | 820.2 | 0.3772 | 33.6797 | 19.2041 | 0.622 | 14.4756 | 1.876 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060451 | #VALUE! | #VALUE! | 6262.4148 | 0.00015968
2640 | 34.165 | 34.165 | 32.935 | 18.9705 | 19.59 | 820.3 | 0.3769 | 33.755 | 19.2802 | 0.6195 | 14.4748 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 6263.5317 | 0.00015965
2645 | 34.26 | 34.235 | 33.03 | 19.066 | 19.6804 | 821 | 0.3764 | 33.8417 | 19.3732 | 0.6144 | 14.4685 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 6271.5991 | 0.00015945
2650 | 34.279 | 34.279 | 33.049 | 19.1486 | 19.7605 | 819.5 | 0.3782 | 33.869 | 19.4546 | 0.6119 | 14.4145 | 1.881 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060324 | #VALUE! | #VALUE! | 6283.5999 | 0.00015914
2655 | 34.325 | 34.325 | 33.071 | 19.1796 | 19.7915 | 819.6 | 0.3773 | 33.907 | 19.4855 | 0.6119 | 14.4215 | 1.8765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060439 | #VALUE! | #VALUE! | 6281.3163 | 0.0001592
2660 | 29.73 | 29.656 | 28.524 | 15.1338 | 15.4898 | 813.2 | 0.4041 | 29.3033 | 15.3118 | 0.356 | 13.9915 | 2.0098 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005721 | #VALUE! | #VALUE! | 6423.7658 | 0.00015567
2665 | 30.254 | 30.181 | 29.049 | 15.6778 | 16.0448 | 814.3 | 0.4038 | 29.828 | 15.8613 | 0.367 | 13.9667 | 2.0083 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057244 | #VALUE! | #VALUE! | 6443.8922 | 0.00015519
2670 | 30.74 | 30.641 | 29.51 | 16.2141 | 16.5895 | 812.5 | 0.405 | 30.297 | 16.4018 | 0.3754 | 13.8952 | 2.0143 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057108 | #VALUE! | #VALUE! | 6462.7329 | 0.00015473
2675 | 31.132 | 31.059 | 29.952 | 16.7016 | 17.0723 | 813.5 | 0.404 | 30.7143 | 16.8869 | 0.3707 | 13.8274 | 2.0093 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057221 | #VALUE! | #VALUE! | 6502.4226 | 0.00015379
2680 | 31.529 | 31.456 | 30.349 | 17.1323 | 17.5113 | 815 | 0.4048 | 31.1113 | 17.3218 | 0.379 | 13.7895 | 2.0133 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057131 | #VALUE! | #VALUE! | 6532.2933 | 0.00015309
2685 | 31.859 | 31.785 | 30.679 | 17.5219 | 17.909 | 814.5 | 0.4055 | 31.441 | 17.7155 | 0.3871 | 13.7256 | 2.0168 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057052 | #VALUE! | #VALUE! | 6558.7182 | 0.00015247
2690 | 32.143 | 32.069 | 30.962 | 17.8495 | 18.2318 | 815 | 0.4039 | 31.7247 | 18.0406 | 0.3823 | 13.684 | 2.0088 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057233 | #VALUE! | #VALUE! | 6582.6635 | 0.00015191
2695 | 32.43 | 32.381 | 31.274 | 18.1927 | 18.5831 | 815.2 | 0.4055 | 32.0283 | 18.3879 | 0.3904 | 13.6404 | 2.0168 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057052 | #VALUE! | #VALUE! | 6605.3167 | 0.00015139
2700 | 32.599 | 32.55 | 31.444 | 18.4095 | 18.7923 | 815.3 | 0.4055 | 32.1977 | 18.6009 | 0.3828 | 13.5968 | 2.0168 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057052 | #VALUE! | #VALUE! | 6627.3428 | 0.00015089
2705 | 32.823 | 32.774 | 31.643 | 18.6133 | 19.0067 | 815.6 | 0.4043 | 32.4133 | 18.81 | 0.3934 | 13.6033 | 2.0108 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057187 | #VALUE! | #VALUE! | 6626.5811 | 0.00015091
2710 | 32.976 | 32.952 | 31.796 | 18.7992 | 19.1953 | 816.9 | 0.4047 | 32.5747 | 18.9973 | 0.3961 | 13.5774 | 2.0128 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057142 | #VALUE! | #VALUE! | 6649.8123 | 0.00015038
2715 | 33.108 | 33.083 | 31.952 | 18.9721 | 19.371 | 816.6 | 0.4055 | 32.7143 | 19.1715 | 0.3989 | 13.5428 | 2.0168 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057052 | #VALUE! | #VALUE! | 6664.3698 | 0.00015005
2720 | 33.269 | 33.22 | 32.089 | 19.176 | 19.5699 | 817.2 | 0.4052 | 32.8593 | 19.3729 | 0.3939 | 13.4864 | 2.0153 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057086 | #VALUE! | #VALUE! | 6697.1573 | 0.00014932
2725 | 33.361 | 33.337 | 32.205 | 19.2793 | 19.6732 | 815.9 | 0.4052 | 32.9677 | 19.4763 | 0.3939 | 13.4914 | 2.0153 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057086 | #VALUE! | #VALUE! | 6684.0089 | 0.00014961
2730 | 33.478 | 33.454 | 32.322 | 19.3722 | 19.774 | 818.3 | 0.4052 | 33.0847 | 19.5731 | 0.4018 | 13.5116 | 2.0153 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057086 | #VALUE! | #VALUE! | 6693.6728 | 0.00014939
2735 | 33.527 | 33.527 | 32.371 | 19.4006 | 19.8076 | 817.9 | 0.4037 | 33.1417 | 19.6041 | 0.407 | 13.5376 | 2.0078 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057255 | #VALUE! | #VALUE! | 6677.5514 | 0.00014976
2740 | 33.579 | 33.579 | 32.423 | 19.4393 | 19.8463 | 818.6 | 0.4045 | 33.1937 | 19.6428 | 0.407 | 13.5509 | 2.0118 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057165 | #VALUE! | #VALUE! | 6676.7068 | 0.00014977
2745 | 33.632 | 33.657 | 32.501 | 19.5245 | 19.9316 | 818.5 | 0.4045 | 33.2633 | 19.728 | 0.4071 | 13.5353 | 2.0118 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057165 | #VALUE! | #VALUE! | 6683.5772 | 0.00014962
2750 | 33.714 | 33.714 | 32.533 | 19.5891 | 19.9962 | 818.8 | 0.4053 | 33.3203 | 19.7926 | 0.4071 | 13.5277 | 2.0158 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057075 | #VALUE! | #VALUE! | 6689.7832 | 0.00014948
2755 | 33.75 | 33.75 | 32.594 | 19.6717 | 20.0763 | 819.2 | 0.4036 | 33.3647 | 19.874 | 0.4046 | 13.4907 | 2.0073 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057267 | #VALUE! | #VALUE! | 6711.4162 | 0.000149
2760 | 33.758 | 33.783 | 32.578 | 19.6536 | 20.066 | 820.7 | 0.4037 | 33.373 | 19.8598 | 0.4124 | 13.5132 | 2.0078 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057255 | #VALUE! | #VALUE! | 6712.4933 | 0.00014898
2765 | 33.746 | 33.746 | 32.566 | 19.6433 | 20.0608 | 813.9 | 0.4048 | 33.3527 | 19.852 | 0.4175 | 13.5006 | 2.0133 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057131 | #VALUE! | #VALUE! | 6663.0808 | 0.00015008
2770 | 33.735 | 33.784 | 32.579 | 19.6588 | 20.0737 | 819 | 0.4042 | 33.366 | 19.8663 | 0.4149 | 13.4998 | 2.0103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057199 | #VALUE! | #VALUE! | 6705.263 | 0.00014914
2775 | 33.723 | 33.748 | 32.567 | 19.6536 | 20.0685 | 819.4 | 0.4041 | 33.346 | 19.861 | 0.4149 | 13.4849 | 2.0098 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005721 | #VALUE! | #VALUE! | 6715.9006 | 0.0001489
2780 | 33.761 | 33.786 | 32.581 | 19.6794 | 20.0996 | 819.5 | 0.4052 | 33.376 | 19.8895 | 0.4202 | 13.4865 | 2.0153 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057086 | #VALUE! | #VALUE! | 6715.9482 | 0.0001489
2785 | 33.751 | 33.775 | 32.595 | 19.6691 | 20.0892 | 819.5 | 0.4043 | 33.3737 | 19.8791 | 0.4201 | 13.4945 | 2.0108 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057187 | #VALUE! | #VALUE! | 6711.9585 | 0.00014899
2790 | 33.789 | 33.814 | 32.633 | 19.7001 | 20.128 | 820.3 | 0.4036 | 33.412 | 19.914 | 0.4279 | 13.4979 | 2.0073 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057267 | #VALUE! | #VALUE! | 6716.8018 | 0.00014888
2795 | 33.777 | 33.826 | 32.621 | 19.6691 | 20.0918 | 820.6 | 0.4032 | 33.408 | 19.8804 | 0.4227 | 13.5275 | 2.0054 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057312 | #VALUE! | #VALUE! | 6704.5557 | 0.00014915
2800 | 33.764 | 33.813 | 32.608 | 19.6459 | 20.0711 | 820.5 | 0.4029 | 33.395 | 19.8585 | 0.4252 | 13.5365 | 2.0039 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057346 | #VALUE! | #VALUE! | 6699.3063 | 0.00014927
2805 | 33.724 | 33.773 | 32.592 | 19.6407 | 20.066 | 816.3 | 0.4041 | 33.363 | 19.8533 | 0.4253 | 13.5097 | 2.0098 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005721 | #VALUE! | #VALUE! | 6678.2602 | 0.00014974
2810 | 33.732 | 33.782 | 32.601 | 19.62 | 20.0479 | 820.8 | 0.4035 | 33.3717 | 19.834 | 0.4279 | 13.5377 | 2.0068 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057278 | #VALUE! | #VALUE! | 6701.1535 | 0.00014923
2815 | 33.768 | 33.768 | 32.588 | 19.6536 | 20.0841 | 820.7 | 0.4026 | 33.3747 | 19.8688 | 0.4305 | 13.5058 | 2.0024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057381 | #VALUE! | #VALUE! | 6716.1629 | 0.00014889
2820 | 33.748 | 33.773 | 32.617 | 19.6433 | 20.0685 | 820.9 | 0.403 | 33.3793 | 19.8559 | 0.4252 | 13.5234 | 2.0044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057335 | #VALUE! | #VALUE! | 6709.0485 | 0.00014905
2825 | 33.777 | 33.801 | 32.621 | 19.6898 | 20.1228 | 821.1 | 0.4039 | 33.3997 | 19.9063 | 0.433 | 13.4934 | 2.0088 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057233 | #VALUE! | #VALUE! | 6725.6362 | 0.00014868
2830 | 33.732 | 33.732 | 32.576 | 19.6071 | 20.0324 | 820.9 | 0.4041 | 33.3467 | 19.8197 | 0.4253 | 13.5269 | 2.0098 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005721 | #VALUE! | #VALUE! | 6707.3208 | 0.00014909
2835 | 33.683 | 33.733 | 32.552 | 19.5916 | 20.0194 | 821.7 | 0.4042 | 33.3227 | 19.8055 | 0.4278 | 13.5172 | 2.0103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057199 | #VALUE! | #VALUE! | 6718.7001 | 0.00014884
2840 | 33.686 | 33.711 | 32.506 | 19.5787 | 20.0014 | 821.3 | 0.4034 | 33.301 | 19.7901 | 0.4227 | 13.5109 | 2.0063 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005729 | #VALUE! | #VALUE! | 6718.5194 | 0.00014884
2845 | 33.659 | 33.708 | 32.503 | 19.5581 | 19.9859 | 822 | 0.4041 | 33.29 | 19.772 | 0.4278 | 13.518 | 2.0098 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005721 | #VALUE! | #VALUE! | 6720.7388 | 0.00014879
2850 | 33.657 | 33.706 | 32.526 | 19.5787 | 20.0091 | 821.2 | 0.4047 | 33.2963 | 19.7939 | 0.4304 | 13.5024 | 2.0128 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057142 | #VALUE! | #VALUE! | 6721.9386 | 0.00014877
2855 | 33.627 | 33.676 | 32.496 | 19.54 | 19.9704 | 820.1 | 0.4041 | 33.2663 | 19.7552 | 0.4304 | 13.5111 | 2.0098 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005721 | #VALUE! | #VALUE! | 6708.612 | 0.00014906
2860 | 33.618 | 33.667 | 32.462 | 19.5194 | 19.9497 | 821.1 | 0.4029 | 33.249 | 19.7345 | 0.4303 | 13.5145 | 2.0039 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057346 | #VALUE! | #VALUE! | 6715.1438 | 0.00014892
2865 | 33.632 | 33.681 | 32.501 | 19.5219 | 19.9549 | 821.6 | 0.4031 | 33.2713 | 19.7384 | 0.433 | 13.5329 | 2.0049 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057324 | #VALUE! | #VALUE! | 6710.0557 | 0.00014903
2870 | 33.595 | 33.645 | 32.464 | 19.4987 | 19.929 | 820.8 | 0.4046 | 33.2347 | 19.7139 | 0.4303 | 13.5208 | 2.0123 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057154 | #VALUE! | #VALUE! | 6709.5294 | 0.00014904
2875 | 33.58 | 33.605 | 32.425 | 19.4935 | 19.9213 | 820.6 | 0.4044 | 33.2033 | 19.7074 | 0.4278 | 13.4959 | 2.0113 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057176 | #VALUE! | #VALUE! | 6720.2624 | 0.0001488
2880 | 33.562 | 33.587 | 32.407 | 19.4548 | 19.8851 | 820.2 | 0.4039 | 33.1853 | 19.67 | 0.4303 | 13.5154 | 2.0088 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057233 | #VALUE! | #VALUE! | 6707.3202 | 0.00014909
2885 | 33.566 | 33.615 | 32.41 | 19.4781 | 19.9161 | 821.2 | 0.4047 | 33.197 | 19.6971 | 0.438 | 13.4999 | 2.0128 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057142 | #VALUE! | #VALUE! | 6723.2 | 0.00014874
2890 | 33.519 | 33.568 | 32.363 | 19.4187 | 19.8515 | 820.7 | 0.404 | 33.15 | 19.6351 | 0.4328 | 13.5149 | 2.0093 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057221 | #VALUE! | #VALUE! | 6711.649 | 0.00014899
2895 | 33.517 | 33.566 | 32.361 | 19.3903 | 19.8308 | 823 | 0.4031 | 33.148 | 19.6105 | 0.4405 | 13.5374 | 2.0049 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057324 | #VALUE! | #VALUE! | 6719.247 | 0.00014883
2900 | 33.465 | 33.539 | 32.334 | 19.367 | 19.805 | 820.8 | 0.4035 | 33.1127 | 19.586 | 0.438 | 13.5267 | 2.0068 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057278 | #VALUE! | #VALUE! | 6706.6277 | 0.00014911
2905 | 33.432 | 33.481 | 32.301 | 19.3103 | 19.7508 | 821.3 | 0.4036 | 33.0713 | 19.5306 | 0.4405 | 13.5408 | 2.0073 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057267 | #VALUE! | #VALUE! | 6703.717 | 0.00014917

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386