## Data Entry
Admiralty brass monitor used at 2.0 m/s with mains water at a concentration ratio of 1.5
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [13 empty] | m2K/W
[21 empty] | 0.00073383 | #VALUE! | #VALUE! | 0.000157
[21 empty] | 0.00055436 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00012045
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.001903 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00034519
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.00093868 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00018601
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.00057468 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00012402
5 | 22.289 | 22.338 | 21.055 | 7.1986 | 8.049 | 805.9 | 0.2969 | 21.894 | 7.6238 | 0.8504 | 14.2702 | 1.4767 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073211 | #VALUE! | #VALUE! | 6241.784 | 0.00016021
10 | 23.001 | 23.05 | 21.768 | 7.8917 | 8.7651 | 805 | 0.297 | 22.6063 | 8.3284 | 0.8734 | 14.2779 | 1.4772 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073191 | #VALUE! | #VALUE! | 6231.4364 | 0.00016048
15 | 23.564 | 23.613 | 22.356 | 8.5464 | 9.4177 | 803.7 | 0.2962 | 23.1777 | 8.982 | 0.8713 | 14.1956 | 1.4732 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073349 | #VALUE! | #VALUE! | 6257.4494 | 0.00015981
25 | 24.5 | 24.549 | 23.316 | 9.7226 | 10.6035 | 805.9 | 0.2952 | 24.1217 | 10.1631 | 0.8809 | 13.9586 | 1.4682 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073548 | #VALUE! | #VALUE! | 6381.1127 | 0.00015671
30 | 25.015 | 25.064 | 23.808 | 10.2338 | 11.1035 | 806.3 | 0.2957 | 24.629 | 10.6686 | 0.8697 | 13.9604 | 1.4707 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073448 | #VALUE! | #VALUE! | 6383.4872 | 0.00015665
35 | 25.407 | 25.457 | 24.225 | 10.6783 | 11.5424 | 806.7 | 0.2955 | 25.0297 | 11.1104 | 0.8641 | 13.9193 | 1.4697 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073488 | #VALUE! | #VALUE! | 6405.4815 | 0.00015612
40 | 25.772 | 25.87 | 24.589 | 11.0869 | 11.9685 | 805.9 | 0.2958 | 25.4103 | 11.5277 | 0.8816 | 13.8826 | 1.4712 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073429 | #VALUE! | #VALUE! | 6416.0382 | 0.00015586
45 | 26.085 | 26.134 | 24.903 | 11.4441 | 12.3207 | 806.2 | 0.2964 | 25.7073 | 11.8824 | 0.8766 | 13.8249 | 1.4742 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007331 | #VALUE! | #VALUE! | 6445.2147 | 0.00015515
50 | 26.47 | 26.495 | 25.263 | 11.845 | 12.7241 | 806.8 | 0.2959 | 26.076 | 12.2845 | 0.8791 | 13.7914 | 1.4717 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073409 | #VALUE! | #VALUE! | 6465.671 | 0.00015466
55 | 26.698 | 26.796 | 25.516 | 12.1047 | 13.0355 | 807.1 | 0.2957 | 26.3367 | 12.5701 | 0.9308 | 13.7666 | 1.4707 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073448 | #VALUE! | #VALUE! | 6479.7663 | 0.00015433
60 | 23.525 | 23.672 | 22.588 | 12.0147 | 12.7343 | 807.8 | 0.4189 | 23.2617 | 12.3745 | 0.7196 | 10.8872 | 2.0834 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055587 | #VALUE! | #VALUE! | 8200.6187 | 0.00012194
65 | 23.7 | 23.848 | 22.763 | 12.2409 | 12.936 | 808.4 | 0.4207 | 23.437 | 12.5884 | 0.6951 | 10.8485 | 2.0924 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055397 | #VALUE! | #VALUE! | 8235.9225 | 0.00012142
70 | 23.927 | 24.05 | 22.99 | 12.4928 | 13.1658 | 808.7 | 0.4191 | 23.6557 | 12.8293 | 0.673 | 10.8264 | 2.0844 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055566 | #VALUE! | #VALUE! | 8255.8606 | 0.00012113
75 | 24.068 | 24.216 | 23.131 | 12.6882 | 13.3394 | 810 | 0.4205 | 23.805 | 13.0138 | 0.6512 | 10.7912 | 2.0914 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055418 | #VALUE! | #VALUE! | 8296.0797 | 0.00012054
80 | 24.272 | 24.371 | 23.335 | 12.8862 | 13.5437 | 808.9 | 0.4191 | 23.9927 | 13.2149 | 0.6575 | 10.7777 | 2.0844 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055566 | #VALUE! | #VALUE! | 8295.1781 | 0.00012055
85 | 24.39 | 24.514 | 23.454 | 13.0404 | 13.6841 | 809 | 0.4201 | 24.1193 | 13.3622 | 0.6437 | 10.7571 | 2.0894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005546 | #VALUE! | #VALUE! | 8312.1166 | 0.00012031
90 | 24.447 | 24.57 | 23.485 | 13.1073 | 13.7786 | 810.4 | 0.421 | 24.1673 | 13.4429 | 0.6713 | 10.7244 | 2.0939 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055365 | #VALUE! | #VALUE! | 8351.8896 | 0.00011973
95 | 24.566 | 24.689 | 23.605 | 13.1819 | 13.8731 | 811 | 0.4208 | 24.2867 | 13.5275 | 0.6912 | 10.7592 | 2.0929 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055386 | #VALUE! | #VALUE! | 8331.0523 | 0.00012003
100 | 24.643 | 24.815 | 23.706 | 13.2821 | 13.983 | 811.2 | 0.4203 | 24.388 | 13.6326 | 0.7009 | 10.7554 | 2.0904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055439 | #VALUE! | #VALUE! | 8335.9864 | 0.00011996
105 | 24.703 | 24.851 | 23.767 | 13.3567 | 14.0468 | 811.5 | 0.4223 | 24.4403 | 13.7018 | 0.6901 | 10.7386 | 2.1003 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055229 | #VALUE! | #VALUE! | 8352.1671 | 0.00011973
110 | 24.796 | 24.944 | 23.835 | 13.4467 | 14.1413 | 811.7 | 0.4208 | 24.525 | 13.794 | 0.6946 | 10.731 | 2.0929 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055386 | #VALUE! | #VALUE! | 8360.1292 | 0.00011962
115 | 49.428 | 49.38 | 47.169 | 16.4311 | 18.9994 | 810.7 | 0.0904 | 48.659 | 17.7153 | 2.5683 | 30.9438 | 0.44961 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018955 | #VALUE! | #VALUE! | 2895.642 | 0.00034535
120 | 49.545 | 49.497 | 47.363 | 16.619 | 19.135 | 811.9 | 0.0895 | 48.8017 | 17.877 | 2.516 | 30.9247 | 0.44514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019108 | #VALUE! | #VALUE! | 2901.7177 | 0.00034462
125 | 49.787 | 49.691 | 47.515 | 16.7296 | 19.2271 | 811 | 0.0893 | 48.9977 | 17.9783 | 2.4975 | 31.0193 | 0.44414 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019142 | #VALUE! | #VALUE! | 2889.6568 | 0.00034606
130 | 49.793 | 49.769 | 47.595 | 16.8326 | 19.2963 | 810.7 | 0.0897 | 49.0523 | 18.0645 | 2.4637 | 30.9879 | 0.44613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019073 | #VALUE! | #VALUE! | 2891.518 | 0.00034584
135 | 49.824 | 49.777 | 47.603 | 16.9175 | 19.3756 | 811 | 0.0903 | 49.068 | 18.1466 | 2.4581 | 30.9215 | 0.44912 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018972 | #VALUE! | #VALUE! | 2898.8026 | 0.00034497
140 | 49.954 | 49.93 | 47.737 | 17.0154 | 19.4268 | 811.5 | 0.0901 | 49.207 | 18.2211 | 2.4114 | 30.9859 | 0.44812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019006 | #VALUE! | #VALUE! | 2894.5566 | 0.00034548
145 | 50.063 | 49.967 | 47.825 | 17.09 | 19.542 | 812.3 | 0.0897 | 49.285 | 18.316 | 2.452 | 30.969 | 0.44613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019073 | #VALUE! | #VALUE! | 2898.9913 | 0.00034495
150 | 50.078 | 49.982 | 47.816 | 17.1698 | 19.5573 | 812.5 | 0.0907 | 49.292 | 18.3636 | 2.3875 | 30.9285 | 0.4511 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018905 | #VALUE! | #VALUE! | 2903.5068 | 0.00034441
155 | 50.165 | 50.07 | 47.906 | 17.1982 | 19.6521 | 811.8 | 0.0899 | 49.3803 | 18.4251 | 2.4539 | 30.9552 | 0.44713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001904 | #VALUE! | #VALUE! | 2898.5 | 0.00034501
160 | 32.069 | 32.192 | 30.593 | 14.6247 | 15.4955 | 812.3 | 0.2164 | 31.618 | 15.0601 | 0.8708 | 16.5579 | 1.0763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00094288 | #VALUE! | #VALUE! | 5422.1164 | 0.00018443
165 | 31.867 | 31.99 | 30.465 | 14.2028 | 15.2783 | 813.8 | 0.2182 | 31.4407 | 14.7406 | 1.0755 | 16.7001 | 1.0852 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00093666 | #VALUE! | #VALUE! | 5385.8694 | 0.00018567
170 | 31.851 | 31.949 | 30.449 | 14.1437 | 15.2732 | 812.6 | 0.2185 | 31.4163 | 14.7084 | 1.1295 | 16.7079 | 1.0867 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00093563 | #VALUE! | #VALUE! | 5375.4277 | 0.00018603
175 | 31.958 | 32.057 | 30.483 | 14.1643 | 15.3933 | 813 | 0.2187 | 31.4993 | 14.7788 | 1.229 | 16.7205 | 1.0877 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00093494 | #VALUE! | #VALUE! | 5374.0049 | 0.00018608
180 | 31.777 | 31.925 | 30.326 | 13.9096 | 15.1403 | 817.5 | 0.2167 | 31.3427 | 14.525 | 1.2307 | 16.8177 | 1.0778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00094184 | #VALUE! | #VALUE! | 5372.5241 | 0.00018613
185 | 31.666 | 31.789 | 30.24 | 13.7142 | 14.9819 | 813.9 | 0.2172 | 31.2317 | 14.3481 | 1.2677 | 16.8836 | 1.0803 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009401 | #VALUE! | #VALUE! | 5327.9876 | 0.00018769
190 | 24.904 | 25.101 | 23.918 | 13.1279 | 13.9395 | 812.5 | 0.4042 | 24.641 | 13.5337 | 0.8116 | 11.1073 | 2.0103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057199 | #VALUE! | #VALUE! | 8084.8601 | 0.00012369
195 | 25.049 | 25.221 | 24.063 | 13.2796 | 14.0596 | 811.2 | 0.4037 | 24.7777 | 13.6696 | 0.78 | 11.1081 | 2.0078 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057255 | #VALUE! | #VALUE! | 8071.3672 | 0.00012389
200 | 25.074 | 25.246 | 24.113 | 13.3027 | 14.0749 | 812.8 | 0.4004 | 24.811 | 13.6888 | 0.7722 | 11.1222 | 1.9914 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057633 | #VALUE! | #VALUE! | 8077.0103 | 0.00012381
205 | 25.034 | 25.206 | 24.048 | 13.2744 | 14.0238 | 813.1 | 0.4022 | 24.7627 | 13.6491 | 0.7494 | 11.1136 | 2.0004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057426 | #VALUE! | #VALUE! | 8086.2682 | 0.00012367
210 | 24.981 | 25.154 | 23.996 | 13.205 | 13.9498 | 810.9 | 0.4021 | 24.7103 | 13.5774 | 0.7448 | 11.1329 | 1.9999 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057438 | #VALUE! | #VALUE! | 8050.3606 | 0.00012422
215 | 24.916 | 25.113 | 23.955 | 13.1356 | 13.891 | 816.7 | 0.402 | 24.6613 | 13.5133 | 0.7554 | 11.148 | 1.9994 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057449 | #VALUE! | #VALUE! | 8096.9589 | 0.0001235
220 | 24.911 | 25.084 | 23.901 | 13.115 | 13.8731 | 815.5 | 0.4019 | 24.632 | 13.494 | 0.7581 | 11.138 | 1.9989 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057461 | #VALUE! | #VALUE! | 8092.3814 | 0.00012357
225 | 24.918 | 25.115 | 23.932 | 13.097 | 13.8655 | 813.4 | 0.4007 | 24.655 | 13.4812 | 0.7685 | 11.1738 | 1.9929 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057598 | #VALUE! | #VALUE! | 8045.6819 | 0.00012429
230 | 24.883 | 25.056 | 23.873 | 13.0533 | 13.8118 | 813.7 | 0.4008 | 24.604 | 13.4326 | 0.7585 | 11.1715 | 1.9934 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057587 | #VALUE! | #VALUE! | 8050.3064 | 0.00012422
235 | 24.833 | 25.03 | 23.872 | 13.0533 | 13.817 | 812.9 | 0.4024 | 24.5783 | 13.4352 | 0.7637 | 11.1432 | 2.0014 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057403 | #VALUE! | #VALUE! | 8062.7926 | 0.00012403
240 | 24.887 | 25.059 | 23.901 | 13.0662 | 13.8323 | 813.7 | 0.4015 | 24.6157 | 13.4492 | 0.7661 | 11.1664 | 1.9969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057506 | #VALUE! | #VALUE! | 8053.9351 | 0.00012416
245 | 24.874 | 25.046 | 23.888 | 13.061 | 13.8348 | 814.7 | 0.403 | 24.6027 | 13.4479 | 0.7738 | 11.1548 | 2.0044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057335 | #VALUE! | #VALUE! | 8072.2549 | 0.00012388
250 | 24.939 | 25.087 | 23.929 | 13.0919 | 13.8706 | 814.1 | 0.4013 | 24.6517 | 13.4812 | 0.7787 | 11.1704 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 8055.0088 | 0.00012415
255 | 24.985 | 25.182 | 23.999 | 13.1305 | 13.9063 | 815.9 | 0.401 | 24.722 | 13.5184 | 0.7758 | 11.2036 | 1.9944 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057564 | #VALUE! | #VALUE! | 8048.9083 | 0.00012424
260 | 25.008 | 25.18 | 24.022 | 13.1356 | 13.9012 | 814 | 0.4008 | 24.7367 | 13.5184 | 0.7656 | 11.2183 | 1.9934 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057587 | #VALUE! | #VALUE! | 8019.6661 | 0.00012469
265 | 24.986 | 25.133 | 23.975 | 13.133 | 13.9038 | 814.7 | 0.402 | 24.698 | 13.5184 | 0.7708 | 11.1796 | 1.9994 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057449 | #VALUE! | #VALUE! | 8054.3239 | 0.00012416
270 | 25.013 | 25.185 | 24.002 | 13.1587 | 13.9319 | 814.9 | 0.4013 | 24.7333 | 13.5453 | 0.7732 | 11.188 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 8050.2285 | 0.00012422

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386