## Data Entry
Mild steel monitor used at 1.2 m/s with sewage effluent
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2
[21 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
m2K/W
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.0018314 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00047347
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.00058 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00036017
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.0008812 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00039187
10 | 58.451 | 59.002 | 58.523 | 14.857 | 16.784 | 814.1 | 0.0976 | 58.6587 | 15.8205 | 1.927 | 42.8382 | 0.48542 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017828 | #VALUE! | #VALUE! | 2100.4121 | 0.0004761
15 | 58.84 | 59.415 | 58.96 | 15.0121 | 16.9363 | 813.7 | 0.0973 | 59.0717 | 15.9742 | 1.9242 | 43.0975 | 0.48393 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017872 | #VALUE! | #VALUE! | 2086.749 | 0.00047921
20 | 59.058 | 59.657 | 59.178 | 15.1568 | 17.0782 | 815.6 | 0.098 | 59.2977 | 16.1175 | 1.9214 | 43.1802 | 0.48741 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001777 | #VALUE! | #VALUE! | 2087.6156 | 0.00047902
25 | 59.125 | 59.724 | 59.245 | 15.2525 | 17.1634 | 815.1 | 0.0979 | 59.3647 | 16.208 | 1.9109 | 43.1567 | 0.48691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017784 | #VALUE! | #VALUE! | 2087.4695 | 0.00047905
30 | 59.28 | 59.879 | 59.447 | 15.4334 | 17.3493 | 815 | 0.0983 | 59.5353 | 16.3913 | 1.9159 | 43.144 | 0.4889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017726 | #VALUE! | #VALUE! | 2087.8294 | 0.00047897
35 | 59.395 | 60.018 | 59.563 | 15.573 | 17.4654 | 815.7 | 0.0972 | 59.6587 | 16.5192 | 1.8924 | 43.1395 | 0.48343 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017887 | #VALUE! | #VALUE! | 2089.8414 | 0.00047851
40 | 59.616 | 60.24 | 59.784 | 15.6971 | 17.6074 | 816.3 | 0.0974 | 59.88 | 16.6522 | 1.9103 | 43.2278 | 0.48443 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017857 | #VALUE! | #VALUE! | 2087.1074 | 0.00047913
45 | 59.776 | 60.399 | 59.896 | 15.803 | 17.7235 | 816.6 | 0.0978 | 60.0237 | 16.7632 | 1.9205 | 43.2604 | 0.48642 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017799 | #VALUE! | #VALUE! | 2086.2979 | 0.00047932
50 | 59.916 | 60.516 | 60.06 | 15.9323 | 17.8526 | 818 | 0.0974 | 60.164 | 16.8925 | 1.9203 | 43.2715 | 0.48443 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017857 | #VALUE! | #VALUE! | 2089.337 | 0.00047862
55 | 60.06 | 60.684 | 60.228 | 16.1003 | 18.0152 | 819 | 0.0971 | 60.324 | 17.0577 | 1.9149 | 43.2662 | 0.48294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017901 | #VALUE! | #VALUE! | 2092.1474 | 0.00047798
60 | 60.162 | 60.785 | 60.353 | 16.2192 | 18.1133 | 818.8 | 0.0976 | 60.4333 | 17.1663 | 1.8941 | 43.2671 | 0.48542 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017828 | #VALUE! | #VALUE! | 2091.5962 | 0.0004781
65 | 60.291 | 60.89 | 60.53 | 16.3433 | 18.2527 | 819.6 | 0.0969 | 60.5703 | 17.298 | 1.9094 | 43.2723 | 0.48194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017931 | #VALUE! | #VALUE! | 2093.3858 | 0.0004777
70 | 60.401 | 61.049 | 60.641 | 16.5217 | 18.4257 | 821.2 | 0.0971 | 60.697 | 17.4737 | 1.904 | 43.2233 | 0.48294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017901 | #VALUE! | #VALUE! | 2099.8519 | 0.00047622
75 | 60.497 | 61.12 | 60.737 | 16.6458 | 18.5419 | 820 | 0.0979 | 60.7847 | 17.5938 | 1.8961 | 43.1908 | 0.48691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017784 | #VALUE! | #VALUE! | 2098.3604 | 0.00047656
80 | 60.599 | 61.223 | 60.839 | 16.7336 | 18.6116 | 818.8 | 0.0972 | 60.887 | 17.6726 | 1.878 | 43.2144 | 0.48343 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017887 | #VALUE! | #VALUE! | 2094.1461 | 0.00047752
85 | 60.68 | 61.304 | 60.944 | 16.8216 | 18.7149 | 821.3 | 0.0973 | 60.976 | 17.7682 | 1.8933 | 43.2077 | 0.48393 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017872 | #VALUE! | #VALUE! | 2100.8634 | 0.00047599
90 | 60.768 | 61.391 | 61.007 | 16.925 | 18.8181 | 821.8 | 0.0973 | 61.0553 | 17.8715 | 1.8931 | 43.1838 | 0.48393 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017872 | #VALUE! | #VALUE! | 2103.309 | 0.00047544
95 | 60.858 | 61.482 | 61.074 | 17.0387 | 18.9343 | 821.2 | 0.0975 | 61.138 | 17.9865 | 1.8956 | 43.1515 | 0.48493 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017843 | #VALUE! | #VALUE! | 2103.3458 | 0.00047543
100 | 60.951 | 61.551 | 61.191 | 17.1369 | 19.0273 | 822.3 | 0.0974 | 61.231 | 18.0821 | 1.8904 | 43.1489 | 0.48443 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017857 | #VALUE! | #VALUE! | 2106.2902 | 0.00047477
105 | 61.024 | 61.648 | 61.288 | 17.2016 | 19.097 | 822.7 | 0.0981 | 61.32 | 18.1493 | 1.8954 | 43.1707 | 0.48791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017755 | #VALUE! | #VALUE! | 2106.2506 | 0.00047478
110 | 61.124 | 61.723 | 61.436 | 17.2662 | 19.1771 | 823.5 | 0.0976 | 61.4277 | 18.2217 | 1.9109 | 43.206 | 0.48542 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017828 | #VALUE! | #VALUE! | 2106.5754 | 0.0004747
115 | 61.179 | 61.803 | 61.491 | 17.3671 | 19.2623 | 823.2 | 0.0973 | 61.491 | 18.3147 | 1.8952 | 43.1763 | 0.48393 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017872 | #VALUE! | #VALUE! | 2107.2574 | 0.00047455
120 | 61.266 | 61.889 | 61.578 | 17.4731 | 19.363 | 822 | 0.0975 | 61.5777 | 18.4181 | 1.8899 | 43.1596 | 0.48493 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017843 | #VALUE! | #VALUE! | 2104.9989 | 0.00047506
125 | 61.358 | 61.982 | 61.67 | 17.5765 | 19.4663 | 823.7 | 0.0969 | 61.67 | 18.5214 | 1.8898 | 43.1486 | 0.48194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017931 | #VALUE! | #VALUE! | 2109.8909 | 0.00047396
130 | 61.456 | 62.08 | 61.768 | 17.6515 | 19.5489 | 824.3 | 0.097 | 61.768 | 18.6002 | 1.8974 | 43.1678 | 0.48244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017916 | #VALUE! | #VALUE! | 2110.4887 | 0.00047382
135 | 61.534 | 62.134 | 61.846 | 17.7264 | 19.6186 | 823.3 | 0.0965 | 61.838 | 18.6725 | 1.8922 | 43.1655 | 0.47995 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001799 | #VALUE! | #VALUE! | 2108.0406 | 0.00047437
140 | 61.669 | 62.292 | 62.005 | 17.8066 | 19.7219 | 824.3 | 0.097 | 61.9887 | 18.7643 | 1.9153 | 43.2244 | 0.48244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017916 | #VALUE! | #VALUE! | 2107.7243 | 0.00047445
145 | 61.81 | 62.434 | 62.074 | 17.9048 | 19.8149 | 825.5 | 0.0966 | 62.106 | 18.8599 | 1.9101 | 43.2462 | 0.48045 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017976 | #VALUE! | #VALUE! | 2109.7319 | 0.00047399
150 | 61.861 | 62.484 | 62.124 | 18.0212 | 19.913 | 825.4 | 0.0972 | 62.1563 | 18.9671 | 1.8918 | 43.1892 | 0.48343 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017887 | #VALUE! | #VALUE! | 2112.2563 | 0.00047343
155 | 61.968 | 62.567 | 62.232 | 18.0884 | 19.9724 | 826.5 | 0.0964 | 62.2557 | 19.0304 | 1.884 | 43.2253 | 0.47945 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018005 | #VALUE! | #VALUE! | 2113.3081 | 0.00047319
160 | 61.979 | 62.603 | 62.315 | 18.1427 | 20.0215 | 825.3 | 0.0966 | 62.299 | 19.0821 | 1.8788 | 43.2169 | 0.48045 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017976 | #VALUE! | #VALUE! | 2110.6483 | 0.00047379
165 | 62.046 | 62.67 | 62.334 | 18.1376 | 20.0344 | 826.5 | 0.0966 | 62.35 | 19.086 | 1.8968 | 43.264 | 0.48045 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017976 | #VALUE! | #VALUE! | 2111.4161 | 0.00047362
170 | 62.045 | 62.644 | 62.285 | 18.135 | 20.0499 | 826.8 | 0.0965 | 62.3247 | 19.0924 | 1.9149 | 43.2322 | 0.47995 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001799 | #VALUE! | #VALUE! | 2113.7353 | 0.0004731
175 | 61.975 | 62.599 | 62.287 | 18.1453 | 20.0603 | 827 | 0.0971 | 62.287 | 19.1028 | 1.915 | 43.1842 | 0.48294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017901 | #VALUE! | #VALUE! | 2116.5975 | 0.00047246
180 | 62.004 | 62.58 | 62.268 | 18.1556 | 20.0757 | 826.2 | 0.0969 | 62.284 | 19.1156 | 1.9201 | 43.1683 | 0.48194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017931 | #VALUE! | #VALUE! | 2115.3264 | 0.00047274
185 | 61.986 | 62.61 | 62.25 | 18.1427 | 20.0809 | 827 | 0.0971 | 62.282 | 19.1118 | 1.9382 | 43.1702 | 0.48294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017901 | #VALUE! | #VALUE! | 2117.2839 | 0.0004723
190 | 62.089 | 62.712 | 62.353 | 18.166 | 20.1042 | 826.4 | 0.0969 | 62.3847 | 19.1351 | 1.9382 | 43.2496 | 0.48194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017931 | #VALUE! | #VALUE! | 2111.8652 | 0.00047352
195 | 62.308 | 62.956 | 62.572 | 18.2617 | 20.1868 | 826.8 | 0.0961 | 62.612 | 19.2243 | 1.9251 | 43.3877 | 0.47796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001805 | #VALUE! | #VALUE! | 2106.1581 | 0.0004748
200 | 62.456 | 63.056 | 62.672 | 18.3004 | 20.2255 | 828 | 0.0949 | 62.728 | 19.263 | 1.9251 | 43.465 | 0.47199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018233 | #VALUE! | #VALUE! | 2105.4639 | 0.00047495
205 | 62.552 | 63.152 | 62.816 | 18.3263 | 20.2566 | 826.5 | 0.0947 | 62.84 | 19.2915 | 1.9303 | 43.5485 | 0.471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018263 | #VALUE! | #VALUE! | 2097.6199 | 0.00047673
210 | 62.572 | 63.172 | 62.812 | 18.3522 | 20.2875 | 826.3 | 0.0947 | 62.852 | 19.3198 | 1.9353 | 43.5322 | 0.471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018263 | #VALUE! | #VALUE! | 2097.9024 | 0.00047667
215 | 62.591 | 63.215 | 62.831 | 18.3909 | 20.3314 | 828.6 | 0.0949 | 62.879 | 19.3611 | 1.9405 | 43.5179 | 0.47199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018233 | #VALUE! | #VALUE! | 2104.4332 | 0.00047519
220 | 62.606 | 63.206 | 62.87 | 18.4633 | 20.3934 | 828 | 0.095 | 62.894 | 19.4283 | 1.9301 | 43.4656 | 0.47249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018217 | #VALUE! | #VALUE! | 2105.4348 | 0.00047496
225 | 62.64 | 63.24 | 62.856 | 18.5202 | 20.4244 | 827.7 | 0.0949 | 62.912 | 19.4723 | 1.9042 | 43.4397 | 0.47199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018233 | #VALUE! | #VALUE! | 2105.9293 | 0.00047485
230 | 62.599 | 63.247 | 62.839 | 18.5539 | 20.4632 | 829.9 | 0.0948 | 62.895 | 19.5085 | 1.9093 | 43.3865 | 0.4715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018248 | #VALUE! | #VALUE! | 2114.1183 | 0.00047301
235 | 62.626 | 63.226 | 62.866 | 18.5926 | 20.4942 | 831.7 | 0.0952 | 62.906 | 19.5434 | 1.9016 | 43.3626 | 0.47349 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018187 | #VALUE! | #VALUE! | 2119.869 | 0.00047173
240 | 62.627 | 63.251 | 62.843 | 18.6159 | 20.52 | 827 | 0.0948 | 62.907 | 19.5679 | 1.9041 | 43.3391 | 0.4715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018248 | #VALUE! | #VALUE! | 2109.0349 | 0.00047415
245 | 62.625 | 63.249 | 62.913 | 18.6263 | 20.5329 | 826.2 | 0.0946 | 62.929 | 19.5796 | 1.9066 | 43.3494 | 0.4705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018279 | #VALUE! | #VALUE! | 2106.4916 | 0.00047472
250 | 62.596 | 63.196 | 62.86 | 18.6159 | 20.5252 | 826.8 | 0.0948 | 62.884 | 19.5706 | 1.9093 | 43.3135 | 0.4715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018248 | #VALUE! | #VALUE! | 2109.7711 | 0.00047399
255 | 62.589 | 63.213 | 62.853 | 18.6159 | 20.5278 | 828.5 | 0.0943 | 62.885 | 19.5719 | 1.9119 | 43.3132 | 0.46901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018325 | #VALUE! | #VALUE! | 2114.1236 | 0.00047301
260 | 62.604 | 63.228 | 62.844 | 18.6211 | 20.5355 | 827.5 | 0.0948 | 62.892 | 19.5783 | 1.9144 | 43.3137 | 0.4715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018248 | #VALUE! | #VALUE! | 2111.5451 | 0.00047359
265 | 62.614 | 63.238 | 62.878 | 18.6108 | 20.5329 | 827.3 | 0.0946 | 62.91 | 19.5719 | 1.9221 | 43.3381 | 0.4705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018279 | #VALUE! | #VALUE! | 2109.8438 | 0.00047397
270 | 62.552 | 63.176 | 62.816 | 18.5926 | 20.5122 | 825.4 | 0.0949 | 62.848 | 19.5524 | 1.9196 | 43.2956 | 0.47199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018233 | #VALUE! | #VALUE! | 2107.067 | 0.00047459
275 | 62.511 | 63.135 | 62.751 | 18.6004 | 20.5226 | 826.6 | 0.095 | 62.799 | 19.5615 | 1.9222 | 43.2375 | 0.47249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018217 | #VALUE! | #VALUE! | 2112.9658 | 0.00047327
280 | 62.441 | 63.089 | 62.705 | 18.5875 | 20.5122 | 827.8 | 0.0951 | 62.745 | 19.5498 | 1.9247 | 43.1951 | 0.47299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018202 | #VALUE! | #VALUE! | 2118.1079 | 0.00047212
285 | 62.511 | 63.135 | 62.775 | 18.5901 | 20.52 | 827.8 | 0.0947 | 62.807 | 19.5551 | 1.9299 | 43.252 | 0.471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018263 | #VALUE! | #VALUE! | 2115.3263 | 0.00047274
290 | 62.53 | 63.178 | 62.794 | 18.5849 | 20.5226 | 825.3 | 0.0944 | 62.834 | 19.5538 | 1.9377 | 43.2803 | 0.46951 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001831 | #VALUE! | #VALUE! | 2107.5589 | 0.00047448
295 | 62.543 | 63.167 | 62.807 | 18.5849 | 20.5329 | 827.3 | 0.0945 | 62.839 | 19.5589 | 1.948 | 43.2801 | 0.47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018294 | #VALUE! | #VALUE! | 2112.6736 | 0.00047333
300 | 62.479 | 63.103 | 62.695 | 18.5771 | 20.5252 | 828.8 | 0.0939 | 62.759 | 19.5511 | 1.9481 | 43.2079 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2120.0433 | 0.00047169
305 | 62.434 | 63.058 | 62.674 | 18.5564 | 20.5045 | 825.8 | 0.0951 | 62.722 | 19.5304 | 1.9481 | 43.1915 | 0.47299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018202 | #VALUE! | #VALUE! | 2113.1666 | 0.00047322
310 | 62.334 | 62.958 | 62.598 | 18.5332 | 20.4709 | 825.9 | 0.0951 | 62.63 | 19.5021 | 1.9377 | 43.1279 | 0.47299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018202 | #VALUE! | #VALUE! | 2116.5391 | 0.00047247
315 | 62.3 | 62.9 | 62.516 | 18.528 | 20.4606 | 824.6 | 0.0957 | 62.572 | 19.4943 | 1.9326 | 43.0777 | 0.47597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018111 | #VALUE! | #VALUE! | 2115.6726 | 0.00047266
320 | 62.189 | 62.813 | 62.453 | 18.5151 | 20.4451 | 824.6 | 0.0955 | 62.485 | 19.4801 | 1.93 | 43.0049 | 0.47498 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018141 | #VALUE! | #VALUE! | 2119.2541 | 0.00047186
325 | 62.218 | 62.842 | 62.482 | 18.5125 | 20.4503 | 825.2 | 0.0951 | 62.514 | 19.4814 | 1.9378 | 43.0326 | 0.47299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018202 | #VALUE! | #VALUE! | 2119.431 | 0.00047182
330 | 62.239 | 62.863 | 62.455 | 18.5202 | 20.458 | 826.3 | 0.0951 | 62.519 | 19.4891 | 1.9378 | 43.0299 | 0.47299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018202 | #VALUE! | #VALUE! | 2122.3893 | 0.00047117
335 | 62.209 | 62.856 | 62.449 | 18.5125 | 20.4554 | 826.2 | 0.095 | 62.5047 | 19.484 | 1.9429 | 43.0207 | 0.47249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018217 | #VALUE! | #VALUE! | 2122.5855 | 0.00047112
340 | 62.269 | 62.893 | 62.485 | 18.4995 | 20.4658 | 824.7 | 0.0951 | 62.549 | 19.4826 | 1.9663 | 43.0663 | 0.47299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018202 | #VALUE! | #VALUE! | 2116.4868 | 0.00047248
345 | 62.276 | 62.899 | 62.491 | 18.5151 | 20.4658 | 824.3 | 0.0944 | 62.5553 | 19.4904 | 1.9507 | 43.0649 | 0.46951 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001831 | #VALUE! | #VALUE! | 2115.5323 | 0.00047269
350 | 62.229 | 62.877 | 62.469 | 18.4995 | 20.4503 | 824.1 | 0.095 | 62.525 | 19.4749 | 1.9508 | 43.0501 | 0.47249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018217 | #VALUE! | #VALUE! | 2115.7453 | 0.00047265
355 | 62.225 | 62.873 | 62.465 | 18.4918 | 20.4528 | 824.9 | 0.0948 | 62.521 | 19.4723 | 1.961 | 43.0487 | 0.4715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018248 | #VALUE! | #VALUE! | 2117.8681 | 0.00047217
360 | 62.268 | 62.892 | 62.484 | 18.4815 | 20.4554 | 824.2 | 0.0942 | 62.548 | 19.4685 | 1.9739 | 43.0795 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2114.5555 | 0.00047291
365 | 62.26 | 62.884 | 62.476 | 18.4711 | 20.4425 | 824.4 | 0.0944 | 62.54 | 19.4568 | 1.9714 | 43.0832 | 0.46951 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001831 | #VALUE! | #VALUE! | 2114.8894 | 0.00047284
370 | 62.198 | 62.846 | 62.438 | 18.4685 | 20.4348 | 825.6 | 0.0948 | 62.494 | 19.4517 | 1.9663 | 43.0423 | 0.4715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018248 | #VALUE! | #VALUE! | 2119.978 | 0.0004717
375 | 62.25 | 62.874 | 62.442 | 18.4685 | 20.4451 | 824 | 0.0943 | 62.522 | 19.4568 | 1.9766 | 43.0652 | 0.46901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018325 | #VALUE! | #VALUE! | 2114.7468 | 0.00047287
380 | 62.226 | 62.849 | 62.418 | 18.3987 | 20.396 | 821.5 | 0.0939 | 62.4977 | 19.3973 | 1.9973 | 43.1003 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2106.6129 | 0.0004747
385 | 61.936 | 62.56 | 62.176 | 18.0134 | 20.0499 | 824.9 | 0.0947 | 62.224 | 19.0316 | 2.0365 | 43.1923 | 0.471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018263 | #VALUE! | #VALUE! | 2110.8244 | 0.00047375
390 | 62.265 | 62.936 | 62.505 | 18.3858 | 20.4063 | 823.7 | 0.0939 | 62.5687 | 19.396 | 2.0205 | 43.1726 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2108.7172 | 0.00047422
395 | 62.325 | 62.925 | 62.541 | 18.4453 | 20.4451 | 825.2 | 0.094 | 62.597 | 19.4452 | 1.9998 | 43.1518 | 0.46752 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018372 | #VALUE! | #VALUE! | 2113.5764 | 0.00047313
400 | 62.337 | 62.961 | 62.529 | 18.4685 | 20.4632 | 824.9 | 0.0942 | 62.609 | 19.4658 | 1.9947 | 43.1431 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2113.2316 | 0.00047321
405 | 62.103 | 62.727 | 62.295 | 18.197 | 20.1997 | 824.6 | 0.0943 | 62.375 | 19.1984 | 2.0027 | 43.1767 | 0.46901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018325 | #VALUE! | #VALUE! | 2110.824 | 0.00047375
410 | 62.204 | 62.876 | 62.468 | 18.3961 | 20.4141 | 824.9 | 0.0937 | 62.516 | 19.4051 | 2.018 | 43.1109 | 0.46603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018419 | #VALUE! | #VALUE! | 2114.8124 | 0.00047286
415 | 62.278 | 62.901 | 62.518 | 18.4349 | 20.4373 | 824.7 | 0.0938 | 62.5657 | 19.4361 | 2.0024 | 43.1296 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2113.3846 | 0.00047317
420 | 62.113 | 62.76 | 62.329 | 18.3625 | 20.3728 | 824 | 0.0939 | 62.4007 | 19.3677 | 2.0103 | 43.033 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2116.3284 | 0.00047252
425 | 61.823 | 62.447 | 62.039 | 17.9721 | 20.0241 | 823.9 | 0.0946 | 62.103 | 18.9981 | 2.052 | 43.1049 | 0.4705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018279 | #VALUE! | #VALUE! | 2112.5427 | 0.00047336
430 | 62.032 | 62.656 | 62.272 | 18.3341 | 20.3573 | 823.5 | 0.0947 | 62.32 | 19.3457 | 2.0232 | 42.9743 | 0.471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018263 | #VALUE! | #VALUE! | 2117.934 | 0.00047216
435 | 62.095 | 62.719 | 62.311 | 18.3884 | 20.4038 | 824 | 0.0941 | 62.375 | 19.3961 | 2.0154 | 42.9789 | 0.46802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018357 | #VALUE! | #VALUE! | 2118.9932 | 0.00047192
440 | 62.084 | 62.708 | 62.3 | 18.3987 | 20.4063 | 823.8 | 0.0943 | 62.364 | 19.4025 | 2.0076 | 42.9615 | 0.46901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018325 | #VALUE! | #VALUE! | 2119.3369 | 0.00047185
445 | 61.376 | 62.048 | 61.592 | 17.4601 | 19.4379 | 827 | 0.0941 | 61.672 | 18.449 | 1.9778 | 43.223 | 0.46802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018357 | #VALUE! | #VALUE! | 2114.6975 | 0.00047288
450 | 61.935 | 62.583 | 62.223 | 18.2048 | 20.254 | 824.1 | 0.0927 | 62.247 | 19.2294 | 2.0492 | 43.0176 | 0.46105 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018578 | #VALUE! | #VALUE! | 2117.3438 | 0.00047229
455 | 62.01 | 62.657 | 62.25 | 18.3444 | 20.3676 | 823.7 | 0.094 | 62.3057 | 19.356 | 2.0232 | 42.9497 | 0.46752 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018372 | #VALUE! | #VALUE! | 2119.6634 | 0.00047177
460 | 62.013 | 62.661 | 62.229 | 18.3547 | 20.365 | 825.2 | 0.0944 | 62.301 | 19.3599 | 2.0103 | 42.9412 | 0.46951 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001831 | #VALUE! | #VALUE! | 2123.9446 | 0.00047082
465 | 61.316 | 61.94 | 61.532 | 17.4058 | 19.394 | 824.9 | 0.0942 | 61.596 | 18.3999 | 1.9882 | 43.1961 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2110.6412 | 0.00047379
470 | 61.865 | 62.512 | 62.105 | 18.1376 | 20.2023 | 824.5 | 0.0941 | 62.1607 | 19.17 | 2.0647 | 42.9907 | 0.46802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018357 | #VALUE! | #VALUE! | 2119.6962 | 0.00047177
475 | 62.027 | 62.651 | 62.267 | 18.2746 | 20.3134 | 825.1 | 0.0938 | 62.315 | 19.294 | 2.0388 | 43.021 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2119.7455 | 0.00047175
480 | 61.971 | 62.619 | 62.211 | 18.2384 | 20.272 | 822.8 | 0.0937 | 62.267 | 19.2552 | 2.0336 | 43.0118 | 0.46603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018419 | #VALUE! | #VALUE! | 2114.2888 | 0.00047297
485 | 61.723 | 62.371 | 61.963 | 17.8454 | 19.9234 | 824.6 | 0.0935 | 62.019 | 18.8844 | 2.078 | 43.1346 | 0.46503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018451 | #VALUE! | #VALUE! | 2112.8818 | 0.00047329
490 | 61.974 | 62.622 | 62.19 | 18.1841 | 20.2462 | 824.4 | 0.0937 | 62.262 | 19.2152 | 2.0621 | 43.0468 | 0.46603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018419 | #VALUE! | #VALUE! | 2116.6753 | 0.00047244
495 | 61.963 | 62.587 | 62.203 | 18.2384 | 20.2643 | 824.8 | 0.0942 | 62.251 | 19.2513 | 2.0259 | 42.9997 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2120.0269 | 0.00047169
500 | 61.899 | 62.547 | 62.115 | 18.1789 | 20.2152 | 822 | 0.0941 | 62.187 | 19.1971 | 2.0363 | 42.99 | 0.46802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018357 | #VALUE! | #VALUE! | 2113.3066 | 0.00047319
505 | 61.642 | 62.266 | 61.858 | 17.7704 | 19.8536 | 822.6 | 0.0939 | 61.922 | 18.812 | 2.0832 | 43.11 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2108.9599 | 0.00047417
510 | 61.888 | 62.512 | 62.104 | 18.1272 | 20.1894 | 824.4 | 0.0943 | 62.168 | 19.1583 | 2.0622 | 43.0097 | 0.46901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018325 | #VALUE! | #VALUE! | 2118.5036 | 0.00047203
515 | 61.916 | 62.539 | 62.107 | 18.1789 | 20.2126 | 824.9 | 0.0943 | 62.1873 | 19.1958 | 2.0337 | 42.9916 | 0.46901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018325 | #VALUE! | #VALUE! | 2120.6818 | 0.00047155
520 | 61.754 | 62.401 | 61.994 | 18.1065 | 20.1403 | 822.9 | 0.0944 | 62.0497 | 19.1234 | 2.0338 | 42.9263 | 0.46951 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001831 | #VALUE! | #VALUE! | 2118.7591 | 0.00047197
525 | 61.611 | 62.235 | 61.827 | 17.6954 | 19.7891 | 824 | 0.0935 | 61.891 | 18.7422 | 2.0937 | 43.1487 | 0.46503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018451 | #VALUE! | #VALUE! | 2110.652 | 0.00047379
530 | 61.902 | 62.526 | 62.094 | 18.0548 | 20.13 | 825.1 | 0.0946 | 62.174 | 19.0924 | 2.0752 | 43.0816 | 0.4705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018279 | #VALUE! | #VALUE! | 2116.7638 | 0.00047242
535 | 61.856 | 62.504 | 62.096 | 18.0962 | 20.1481 | 824.6 | 0.0944 | 62.152 | 19.1222 | 2.0519 | 43.0299 | 0.46951 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001831 | #VALUE! | #VALUE! | 2118.0253 | 0.00047214
540 | 61.766 | 62.365 | 61.981 | 18.047 | 20.0835 | 822.2 | 0.0947 | 62.0373 | 19.0652 | 2.0365 | 42.9721 | 0.471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018263 | #VALUE! | #VALUE! | 2114.6997 | 0.00047288
545 | 61.431 | 62.031 | 61.647 | 17.6256 | 19.7142 | 824.4 | 0.0948 | 61.703 | 18.6699 | 2.0886 | 43.0331 | 0.4715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018248 | #VALUE! | #VALUE! | 2117.3516 | 0.00047229
550 | 61.746 | 62.394 | 61.962 | 17.9953 | 20.0603 | 824.3 | 0.0945 | 62.034 | 19.0278 | 2.065 | 43.0062 | 0.47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018294 | #VALUE! | #VALUE! | 2118.419 | 0.00047205
555 | 61.82 | 62.444 | 62.012 | 18.0031 | 20.068 | 822.1 | 0.0934 | 62.092 | 19.0356 | 2.0649 | 43.0564 | 0.46453 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018467 | #VALUE! | #VALUE! | 2110.2994 | 0.00047387
560 | 61.533 | 62.156 | 61.749 | 17.6101 | 19.7116 | 824.5 | 0.0937 | 61.8127 | 18.6608 | 2.1015 | 43.1518 | 0.46603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018419 | #VALUE! | #VALUE! | 2111.7826 | 0.00047353
565 | 61.82 | 62.468 | 62.06 | 17.9695 | 20.0525 | 823.9 | 0.0936 | 62.116 | 19.011 | 2.083 | 43.105 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2112.5378 | 0.00047336
570 | 61.722 | 62.346 | 61.914 | 17.9617 | 20.0241 | 821.2 | 0.0935 | 61.994 | 18.9929 | 2.0624 | 43.0011 | 0.46503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018451 | #VALUE! | #VALUE! | 2110.7025 | 0.00047378
575 | 61.432 | 62.079 | 61.672 | 17.5635 | 19.6729 | 823.1 | 0.0934 | 61.7277 | 18.6182 | 2.1094 | 43.1095 | 0.46453 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018467 | #VALUE! | #VALUE! | 2110.2679 | 0.00047387
580 | 61.693 | 62.317 | 61.909 | 17.9229 | 20.006 | 823.4 | 0.0943 | 61.973 | 18.9644 | 2.0831 | 43.0085 | 0.46901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018325 | #VALUE! | #VALUE! | 2115.9904 | 0.00047259
585 | 61.662 | 62.286 | 61.854 | 17.9152 | 19.9905 | 821.5 | 0.0934 | 61.934 | 18.9529 | 2.0753 | 42.9811 | 0.46453 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018467 | #VALUE! | #VALUE! | 2112.4536 | 0.00047338
590 | 61.344 | 61.992 | 61.584 | 17.5325 | 19.6341 | 824.5 | 0.0941 | 61.64 | 18.5833 | 2.1016 | 43.0567 | 0.46802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018357 | #VALUE! | #VALUE! | 2116.4478 | 0.00047249
595 | 61.603 | 62.227 | 61.819 | 17.879 | 19.9595 | 822.3 | 0.0937 | 61.883 | 18.9193 | 2.0805 | 42.9637 | 0.46603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018419 | #VALUE! | #VALUE! | 2115.3671 | 0.00047273
600 | 61.501 | 62.101 | 61.693 | 17.8712 | 19.9285 | 820.3 | 0.0941 | 61.765 | 18.8999 | 2.0573 | 42.8651 | 0.46802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018357 | #VALUE! | #VALUE! | 2115.0761 | 0.0004728
605 | 61.159 | 61.806 | 61.375 | 17.4808 | 19.5773 | 823.2 | 0.0947 | 61.4467 | 18.5291 | 2.0965 | 42.9176 | 0.471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018263 | #VALUE! | #VALUE! | 2119.9587 | 0.00047171
610 | 61.49 | 62.138 | 61.706 | 17.8324 | 19.913 | 822.9 | 0.094 | 61.778 | 18.8727 | 2.0806 | 42.9053 | 0.46752 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018372 | #VALUE! | #VALUE! | 2119.7945 | 0.00047174
615 | 61.483 | 62.083 | 61.675 | 17.8273 | 19.895 | 820.9 | 0.0943 | 61.747 | 18.8611 | 2.0677 | 42.8858 | 0.46901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018325 | #VALUE! | #VALUE! | 2115.6015 | 0.00047268
620 | 61.238 | 61.862 | 61.454 | 17.4446 | 19.5541 | 823.2 | 0.0941 | 61.518 | 18.4993 | 2.1095 | 43.0187 | 0.46802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018357 | #VALUE! | #VALUE! | 2114.9798 | 0.00047282
625 | 61.568 | 62.192 | 61.784 | 17.8066 | 19.8975 | 824.9 | 0.0935 | 61.848 | 18.852 | 2.0909 | 42.996 | 0.46503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018451 | #VALUE! | #VALUE! | 2120.4664 | 0.00047159
630 | 61.517 | 62.164 | 61.733 | 17.8118 | 19.882 | 819 | 0.0937 | 61.8047 | 18.8469 | 2.0702 | 42.9578 | 0.46603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018419 | #VALUE! | #VALUE! | 2107.1713 | 0.00047457
635 | 61.224 | 61.848 | 61.464 | 17.4162 | 19.5257 | 823.1 | 0.0938 | 61.512 | 18.4709 | 2.1095 | 43.041 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2113.6223 | 0.00047312
640 | 61.412 | 62.083 | 61.652 | 17.7781 | 19.8459 | 823.4 | 0.0942 | 61.7157 | 18.812 | 2.0678 | 42.9037 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2121.1632 | 0.00047144
645 | 61.384 | 62.056 | 61.648 | 17.7549 | 19.8252 | 822 | 0.0942 | 61.696 | 18.7901 | 2.0703 | 42.9059 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2117.444 | 0.00047227
650 | 61.14 | 61.787 | 61.356 | 17.3464 | 19.4663 | 829.2 | 0.094 | 61.4277 | 18.4063 | 2.1199 | 43.0213 | 0.46752 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018372 | #VALUE! | #VALUE! | 2130.2631 | 0.00046943
655 | 61.425 | 62.049 | 61.641 | 17.7032 | 19.7917 | 827.4 | 0.0942 | 61.705 | 18.7475 | 2.0885 | 42.9575 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2128.7941 | 0.00046975
660 | 61.352 | 61.999 | 61.591 | 17.6954 | 19.7658 | 821.8 | 0.094 | 61.6473 | 18.7306 | 2.0704 | 42.9167 | 0.46752 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018372 | #VALUE! | #VALUE! | 2116.3969 | 0.0004725
665 | 61.063 | 61.711 | 61.255 | 17.2947 | 19.4043 | 824 | 0.0936 | 61.343 | 18.3495 | 2.1096 | 42.9935 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2118.2736 | 0.00047208
670 | 61.325 | 61.973 | 61.565 | 17.6515 | 19.7349 | 824.6 | 0.0944 | 61.621 | 18.6932 | 2.0834 | 42.9278 | 0.46951 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001831 | #VALUE! | #VALUE! | 2123.0603 | 0.00047102
675 | 61.302 | 61.925 | 61.542 | 17.6437 | 19.7168 | 821.5 | 0.094 | 61.5897 | 18.6803 | 2.0731 | 42.9094 | 0.46752 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018372 | #VALUE! | #VALUE! | 2115.9851 | 0.00047259
680 | 60.992 | 61.64 | 61.232 | 17.2326 | 19.3423 | 825.1 | 0.0942 | 61.288 | 18.2874 | 2.1097 | 43.0005 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2120.7536 | 0.00047153
685 | 61.236 | 61.86 | 61.476 | 17.5816 | 19.6703 | 823.5 | 0.0947 | 61.524 | 18.6259 | 2.0887 | 42.898 | 0.471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018263 | #VALUE! | #VALUE! | 2121.6986 | 0.00047132
690 | 61.145 | 61.768 | 61.336 | 17.5713 | 19.6367 | 821 | 0.0928 | 61.4163 | 18.604 | 2.0654 | 42.8123 | 0.46155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018562 | #VALUE! | #VALUE! | 2119.4926 | 0.00047181
695 | 60.86 | 61.508 | 61.052 | 17.1654 | 19.2778 | 823 | 0.0942 | 61.14 | 18.2216 | 2.1124 | 42.9184 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2119.405 | 0.00047183
700 | 61.177 | 61.801 | 61.393 | 17.5144 | 19.6109 | 823.7 | 0.0942 | 61.457 | 18.5627 | 2.0965 | 42.8944 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2122.397 | 0.00047117
705 | 60.632 | 61.279 | 60.823 | 16.6483 | 18.7045 | 823.3 | 0.0938 | 60.9113 | 17.6764 | 2.0562 | 43.2349 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2104.6552 | 0.00047514
710 | 61.138 | 61.785 | 61.353 | 17.38 | 19.4947 | 824.3 | 0.0937 | 61.4253 | 18.4373 | 2.1147 | 42.988 | 0.46603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018419 | #VALUE! | #VALUE! | 2119.3167 | 0.00047185
715 | 61.262 | 61.885 | 61.454 | 17.5196 | 19.6031 | 823.8 | 0.0936 | 61.5337 | 18.5614 | 2.0835 | 42.9723 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2118.8034 | 0.00047196
720 | 61.026 | 61.674 | 61.242 | 17.2662 | 19.3501 | 823.7 | 0.0938 | 61.314 | 18.3082 | 2.0839 | 43.0059 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2116.8943 | 0.00047239
725 | 61.123 | 61.771 | 61.339 | 17.4601 | 19.5386 | 823.8 | 0.0933 | 61.411 | 18.4993 | 2.0785 | 42.9117 | 0.46404 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018482 | #VALUE! | #VALUE! | 2121.7989 | 0.0004713
730 | 60.526 | 61.174 | 60.766 | 16.5553 | 18.609 | 824 | 0.0934 | 60.822 | 17.5821 | 2.0537 | 43.2398 | 0.46453 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018467 | #VALUE! | #VALUE! | 2106.2052 | 0.00047479
735 | 61.055 | 61.703 | 61.271 | 17.2791 | 19.394 | 823.7 | 0.0938 | 61.343 | 18.3365 | 2.1149 | 43.0065 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2116.8647 | 0.0004724
740 | 61.032 | 61.656 | 61.248 | 17.3541 | 19.443 | 821.4 | 0.0939 | 61.312 | 18.3986 | 2.0889 | 42.9134 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2115.5286 | 0.0004727
745 | 60.7 | 61.347 | 60.916 | 16.9456 | 19.0634 | 824.2 | 0.0946 | 60.9877 | 18.0045 | 2.1178 | 42.9832 | 0.4705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018279 | #VALUE! | #VALUE! | 2119.2971 | 0.00047185
750 | 60.989 | 61.613 | 61.229 | 17.3024 | 19.4043 | 823.1 | 0.0936 | 61.277 | 18.3533 | 2.1019 | 42.9237 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2119.4033 | 0.00047183
755 | 60.319 | 60.966 | 60.535 | 16.4286 | 18.4799 | 828.3 | 0.0941 | 60.6067 | 17.4542 | 2.0513 | 43.1524 | 0.46802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018357 | #VALUE! | #VALUE! | 2121.486 | 0.00047137
760 | 60.896 | 61.519 | 61.088 | 17.1499 | 19.2674 | 822.5 | 0.0939 | 61.1677 | 18.2086 | 2.1175 | 42.959 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2116.1148 | 0.00047256
765 | 60.944 | 61.568 | 61.112 | 17.23 | 19.3268 | 820 | 0.0948 | 61.208 | 18.2784 | 2.0968 | 42.9296 | 0.4715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018248 | #VALUE! | #VALUE! | 2111.1284 | 0.00047368
770 | 60.658 | 61.305 | 60.898 | 16.8448 | 18.9705 | 823.3 | 0.0937 | 60.9537 | 17.9077 | 2.1257 | 43.046 | 0.46603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018419 | #VALUE! | #VALUE! | 2113.892 | 0.00047306
775 | 60.972 | 61.619 | 61.164 | 17.2016 | 19.3088 | 824.5 | 0.0939 | 61.2517 | 18.2552 | 2.1072 | 42.9965 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2119.4127 | 0.00047183
780 | 60.277 | 60.9 | 60.493 | 16.3174 | 18.3766 | 822.3 | 0.0941 | 60.5567 | 17.347 | 2.0592 | 43.2097 | 0.46802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018357 | #VALUE! | #VALUE! | 2103.3281 | 0.00047544
785 | 60.783 | 61.406 | 60.998 | 17.0465 | 19.1616 | 822 | 0.0942 | 61.0623 | 18.1041 | 2.1151 | 42.9583 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2114.8645 | 0.00047284
790 | 60.857 | 61.504 | 61.049 | 17.1783 | 19.2623 | 822 | 0.0941 | 61.1367 | 18.2203 | 2.084 | 42.9164 | 0.46802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018357 | #VALUE! | #VALUE! | 2116.9301 | 0.00047238
795 | 60.691 | 61.315 | 60.883 | 16.9379 | 19.0221 | 821.8 | 0.0942 | 60.963 | 17.98 | 2.0842 | 42.983 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2113.1341 | 0.00047323
800 | 60.838 | 61.485 | 61.029 | 17.1369 | 19.2235 | 823.1 | 0.0942 | 61.1173 | 18.1802 | 2.0866 | 42.9371 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2118.7377 | 0.00047198
805 | 60.649 | 61.273 | 60.841 | 16.9043 | 18.9911 | 823.3 | 0.0939 | 60.921 | 17.9477 | 2.0868 | 42.9733 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2117.4689 | 0.00047226
810 | 60.843 | 61.491 | 61.035 | 17.1059 | 19.2029 | 824.4 | 0.0938 | 61.123 | 18.1544 | 2.097 | 42.9686 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2120.53 | 0.00047158
815 | 60.679 | 61.302 | 60.871 | 16.8707 | 18.9705 | 824.6 | 0.0936 | 60.9507 | 17.9206 | 2.0998 | 43.0301 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2118.0146 | 0.00047214
820 | 60.8 | 61.471 | 61.016 | 17.0749 | 19.1745 | 823 | 0.0935 | 61.0957 | 18.1247 | 2.0996 | 42.971 | 0.46503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018451 | #VALUE! | #VALUE! | 2116.8123 | 0.00047241
825 | 60.635 | 61.259 | 60.827 | 16.85 | 18.9395 | 822.4 | 0.093 | 60.907 | 17.8947 | 2.0895 | 43.0123 | 0.46254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001853 | #VALUE! | #VALUE! | 2113.2388 | 0.00047321
830 | 60.807 | 61.43 | 60.95 | 17.0465 | 19.1383 | 823 | 0.0937 | 61.0623 | 18.0924 | 2.0918 | 42.9699 | 0.46603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018419 | #VALUE! | #VALUE! | 2116.8632 | 0.0004724
835 | 60.594 | 61.242 | 60.738 | 16.8164 | 18.9034 | 823.5 | 0.093 | 60.858 | 17.8599 | 2.087 | 42.9981 | 0.46254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001853 | #VALUE! | #VALUE! | 2116.7617 | 0.00047242
840 | 60.741 | 61.389 | 60.909 | 17.0206 | 19.1151 | 822.8 | 0.0938 | 61.013 | 18.0678 | 2.0945 | 42.9451 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2117.5701 | 0.00047224
845 | 60.505 | 61.152 | 60.673 | 16.7905 | 18.8698 | 822.8 | 0.0945 | 60.7767 | 17.8301 | 2.0793 | 42.9465 | 0.47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018294 | #VALUE! | #VALUE! | 2117.5027 | 0.00047225
850 | 60.653 | 61.3 | 60.797 | 16.9767 | 19.0738 | 822.2 | 0.0944 | 60.9167 | 18.0252 | 2.0971 | 42.8914 | 0.46951 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001831 | #VALUE! | #VALUE! | 2118.6768 | 0.00047199
855 | 60.441 | 61.089 | 60.609 | 16.7647 | 18.844 | 822.3 | 0.0939 | 60.713 | 17.8043 | 2.0793 | 42.9087 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2118.0835 | 0.00047212
860 | 60.639 | 61.286 | 60.806 | 16.9689 | 19.0505 | 822.4 | 0.0944 | 60.9103 | 18.0097 | 2.0816 | 42.9006 | 0.46951 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001831 | #VALUE! | #VALUE! | 2118.7369 | 0.00047198
865 | 60.451 | 61.098 | 60.619 | 16.7492 | 18.8285 | 822.2 | 0.0931 | 60.7227 | 17.7889 | 2.0793 | 42.9338 | 0.46304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018514 | #VALUE! | #VALUE! | 2116.5845 | 0.00047246
870 | 60.6 | 61.248 | 60.768 | 16.9482 | 19.0299 | 822.3 | 0.0946 | 60.872 | 17.989 | 2.0817 | 42.883 | 0.4705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018279 | #VALUE! | #VALUE! | 2119.3529 | 0.00047184
875 | 60.391 | 61.062 | 60.558 | 16.7207 | 18.7923 | 821.1 | 0.0943 | 60.6703 | 17.7565 | 2.0716 | 42.9138 | 0.46901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018325 | #VALUE! | #VALUE! | 2114.7371 | 0.00047287
880 | 60.59 | 61.213 | 60.757 | 16.9094 | 18.9963 | 822.8 | 0.0942 | 60.8533 | 17.9529 | 2.0869 | 42.9005 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2119.7749 | 0.00047175
885 | 60.405 | 61.028 | 60.573 | 16.6768 | 18.7588 | 822.5 | 0.0938 | 60.6687 | 17.7178 | 2.082 | 42.9509 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2116.5163 | 0.00047247
890 | 60.485 | 61.133 | 60.677 | 16.8241 | 18.9188 | 820.5 | 0.0939 | 60.765 | 17.8714 | 2.0947 | 42.8935 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2114.1911 | 0.00047299
895 | 60.256 | 60.879 | 60.447 | 16.4338 | 18.5651 | 822.1 | 0.0936 | 60.5273 | 17.4994 | 2.1313 | 43.0279 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2111.7004 | 0.00047355
900 | 60.553 | 61.201 | 60.745 | 16.7905 | 18.9059 | 823.4 | 0.0942 | 60.833 | 17.8482 | 2.1154 | 42.9848 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 2117.1596 | 0.00047233
905 | 59.941 | 60.564 | 60.109 | 15.9168 | 17.9842 | 822.8 | 0.0938 | 60.2047 | 16.9505 | 2.0674 | 43.2542 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2102.4418 | 0.00047564
910 | 60.552 | 61.176 | 60.696 | 16.6458 | 18.7923 | 822 | 0.0936 | 60.808 | 17.719 | 2.1465 | 43.0889 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2108.4512 | 0.00047428
915 | 60.611 | 61.234 | 60.754 | 16.744 | 18.8595 | 820.2 | 0.0929 | 60.8663 | 17.8017 | 2.1155 | 43.0646 | 0.46205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018546 | #VALUE! | #VALUE! | 2105.0245 | 0.00047505
920 | 60.263 | 60.91 | 60.431 | 16.3459 | 18.4903 | 821.9 | 0.0938 | 60.5347 | 17.4181 | 2.1444 | 43.1166 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2106.8443 | 0.00047464
925 | 60.611 | 61.234 | 60.755 | 16.7104 | 18.8362 | 823 | 0.0932 | 60.8667 | 17.7733 | 2.1258 | 43.0934 | 0.46354 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018498 | #VALUE! | #VALUE! | 2110.7998 | 0.00047375
930 | 60.456 | 61.103 | 60.624 | 16.5139 | 18.6297 | 822.3 | 0.0932 | 60.7277 | 17.5718 | 2.1158 | 43.1559 | 0.46354 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018498 | #VALUE! | #VALUE! | 2105.9502 | 0.00047485
935 | 60.517 | 61.14 | 60.661 | 16.6716 | 18.7923 | 819.5 | 0.0929 | 60.7727 | 17.732 | 2.1207 | 43.0407 | 0.46205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018546 | #VALUE! | #VALUE! | 2104.3942 | 0.0004752
940 | 60.241 | 60.889 | 60.385 | 16.3019 | 18.4489 | 821.9 | 0.0932 | 60.505 | 17.3754 | 2.147 | 43.1296 | 0.46354 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018498 | #VALUE! | #VALUE! | 2106.2077 | 0.00047479
945 | 60.565 | 61.212 | 60.709 | 16.6845 | 18.8181 | 822.5 | 0.0931 | 60.8287 | 17.7513 | 2.1336 | 43.0774 | 0.46304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018514 | #VALUE! | #VALUE! | 2110.301 | 0.00047387
950 | 60.386 | 61.034 | 60.53 | 16.4881 | 18.5987 | 822.7 | 0.0931 | 60.65 | 17.5434 | 2.1106 | 43.1066 | 0.46304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018514 | #VALUE! | #VALUE! | 2109.3826 | 0.00047407
955 | 60.45 | 61.098 | 60.594 | 16.6406 | 18.7562 | 820.3 | 0.0936 | 60.714 | 17.6984 | 2.1156 | 43.0156 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2107.6785 | 0.00047446
960 | 60.179 | 60.826 | 60.322 | 16.2864 | 18.4231 | 822.8 | 0.0932 | 60.4423 | 17.3547 | 2.1367 | 43.0876 | 0.46354 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018498 | #VALUE! | #VALUE! | 2110.5701 | 0.00047381
965 | 60.555 | 61.202 | 60.699 | 16.6664 | 18.7846 | 822.5 | 0.0934 | 60.8187 | 17.7255 | 2.1182 | 43.0932 | 0.46453 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018467 | #VALUE! | #VALUE! | 2109.5272 | 0.00047404
970 | 60.382 | 61.029 | 60.526 | 16.4751 | 18.5806 | 822.2 | 0.0939 | 60.6457 | 17.5279 | 2.1055 | 43.1178 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2107.5523 | 0.00047448
975 | 60.474 | 61.121 | 60.618 | 16.6535 | 18.751 | 819.5 | 0.094 | 60.7377 | 17.7022 | 2.0975 | 43.0354 | 0.46752 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018372 | #VALUE! | #VALUE! | 2104.6534 | 0.00047514
980 | 60.233 | 60.904 | 60.377 | 16.2916 | 18.4231 | 822.8 | 0.094 | 60.5047 | 17.3574 | 2.1315 | 43.1473 | 0.46752 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018372 | #VALUE! | #VALUE! | 2107.6482 | 0.00047446
985 | 60.569 | 61.217 | 60.737 | 16.6845 | 18.7897 | 822 | 0.0934 | 60.841 | 17.7371 | 2.1052 | 43.1039 | 0.46453 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018467 | #VALUE! | #VALUE! | 2107.7199 | 0.00047445
990 | 60.451 | 61.098 | 60.619 | 16.5139 | 18.6064 | 822.3 | 0.0931 | 60.7227 | 17.5602 | 2.0925 | 43.1625 | 0.46304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018514 | #VALUE! | #VALUE! | 2105.6257 | 0.00047492
995 | 60.552 | 61.199 | 60.695 | 16.6897 | 18.7872 | 820.9 | 0.0933 | 60.8153 | 17.7385 | 2.0975 | 43.0769 | 0.46404 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018482 | #VALUE! | #VALUE! | 2106.2195 | 0.00047478
1000 | 60.342 | 60.99 | 60.486 | 16.3536 | 18.467 | 822.7 | 0.0936 | 60.606 | 17.4103 | 2.1134 | 43.1957 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2105.0316 | 0.00047505
1005 | 60.614 | 61.262 | 60.758 | 16.7336 | 18.8285 | 825.8 | 0.0946 | 60.878 | 17.7811 | 2.0949 | 43.0969 | 0.4705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018279 | #VALUE! | #VALUE! | 2117.8051 | 0.00047219
1010 | 60.507 | 61.178 | 60.651 | 16.5682 | 18.6503 | 823.8 | 0.0932 | 60.7787 | 17.6092 | 2.0821 | 43.1694 | 0.46354 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018498 | #VALUE! | #VALUE! | 2109.1295 | 0.00047413
1015 | 60.618 | 61.242 | 60.786 | 16.7569 | 18.8466 | 820.6 | 0.0939 | 60.882 | 17.8017 | 2.0897 | 43.0802 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 2105.2852 | 0.000475
1020 | 60.348 | 60.995 | 60.539 | 16.4364 | 18.5367 | 823 | 0.0936 | 60.6273 | 17.4866 | 2.1003 | 43.1408 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2108.4798 | 0.00047428
1025 | 60.702 | 61.35 | 60.894 | 16.8422 | 18.9137 | 823.1 | 0.094 | 60.982 | 17.8779 | 2.0715 | 43.1041 | 0.46752 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018372 | #VALUE! | #VALUE! | 2110.5331 | 0.00047381
1030 | 60.605 | 61.253 | 60.845 | 16.7001 | 18.7458 | 822.1 | 0.0938 | 60.901 | 17.723 | 2.0457 | 43.178 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2104.3562 | 0.0004752
1035 | 60.75 | 61.374 | 60.966 | 16.881 | 18.9472 | 821 | 0.0938 | 61.03 | 17.9141 | 2.0662 | 43.1159 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2104.5698 | 0.00047516
1040 | 60.512 | 61.159 | 60.751 | 16.5579 | 18.6426 | 823.1 | 0.0933 | 60.8073 | 17.6002 | 2.0847 | 43.2071 | 0.46404 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018482 | #VALUE! | #VALUE! | 2105.5002 | 0.00047495
1045 | 60.857 | 61.504 | 61.121 | 16.9818 | 19.0376 | 823 | 0.0938 | 61.1607 | 18.0097 | 2.0558 | 43.151 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2107.9822 | 0.00047439
1050 | 60.675 | 61.346 | 60.962 | 16.8293 | 18.8672 | 823.5 | 0.0941 | 60.9943 | 17.8483 | 2.0379 | 43.1461 | 0.46802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018357 | #VALUE! | #VALUE! | 2109.5016 | 0.00047405
1055 | 60.762 | 61.41 | 61.05 | 17.0413 | 19.0763 | 820.9 | 0.094 | 61.074 | 18.0588 | 2.035 | 43.0152 | 0.46752 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018372 | #VALUE! | #VALUE! | 2109.2398 | 0.0004741
1060 | 60.541 | 61.212 | 60.853 | 16.7026 | 18.7691 | 824.7 | 0.0938 | 60.8687 | 17.7358 | 2.0665 | 43.1328 | 0.46652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018404 | #VALUE! | #VALUE! | 2113.2254 | 0.00047321
1065 | 60.876 | 61.523 | 61.188 | 17.0801 | 19.128 | 822.5 | 0.0935 | 61.1957 | 18.1041 | 2.0479 | 43.0916 | 0.46503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018451 | #VALUE! | #VALUE! | 2109.6031 | 0.00047402
1070 | 60.757 | 61.381 | 61.045 | 16.8034 | 18.8698 | 825.3 | 0.0932 | 61.061 | 17.8366 | 2.0664 | 43.2244 | 0.46354 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018498 | #VALUE! | #VALUE! | 2110.2821 | 0.00047387
1075 | 60.952 | 61.6 | 61.24 | 17.1576 | 19.2106 | 822.4 | 0.0936 | 61.264 | 18.1841 | 2.053 | 43.0799 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2109.9203 | 0.00047395
1080 | 60.794 | 61.442 | 61.058 | 16.8733 | 18.9369 | 824.2 | 0.0935 | 61.098 | 17.9051 | 2.0636 | 43.1929 | 0.46503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018451 | #VALUE! | #VALUE! | 2109.0063 | 0.00047416
1085 | 61.091 | 61.739 | 61.379 | 17.274 | 19.3088 | 822.7 | 0.0935 | 61.403 | 18.2914 | 2.0348 | 43.1116 | 0.46503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018451 | #VALUE! | #VALUE! | 2109.138 | 0.00047413
1090 | 60.913 | 61.561 | 61.225 | 16.9999 | 19.0454 | 826.8 | 0.0935 | 61.233 | 18.0226 | 2.0455 | 43.2103 | 0.46503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018451 | #VALUE! | #VALUE! | 2114.805 | 0.00047286
1095 | 61.171 | 61.842 | 61.458 | 17.3826 | 19.4043 | 821.9 | 0.0931 | 61.4903 | 18.3935 | 2.0217 | 43.0969 | 0.46304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018514 | #VALUE! | #VALUE! | 2107.8066 | 0.00047443
1100 | 60.972 | 61.644 | 61.26 | 17.1111 | 19.1409 | 824.4 | 0.0933 | 61.292 | 18.126 | 2.0298 | 43.166 | 0.46404 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018482 | #VALUE! | #VALUE! | 2110.8327 | 0.00047375
1105 | 61.259 | 61.93 | 61.571 | 17.5015 | 19.5153 | 822.5 | 0.0931 | 61.5867 | 18.5084 | 2.0138 | 43.0783 | 0.46304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018514 | #VALUE! | #VALUE! | 2110.2569 | 0.00047388
1110 | 61.117 | 61.765 | 61.405 | 17.2404 | 19.2623 | 825.5 | 0.0934 | 61.429 | 18.2513 | 2.0219 | 43.1776 | 0.46453 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018467 | #VALUE! | #VALUE! | 2113.0789 | 0.00047324
1115 | 61.338 | 62.009 | 61.625 | 17.6411 | 19.629 | 822 | 0.0933 | 61.6573 | 18.635 | 1.9879 | 43.0223 | 0.46404 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018482 | #VALUE! | #VALUE! | 2111.7184 | 0.00047355
1120 | 61.104 | 61.752 | 61.416 | 17.3645 | 19.3552 | 823.6 | 0.0936 | 61.424 | 18.3599 | 1.9907 | 43.0641 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2113.7718 | 0.00047309
1125 | 61.424 | 62.096 | 61.76 | 17.7549 | 19.74 | 823.1 | 0.0936 | 61.76 | 18.7475 | 1.9851 | 43.0125 | 0.46553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018435 | #VALUE! | #VALUE! | 2115.0228 | 0.00047281
1130 | 61.34 | 61.988 | 61.652 | 17.5041 | 19.505 | 824.4 | 0.0928 | 61.66 | 18.5045 | 2.0009 | 43.1555 | 0.46155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018562 | #VALUE! | #VALUE! | 2111.3487 | 0.00047363
1135 | 61.62 | 62.268 | 61.932 | 17.8945 | 19.8795 | 825.5 | 0.093 | 61.94 | 18.887 | 1.985 | 43.053 | 0.46254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001853 | #VALUE! | #VALUE! | 2119.1968 | 0.00047188
1140 | 61.446 | 62.094 | 61.782 | 17.6204 | 19.6109 | 825.3 | 0.0929 | 61.774 | 18.6156 | 1.9905 | 43.1583 | 0.46205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018546 | #VALUE! | #VALUE! | 2113.5117 | 0.00047315
1145 | 61.781 | 62.453 | 62.141 | 18.0341 | 20.006 | 822.1 | 0.0928 | 62.125 | 19.0201 | 1.9719 | 43.105 | 0.46155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018562 | #VALUE! | #VALUE! | 2107.9249 | 0.0004744
1150 | 61.616 | 62.312 | 61.976 | 17.7756 | 19.7581 | 824.1 | 0.0924 | 61.968 | 18.7669 | 1.9825 | 43.2011 | 0.45956 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018626 | #VALUE! | #VALUE! | 2108.3478 | 0.00047431
1155 | 61.863 | 62.51 | 62.198 | 18.1686 | 20.1145 | 823.4 | 0.0932 | 62.1903 | 19.1415 | 1.9459 | 43.0488 | 0.46354 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018498 | #VALUE! | #VALUE! | 2114.0128 | 0.00047303
1160 | 61.702 | 62.35 | 62.038 | 17.9023 | 19.8562 | 824.6 | 0.0928 | 62.03 | 18.8792 | 1.9539 | 43.1508 | 0.46155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018562 | #VALUE! | #VALUE! | 2112.091 | 0.00047346
1165 | 61.955 | 62.626 | 62.315 | 18.2901 | 20.2281 | 825.5 | 0.0933 | 62.2987 | 19.2591 | 1.938 | 43.0396 | 0.46404 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018482 | #VALUE! | #VALUE! | 2119.8583 | 0.00047173
1170 | 61.8 | 62.424 | 62.16 | 18.0367 | 19.9879 | 823.6 | 0.0928 | 62.128 | 19.0123 | 1.9512 | 43.1157 | 0.46155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018562 | #VALUE! | #VALUE! | 2111.2445 | 0.00047365
1175 | 62.132 | 62.756 | 62.468 | 18.4375 | 20.3676 | 823.9 | 0.0931 | 62.452 | 19.4026 | 1.9301 | 43.0495 | 0.46304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018514 | #VALUE! | #VALUE! | 2115.2638 | 0.00047275
1180 | 61.964 | 62.611 | 62.371 | 18.1944 | 20.1377 | 825.4 | 0.093 | 62.3153 | 19.166 | 1.9433 | 43.1493 | 0.46254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001853 | #VALUE! | #VALUE! | 2114.2119 | 0.00047299
1185 | 62.3 | 62.972 | 62.684 | 18.603 | 20.5303 | 824.4 | 0.0929 | 62.652 | 19.5666 | 1.9273 | 43.0853 | 0.46205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018546 | #VALUE! | #VALUE! | 2114.7839 | 0.00047286
1190 | 62.186 | 62.858 | 62.57 | 18.3315 | 20.2798 | 827.3 | 0.0924 | 62.538 | 19.3056 | 1.9483 | 43.2323 | 0.45956 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018626 | #VALUE! | #VALUE! | 2115.0071 | 0.00047281
1195 | 62.438 | 63.133 | 62.869 | 18.7219 | 20.6414 | 824.2 | 0.0929 | 62.8133 | 19.6817 | 1.9195 | 43.1317 | 0.46205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018546 | #VALUE! | #VALUE! | 2111.9996 | 0.00047348
1200 | 62.26 | 62.932 | 62.692 | 18.4504 | 20.3883 | 827.2 | 0.0922 | 62.628 | 19.4194 | 1.9379 | 43.2086 | 0.45857 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018659 | #VALUE! | #VALUE! | 2115.9113 | 0.00047261
1205 | 62.565 | 63.261 | 62.973 | 18.8383 | 20.768 | 824.9 | 0.0924 | 62.933 | 19.8031 | 1.9297 | 43.1298 | 0.45956 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018626 | #VALUE! | #VALUE! | 2113.8832 | 0.00047306
1210 | 62.37 | 63.042 | 62.778 | 18.5797 | 20.52 | 827.3 | 0.0924 | 62.73 | 19.5498 | 1.9403 | 43.1801 | 0.45956 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018626 | #VALUE! | #VALUE! | 2117.5639 | 0.00047224
1215 | 62.684 | 63.332 | 63.092 | 18.9598 | 20.892 | 825 | 0.0928 | 63.036 | 19.9259 | 1.9322 | 43.1101 | 0.46155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018562 | #VALUE! | #VALUE! | 2115.108 | 0.00047279
1220 | 62.496 | 63.168 | 62.904 | 18.6857 | 20.6285 | 826.2 | 0.0935 | 62.856 | 19.6571 | 1.9428 | 43.1989 | 0.46503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018451 | #VALUE! | #VALUE! | 2113.8304 | 0.00047307
1225 | 62.767 | 63.439 | 63.199 | 19.0762 | 20.9927 | 824.2 | 0.0927 | 63.135 | 20.0344 | 1.9165 | 43.1005 | 0.46105 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018578 | #VALUE! | #VALUE! | 2113.5252 | 0.00047314
1230 | 62.582 | 63.254 | 63.014 | 18.8047 | 20.7421 | 827.5 | 0.0921 | 62.95 | 19.7734 | 1.9374 | 43.1766 | 0.45807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018675 | #VALUE! | #VALUE! | 2118.2499 | 0.00047209
1235 | 62.88 | 63.552 | 63.312 | 19.2003 | 21.1167 | 824.8 | 0.0923 | 63.248 | 20.1585 | 1.9164 | 43.0895 | 0.45906 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018642 | #VALUE! | #VALUE! | 2115.6062 | 0.00047268
1240 | 62.675 | 63.347 | 63.107 | 18.934 | 20.8636 | 829.1 | 0.0929 | 63.043 | 19.8988 | 1.9296 | 43.1442 | 0.46205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018546 | #VALUE! | #VALUE! | 2123.9395 | 0.00047082
1245 | 62.399 | 63.07 | 62.878 | 18.4995 | 20.3599 | 827.8 | 0.0925 | 62.7823 | 19.4297 | 1.8604 | 43.3526 | 0.46006 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001861 | #VALUE! | #VALUE! | 2110.4136 | 0.00047384
1260 | 44.052 | 44.964 | 45.062 | 13.5638 | 14.0144 | 814.1 | 0.3979 | 44.6927 | 13.7891 | 0.4506 | 30.9036 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2911.567 | 0.00034346
1265 | 44.846 | 45.783 | 45.857 | 13.7473 | 14.2001 | 814.3 | 0.3969 | 45.4953 | 13.9737 | 0.4528 | 31.5216 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 2855.1791 | 0.00035024
1270 | 45.234 | 46.146 | 46.22 | 13.9514 | 14.4013 | 814.8 | 0.3979 | 45.8667 | 14.1763 | 0.4499 | 31.6903 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2841.7252 | 0.0003519
1275 | 45.507 | 46.42 | 46.494 | 14.1504 | 14.5999 | 815 | 0.3979 | 46.1403 | 14.3751 | 0.4495 | 31.7652 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2835.7235 | 0.00035264
1280 | 45.761 | 46.698 | 46.747 | 14.3339 | 14.7831 | 815.8 | 0.3994 | 46.402 | 14.5585 | 0.4492 | 31.8435 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2831.5259 | 0.00035317
1285 | 45.996 | 46.958 | 47.008 | 14.5484 | 15.0049 | 816 | 0.3979 | 46.654 | 14.7767 | 0.4565 | 31.8773 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2829.2126 | 0.00035346
1290 | 46.234 | 47.147 | 47.221 | 14.7345 | 15.1829 | 816.7 | 0.3965 | 46.8673 | 14.9587 | 0.4484 | 31.9086 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 2828.8635 | 0.0003535
1295 | 46.406 | 47.368 | 47.417 | 14.9361 | 15.3893 | 817.5 | 0.3976 | 47.0637 | 15.1627 | 0.4532 | 31.901 | 1.9775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057957 | #VALUE! | #VALUE! | 2832.315 | 0.00035307
1300 | 46.606 | 47.544 | 47.593 | 15.0653 | 15.5312 | 818.1 | 0.3977 | 47.2477 | 15.2982 | 0.4659 | 31.9494 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2830.0956 | 0.00035334
1305 | 46.759 | 47.722 | 47.796 | 15.1842 | 15.6551 | 819.2 | 0.3978 | 47.4257 | 15.4197 | 0.4709 | 32.006 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2828.8893 | 0.0003535
1310 | 46.917 | 47.879 | 47.953 | 15.298 | 15.7841 | 819 | 0.3984 | 47.583 | 15.5411 | 0.4861 | 32.0419 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2825.027 | 0.00035398
1315 | 47.054 | 47.992 | 48.066 | 15.4194 | 15.9002 | 819.7 | 0.3988 | 47.704 | 15.6598 | 0.4808 | 32.0442 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2827.243 | 0.0003537
1320 | 47.22 | 48.183 | 48.232 | 15.5487 | 16.0292 | 821.8 | 0.3965 | 47.8783 | 15.7889 | 0.4805 | 32.0894 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 2830.4951 | 0.0003533
1325 | 47.388 | 48.326 | 48.4 | 15.7141 | 16.197 | 821.6 | 0.3971 | 48.038 | 15.9556 | 0.4829 | 32.0825 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 2830.4178 | 0.0003533
1330 | 47.533 | 48.496 | 48.57 | 15.8511 | 16.3311 | 822.7 | 0.3989 | 48.1997 | 16.0911 | 0.48 | 32.1086 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2831.902 | 0.00035312
1335 | 47.732 | 48.695 | 48.744 | 16.0217 | 16.4989 | 822 | 0.3982 | 48.3903 | 16.2603 | 0.4772 | 32.13 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2827.602 | 0.00035366
1340 | 47.881 | 48.844 | 48.918 | 16.138 | 16.6098 | 822.5 | 0.3988 | 48.5477 | 16.3739 | 0.4718 | 32.1738 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2825.4761 | 0.00035392
1345 | 48.033 | 48.97 | 49.066 | 16.257 | 16.7337 | 823.2 | 0.3987 | 48.6897 | 16.4953 | 0.4767 | 32.1943 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 2826.0757 | 0.00035385
1350 | 48.114 | 49.072 | 49.144 | 16.3448 | 16.8137 | 823.5 | 0.3974 | 48.7767 | 16.5792 | 0.4689 | 32.1974 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2826.8334 | 0.00035375
1355 | 48.199 | 49.154 | 49.201 | 16.4069 | 16.8782 | 824.3 | 0.3974 | 48.8513 | 16.6425 | 0.4713 | 32.2088 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2828.581 | 0.00035353
1360 | 48.288 | 49.24 | 49.312 | 16.456 | 16.935 | 824.8 | 0.3975 | 48.9467 | 16.6955 | 0.479 | 32.2512 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 2826.5773 | 0.00035378
1365 | 48.33 | 49.28 | 49.352 | 16.5025 | 16.9815 | 825.3 | 0.3972 | 48.9873 | 16.742 | 0.479 | 32.2453 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 2828.8024 | 0.00035351
1370 | 48.348 | 49.322 | 49.37 | 16.5077 | 16.9892 | 825.8 | 0.3977 | 49.0133 | 16.7484 | 0.4815 | 32.2649 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2828.8011 | 0.00035351
1375 | 48.444 | 49.391 | 49.439 | 16.562 | 17.0641 | 824 | 0.3989 | 49.0913 | 16.8131 | 0.5021 | 32.2783 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2821.4634 | 0.00035443
1380 | 48.516 | 49.437 | 49.532 | 16.5956 | 17.1002 | 826 | 0.397 | 49.1617 | 16.8479 | 0.5046 | 32.3138 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2825.2059 | 0.00035396
1385 | 48.512 | 49.481 | 49.528 | 16.6085 | 17.1157 | 824.5 | 0.398 | 49.1737 | 16.8621 | 0.5072 | 32.3116 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 2820.2674 | 0.00035458
1390 | 48.558 | 49.501 | 49.597 | 16.6396 | 17.1518 | 826.7 | 0.3982 | 49.2187 | 16.8957 | 0.5122 | 32.323 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2826.7953 | 0.00035376
1395 | 48.603 | 49.568 | 49.616 | 16.6602 | 17.1802 | 826.7 | 0.3993 | 49.2623 | 16.9202 | 0.52 | 32.3421 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2825.1201 | 0.00035397
1400 | 48.67 | 49.633 | 49.657 | 16.699 | 17.2112 | 827 | 0.3978 | 49.32 | 16.9551 | 0.5122 | 32.3649 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2824.1573 | 0.00035409
1405 | 48.76 | 49.672 | 49.744 | 16.7714 | 17.2886 | 827.1 | 0.3967 | 49.392 | 17.03 | 0.5172 | 32.362 | 1.973 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058062 | #VALUE! | #VALUE! | 2824.7519 | 0.00035401
1410 | 48.775 | 49.71 | 49.734 | 16.8153 | 17.3248 | 825.7 | 0.3999 | 49.4063 | 17.07 | 0.5095 | 32.3363 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 2822.2132 | 0.00035433
1415 | 48.787 | 49.723 | 49.747 | 16.8283 | 17.3428 | 827 | 0.3986 | 49.419 | 17.0856 | 0.5145 | 32.3334 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2826.9043 | 0.00035374
1420 | 48.821 | 49.755 | 49.803 | 16.8412 | 17.3686 | 825.6 | 0.3988 | 49.4597 | 17.1049 | 0.5274 | 32.3548 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2820.2594 | 0.00035458
1425 | 48.85 | 49.784 | 49.855 | 16.836 | 17.366 | 827.1 | 0.3987 | 49.4963 | 17.101 | 0.53 | 32.3953 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 2821.8453 | 0.00035438
1430 | 48.827 | 49.761 | 49.809 | 16.8128 | 17.3377 | 826.8 | 0.3989 | 49.4657 | 17.0753 | 0.5249 | 32.3904 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2821.25 | 0.00035445
1435 | 48.803 | 49.761 | 49.761 | 16.7869 | 17.3196 | 826.5 | 0.3998 | 49.4417 | 17.0532 | 0.5327 | 32.3884 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 2820.4005 | 0.00035456
1440 | 48.796 | 49.708 | 49.755 | 16.7559 | 17.2938 | 826.8 | 0.3982 | 49.4197 | 17.0249 | 0.5379 | 32.3948 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2820.8668 | 0.0003545
1445 | 48.734 | 49.671 | 49.671 | 16.6938 | 17.2344 | 826.5 | 0.4001 | 49.3587 | 16.9641 | 0.5406 | 32.3946 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 2819.865 | 0.00035463
1450 | 48.692 | 49.654 | 49.63 | 16.6396 | 17.1905 | 827.1 | 0.3985 | 49.3253 | 16.9151 | 0.5509 | 32.4103 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 2820.5437 | 0.00035454
1455 | 48.643 | 49.583 | 49.583 | 16.5775 | 17.1363 | 826.6 | 0.399 | 49.2697 | 16.8569 | 0.5588 | 32.4128 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 2818.6227 | 0.00035478
1460 | 48.585 | 49.527 | 49.551 | 16.5336 | 17.0925 | 827.1 | 0.4011 | 49.221 | 16.8131 | 0.5589 | 32.4079 | 1.9949 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057552 | #VALUE! | #VALUE! | 2820.7468 | 0.00035452
1465 | 48.592 | 49.51 | 49.606 | 16.5103 | 17.0795 | 826.2 | 0.3999 | 49.236 | 16.7949 | 0.5692 | 32.4411 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 2814.7982 | 0.00035527
1470 | 48.568 | 49.487 | 49.51 | 16.4922 | 17.0589 | 826 | 0.4026 | 49.1883 | 16.7755 | 0.5667 | 32.4128 | 2.0024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057381 | #VALUE! | #VALUE! | 2816.5753 | 0.00035504
1475 | 48.557 | 49.5 | 49.476 | 16.4922 | 17.0666 | 824.9 | 0.3982 | 49.1777 | 16.7794 | 0.5744 | 32.3983 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2814.0847 | 0.00035536
1480 | 48.564 | 49.506 | 49.506 | 16.4922 | 17.0692 | 826 | 0.4005 | 49.192 | 16.7807 | 0.577 | 32.4113 | 1.9919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057621 | #VALUE! | #VALUE! | 2816.7042 | 0.00035502
1485 | 48.538 | 49.505 | 49.481 | 16.4948 | 17.0718 | 826.3 | 0.3991 | 49.1747 | 16.7833 | 0.577 | 32.3914 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 2819.4612 | 0.00035468
1490 | 48.557 | 49.5 | 49.5 | 16.4922 | 17.0718 | 826 | 0.3993 | 49.1857 | 16.782 | 0.5796 | 32.4037 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2817.3677 | 0.00035494
1495 | 48.589 | 49.507 | 49.483 | 16.4896 | 17.0718 | 826.1 | 0.3997 | 49.193 | 16.7807 | 0.5822 | 32.4123 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 2816.9583 | 0.00035499
1500 | 48.544 | 49.488 | 49.44 | 16.487 | 17.0718 | 826.2 | 0.3986 | 49.1573 | 16.7794 | 0.5848 | 32.3779 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2820.2896 | 0.00035457
1505 | 48.564 | 49.507 | 49.483 | 16.4896 | 17.0795 | 825.9 | 0.3978 | 49.1847 | 16.7845 | 0.5899 | 32.4001 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2817.3353 | 0.00035495
1510 | 48.579 | 49.498 | 49.522 | 16.487 | 17.0795 | 824.3 | 0.3987 | 49.1997 | 16.7832 | 0.5925 | 32.4164 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 2810.4634 | 0.00035581
1515 | 48.539 | 49.459 | 49.506 | 16.4844 | 17.0692 | 824.7 | 0.3999 | 49.168 | 16.7768 | 0.5848 | 32.3912 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 2814.0162 | 0.00035536
1520 | 48.494 | 49.439 | 49.439 | 16.4612 | 17.0512 | 825.8 | 0.4013 | 49.124 | 16.7562 | 0.59 | 32.3678 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 2819.8067 | 0.00035463
1525 | 48.491 | 49.413 | 49.389 | 16.4405 | 17.0331 | 825 | 0.4 | 49.0977 | 16.7368 | 0.5926 | 32.3609 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 2817.6785 | 0.0003549
1530 | 48.462 | 49.408 | 49.384 | 16.4301 | 17.0279 | 823.6 | 0.4007 | 49.0847 | 16.729 | 0.5978 | 32.3557 | 1.9929 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057598 | #VALUE! | #VALUE! | 2813.3491 | 0.00035545
1535 | 48.427 | 49.398 | 49.351 | 16.4095 | 17.0073 | 824.9 | 0.4 | 49.0587 | 16.7084 | 0.5978 | 32.3503 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 2818.2601 | 0.00035483
1540 | 48.414 | 49.362 | 49.362 | 16.3914 | 16.9866 | 824.5 | 0.3989 | 49.046 | 16.689 | 0.5952 | 32.357 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2816.3074 | 0.00035507
1545 | 48.396 | 49.344 | 49.344 | 16.3655 | 16.966 | 825.2 | 0.4002 | 49.028 | 16.6657 | 0.6005 | 32.3623 | 1.9904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057656 | #VALUE! | #VALUE! | 2818.2411 | 0.00035483
1550 | 48.375 | 49.3 | 49.3 | 16.3268 | 16.9247 | 825.2 | 0.4002 | 48.9917 | 16.6258 | 0.5979 | 32.3659 | 1.9904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057656 | #VALUE! | #VALUE! | 2817.9219 | 0.00035487
1555 | 48.352 | 49.278 | 49.254 | 16.2854 | 16.886 | 826.8 | 0.4033 | 48.9613 | 16.5857 | 0.6006 | 32.3756 | 2.0058 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057301 | #VALUE! | #VALUE! | 2822.5382 | 0.00035429
1560 | 48.324 | 49.299 | 49.227 | 16.2673 | 16.8757 | 824.3 | 0.4014 | 48.95 | 16.5715 | 0.6084 | 32.3785 | 1.9964 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057518 | #VALUE! | #VALUE! | 2813.7546 | 0.0003554
1565 | 48.317 | 49.268 | 49.221 | 16.257 | 16.8628 | 826.3 | 0.4016 | 48.9353 | 16.5599 | 0.6058 | 32.3754 | 1.9974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057495 | #VALUE! | #VALUE! | 2820.8488 | 0.0003545
1570 | 48.356 | 49.306 | 49.235 | 16.2415 | 16.8524 | 826.2 | 0.3971 | 48.9657 | 16.5469 | 0.6109 | 32.4187 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 2816.7416 | 0.00035502
1575 | 48.318 | 49.269 | 49.222 | 16.2259 | 16.8344 | 826.3 | 0.3998 | 48.9363 | 16.5301 | 0.6085 | 32.4062 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 2818.1721 | 0.00035484
1580 | 48.327 | 49.254 | 49.207 | 16.2182 | 16.8318 | 825.2 | 0.3972 | 48.9293 | 16.525 | 0.6136 | 32.4043 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 2814.5811 | 0.00035529
1585 | 48.309 | 49.26 | 49.189 | 16.2027 | 16.8163 | 826.3 | 0.3985 | 48.9193 | 16.5095 | 0.6136 | 32.4098 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 2817.8547 | 0.00035488
1590 | 48.313 | 49.241 | 49.169 | 16.182 | 16.7982 | 823.8 | 0.3992 | 48.9077 | 16.4901 | 0.6162 | 32.4176 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2808.659 | 0.00035604
1595 | 48.262 | 49.191 | 49.12 | 16.1536 | 16.775 | 825.9 | 0.4001 | 48.8577 | 16.4643 | 0.6214 | 32.3934 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 2817.9223 | 0.00035487
1600 | 48.209 | 49.164 | 49.092 | 16.1277 | 16.7492 | 824.3 | 0.399 | 48.8217 | 16.4384 | 0.6215 | 32.3832 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 2813.3447 | 0.00035545
1605 | 48.18 | 49.111 | 49.04 | 16.0967 | 16.7208 | 825.8 | 0.401 | 48.777 | 16.4088 | 0.6241 | 32.3683 | 1.9944 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057564 | #VALUE! | #VALUE! | 2819.7675 | 0.00035464
1610 | 48.147 | 49.08 | 49.032 | 16.0631 | 16.6898 | 825 | 0.4009 | 48.753 | 16.3764 | 0.6267 | 32.3766 | 1.9939 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057575 | #VALUE! | #VALUE! | 2816.3136 | 0.00035507
1615 | 48.162 | 49.118 | 49.047 | 16.0476 | 16.6769 | 826.6 | 0.3989 | 48.7757 | 16.3622 | 0.6293 | 32.4134 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2818.5661 | 0.00035479
1620 | 48.147 | 49.104 | 49.032 | 16.0191 | 16.6511 | 823.1 | 0.3977 | 48.761 | 16.3351 | 0.632 | 32.4259 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2805.5512 | 0.00035644
1625 | 48.106 | 49.064 | 48.992 | 15.9959 | 16.6253 | 824.3 | 0.3998 | 48.7207 | 16.3106 | 0.6294 | 32.4101 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 2811.014 | 0.00035574
1630 | 48.087 | 49.022 | 48.95 | 15.9778 | 16.6073 | 824.8 | 0.3989 | 48.6863 | 16.2925 | 0.6295 | 32.3938 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2814.133 | 0.00035535
1635 | 48.041 | 49.001 | 48.929 | 15.9571 | 16.5866 | 823.8 | 0.4017 | 48.657 | 16.2719 | 0.6295 | 32.3852 | 1.9979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057483 | #VALUE! | #VALUE! | 2811.4704 | 0.00035569
1640 | 48.014 | 48.951 | 48.903 | 15.9338 | 16.5634 | 823.5 | 0.3987 | 48.6227 | 16.2486 | 0.6296 | 32.3741 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 2811.4087 | 0.00035569
1645 | 48.011 | 48.948 | 48.875 | 15.9209 | 16.5531 | 823.8 | 0.4003 | 48.6113 | 16.237 | 0.6322 | 32.3743 | 1.9909 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057644 | #VALUE! | #VALUE! | 2812.4097 | 0.00035557
1650 | 47.955 | 48.918 | 48.844 | 15.8976 | 16.5273 | 823.6 | 0.4015 | 48.5723 | 16.2125 | 0.6297 | 32.3599 | 1.9969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057506 | #VALUE! | #VALUE! | 2812.9825 | 0.00035549
1655 | 47.97 | 48.933 | 48.834 | 15.8666 | 16.504 | 824.2 | 0.399 | 48.579 | 16.1853 | 0.6374 | 32.3937 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 2812.0931 | 0.00035561
1660 | 47.959 | 48.922 | 48.823 | 15.8434 | 16.4782 | 823.8 | 0.4011 | 48.568 | 16.1608 | 0.6348 | 32.4072 | 1.9949 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057552 | #VALUE! | #VALUE! | 2809.5575 | 0.00035593
1665 | 47.896 | 48.884 | 48.76 | 15.8201 | 16.455 | 823 | 0.4004 | 48.5133 | 16.1376 | 0.6349 | 32.3758 | 1.9914 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057633 | #VALUE! | #VALUE! | 2809.5527 | 0.00035593
1670 | 47.881 | 48.819 | 48.721 | 15.7891 | 16.4189 | 823 | 0.4028 | 48.4737 | 16.104 | 0.6298 | 32.3697 | 2.0034 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057358 | #VALUE! | #VALUE! | 2810.0836 | 0.00035586
1675 | 47.841 | 48.78 | 48.681 | 15.7606 | 16.3956 | 822.6 | 0.4011 | 48.434 | 16.0781 | 0.635 | 32.3559 | 1.9949 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057552 | #VALUE! | #VALUE! | 2809.9129 | 0.00035588
1680 | 47.849 | 48.787 | 48.713 | 15.7374 | 16.375 | 821.8 | 0.3988 | 48.4497 | 16.0562 | 0.6376 | 32.3935 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2803.9247 | 0.00035664
1685 | 47.857 | 48.77 | 48.721 | 15.7064 | 16.3466 | 823.9 | 0.3981 | 48.4493 | 16.0265 | 0.6402 | 32.4228 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2808.5437 | 0.00035606
1690 | 47.788 | 48.726 | 48.652 | 15.6728 | 16.3131 | 825.6 | 0.4007 | 48.3887 | 15.993 | 0.6403 | 32.3957 | 1.9929 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057598 | #VALUE! | #VALUE! | 2816.6944 | 0.00035503
1695 | 47.721 | 48.659 | 48.56 | 15.634 | 16.2769 | 822.4 | 0.4005 | 48.3133 | 15.9555 | 0.6429 | 32.3579 | 1.9919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057621 | #VALUE! | #VALUE! | 2809.0575 | 0.00035599
1700 | 47.7 | 48.638 | 48.539 | 15.6107 | 16.2511 | 822.8 | 0.4022 | 48.2923 | 15.9309 | 0.6404 | 32.3614 | 2.0004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057426 | #VALUE! | #VALUE! | 2810.1155 | 0.00035586
1705 | 47.66 | 48.598 | 48.524 | 15.5797 | 16.2176 | 823.8 | 0.4021 | 48.2607 | 15.8986 | 0.6379 | 32.362 | 1.9999 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057438 | #VALUE! | #VALUE! | 2813.4801 | 0.00035543
1710 | 47.668 | 48.606 | 48.507 | 15.5409 | 16.1841 | 823.2 | 0.3997 | 48.2603 | 15.8625 | 0.6432 | 32.3978 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 2808.3229 | 0.00035608
1715 | 47.629 | 48.567 | 48.493 | 15.5073 | 16.1505 | 823.4 | 0.3994 | 48.2297 | 15.8289 | 0.6432 | 32.4008 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2808.7508 | 0.00035603
1720 | 47.618 | 48.556 | 48.482 | 15.4763 | 16.1195 | 823 | 0.4004 | 48.2187 | 15.7979 | 0.6432 | 32.4208 | 1.9914 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057633 | #VALUE! | #VALUE! | 2805.6545 | 0.00035642
1725 | 47.581 | 48.544 | 48.445 | 15.4505 | 16.0963 | 823.1 | 0.4016 | 48.19 | 15.7734 | 0.6458 | 32.4166 | 1.9974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057495 | #VALUE! | #VALUE! | 2806.3561 | 0.00035633
1730 | 47.571 | 48.509 | 48.435 | 15.4375 | 16.0834 | 822.7 | 0.4023 | 48.1717 | 15.7605 | 0.6459 | 32.4112 | 2.0009 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057415 | #VALUE! | #VALUE! | 2805.4582 | 0.00035645
1735 | 47.564 | 48.527 | 48.453 | 15.4194 | 16.0628 | 823.2 | 0.3992 | 48.1813 | 15.7411 | 0.6434 | 32.4402 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2804.6523 | 0.00035655
1740 | 47.582 | 48.52 | 48.446 | 15.4065 | 16.055 | 824.6 | 0.3974 | 48.1827 | 15.7308 | 0.6485 | 32.4519 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2808.4107 | 0.00035607
1745 | 47.574 | 48.512 | 48.438 | 15.391 | 16.037 | 822.2 | 0.3992 | 48.1747 | 15.714 | 0.646 | 32.4607 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2799.482 | 0.00035721
1750 | 47.566 | 48.504 | 48.43 | 15.3858 | 16.0292 | 822.1 | 0.3986 | 48.1667 | 15.7075 | 0.6434 | 32.4592 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2799.2709 | 0.00035724
1755 | 47.558 | 48.496 | 48.422 | 15.3755 | 16.0137 | 822.7 | 0.4005 | 48.1587 | 15.6946 | 0.6382 | 32.4641 | 1.9919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057621 | #VALUE! | #VALUE! | 2800.891 | 0.00035703
1760 | 47.526 | 48.464 | 48.366 | 15.3626 | 15.9957 | 821.8 | 0.4 | 48.1187 | 15.6791 | 0.6331 | 32.4395 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 2799.9444 | 0.00035715
1765 | 47.518 | 48.457 | 48.382 | 15.3522 | 15.9905 | 823.9 | 0.4016 | 48.119 | 15.6714 | 0.6383 | 32.4477 | 1.9974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057495 | #VALUE! | #VALUE! | 2806.3956 | 0.00035633
1770 | 47.537 | 48.451 | 48.376 | 15.3264 | 15.9673 | 824.5 | 0.4001 | 48.1213 | 15.6469 | 0.6409 | 32.4745 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 2806.1188 | 0.00035636
1775 | 47.51 | 48.423 | 48.349 | 15.3031 | 15.9492 | 822.5 | 0.3983 | 48.094 | 15.6262 | 0.6461 | 32.4678 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 2799.8838 | 0.00035716
1780 | 47.479 | 48.417 | 48.343 | 15.2876 | 15.9312 | 822.5 | 0.4002 | 48.0797 | 15.6094 | 0.6436 | 32.4703 | 1.9904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057656 | #VALUE! | #VALUE! | 2799.6755 | 0.00035718
1785 | 47.472 | 48.41 | 48.311 | 15.2825 | 15.9286 | 823 | 0.3997 | 48.0643 | 15.6055 | 0.6461 | 32.4588 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 2802.3685 | 0.00035684
1790 | 47.494 | 48.407 | 48.308 | 15.2747 | 15.9131 | 822.8 | 0.3988 | 48.0697 | 15.5939 | 0.6384 | 32.4758 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2800.2223 | 0.00035711
1795 | 47.468 | 48.431 | 48.332 | 15.2566 | 15.8925 | 822.1 | 0.3973 | 48.077 | 15.5746 | 0.6359 | 32.5025 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 2795.5431 | 0.00035771
1800 | 47.49 | 48.453 | 48.354 | 15.2488 | 15.895 | 822.8 | 0.3977 | 48.099 | 15.5719 | 0.6462 | 32.5271 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2795.8031 | 0.00035768
1805 | 47.494 | 48.457 | 48.358 | 15.2463 | 15.8899 | 823.3 | 0.3995 | 48.103 | 15.5681 | 0.6436 | 32.5349 | 1.9869 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057736 | #VALUE! | #VALUE! | 2796.8313 | 0.00035755
1810 | 47.446 | 48.408 | 48.31 | 15.2385 | 15.8796 | 824 | 0.3995 | 48.0547 | 15.559 | 0.6411 | 32.4956 | 1.9869 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057736 | #VALUE! | #VALUE! | 2802.5932 | 0.00035681
1815 | 47.45 | 48.413 | 48.314 | 15.2385 | 15.877 | 822.2 | 0.3992 | 48.059 | 15.5578 | 0.6385 | 32.5012 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2795.9864 | 0.00035766
1820 | 47.48 | 48.418 | 48.319 | 15.2463 | 15.8873 | 821.3 | 0.4008 | 48.0723 | 15.5668 | 0.641 | 32.5055 | 1.9934 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057587 | #VALUE! | #VALUE! | 2792.5578 | 0.00035809
1825 | 47.484 | 48.422 | 48.348 | 15.2463 | 15.8847 | 823.6 | 0.402 | 48.0847 | 15.5655 | 0.6384 | 32.5192 | 1.9994 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057449 | #VALUE! | #VALUE! | 2799.2041 | 0.00035724
1830 | 47.494 | 48.432 | 48.333 | 15.2514 | 15.8873 | 822.7 | 0.4002 | 48.0863 | 15.5694 | 0.6359 | 32.517 | 1.9904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057656 | #VALUE! | #VALUE! | 2796.333 | 0.00035761
1835 | 47.456 | 48.443 | 48.344 | 15.2411 | 15.8796 | 822.5 | 0.3984 | 48.081 | 15.5603 | 0.6385 | 32.5207 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2795.338 | 0.00035774
1840 | 47.492 | 48.43 | 48.356 | 15.2385 | 15.8821 | 822.6 | 0.3995 | 48.0927 | 15.5603 | 0.6436 | 32.5324 | 1.9869 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057736 | #VALUE! | #VALUE! | 2794.671 | 0.00035782
1845 | 47.481 | 48.443 | 48.345 | 15.2411 | 15.8796 | 823.8 | 0.3989 | 48.0897 | 15.5603 | 0.6385 | 32.5293 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2799.0102 | 0.00035727
1850 | 47.474 | 48.437 | 48.363 | 15.2333 | 15.877 | 822.8 | 0.399 | 48.0913 | 15.5551 | 0.6437 | 32.5362 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 2795.0225 | 0.00035778
1855 | 47.515 | 48.453 | 48.379 | 15.2385 | 15.8821 | 822.6 | 0.3999 | 48.1157 | 15.5603 | 0.6436 | 32.5554 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 2792.6966 | 0.00035808
1860 | 47.535 | 48.448 | 48.35 | 15.2359 | 15.877 | 823.3 | 0.3988 | 48.111 | 15.5564 | 0.6411 | 32.5545 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2795.1432 | 0.00035776
1865 | 47.531 | 48.47 | 48.371 | 15.2333 | 15.877 | 824 | 0.398 | 48.124 | 15.5551 | 0.6437 | 32.5688 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 2796.2914 | 0.00035762
1870 | 47.506 | 48.469 | 48.37 | 15.2256 | 15.8692 | 823.1 | 0.3991 | 48.115 | 15.5474 | 0.6436 | 32.5676 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 2793.3444 | 0.00035799
1875 | 47.53 | 48.468 | 48.37 | 15.2282 | 15.8718 | 822.9 | 0.3988 | 48.1227 | 15.55 | 0.6436 | 32.5727 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2792.2313 | 0.00035814
1880 | 47.533 | 48.471 | 48.397 | 15.2359 | 15.8796 | 823.7 | 0.4001 | 48.1337 | 15.5578 | 0.6437 | 32.5759 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 2794.667 | 0.00035782
1885 | 47.536 | 48.474 | 48.4 | 15.2359 | 15.8796 | 823.6 | 0.3994 | 48.1367 | 15.5578 | 0.6437 | 32.5789 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2794.0704 | 0.0003579
1890 | 47.566 | 48.504 | 48.406 | 15.2463 | 15.8899 | 823.4 | 0.401 | 48.1587 | 15.5681 | 0.6436 | 32.5906 | 1.9944 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057564 | #VALUE! | #VALUE! | 2792.3933 | 0.00035812
1895 | 47.549 | 48.487 | 48.388 | 15.2488 | 15.8899 | 822.5 | 0.3994 | 48.1413 | 15.5694 | 0.6411 | 32.572 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2790.9326 | 0.0003583
1900 | 47.56 | 48.499 | 48.4 | 15.254 | 15.8925 | 822.3 | 0.3985 | 48.153 | 15.5732 | 0.6385 | 32.5797 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 2789.5887 | 0.00035848
1905 | 47.573 | 48.56 | 48.462 | 15.2618 | 15.9028 | 822.3 | 0.3997 | 48.1983 | 15.5823 | 0.641 | 32.616 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 2786.4855 | 0.00035888
1910 | 47.584 | 48.522 | 48.424 | 15.2721 | 15.9079 | 822.5 | 0.3985 | 48.1767 | 15.59 | 0.6358 | 32.5867 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 2789.675 | 0.00035846
1915 | 47.602 | 48.564 | 48.466 | 15.285 | 15.9208 | 822.9 | 0.3992 | 48.2107 | 15.6029 | 0.6358 | 32.6078 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2789.2256 | 0.00035852
1920 | 47.618 | 48.556 | 48.482 | 15.285 | 15.9208 | 822.8 | 0.3994 | 48.2187 | 15.6029 | 0.6358 | 32.6158 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2788.2026 | 0.00035865
1925 | 47.638 | 48.576 | 48.502 | 15.2928 | 15.9286 | 823.2 | 0.4011 | 48.2387 | 15.6107 | 0.6358 | 32.628 | 1.9949 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057552 | #VALUE! | #VALUE! | 2788.515 | 0.00035861
1930 | 47.659 | 48.597 | 48.523 | 15.3109 | 15.9415 | 822.1 | 0.3987 | 48.2597 | 15.6262 | 0.6306 | 32.6335 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 2784.3195 | 0.00035915
1935 | 47.658 | 48.596 | 48.522 | 15.3238 | 15.957 | 822.4 | 0.3989 | 48.2587 | 15.6404 | 0.6332 | 32.6183 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2786.6336 | 0.00035886
1940 | 47.682 | 48.62 | 48.546 | 15.3316 | 15.9647 | 822.9 | 0.3988 | 48.2827 | 15.6481 | 0.6331 | 32.6345 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2786.9393 | 0.00035882
1945 | 47.682 | 48.645 | 48.521 | 15.3393 | 15.9725 | 822 | 0.3999 | 48.2827 | 15.6559 | 0.6332 | 32.6268 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 2784.5526 | 0.00035912
1950 | 47.736 | 48.674 | 48.575 | 15.36 | 15.9957 | 823.6 | 0.3998 | 48.3283 | 15.6778 | 0.6357 | 32.6505 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 2787.946 | 0.00035869
1955 | 47.74 | 48.678 | 48.604 | 15.3677 | 16.0034 | 821.7 | 0.4 | 48.3407 | 15.6855 | 0.6357 | 32.6551 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 2781.1197 | 0.00035957
1960 | 47.746 | 48.684 | 48.61 | 15.3807 | 16.0112 | 823.1 | 0.3994 | 48.3467 | 15.6959 | 0.6305 | 32.6507 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2786.2336 | 0.00035891
1965 | 47.756 | 48.719 | 48.595 | 15.3832 | 16.0163 | 823.2 | 0.3986 | 48.3567 | 15.6997 | 0.6331 | 32.6569 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2786.0431 | 0.00035893
1970 | 47.789 | 48.728 | 48.629 | 15.3988 | 16.0344 | 824.8 | 0.3992 | 48.382 | 15.7166 | 0.6356 | 32.6654 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2790.7331 | 0.00035833
1975 | 47.775 | 48.738 | 48.64 | 15.4039 | 16.037 | 823.1 | 0.3993 | 48.3843 | 15.7204 | 0.6331 | 32.6639 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2785.1105 | 0.00035905
1980 | 47.786 | 48.7 | 48.626 | 15.4091 | 16.0395 | 822.6 | 0.3996 | 48.3707 | 15.7243 | 0.6304 | 32.6464 | 1.9874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057725 | #VALUE! | #VALUE! | 2784.9121 | 0.00035908
1985 | 47.825 | 48.763 | 48.664 | 15.4169 | 16.0525 | 823.5 | 0.3997 | 48.4173 | 15.7347 | 0.6356 | 32.6826 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 2784.8653 | 0.00035908
1990 | 47.789 | 48.727 | 48.653 | 15.4272 | 16.0628 | 823.1 | 0.4001 | 48.3897 | 15.745 | 0.6356 | 32.6447 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 2786.75 | 0.00035884
1995 | 47.779 | 48.742 | 48.643 | 15.4272 | 16.0628 | 822.5 | 0.3986 | 48.388 | 15.745 | 0.6356 | 32.643 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2784.8607 | 0.00035908
2000 | 47.822 | 48.76 | 48.662 | 15.4324 | 16.0654 | 823.3 | 0.3994 | 48.4147 | 15.7489 | 0.633 | 32.6658 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2785.6266 | 0.00035899
2005 | 47.838 | 48.776 | 48.677 | 15.435 | 16.0679 | 822.8 | 0.4001 | 48.4303 | 15.7515 | 0.6329 | 32.6789 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 2782.8174 | 0.00035935
2010 | 47.807 | 48.77 | 48.671 | 15.4298 | 16.0628 | 823.2 | 0.3994 | 48.416 | 15.7463 | 0.633 | 32.6697 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2784.9529 | 0.00035907
2015 | 47.827 | 48.765 | 48.666 | 15.4169 | 16.0525 | 823.6 | 0.3984 | 48.4193 | 15.7347 | 0.6356 | 32.6846 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2785.0331 | 0.00035906
2020 | 47.796 | 48.734 | 48.636 | 15.4143 | 16.0499 | 822.3 | 0.4009 | 48.3887 | 15.7321 | 0.6356 | 32.6566 | 1.9939 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057575 | #VALUE! | #VALUE! | 2783.0269 | 0.00035932
2025 | 47.792 | 48.755 | 48.656 | 15.4169 | 16.055 | 823.4 | 0.4006 | 48.401 | 15.736 | 0.6381 | 32.6651 | 1.9924 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005761 | #VALUE! | #VALUE! | 2786.0261 | 0.00035893
2030 | 47.789 | 48.752 | 48.653 | 15.4117 | 16.0473 | 823.1 | 0.4018 | 48.398 | 15.7295 | 0.6356 | 32.6685 | 1.9984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057472 | #VALUE! | #VALUE! | 2784.7169 | 0.0003591
2035 | 47.787 | 48.725 | 48.651 | 15.4143 | 16.0525 | 822.4 | 0.4007 | 48.3877 | 15.7334 | 0.6382 | 32.6543 | 1.9929 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057598 | #VALUE! | #VALUE! | 2783.5614 | 0.00035925
2040 | 47.81 | 48.748 | 48.649 | 15.4091 | 16.0421 | 822.8 | 0.404 | 48.4023 | 15.7256 | 0.633 | 32.6767 | 2.0093 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057221 | #VALUE! | #VALUE! | 2783.0005 | 0.00035932
2045 | 47.806 | 48.744 | 48.645 | 15.4014 | 16.0421 | 822.8 | 0.4 | 48.3983 | 15.7218 | 0.6407 | 32.6766 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 2783.0133 | 0.00035932
2050 | 47.779 | 48.742 | 48.619 | 15.3988 | 16.037 | 823 | 0.4 | 48.38 | 15.7179 | 0.6382 | 32.6621 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 2784.9241 | 0.00035908
2055 | 47.802 | 48.74 | 48.641 | 15.3962 | 16.0344 | 823 | 0.4026 | 48.3943 | 15.7153 | 0.6382 | 32.679 | 2.0024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057381 | #VALUE! | #VALUE! | 2783.4811 | 0.00035926
2060 | 47.822 | 48.76 | 48.661 | 15.3884 | 16.0318 | 824.2 | 0.4008 | 48.4143 | 15.7101 | 0.6434 | 32.7042 | 1.9934 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057587 | #VALUE! | #VALUE! | 2785.3917 | 0.00035902
2065 | 47.82 | 48.758 | 48.684 | 15.3884 | 16.0266 | 822.6 | 0.3992 | 48.4207 | 15.7075 | 0.6382 | 32.7132 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2779.2253 | 0.00035981
2070 | 47.84 | 48.779 | 48.68 | 15.3884 | 16.0318 | 823.3 | 0.4002 | 48.433 | 15.7101 | 0.6434 | 32.7229 | 1.9904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057656 | #VALUE! | #VALUE! | 2780.763 | 0.00035961
2075 | 47.838 | 48.777 | 48.678 | 15.3962 | 16.0344 | 824 | 0.3989 | 48.431 | 15.7153 | 0.6382 | 32.7157 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2783.7398 | 0.00035923
2080 | 47.861 | 48.775 | 48.701 | 15.4014 | 16.037 | 824 | 0.3998 | 48.4457 | 15.7192 | 0.6356 | 32.7265 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 2782.8239 | 0.00035935
2085 | 47.856 | 48.77 | 48.696 | 15.4014 | 16.0395 | 822.7 | 0.3994 | 48.4407 | 15.7204 | 0.6381 | 32.7202 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.9643 | 0.00035985
2090 | 47.852 | 48.79 | 48.667 | 15.4014 | 16.037 | 822.7 | 0.3994 | 48.4363 | 15.7192 | 0.6356 | 32.7171 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2779.2262 | 0.00035981
2095 | 47.873 | 48.811 | 48.712 | 15.4117 | 16.0525 | 825 | 0.3982 | 48.4653 | 15.7321 | 0.6408 | 32.7332 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2785.6252 | 0.00035899
2100 | 47.869 | 48.832 | 48.733 | 15.4194 | 16.055 | 822.5 | 0.3987 | 48.478 | 15.7372 | 0.6356 | 32.7408 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.5421 | 0.00036016
2105 | 47.89 | 48.829 | 48.73 | 15.4298 | 16.0602 | 823.3 | 0.3989 | 48.483 | 15.745 | 0.6304 | 32.738 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2779.4804 | 0.00035978
2110 | 47.885 | 48.824 | 48.75 | 15.4324 | 16.0628 | 823.5 | 0.3993 | 48.4863 | 15.7476 | 0.6304 | 32.7387 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2780.0933 | 0.0003597
2115 | 47.908 | 48.871 | 48.772 | 15.4453 | 16.0731 | 823.8 | 0.3987 | 48.517 | 15.7592 | 0.6278 | 32.7578 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 2779.4873 | 0.00035978
2120 | 47.906 | 48.869 | 48.77 | 15.453 | 16.0783 | 822.8 | 0.3988 | 48.515 | 15.7657 | 0.6253 | 32.7493 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.8296 | 0.00036012
2125 | 47.929 | 48.867 | 48.793 | 15.466 | 16.0912 | 824.1 | 0.3992 | 48.5297 | 15.7786 | 0.6252 | 32.7511 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2781.0712 | 0.00035957
2130 | 47.954 | 48.892 | 48.818 | 15.4815 | 16.1041 | 821.8 | 0.3983 | 48.5547 | 15.7928 | 0.6226 | 32.7619 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.3952 | 0.0003607
2135 | 47.977 | 48.94 | 48.841 | 15.5021 | 16.1195 | 826.9 | 0.4008 | 48.586 | 15.8108 | 0.6174 | 32.7752 | 1.9934 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057587 | #VALUE! | #VALUE! | 2788.4655 | 0.00035862
2140 | 48.004 | 48.942 | 48.843 | 15.5228 | 16.1453 | 822.1 | 0.4012 | 48.5963 | 15.834 | 0.6225 | 32.7623 | 1.9954 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057541 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.372 | 0.00036057
2145 | 48.007 | 48.945 | 48.871 | 15.5513 | 16.1712 | 823.1 | 0.4001 | 48.6077 | 15.8613 | 0.6199 | 32.7464 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.0909 | 0.00035996
2150 | 48.012 | 48.949 | 48.876 | 15.5771 | 16.1892 | 822.7 | 0.4008 | 48.6123 | 15.8832 | 0.6121 | 32.7292 | 1.9934 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057587 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.2029 | 0.00035994
2155 | 48.066 | 48.978 | 48.906 | 15.6004 | 16.2099 | 824.1 | 0.4 | 48.65 | 15.9052 | 0.6095 | 32.7448 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 2781.5992 | 0.00035951
2160 | 48.098 | 49.033 | 48.961 | 15.6262 | 16.2434 | 823.4 | 0.4001 | 48.6973 | 15.9348 | 0.6172 | 32.7625 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.7364 | 0.00036001
2165 | 48.134 | 49.091 | 48.995 | 15.6572 | 16.2692 | 823.4 | 0.3992 | 48.74 | 15.9632 | 0.612 | 32.7768 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.5273 | 0.00036016
2170 | 48.169 | 49.101 | 49.03 | 15.6883 | 16.2976 | 822.2 | 0.3984 | 48.7667 | 15.993 | 0.6093 | 32.7737 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.7417 | 0.00036065
2175 | 48.204 | 49.135 | 49.04 | 15.7167 | 16.3208 | 824.2 | 0.3992 | 48.793 | 16.0188 | 0.6041 | 32.7743 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2779.4412 | 0.00035978
2180 | 48.218 | 49.148 | 49.077 | 15.7374 | 16.344 | 822.8 | 0.399 | 48.8143 | 16.0407 | 0.6066 | 32.7736 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.7722 | 0.00036039
2185 | 48.232 | 49.162 | 49.114 | 15.7761 | 16.3802 | 823.7 | 0.3996 | 48.836 | 16.0782 | 0.6041 | 32.7578 | 1.9874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057725 | #VALUE! | #VALUE! | 2779.1457 | 0.00035982
2190 | 48.247 | 49.176 | 49.129 | 15.802 | 16.406 | 822.4 | 0.401 | 48.8507 | 16.104 | 0.604 | 32.7467 | 1.9944 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057564 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.7071 | 0.00036027
2195 | 48.288 | 49.216 | 49.168 | 15.8459 | 16.4421 | 824.3 | 0.3993 | 48.8907 | 16.144 | 0.5962 | 32.7467 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2782.1199 | 0.00035944
2200 | 48.355 | 49.281 | 49.233 | 15.9028 | 16.4937 | 822.9 | 0.3993 | 48.9563 | 16.1983 | 0.5909 | 32.7581 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.4267 | 0.00036018
2205 | 48.426 | 49.35 | 49.302 | 15.9545 | 16.5324 | 824.3 | 0.3982 | 49.026 | 16.2434 | 0.5779 | 32.7826 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2779.0746 | 0.00035983
2210 | 48.47 | 49.392 | 49.368 | 16.0062 | 16.5918 | 824.7 | 0.3981 | 49.0767 | 16.299 | 0.5856 | 32.7777 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2780.8374 | 0.0003596
2215 | 48.522 | 49.418 | 49.418 | 16.0708 | 16.6408 | 824.5 | 0.4006 | 49.1193 | 16.3558 | 0.57 | 32.7635 | 1.9924 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005761 | #VALUE! | #VALUE! | 2781.3623 | 0.00035954
2220 | 48.571 | 49.49 | 49.442 | 16.107 | 16.6769 | 825.1 | 0.3992 | 49.1677 | 16.392 | 0.5699 | 32.7757 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2782.3517 | 0.00035941
2225 | 48.576 | 49.518 | 49.47 | 16.1458 | 16.7208 | 823.1 | 0.399 | 49.188 | 16.4333 | 0.575 | 32.7547 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.3884 | 0.00036005
2230 | 48.654 | 49.546 | 49.522 | 16.1897 | 16.7621 | 823.6 | 0.4006 | 49.2407 | 16.4759 | 0.5724 | 32.7648 | 1.9924 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005761 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.2217 | 0.00035994
2235 | 48.688 | 49.603 | 49.555 | 16.2208 | 16.7982 | 824.3 | 0.3981 | 49.282 | 16.5095 | 0.5774 | 32.7725 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2779.9268 | 0.00035972
2240 | 48.673 | 49.589 | 49.541 | 16.2518 | 16.8292 | 822.4 | 0.3992 | 49.2677 | 16.5405 | 0.5774 | 32.7272 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.361 | 0.00036005
2245 | 48.709 | 49.623 | 49.576 | 16.2828 | 16.855 | 822.9 | 0.3984 | 49.3027 | 16.5689 | 0.5722 | 32.7338 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.4892 | 0.00035991
2250 | 48.724 | 49.637 | 49.59 | 16.2957 | 16.8679 | 822 | 0.3984 | 49.317 | 16.5818 | 0.5722 | 32.7352 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.3289 | 0.00036032
2255 | 48.738 | 49.651 | 49.603 | 16.2957 | 16.8653 | 823.3 | 0.3982 | 49.3307 | 16.5805 | 0.5696 | 32.7502 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.4478 | 0.00035991
2260 | 48.708 | 49.646 | 49.574 | 16.2931 | 16.8679 | 822.7 | 0.3986 | 49.3093 | 16.5805 | 0.5748 | 32.7288 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.2327 | 0.00035994
2265 | 48.729 | 49.642 | 49.595 | 16.3009 | 16.8757 | 822.9 | 0.3981 | 49.322 | 16.5883 | 0.5748 | 32.7337 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.4949 | 0.00035991
2270 | 48.726 | 49.639 | 49.615 | 16.3009 | 16.8731 | 823.4 | 0.3977 | 49.3267 | 16.587 | 0.5722 | 32.7397 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2779.6765 | 0.00035975
2275 | 48.772 | 49.684 | 49.636 | 16.3061 | 16.8808 | 822 | 0.3973 | 49.364 | 16.5935 | 0.5747 | 32.7706 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.3351 | 0.00036071
2280 | 48.77 | 49.706 | 49.658 | 16.3112 | 16.8782 | 823.1 | 0.3986 | 49.378 | 16.5947 | 0.567 | 32.7833 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.9654 | 0.00036036
2285 | 48.772 | 49.684 | 49.636 | 16.319 | 16.886 | 823.6 | 0.3993 | 49.364 | 16.6025 | 0.567 | 32.7615 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.4987 | 0.00035991
2290 | 48.772 | 49.684 | 49.637 | 16.3164 | 16.886 | 823.7 | 0.3978 | 49.3643 | 16.6012 | 0.5696 | 32.7631 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.6975 | 0.00035988
2295 | 48.775 | 49.711 | 49.663 | 16.3268 | 16.8989 | 823.7 | 0.3993 | 49.383 | 16.6129 | 0.5721 | 32.7702 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.1026 | 0.00035996
2300 | 48.803 | 49.714 | 49.666 | 16.3552 | 16.9247 | 822.5 | 0.3988 | 49.3943 | 16.6399 | 0.5695 | 32.7544 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.3906 | 0.00036031
2305 | 48.83 | 49.74 | 49.717 | 16.3785 | 16.9402 | 822.7 | 0.3978 | 49.429 | 16.6593 | 0.5617 | 32.7696 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.7722 | 0.00036039
2310 | 48.88 | 49.765 | 49.741 | 16.394 | 16.9583 | 825.5 | 0.3974 | 49.462 | 16.6761 | 0.5643 | 32.7859 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2782.8402 | 0.00035935
2315 | 48.887 | 49.795 | 49.747 | 16.4198 | 16.9789 | 823.8 | 0.3977 | 49.4763 | 16.6993 | 0.5591 | 32.777 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.8606 | 0.00035999
2320 | 48.89 | 49.822 | 49.774 | 16.4379 | 16.997 | 823.1 | 0.398 | 49.4953 | 16.7174 | 0.5591 | 32.7779 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.424 | 0.00036031
2325 | 48.917 | 49.824 | 49.8 | 16.4612 | 17.015 | 822.6 | 0.398 | 49.5137 | 16.7381 | 0.5538 | 32.7756 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.9341 | 0.0003605
2330 | 48.922 | 49.853 | 49.806 | 16.4793 | 17.0331 | 823.1 | 0.3999 | 49.527 | 16.7562 | 0.5538 | 32.7708 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.0239 | 0.00036023
2335 | 48.927 | 49.858 | 49.81 | 16.487 | 17.0383 | 821.8 | 0.3991 | 49.5317 | 16.7627 | 0.5513 | 32.769 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.7903 | 0.00036078
2340 | 48.982 | 49.889 | 49.865 | 16.5206 | 17.0718 | 822.7 | 0.3983 | 49.5787 | 16.7962 | 0.5512 | 32.7825 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.6874 | 0.00036053
2345 | 49.013 | 49.92 | 49.92 | 16.5646 | 17.1105 | 823.5 | 0.3975 | 49.6177 | 16.8376 | 0.5459 | 32.7801 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.5836 | 0.00036015
2350 | 49.043 | 49.95 | 49.903 | 16.5904 | 17.1286 | 822.9 | 0.4012 | 49.632 | 16.8595 | 0.5382 | 32.7725 | 1.9954 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057541 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.2054 | 0.00036033
2355 | 49.078 | 49.985 | 49.961 | 16.624 | 17.1596 | 822.3 | 0.398 | 49.6747 | 16.8918 | 0.5356 | 32.7829 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.305 | 0.00036071
2360 | 49.114 | 50.021 | 49.997 | 16.6551 | 17.1905 | 823.4 | 0.3978 | 49.7107 | 16.9228 | 0.5354 | 32.7879 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.5902 | 0.00036028
2365 | 49.126 | 50.057 | 50.057 | 16.6964 | 17.2344 | 822.2 | 0.3972 | 49.7467 | 16.9654 | 0.538 | 32.7813 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.1031 | 0.00036074
2370 | 49.186 | 50.069 | 50.093 | 16.73 | 17.2576 | 823.1 | 0.3979 | 49.7827 | 16.9938 | 0.5276 | 32.7889 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.4943 | 0.00036043
2375 | 49.199 | 50.13 | 50.106 | 16.7611 | 17.2912 | 822.7 | 0.3977 | 49.8117 | 17.0262 | 0.5301 | 32.7855 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.4293 | 0.00036056
2380 | 49.214 | 50.145 | 50.121 | 16.7792 | 17.3015 | 822.1 | 0.3984 | 49.8267 | 17.0404 | 0.5223 | 32.7863 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.339 | 0.00036084
2385 | 49.255 | 50.162 | 50.162 | 16.7921 | 17.317 | 822.8 | 0.3978 | 49.8597 | 17.0545 | 0.5249 | 32.8051 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.1092 | 0.00036074
2390 | 49.248 | 50.155 | 50.131 | 16.7869 | 17.3196 | 823.4 | 0.397 | 49.8447 | 17.0532 | 0.5327 | 32.7914 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.2897 | 0.00036032
2395 | 49.246 | 50.153 | 50.153 | 16.7766 | 17.3144 | 823.7 | 0.3978 | 49.8507 | 17.0455 | 0.5378 | 32.8052 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.1372 | 0.00036034
2400 | 49.266 | 50.197 | 50.173 | 16.774 | 17.317 | 823.7 | 0.3973 | 49.8787 | 17.0455 | 0.543 | 32.8332 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.7706 | 0.00036065
2405 | 49.285 | 50.192 | 50.168 | 16.7817 | 17.3299 | 823.6 | 0.397 | 49.8817 | 17.0558 | 0.5482 | 32.8259 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.0505 | 0.00036061
2410 | 49.282 | 50.213 | 50.165 | 16.7895 | 17.3377 | 822.7 | 0.3972 | 49.8867 | 17.0636 | 0.5482 | 32.8231 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.2565 | 0.00036098
2415 | 49.277 | 50.208 | 50.208 | 16.7869 | 17.3377 | 823.5 | 0.398 | 49.8977 | 17.0623 | 0.5508 | 32.8354 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.9116 | 0.00036076
2420 | 49.273 | 50.18 | 50.18 | 16.7921 | 17.3377 | 823.3 | 0.398 | 49.8777 | 17.0649 | 0.5456 | 32.8128 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.1471 | 0.0003606
2425 | 49.29 | 50.197 | 50.173 | 16.8128 | 17.3609 | 822.4 | 0.4004 | 49.8867 | 17.0868 | 0.5481 | 32.7998 | 1.9914 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057633 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.2093 | 0.00036085
2430 | 49.334 | 50.241 | 50.217 | 16.849 | 17.3944 | 823.5 | 0.3991 | 49.9307 | 17.1217 | 0.5454 | 32.809 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.142 | 0.00036047
2435 | 49.398 | 50.305 | 50.305 | 16.8981 | 17.4357 | 823.4 | 0.3981 | 50.0027 | 17.1669 | 0.5376 | 32.8358 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.5412 | 0.00036081
2440 | 49.437 | 50.344 | 50.344 | 16.955 | 17.4822 | 823.8 | 0.3977 | 50.0417 | 17.2186 | 0.5272 | 32.8231 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.9605 | 0.0003605
2445 | 49.428 | 50.359 | 50.335 | 16.973 | 17.4925 | 824.4 | 0.3983 | 50.0407 | 17.2327 | 0.5195 | 32.8079 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.2628 | 0.00036007
2450 | 49.444 | 50.328 | 50.328 | 16.973 | 17.5054 | 821.2 | 0.3988 | 50.0333 | 17.2392 | 0.5324 | 32.7941 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.6452 | 0.00036132
2455 | 49.458 | 50.365 | 50.341 | 16.9782 | 17.5183 | 822.4 | 0.4 | 50.0547 | 17.2482 | 0.5401 | 32.8064 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.6518 | 0.00036093
2460 | 49.497 | 50.38 | 50.356 | 16.9963 | 17.5416 | 823.6 | 0.3992 | 50.0777 | 17.269 | 0.5453 | 32.8087 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.5 | 0.00036043
2470 | 48.828 | 49.714 | 49.738 | 16.9756 | 17.5054 | 820.8 | 0.3974 | 49.4267 | 17.2405 | 0.5298 | 32.1862 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2818.5499 | 0.00035479
2475 | 49.343 | 50.274 | 50.251 | 16.9343 | 17.4719 | 823 | 0.3978 | 49.956 | 17.2031 | 0.5376 | 32.7529 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.2036 | 0.00036007
2480 | 49.352 | 50.235 | 50.211 | 16.867 | 17.4203 | 822 | 0.3982 | 49.9327 | 17.1437 | 0.5533 | 32.789 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.7738 | 0.00036091
2485 | 49.338 | 50.222 | 50.222 | 16.8541 | 17.4074 | 823.1 | 0.3968 | 49.9273 | 17.1307 | 0.5533 | 32.7966 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.8415 | 0.00036051
2490 | 49.348 | 50.255 | 50.207 | 16.8438 | 17.4048 | 823.5 | 0.3975 | 49.9367 | 17.1243 | 0.561 | 32.8124 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.8546 | 0.00036051
2495 | 49.328 | 50.235 | 50.212 | 16.8334 | 17.3944 | 821.8 | 0.3979 | 49.925 | 17.1139 | 0.561 | 32.8111 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.2352 | 0.00036124
2500 | 49.354 | 50.261 | 50.237 | 16.849 | 17.4125 | 822.9 | 0.3973 | 49.9507 | 17.1307 | 0.5635 | 32.8199 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.1959 | 0.00036086
2505 | 49.401 | 50.308 | 50.284 | 16.8774 | 17.4435 | 824.3 | 0.3972 | 49.9977 | 17.1605 | 0.5661 | 32.8372 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.4481 | 0.00036043
2510 | 49.472 | 50.355 | 50.355 | 16.9782 | 17.5287 | 822.6 | 0.3964 | 50.0607 | 17.2535 | 0.5505 | 32.8072 | 1.9715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058097 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.258 | 0.00036085
2515 | 49.514 | 50.421 | 50.469 | 17.0868 | 17.6061 | 823.5 | 0.3987 | 50.1347 | 17.3465 | 0.5193 | 32.7882 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.8976 | 0.00036024
2520 | 49.531 | 50.438 | 50.486 | 17.1463 | 17.65 | 821.1 | 0.3981 | 50.1517 | 17.3982 | 0.5037 | 32.7535 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.7399 | 0.00036091
2525 | 49.569 | 50.452 | 50.476 | 17.1592 | 17.6655 | 821.3 | 0.3988 | 50.1657 | 17.4123 | 0.5063 | 32.7533 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.4317 | 0.00036082
2530 | 49.582 | 50.489 | 50.489 | 17.1695 | 17.6887 | 824.2 | 0.3981 | 50.1867 | 17.4291 | 0.5192 | 32.7576 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2780.8567 | 0.0003596
2535 | 49.596 | 50.503 | 50.479 | 17.1876 | 17.7145 | 823.1 | 0.3981 | 50.1927 | 17.451 | 0.5269 | 32.7416 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.4982 | 0.00035991
2540 | 49.632 | 50.54 | 50.516 | 17.198 | 17.7249 | 822.5 | 0.3989 | 50.2293 | 17.4614 | 0.5269 | 32.7679 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.2472 | 0.00036046
2545 | 49.621 | 50.529 | 50.505 | 17.185 | 17.7171 | 823 | 0.3984 | 50.2183 | 17.451 | 0.5321 | 32.7673 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.9845 | 0.00036023
2550 | 49.657 | 50.564 | 50.517 | 17.1773 | 17.7197 | 823.1 | 0.3977 | 50.246 | 17.4485 | 0.5424 | 32.7975 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.764 | 0.00036052
2555 | 49.644 | 50.528 | 50.528 | 17.1721 | 17.7197 | 822.7 | 0.3974 | 50.2333 | 17.4459 | 0.5476 | 32.7874 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.2672 | 0.00036059
2560 | 49.678 | 50.562 | 50.562 | 17.198 | 17.7507 | 824.2 | 0.3974 | 50.2673 | 17.4744 | 0.5527 | 32.793 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.8534 | 0.00035999
2565 | 49.688 | 50.596 | 50.572 | 17.2342 | 17.7713 | 823.5 | 0.3973 | 50.2853 | 17.5027 | 0.5371 | 32.7826 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.3746 | 0.00036018
2570 | 49.722 | 50.629 | 50.629 | 17.2781 | 17.8126 | 823.2 | 0.3982 | 50.3267 | 17.5453 | 0.5345 | 32.7813 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.4705 | 0.0003603
2575 | 49.752 | 50.659 | 50.683 | 17.3247 | 17.8488 | 822.8 | 0.3978 | 50.3647 | 17.5867 | 0.5241 | 32.7779 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.4096 | 0.00036044
2580 | 49.76 | 50.668 | 50.644 | 17.3376 | 17.8617 | 822.4 | 0.3972 | 50.3573 | 17.5997 | 0.5241 | 32.7577 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.7736 | 0.00036039
2585 | 49.767 | 50.675 | 50.651 | 17.3479 | 17.8771 | 823 | 0.3992 | 50.3643 | 17.6125 | 0.5292 | 32.7518 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.294 | 0.00036006
2590 | 49.775 | 50.682 | 50.682 | 17.3686 | 17.9004 | 824.6 | 0.4016 | 50.3797 | 17.6345 | 0.5318 | 32.7452 | 1.9974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057495 | #VALUE! | #VALUE! | 2783.2599 | 0.00035929
2595 | 49.806 | 50.713 | 50.713 | 17.3738 | 17.9081 | 824.9 | 0.3974 | 50.4107 | 17.641 | 0.5343 | 32.7697 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2782.1866 | 0.00035943
2600 | 49.815 | 50.722 | 50.698 | 17.3815 | 17.921 | 823.5 | 0.3991 | 50.4117 | 17.6513 | 0.5395 | 32.7604 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.2532 | 0.00035994
2605 | 49.821 | 50.728 | 50.704 | 17.3841 | 17.9236 | 826.2 | 0.3981 | 50.4177 | 17.6538 | 0.5395 | 32.7638 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2787.073 | 0.0003588
2610 | 49.83 | 50.737 | 50.713 | 17.3971 | 17.9365 | 823.2 | 0.3978 | 50.4267 | 17.6668 | 0.5394 | 32.7599 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.2877 | 0.00036006
2615 | 49.84 | 50.747 | 50.723 | 17.4151 | 17.9623 | 823.1 | 0.3994 | 50.4367 | 17.6887 | 0.5472 | 32.748 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.9594 | 0.00035998
2620 | 49.895 | 50.802 | 50.754 | 17.4488 | 17.9959 | 823.5 | 0.3994 | 50.4837 | 17.7223 | 0.5471 | 32.7613 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.1769 | 0.00035995
2625 | 49.924 | 50.831 | 50.831 | 17.5031 | 18.045 | 823.3 | 0.3985 | 50.5287 | 17.774 | 0.5419 | 32.7546 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.0703 | 0.00035996
2630 | 49.979 | 50.886 | 50.886 | 17.5677 | 18.0992 | 822.2 | 0.3989 | 50.5837 | 17.8334 | 0.5315 | 32.7502 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.7313 | 0.0003604
2635 | 50.009 | 50.916 | 50.892 | 17.6065 | 18.1327 | 823.8 | 0.3985 | 50.6057 | 17.8696 | 0.5262 | 32.7361 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 2781.3326 | 0.00035954
2640 | 50.016 | 50.923 | 50.899 | 17.6194 | 18.1482 | 823.1 | 0.3991 | 50.6127 | 17.8838 | 0.5288 | 32.7289 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 2779.5806 | 0.00035977
2645 | 50.068 | 50.975 | 50.975 | 17.6375 | 18.1792 | 822.5 | 0.3985 | 50.6727 | 17.9083 | 0.5417 | 32.7643 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.5492 | 0.00036042
2650 | 50.097 | 51.004 | 50.98 | 17.6815 | 18.2153 | 823.9 | 0.4006 | 50.6937 | 17.9484 | 0.5338 | 32.7453 | 1.9924 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005761 | #VALUE! | #VALUE! | 2780.8887 | 0.0003596
2655 | 50.104 | 51.011 | 51.011 | 17.6918 | 18.2257 | 823.3 | 0.3997 | 50.7087 | 17.9587 | 0.5339 | 32.7499 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.469 | 0.00035991
2660 | 50.108 | 51.016 | 50.992 | 17.684 | 18.2231 | 822.7 | 0.3997 | 50.7053 | 17.9535 | 0.5391 | 32.7518 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.2859 | 0.00036019
2665 | 50.114 | 51.021 | 50.973 | 17.6815 | 18.2282 | 822.8 | 0.3966 | 50.7027 | 17.9549 | 0.5467 | 32.7478 | 1.9725 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058074 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.9597 | 0.00036011
2670 | 50.165 | 51.073 | 51.049 | 17.7357 | 18.2876 | 823.8 | 0.3981 | 50.7623 | 18.0116 | 0.5519 | 32.7507 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2780.0913 | 0.0003597
2675 | 50.168 | 51.099 | 51.075 | 17.7668 | 18.3057 | 823.4 | 0.3977 | 50.7807 | 18.0362 | 0.5389 | 32.7444 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2779.2732 | 0.00035981
2680 | 50.217 | 51.1 | 51.1 | 17.7849 | 18.3238 | 823.7 | 0.3984 | 50.8057 | 18.0543 | 0.5389 | 32.7513 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2779.7001 | 0.00035975
2685 | 50.219 | 51.15 | 51.127 | 17.8107 | 18.3522 | 824.8 | 0.3972 | 50.832 | 18.0815 | 0.5415 | 32.7505 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 2783.4774 | 0.00035926
2690 | 50.243 | 51.151 | 51.127 | 17.8262 | 18.3651 | 821.8 | 0.3969 | 50.8403 | 18.0956 | 0.5389 | 32.7447 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.8501 | 0.00036051
2695 | 50.314 | 51.198 | 51.198 | 17.8702 | 18.4141 | 824.4 | 0.3971 | 50.9033 | 18.1422 | 0.5439 | 32.7612 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 2781.2245 | 0.00035955
2700 | 50.315 | 51.222 | 51.222 | 17.8961 | 18.4296 | 823.5 | 0.397 | 50.9197 | 18.1628 | 0.5335 | 32.7568 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.5586 | 0.0003599
2705 | 50.339 | 51.246 | 51.246 | 17.909 | 18.4399 | 823.9 | 0.3987 | 50.9437 | 18.1745 | 0.5309 | 32.7692 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.8563 | 0.00035986
2710 | 50.34 | 51.248 | 51.248 | 17.9116 | 18.4477 | 824.5 | 0.3969 | 50.9453 | 18.1796 | 0.5361 | 32.7657 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 2781.1798 | 0.00035956
2715 | 50.366 | 51.274 | 51.25 | 17.9193 | 18.458 | 825.6 | 0.3956 | 50.9633 | 18.1886 | 0.5387 | 32.7747 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2784.1256 | 0.00035918
2720 | 50.368 | 51.275 | 51.251 | 17.9219 | 18.4632 | 824.9 | 0.3959 | 50.9647 | 18.1926 | 0.5413 | 32.7721 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2781.9829 | 0.00035946
2725 | 50.37 | 51.278 | 51.254 | 17.9245 | 18.4709 | 822.4 | 0.3977 | 50.9673 | 18.1977 | 0.5464 | 32.7696 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.7618 | 0.00036052
2730 | 50.397 | 51.305 | 51.281 | 17.9374 | 18.4812 | 822.9 | 0.3998 | 50.9943 | 18.2093 | 0.5438 | 32.785 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.1445 | 0.00036047
2735 | 50.401 | 51.284 | 51.284 | 17.9581 | 18.5019 | 823.9 | 0.3974 | 50.9897 | 18.23 | 0.5438 | 32.7597 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2779.6663 | 0.00035976
2740 | 50.376 | 51.284 | 51.26 | 17.9659 | 18.5071 | 825.4 | 0.3986 | 50.9733 | 18.2365 | 0.5412 | 32.7368 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2786.6693 | 0.00035885
2745 | 50.401 | 51.285 | 51.261 | 17.9736 | 18.5226 | 823.4 | 0.3997 | 50.9823 | 18.2481 | 0.549 | 32.7342 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 2780.1378 | 0.00035969
2750 | 50.403 | 51.31 | 51.262 | 17.9814 | 18.5303 | 823 | 0.3982 | 50.9917 | 18.2558 | 0.5489 | 32.7358 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.6529 | 0.00035989
2755 | 50.402 | 51.309 | 51.262 | 17.9814 | 18.5277 | 825.5 | 0.3995 | 50.991 | 18.2545 | 0.5463 | 32.7364 | 1.9869 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057736 | #VALUE! | #VALUE! | 2787.0396 | 0.0003588
2760 | 50.399 | 51.307 | 51.259 | 17.984 | 18.5355 | 823.2 | 0.3993 | 50.9883 | 18.2598 | 0.5515 | 32.7286 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2779.9424 | 0.00035972
2765 | 50.372 | 51.303 | 51.256 | 17.9581 | 18.5097 | 823.7 | 0.3977 | 50.977 | 18.2339 | 0.5516 | 32.7431 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2780.3976 | 0.00035966
2770 | 50.369 | 51.252 | 51.204 | 17.9167 | 18.4787 | 823.3 | 0.3988 | 50.9417 | 18.1977 | 0.562 | 32.744 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.9739 | 0.00035985
2775 | 50.34 | 51.224 | 51.2 | 17.8986 | 18.4709 | 824.1 | 0.3999 | 50.9213 | 18.1848 | 0.5723 | 32.7366 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 2782.3016 | 0.00035941
2780 | 50.334 | 51.241 | 51.217 | 17.9064 | 18.4787 | 823.5 | 0.4002 | 50.9307 | 18.1926 | 0.5723 | 32.7381 | 1.9904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057656 | #VALUE! | #VALUE! | 2780.1457 | 0.00035969
2785 | 50.349 | 51.257 | 51.209 | 17.9142 | 18.4787 | 822.5 | 0.3997 | 50.9383 | 18.1964 | 0.5645 | 32.7419 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.4502 | 0.00036017
2790 | 50.341 | 51.248 | 51.225 | 17.9297 | 18.4941 | 824.5 | 0.399 | 50.938 | 18.2119 | 0.5644 | 32.7261 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 2784.5438 | 0.00035913
2795 | 50.352 | 51.259 | 51.211 | 17.9219 | 18.4864 | 823 | 0.3994 | 50.9407 | 18.2041 | 0.5645 | 32.7365 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.5935 | 0.00035989
2800 | 50.363 | 51.271 | 51.223 | 17.9271 | 18.4941 | 823.9 | 0.3978 | 50.9523 | 18.2106 | 0.567 | 32.7417 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2781.1888 | 0.00035956
2805 | 50.373 | 51.28 | 51.233 | 17.9374 | 18.5019 | 823.5 | 0.3985 | 50.962 | 18.2197 | 0.5645 | 32.7424 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 2779.7862 | 0.00035974
2810 | 50.407 | 51.314 | 51.266 | 17.9555 | 18.5174 | 823.7 | 0.3974 | 50.9957 | 18.2365 | 0.5619 | 32.7592 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2779.0298 | 0.00035984
2815 | 50.415 | 51.299 | 51.275 | 17.9529 | 18.5122 | 824.3 | 0.3987 | 50.9963 | 18.2325 | 0.5593 | 32.7638 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 2780.6664 | 0.00035963
2820 | 50.396 | 51.304 | 51.28 | 17.9633 | 18.5226 | 825.1 | 0.3973 | 50.9933 | 18.243 | 0.5593 | 32.7504 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 2784.504 | 0.00035913
2825 | 50.45 | 51.357 | 51.31 | 17.9995 | 18.5639 | 824.6 | 0.3962 | 51.039 | 18.2817 | 0.5644 | 32.7573 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 2782.229 | 0.00035942
2830 | 50.479 | 51.386 | 51.362 | 18.0512 | 18.6052 | 824.6 | 0.3981 | 51.0757 | 18.3282 | 0.554 | 32.7475 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2783.0644 | 0.00035932
2835 | 50.503 | 51.411 | 51.387 | 18.0874 | 18.6258 | 825.6 | 0.3975 | 51.1003 | 18.3566 | 0.5384 | 32.7437 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 2786.7572 | 0.00035884
2840 | 50.531 | 51.439 | 51.391 | 18.1262 | 18.6697 | 824.3 | 0.3989 | 51.1203 | 18.398 | 0.5435 | 32.7224 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2784.1845 | 0.00035917
2845 | 50.585 | 51.492 | 51.492 | 18.1831 | 18.7188 | 824.2 | 0.3963 | 51.1897 | 18.4509 | 0.5357 | 32.7387 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 2782.4579 | 0.00035939
2850 | 50.615 | 51.499 | 51.499 | 18.2089 | 18.7369 | 824.1 | 0.3972 | 51.2043 | 18.4729 | 0.528 | 32.7314 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 2782.7394 | 0.00035936
2855 | 50.622 | 51.554 | 51.506 | 18.2244 | 18.7601 | 825.3 | 0.4013 | 51.2273 | 18.4922 | 0.5357 | 32.7351 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 2786.4807 | 0.00035888
2860 | 50.633 | 51.54 | 51.493 | 18.2115 | 18.7472 | 823.8 | 0.3984 | 51.222 | 18.4794 | 0.5357 | 32.7426 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2780.7734 | 0.00035961
2865 | 50.62 | 51.527 | 51.503 | 18.1908 | 18.7317 | 824.3 | 0.3988 | 51.2167 | 18.4612 | 0.5409 | 32.7554 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2781.3767 | 0.00035953
2870 | 50.584 | 51.492 | 51.468 | 18.1417 | 18.693 | 824.3 | 0.3981 | 51.1813 | 18.4173 | 0.5513 | 32.764 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2780.6495 | 0.00035963
2875 | 50.55 | 51.458 | 51.41 | 18.0848 | 18.6413 | 825.5 | 0.4005 | 51.1393 | 18.3631 | 0.5565 | 32.7763 | 1.9919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057621 | #VALUE! | #VALUE! | 2783.6525 | 0.00035924
2880 | 50.494 | 51.402 | 51.378 | 18.0357 | 18.6 | 824.5 | 0.3986 | 51.0913 | 18.3178 | 0.5643 | 32.7735 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2780.5179 | 0.00035965
2885 | 50.459 | 51.367 | 51.367 | 17.9995 | 18.5613 | 823.8 | 0.3977 | 51.0643 | 18.2804 | 0.5618 | 32.7839 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.2717 | 0.00036007
2890 | 50.426 | 51.357 | 51.309 | 17.9659 | 18.5303 | 823.8 | 0.3975 | 51.0307 | 18.2481 | 0.5644 | 32.7826 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.3875 | 0.00036005
2895 | 50.416 | 51.323 | 51.275 | 17.9478 | 18.5071 | 822.3 | 0.3986 | 51.0047 | 18.2275 | 0.5593 | 32.7772 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.7828 | 0.00036065
2900 | 50.427 | 51.311 | 51.287 | 17.9374 | 18.5071 | 823.5 | 0.4001 | 51.0083 | 18.2222 | 0.5697 | 32.7861 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.0783 | 0.00036022
2905 | 50.414 | 51.321 | 51.298 | 17.9348 | 18.5071 | 823.4 | 0.3996 | 51.011 | 18.2209 | 0.5723 | 32.7901 | 1.9874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057725 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.4054 | 0.00036031
2910 | 50.399 | 51.306 | 51.282 | 17.9323 | 18.5071 | 826 | 0.3981 | 50.9957 | 18.2197 | 0.5748 | 32.776 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2785.3654 | 0.00035902
2915 | 50.406 | 51.313 | 51.241 | 17.9167 | 18.4941 | 824.8 | 0.3994 | 50.9867 | 18.2054 | 0.5774 | 32.7813 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2780.8692 | 0.0003596
2920 | 50.387 | 51.318 | 51.27 | 17.8961 | 18.4761 | 824.2 | 0.3969 | 50.9917 | 18.1861 | 0.58 | 32.8056 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.7879 | 0.00036013
2925 | 50.39 | 51.298 | 51.25 | 17.8573 | 18.4425 | 824.5 | 0.3979 | 50.9793 | 18.1499 | 0.5852 | 32.8294 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.7792 | 0.00036026
2930 | 50.369 | 51.252 | 51.204 | 17.8237 | 18.409 | 825.2 | 0.3978 | 50.9417 | 18.1164 | 0.5853 | 32.8253 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.4842 | 0.00035991
2935 | 50.325 | 51.208 | 51.16 | 17.7823 | 18.3702 | 825.6 | 0.3992 | 50.8977 | 18.0763 | 0.5879 | 32.8214 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2780.1613 | 0.00035969
2940 | 50.252 | 51.183 | 51.112 | 17.7306 | 18.316 | 824.8 | 0.3983 | 50.849 | 18.0233 | 0.5854 | 32.8257 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.105 | 0.00036009
2945 | 50.227 | 51.135 | 51.087 | 17.697 | 18.285 | 823.8 | 0.3991 | 50.8163 | 17.991 | 0.588 | 32.8253 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.7689 | 0.00036052
2950 | 50.151 | 51.082 | 51.01 | 17.6556 | 18.2489 | 824.3 | 0.3982 | 50.7477 | 17.9522 | 0.5933 | 32.7954 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.9843 | 0.00035997
2955 | 50.125 | 51.056 | 50.985 | 17.6091 | 18.1947 | 823.5 | 0.3981 | 50.722 | 17.9019 | 0.5856 | 32.8201 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.201 | 0.00036059
2960 | 50.094 | 51.002 | 50.93 | 17.5703 | 18.1637 | 822.9 | 0.3972 | 50.6753 | 17.867 | 0.5934 | 32.8083 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.1743 | 0.00036073
2965 | 50.037 | 50.944 | 50.873 | 17.5341 | 18.1224 | 824.1 | 0.401 | 50.618 | 17.8283 | 0.5883 | 32.7897 | 1.9944 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057564 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.7902 | 0.00036
2970 | 50.027 | 50.934 | 50.863 | 17.5108 | 18.1017 | 823.5 | 0.397 | 50.608 | 17.8062 | 0.5909 | 32.8017 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.7524 | 0.00036039
2975 | 50.015 | 50.898 | 50.85 | 17.4927 | 18.0811 | 824.7 | 0.3964 | 50.5877 | 17.7869 | 0.5884 | 32.8008 | 1.9715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058097 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.879 | 0.00035986
2980 | 50 | 50.907 | 50.836 | 17.4669 | 18.0579 | 824.5 | 0.3979 | 50.581 | 17.7624 | 0.591 | 32.8186 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.6955 | 0.00036014
2985 | 49.936 | 50.867 | 50.795 | 17.441 | 18.0295 | 824.5 | 0.3983 | 50.5327 | 17.7353 | 0.5885 | 32.7974 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.4889 | 0.00035991
2990 | 49.938 | 50.822 | 50.774 | 17.4177 | 18.0062 | 823.1 | 0.3989 | 50.5113 | 17.712 | 0.5885 | 32.7994 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.6047 | 0.00036054
2995 | 49.916 | 50.799 | 50.728 | 17.3971 | 17.9882 | 822.2 | 0.3985 | 50.481 | 17.6927 | 0.5911 | 32.7884 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.5043 | 0.00036081
3000 | 49.867 | 50.798 | 50.726 | 17.3634 | 17.9546 | 821.6 | 0.3969 | 50.4637 | 17.659 | 0.5912 | 32.8047 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.1042 | 0.00036126
3005 | 49.838 | 50.745 | 50.673 | 17.3247 | 17.9185 | 822.4 | 0.397 | 50.4187 | 17.6216 | 0.5938 | 32.7971 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.4416 | 0.00036082
3010 | 49.783 | 50.69 | 50.619 | 17.2807 | 17.8797 | 822.8 | 0.4 | 50.364 | 17.5802 | 0.599 | 32.7838 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.9117 | 0.0003605
3015 | 49.751 | 50.658 | 50.563 | 17.2367 | 17.8384 | 822.3 | 0.3977 | 50.324 | 17.5375 | 0.6017 | 32.7865 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.002 | 0.00036075
3020 | 49.739 | 50.646 | 50.574 | 17.1954 | 17.8023 | 822.8 | 0.397 | 50.3197 | 17.4989 | 0.6069 | 32.8208 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.7832 | 0.00036091
3025 | 49.727 | 50.61 | 50.539 | 17.154 | 17.7661 | 822.8 | 0.395 | 50.292 | 17.46 | 0.6121 | 32.8319 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.8436 | 0.00036103
3030 | 49.641 | 50.549 | 50.453 | 17.1152 | 17.7223 | 821.9 | 0.3974 | 50.2143 | 17.4187 | 0.6071 | 32.7956 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.8819 | 0.00036103
3035 | 49.599 | 50.506 | 50.434 | 17.0842 | 17.6939 | 822.2 | 0.4017 | 50.1797 | 17.3891 | 0.6097 | 32.7906 | 1.9979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057483 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.3127 | 0.00036084
3040 | 49.606 | 50.513 | 50.417 | 17.0532 | 17.6655 | 822.5 | 0.3989 | 50.1787 | 17.3593 | 0.6123 | 32.8193 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.8995 | 0.00036102
3045 | 49.56 | 50.491 | 50.372 | 17.0196 | 17.6371 | 824.7 | 0.398 | 50.141 | 17.3284 | 0.6175 | 32.8126 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.8726 | 0.00035999
3050 | 49.513 | 50.42 | 50.324 | 16.9886 | 17.6009 | 823.4 | 0.3977 | 50.0857 | 17.2948 | 0.6123 | 32.7909 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.332 | 0.00036032
3055 | 49.511 | 50.418 | 50.323 | 16.955 | 17.5751 | 823.1 | 0.4014 | 50.084 | 17.265 | 0.6201 | 32.819 | 1.9964 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057518 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.9511 | 0.00036076
3060 | 49.483 | 50.367 | 50.271 | 16.9291 | 17.5467 | 821.1 | 0.3998 | 50.0403 | 17.2379 | 0.6176 | 32.8024 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.608 | 0.00036145
3065 | 49.431 | 50.338 | 50.243 | 16.9058 | 17.5261 | 827.1 | 0.4019 | 50.004 | 17.2159 | 0.6203 | 32.788 | 1.9989 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057461 | #VALUE! | #VALUE! | 2788.0469 | 0.00035867
3070 | 49.377 | 50.284 | 50.212 | 16.8826 | 17.4925 | 821 | 0.3994 | 49.9577 | 17.1876 | 0.6099 | 32.7701 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.9991 | 0.00036114
3075 | 49.371 | 50.255 | 50.183 | 16.849 | 17.4641 | 823.2 | 0.3999 | 49.9363 | 17.1565 | 0.6151 | 32.7798 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.6003 | 0.00036028
3080 | 49.34 | 50.247 | 50.152 | 16.8257 | 17.4409 | 821.9 | 0.4001 | 49.913 | 17.1333 | 0.6152 | 32.7797 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.2241 | 0.00036085
3085 | 49.309 | 50.192 | 50.12 | 16.805 | 17.4177 | 821.4 | 0.3984 | 49.8737 | 17.1114 | 0.6127 | 32.7623 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.0077 | 0.00036088
3090 | 49.279 | 50.186 | 50.091 | 16.7869 | 17.3944 | 821.9 | 0.3981 | 49.852 | 17.0907 | 0.6075 | 32.7614 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.7763 | 0.00036065
3095 | 49.248 | 50.155 | 50.083 | 16.7637 | 17.3686 | 821.6 | 0.3986 | 49.8287 | 17.0662 | 0.6049 | 32.7625 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.6655 | 0.00036079
3100 | 49.24 | 50.147 | 50.052 | 16.743 | 17.3531 | 820.7 | 0.3989 | 49.813 | 17.048 | 0.6101 | 32.7649 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.4237 | 0.00036122
3105 | 49.211 | 50.118 | 49.999 | 16.7171 | 17.3222 | 821.3 | 0.403 | 49.776 | 17.0196 | 0.6051 | 32.7563 | 2.0044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057335 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.175 | 0.00036086
3110 | 49.204 | 50.111 | 50.016 | 16.6861 | 17.3041 | 820.9 | 0.4018 | 49.777 | 16.9951 | 0.618 | 32.7819 | 1.9984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057472 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.6666 | 0.00036132
3115 | 49.196 | 50.127 | 50.031 | 16.6602 | 17.2783 | 820.8 | 0.3973 | 49.7847 | 16.9692 | 0.6181 | 32.8154 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.503 | 0.00036173
3120 | 49.189 | 50.096 | 49.976 | 16.624 | 17.2499 | 821.3 | 0.3971 | 49.7537 | 16.9369 | 0.6259 | 32.8167 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.0774 | 0.00036152
3125 | 49.177 | 50.084 | 49.989 | 16.5853 | 17.2112 | 821.3 | 0.3967 | 49.75 | 16.8983 | 0.6259 | 32.8518 | 1.973 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058062 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.1277 | 0.00036191
3130 | 49.097 | 50.004 | 49.909 | 16.5542 | 17.1776 | 820.6 | 0.3982 | 49.67 | 16.8659 | 0.6234 | 32.8041 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.7828 | 0.00036169
3135 | 49.061 | 49.944 | 49.872 | 16.531 | 17.1518 | 821.5 | 0.3997 | 49.6257 | 16.8414 | 0.6208 | 32.7843 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.4896 | 0.00036108
3140 | 49.051 | 49.958 | 49.934 | 16.5051 | 17.1286 | 819.4 | 0.3993 | 49.6477 | 16.8168 | 0.6235 | 32.8308 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.4932 | 0.00036252
3145 | 49.037 | 49.944 | 49.849 | 16.4689 | 17.0976 | 821.1 | 0.3979 | 49.61 | 16.7832 | 0.6287 | 32.8267 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.5586 | 0.00036172
3150 | 49.025 | 49.932 | 49.837 | 16.4353 | 17.0692 | 820.9 | 0.3954 | 49.598 | 16.7523 | 0.6339 | 32.8458 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.2864 | 0.00036202
3155 | 48.989 | 49.896 | 49.776 | 16.3966 | 17.0279 | 820.5 | 0.3982 | 49.5537 | 16.7123 | 0.6313 | 32.8414 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.3048 | 0.00036215
3160 | 48.952 | 49.835 | 49.715 | 16.3604 | 16.9944 | 820.8 | 0.3983 | 49.5007 | 16.6774 | 0.634 | 32.8233 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.8418 | 0.00036182
3165 | 48.89 | 49.774 | 49.702 | 16.319 | 16.9531 | 823.4 | 0.4019 | 49.4553 | 16.6361 | 0.6341 | 32.8193 | 1.9989 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057461 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.9332 | 0.00036063
3170 | 48.876 | 49.784 | 49.665 | 16.2906 | 16.9273 | 821.3 | 0.3989 | 49.4417 | 16.609 | 0.6367 | 32.8327 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.7295 | 0.0003617
3175 | 48.838 | 49.771 | 49.652 | 16.2621 | 16.8963 | 821.3 | 0.3993 | 49.4203 | 16.5792 | 0.6342 | 32.8411 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.0209 | 0.00036179
3180 | 48.823 | 49.733 | 49.614 | 16.2337 | 16.8705 | 821.5 | 0.3969 | 49.39 | 16.5521 | 0.6368 | 32.8379 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.9662 | 0.00036167
3185 | 48.811 | 49.722 | 49.602 | 16.2104 | 16.8447 | 823.5 | 0.3992 | 49.3783 | 16.5276 | 0.6343 | 32.8508 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.6107 | 0.00036093
3190 | 48.773 | 49.685 | 49.565 | 16.1872 | 16.8215 | 820.8 | 0.3998 | 49.341 | 16.5043 | 0.6343 | 32.8366 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.7154 | 0.00036196
3195 | 48.76 | 49.649 | 49.553 | 16.1665 | 16.7982 | 820.4 | 0.3998 | 49.3207 | 16.4824 | 0.6317 | 32.8383 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.2289 | 0.00036216
3200 | 48.748 | 49.661 | 49.542 | 16.1484 | 16.7802 | 821.1 | 0.3986 | 49.317 | 16.4643 | 0.6318 | 32.8527 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.3749 | 0.00036201
3205 | 48.736 | 49.649 | 49.553 | 16.1355 | 16.7673 | 826 | 0.3989 | 49.3127 | 16.4514 | 0.6318 | 32.8613 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.1353 | 0.00035995
3210 | 48.751 | 49.663 | 49.568 | 16.1251 | 16.7595 | 821.5 | 0.3959 | 49.3273 | 16.4423 | 0.6344 | 32.885 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.0033 | 0.00036219
3215 | 48.714 | 49.628 | 49.533 | 16.1148 | 16.7415 | 820.3 | 0.3979 | 49.2917 | 16.4281 | 0.6267 | 32.8635 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.7752 | 0.00036248
3220 | 48.705 | 49.619 | 49.5 | 16.0993 | 16.7286 | 821.2 | 0.3983 | 49.2747 | 16.4139 | 0.6293 | 32.8607 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.0374 | 0.00036205
3225 | 48.67 | 49.61 | 49.49 | 16.0915 | 16.7131 | 821.5 | 0.4004 | 49.2567 | 16.4023 | 0.6216 | 32.8544 | 1.9914 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057633 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.5804 | 0.00036185
3230 | 48.66 | 49.575 | 49.48 | 16.0838 | 16.7105 | 820.5 | 0.3998 | 49.2383 | 16.3971 | 0.6267 | 32.8412 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.3244 | 0.00036215
3235 | 48.676 | 49.615 | 49.519 | 16.0812 | 16.7027 | 820.7 | 0.3971 | 49.27 | 16.392 | 0.6215 | 32.8781 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.9004 | 0.00036246
3240 | 48.693 | 49.583 | 49.488 | 16.0786 | 16.7027 | 821.8 | 0.3974 | 49.2547 | 16.3907 | 0.6241 | 32.864 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.7779 | 0.00036182
3245 | 48.686 | 49.601 | 49.505 | 16.0889 | 16.7105 | 819 | 0.3992 | 49.264 | 16.3997 | 0.6216 | 32.8643 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.3375 | 0.00036306
3250 | 48.68 | 49.595 | 49.5 | 16.0967 | 16.7131 | 820.5 | 0.3974 | 49.2583 | 16.4049 | 0.6164 | 32.8534 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.2948 | 0.00036228
3255 | 48.676 | 49.591 | 49.495 | 16.0967 | 16.7131 | 819.8 | 0.3993 | 49.254 | 16.4049 | 0.6164 | 32.8491 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.3037 | 0.00036254
3260 | 48.672 | 49.611 | 49.492 | 16.1019 | 16.7208 | 819.7 | 0.3983 | 49.2583 | 16.4113 | 0.6189 | 32.847 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.1449 | 0.00036256
3265 | 48.719 | 49.633 | 49.513 | 16.1044 | 16.726 | 820.3 | 0.3975 | 49.2883 | 16.4152 | 0.6216 | 32.8731 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.9682 | 0.00036259
3270 | 48.716 | 49.63 | 49.511 | 16.1044 | 16.7286 | 820.7 | 0.3973 | 49.2857 | 16.4165 | 0.6242 | 32.8692 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 2759.646 | 0.00036237
3275 | 48.718 | 49.608 | 49.513 | 16.0967 | 16.7208 | 820.2 | 0.3975 | 49.2797 | 16.4088 | 0.6241 | 32.8709 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.8179 | 0.00036261
3280 | 48.696 | 49.611 | 49.515 | 16.0838 | 16.7131 | 820.5 | 0.3983 | 49.274 | 16.3985 | 0.6293 | 32.8755 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.4378 | 0.00036252
3285 | 48.7 | 49.614 | 49.495 | 16.0864 | 16.7131 | 820.8 | 0.3995 | 49.2697 | 16.3998 | 0.6267 | 32.8699 | 1.9869 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057736 | #VALUE! | #VALUE! | 2759.9193 | 0.00036233
3290 | 48.707 | 49.597 | 49.526 | 16.0838 | 16.7079 | 820 | 0.3968 | 49.2767 | 16.3958 | 0.6241 | 32.8808 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.3153 | 0.0003628
3295 | 48.713 | 49.627 | 49.532 | 16.0915 | 16.7131 | 820.9 | 0.3962 | 49.2907 | 16.4023 | 0.6216 | 32.8884 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.7071 | 0.00036249
3300 | 48.747 | 49.66 | 49.541 | 16.0941 | 16.7182 | 821.3 | 0.396 | 49.316 | 16.4062 | 0.6241 | 32.9098 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.2496 | 0.00036255
3305 | 48.756 | 49.644 | 49.549 | 16.1122 | 16.7363 | 820.7 | 0.3987 | 49.3163 | 16.4243 | 0.6241 | 32.8921 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.7233 | 0.00036262
3310 | 48.764 | 49.652 | 49.557 | 16.1199 | 16.744 | 820.6 | 0.3967 | 49.3243 | 16.432 | 0.6241 | 32.8924 | 1.973 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058062 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.3621 | 0.00036267
3315 | 48.756 | 49.668 | 49.573 | 16.1277 | 16.7466 | 820.8 | 0.399 | 49.3323 | 16.4371 | 0.6189 | 32.8952 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.7994 | 0.00036261
3320 | 48.792 | 49.679 | 49.56 | 16.1277 | 16.7466 | 822.7 | 0.3985 | 49.3437 | 16.4371 | 0.6189 | 32.9065 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.2312 | 0.0003619
3325 | 48.785 | 49.696 | 49.601 | 16.1329 | 16.7492 | 821.5 | 0.3958 | 49.3607 | 16.4411 | 0.6163 | 32.9196 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.1027 | 0.00036257
3330 | 48.776 | 49.712 | 49.616 | 16.1303 | 16.7492 | 822.1 | 0.3986 | 49.368 | 16.4398 | 0.6189 | 32.9282 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2759.3935 | 0.0003624
3335 | 48.772 | 49.708 | 49.612 | 16.1329 | 16.7492 | 821.2 | 0.3979 | 49.364 | 16.4411 | 0.6163 | 32.923 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.8164 | 0.00036274
3340 | 48.794 | 49.706 | 49.61 | 16.1225 | 16.7415 | 821.7 | 0.3972 | 49.37 | 16.432 | 0.619 | 32.938 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.2345 | 0.00036268
3345 | 48.771 | 49.707 | 49.612 | 16.1251 | 16.7415 | 822.7 | 0.3982 | 49.3633 | 16.4333 | 0.6164 | 32.93 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.2579 | 0.00036215
3350 | 48.797 | 49.708 | 49.589 | 16.1225 | 16.744 | 821.2 | 0.3971 | 49.3647 | 16.4333 | 0.6215 | 32.9314 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.1076 | 0.00036283
3355 | 48.826 | 49.736 | 49.641 | 16.1355 | 16.7569 | 823.5 | 0.398 | 49.401 | 16.4462 | 0.6214 | 32.9548 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.8657 | 0.00036207
3360 | 48.832 | 49.718 | 49.622 | 16.1484 | 16.7647 | 822.2 | 0.3976 | 49.3907 | 16.4566 | 0.6163 | 32.9341 | 1.9775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057957 | #VALUE! | #VALUE! | 2759.2376 | 0.00036242
3365 | 48.814 | 49.724 | 49.605 | 16.1613 | 16.775 | 821.3 | 0.3984 | 49.381 | 16.4682 | 0.6137 | 32.9128 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.9982 | 0.00036258
3370 | 48.799 | 49.734 | 49.614 | 16.1691 | 16.7802 | 820.3 | 0.4011 | 49.3823 | 16.4747 | 0.6111 | 32.9077 | 1.9949 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057552 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.0726 | 0.00036297
3375 | 48.809 | 49.72 | 49.625 | 16.1691 | 16.7879 | 821.2 | 0.3986 | 49.3847 | 16.4785 | 0.6188 | 32.9062 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.2224 | 0.00036255
3380 | 48.821 | 49.732 | 49.636 | 16.1665 | 16.7853 | 824 | 0.3975 | 49.3963 | 16.4759 | 0.6188 | 32.9204 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.4276 | 0.00036148
3385 | 48.807 | 49.742 | 49.646 | 16.1639 | 16.7853 | 822.3 | 0.3984 | 49.3983 | 16.4746 | 0.6214 | 32.9237 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.4434 | 0.00036226
3390 | 48.795 | 49.73 | 49.611 | 16.1691 | 16.7931 | 820.8 | 0.4 | 49.3787 | 16.4811 | 0.624 | 32.8976 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.5996 | 0.00036263
3395 | 48.834 | 49.791 | 49.648 | 16.1846 | 16.8034 | 821.7 | 0.3978 | 49.4243 | 16.494 | 0.6188 | 32.9303 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.8764 | 0.0003626
3400 | 48.869 | 49.778 | 49.658 | 16.2053 | 16.8215 | 821.2 | 0.3986 | 49.435 | 16.5134 | 0.6162 | 32.9216 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.9294 | 0.00036272
3405 | 48.886 | 49.794 | 49.698 | 16.2182 | 16.837 | 821.5 | 0.3984 | 49.4593 | 16.5276 | 0.6188 | 32.9317 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.0879 | 0.0003627
3410 | 48.899 | 49.807 | 49.712 | 16.2311 | 16.8473 | 822.9 | 0.3997 | 49.4727 | 16.5392 | 0.6162 | 32.9335 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.6412 | 0.0003621
3415 | 48.94 | 49.847 | 49.752 | 16.2544 | 16.8705 | 820.3 | 0.3959 | 49.513 | 16.5624 | 0.6161 | 32.9505 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.4884 | 0.00036344
3420 | 48.954 | 49.885 | 49.79 | 16.275 | 16.8911 | 821.8 | 0.395 | 49.543 | 16.5831 | 0.6161 | 32.9599 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.7336 | 0.00036288
3425 | 48.971 | 49.878 | 49.783 | 16.2828 | 16.8989 | 821.6 | 0.3996 | 49.544 | 16.5908 | 0.6161 | 32.9532 | 1.9874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057725 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.6315 | 0.00036289
3430 | 48.962 | 49.893 | 49.773 | 16.2957 | 16.9118 | 822.1 | 0.3973 | 49.5427 | 16.6038 | 0.6161 | 32.9389 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.4999 | 0.00036252
3435 | 48.981 | 49.888 | 49.768 | 16.3138 | 16.9299 | 820.3 | 0.3974 | 49.5457 | 16.6218 | 0.6161 | 32.9238 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.7225 | 0.00036314
3440 | 48.999 | 49.906 | 49.81 | 16.3242 | 16.9376 | 820.3 | 0.3978 | 49.5717 | 16.6309 | 0.6134 | 32.9408 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.3056 | 0.00036333
3445 | 48.993 | 49.9 | 49.828 | 16.3293 | 16.9479 | 820.6 | 0.3965 | 49.5737 | 16.6386 | 0.6186 | 32.9351 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.7886 | 0.00036314
3450 | 49.01 | 49.917 | 49.846 | 16.3345 | 16.9531 | 821.3 | 0.3968 | 49.591 | 16.6438 | 0.6186 | 32.9472 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.1227 | 0.00036296
3455 | 49.005 | 49.912 | 49.841 | 16.3397 | 16.9583 | 820.8 | 0.3989 | 49.586 | 16.649 | 0.6186 | 32.937 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.2981 | 0.00036307
3460 | 49.001 | 49.907 | 49.812 | 16.3371 | 16.9557 | 821.1 | 0.399 | 49.5733 | 16.6464 | 0.6186 | 32.9269 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.1472 | 0.00036283
3465 | 48.997 | 49.928 | 49.808 | 16.3448 | 16.9634 | 820.6 | 0.3984 | 49.5777 | 16.6541 | 0.6186 | 32.9236 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.7505 | 0.00036301
3470 | 49.043 | 49.927 | 49.831 | 16.3474 | 16.966 | 820.1 | 0.3991 | 49.6003 | 16.6567 | 0.6186 | 32.9436 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.3951 | 0.00036345
3475 | 49.016 | 49.923 | 49.827 | 16.3526 | 16.9686 | 821.5 | 0.3977 | 49.5887 | 16.6606 | 0.616 | 32.9281 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.3949 | 0.00036266
3480 | 49.016 | 49.947 | 49.851 | 16.3578 | 16.9737 | 821 | 0.3991 | 49.6047 | 16.6657 | 0.6159 | 32.9389 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.8089 | 0.000363
3485 | 49.014 | 49.945 | 49.849 | 16.3578 | 16.9737 | 820.8 | 0.3992 | 49.6027 | 16.6657 | 0.6159 | 32.9369 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.3051 | 0.00036307
3490 | 49.038 | 49.945 | 49.849 | 16.3604 | 16.9763 | 819.9 | 0.3975 | 49.6107 | 16.6684 | 0.6159 | 32.9423 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 2750.834 | 0.00036353
3495 | 49.037 | 49.944 | 49.872 | 16.3604 | 16.9815 | 822.2 | 0.3978 | 49.6177 | 16.671 | 0.6211 | 32.9467 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.1823 | 0.00036256
3500 | 49.061 | 49.944 | 49.872 | 16.3578 | 16.9789 | 821.8 | 0.3971 | 49.6257 | 16.6684 | 0.6211 | 32.9573 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.9538 | 0.00036285
3505 | 49.06 | 49.967 | 49.847 | 16.3655 | 16.9841 | 821.5 | 0.3988 | 49.6247 | 16.6748 | 0.6186 | 32.9499 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.5706 | 0.0003629
3510 | 49.062 | 49.968 | 49.873 | 16.3707 | 16.9892 | 822 | 0.3979 | 49.6343 | 16.68 | 0.6185 | 32.9544 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.8699 | 0.00036273
3515 | 49.062 | 49.968 | 49.873 | 16.381 | 16.9995 | 822.4 | 0.3976 | 49.6343 | 16.6902 | 0.6185 | 32.9441 | 1.9775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057957 | #VALUE! | #VALUE! | 2759.0738 | 0.00036244
3520 | 49.11 | 50.017 | 49.898 | 16.4017 | 17.0176 | 821.8 | 0.3968 | 49.675 | 16.7096 | 0.6159 | 32.9654 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.2822 | 0.00036294
3525 | 49.088 | 50.019 | 49.9 | 16.4017 | 17.0228 | 821.7 | 0.398 | 49.669 | 16.7123 | 0.6211 | 32.9567 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.6658 | 0.00036289
3530 | 49.113 | 50.02 | 49.925 | 16.4121 | 17.0305 | 822.1 | 0.3976 | 49.686 | 16.7213 | 0.6184 | 32.9647 | 1.9775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057957 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.3424 | 0.0003628
3535 | 49.114 | 50.045 | 49.949 | 16.4224 | 17.0383 | 822 | 0.3973 | 49.7027 | 16.7304 | 0.6159 | 32.9723 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.3704 | 0.00036293
3540 | 49.141 | 50.072 | 49.952 | 16.4276 | 17.0486 | 820.9 | 0.396 | 49.7217 | 16.7381 | 0.621 | 32.9836 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 2750.7447 | 0.00036354
3545 | 49.168 | 50.075 | 49.979 | 16.4379 | 17.0537 | 821.9 | 0.3957 | 49.7407 | 16.7458 | 0.6158 | 32.9949 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.1523 | 0.00036322
3550 | 49.17 | 50.053 | 49.981 | 16.4483 | 17.0666 | 822.7 | 0.3991 | 49.7347 | 16.7574 | 0.6183 | 32.9772 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.3071 | 0.00036267
3555 | 49.172 | 50.079 | 49.984 | 16.4586 | 17.0692 | 821.8 | 0.4009 | 49.745 | 16.7639 | 0.6106 | 32.9811 | 1.9939 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057575 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.9664 | 0.00036311
3560 | 49.176 | 50.107 | 49.988 | 16.4664 | 17.0795 | 821.3 | 0.3971 | 49.757 | 16.773 | 0.6131 | 32.9841 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.0447 | 0.00036337
3565 | 49.181 | 50.112 | 50.017 | 16.4819 | 17.0925 | 821.9 | 0.3965 | 49.77 | 16.7872 | 0.6106 | 32.9828 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.1596 | 0.00036309
3570 | 49.231 | 50.138 | 50.066 | 16.5025 | 17.1157 | 822 | 0.3959 | 49.8117 | 16.8091 | 0.6132 | 33.0026 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.8449 | 0.00036326
3575 | 49.235 | 50.166 | 50.046 | 16.5232 | 17.1338 | 821.8 | 0.3956 | 49.8157 | 16.8285 | 0.6106 | 32.9872 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.4599 | 0.00036318
3580 | 49.262 | 50.193 | 50.098 | 16.5439 | 17.1518 | 821.3 | 0.3953 | 49.851 | 16.8479 | 0.6079 | 33.0031 | 1.9661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058227 | #VALUE! | #VALUE! | 2750.452 | 0.00036358
3585 | 49.268 | 50.175 | 50.08 | 16.5594 | 17.1647 | 821.2 | 0.3968 | 49.841 | 16.862 | 0.6053 | 32.9789 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.1351 | 0.00036335
3590 | 49.273 | 50.18 | 50.108 | 16.5775 | 17.1802 | 820.8 | 0.3958 | 49.8537 | 16.8788 | 0.6027 | 32.9748 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.1394 | 0.00036349
3595 | 49.279 | 50.21 | 50.114 | 16.593 | 17.2009 | 820.8 | 0.397 | 49.8677 | 16.897 | 0.6079 | 32.9707 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.4815 | 0.00036344
3600 | 49.31 | 50.241 | 50.122 | 16.6163 | 17.2138 | 820.9 | 0.3986 | 49.891 | 16.9151 | 0.5975 | 32.9759 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.38 | 0.00036345
3605 | 49.32 | 50.227 | 50.156 | 16.6421 | 17.237 | 821.2 | 0.3987 | 49.901 | 16.9396 | 0.5949 | 32.9614 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.5963 | 0.00036316
3610 | 49.375 | 50.282 | 50.21 | 16.6602 | 17.2576 | 822.1 | 0.3952 | 49.9557 | 16.9589 | 0.5974 | 32.9968 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.6637 | 0.00036315
3615 | 49.411 | 50.318 | 50.223 | 16.6861 | 17.2809 | 822.3 | 0.3962 | 49.984 | 16.9835 | 0.5948 | 33.0005 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.022 | 0.00036311
3620 | 49.401 | 50.332 | 50.236 | 16.7016 | 17.2938 | 821.6 | 0.3966 | 49.9897 | 16.9977 | 0.5922 | 32.992 | 1.9725 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058074 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.3893 | 0.00036332
3625 | 49.413 | 50.344 | 50.249 | 16.7094 | 17.3015 | 822.4 | 0.3968 | 50.002 | 17.0054 | 0.5921 | 32.9965 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.6867 | 0.00036302
3630 | 49.429 | 50.312 | 50.24 | 16.7171 | 17.3119 | 822.4 | 0.3999 | 49.9937 | 17.0145 | 0.5948 | 32.9792 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.1387 | 0.00036283
3635 | 49.442 | 50.349 | 50.254 | 16.7326 | 17.3248 | 822 | 0.4013 | 50.015 | 17.0287 | 0.5922 | 32.9863 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.2024 | 0.00036308
3640 | 49.437 | 50.344 | 50.272 | 16.7533 | 17.3428 | 823.1 | 0.4008 | 50.0177 | 17.048 | 0.5895 | 32.9696 | 1.9934 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057587 | #VALUE! | #VALUE! | 2759.2836 | 0.00036241
3645 | 49.454 | 50.361 | 50.29 | 16.774 | 17.366 | 822.5 | 0.398 | 50.035 | 17.07 | 0.592 | 32.965 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.6584 | 0.00036263
3650 | 49.497 | 50.404 | 50.333 | 16.805 | 17.3944 | 821.8 | 0.3994 | 50.078 | 17.0997 | 0.5894 | 32.9783 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.2002 | 0.00036308
3655 | 49.495 | 50.426 | 50.354 | 16.8412 | 17.4254 | 822.5 | 0.4005 | 50.0917 | 17.1333 | 0.5842 | 32.9584 | 1.9919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057621 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.2134 | 0.00036255
3660 | 49.566 | 50.473 | 50.425 | 16.8955 | 17.4693 | 822.8 | 0.3989 | 50.1547 | 17.1824 | 0.5738 | 32.9723 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.0562 | 0.00036257
3665 | 49.59 | 50.497 | 50.449 | 16.9394 | 17.5106 | 823.5 | 0.3982 | 50.1787 | 17.225 | 0.5712 | 32.9537 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.9607 | 0.00036206
3670 | 49.618 | 50.549 | 50.477 | 16.9808 | 17.5545 | 822.9 | 0.3979 | 50.2147 | 17.2676 | 0.5737 | 32.947 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.5054 | 0.00036225
3675 | 49.694 | 50.601 | 50.529 | 17.0299 | 17.5984 | 821.8 | 0.397 | 50.2747 | 17.3142 | 0.5685 | 32.9605 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.6862 | 0.00036289
3680 | 49.724 | 50.655 | 50.607 | 17.0739 | 17.6371 | 822.7 | 0.3976 | 50.3287 | 17.3555 | 0.5632 | 32.9732 | 1.9775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057957 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.6458 | 0.00036263
3685 | 49.754 | 50.685 | 50.613 | 17.0997 | 17.6655 | 824 | 0.3979 | 50.3507 | 17.3826 | 0.5658 | 32.9681 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.4306 | 0.000362
3690 | 49.814 | 50.721 | 50.674 | 17.1437 | 17.699 | 821.5 | 0.3978 | 50.403 | 17.4214 | 0.5553 | 32.9817 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.9152 | 0.00036325
3695 | 49.825 | 50.756 | 50.708 | 17.1747 | 17.7326 | 822.4 | 0.3979 | 50.4297 | 17.4536 | 0.5579 | 32.976 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.4019 | 0.00036279
3700 | 49.863 | 50.794 | 50.722 | 17.2083 | 17.761 | 823.1 | 0.3957 | 50.4597 | 17.4846 | 0.5527 | 32.975 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.8318 | 0.00036247
3705 | 49.901 | 50.832 | 50.76 | 17.2316 | 17.7868 | 822.8 | 0.3968 | 50.4977 | 17.5092 | 0.5552 | 32.9885 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.7018 | 0.00036275
3710 | 49.943 | 50.85 | 50.803 | 17.2652 | 17.8178 | 822.8 | 0.3975 | 50.532 | 17.5415 | 0.5526 | 32.9905 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.5319 | 0.00036277
3715 | 49.985 | 50.916 | 50.868 | 17.3143 | 17.8642 | 822.4 | 0.3959 | 50.5897 | 17.5892 | 0.5499 | 33.0004 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.3639 | 0.00036306
3720 | 50.025 | 50.933 | 50.885 | 17.335 | 17.8849 | 823.7 | 0.3955 | 50.6143 | 17.61 | 0.5499 | 33.0044 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.3863 | 0.00036253
3725 | 50.046 | 50.977 | 50.929 | 17.3738 | 17.9236 | 822.3 | 0.3949 | 50.6507 | 17.6487 | 0.5498 | 33.002 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.8996 | 0.00036312
3730 | 50.089 | 50.997 | 50.973 | 17.4151 | 17.952 | 821.5 | 0.3951 | 50.6863 | 17.6836 | 0.5369 | 33.0028 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.1523 | 0.00036348
3735 | 50.114 | 51.021 | 50.974 | 17.4591 | 17.9985 | 823.1 | 0.3974 | 50.703 | 17.7288 | 0.5394 | 32.9742 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.9001 | 0.00036246
3740 | 50.114 | 51.045 | 50.997 | 17.4876 | 18.0269 | 821.7 | 0.3966 | 50.7187 | 17.7572 | 0.5393 | 32.9614 | 1.9725 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058074 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.2757 | 0.00036294
3745 | 50.162 | 51.069 | 51.045 | 17.5341 | 18.0759 | 823.8 | 0.3958 | 50.7587 | 17.805 | 0.5418 | 32.9537 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.9669 | 0.00036193
3750 | 50.211 | 51.143 | 51.095 | 17.5806 | 18.1146 | 826.5 | 0.3994 | 50.8163 | 17.8476 | 0.534 | 32.9687 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.7557 | 0.00036091
3755 | 50.264 | 51.196 | 51.148 | 17.6194 | 18.156 | 823.8 | 0.3959 | 50.8693 | 17.8877 | 0.5366 | 32.9816 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.6241 | 0.00036224
3760 | 50.293 | 51.224 | 51.176 | 17.6711 | 18.2024 | 823 | 0.397 | 50.8977 | 17.9367 | 0.5313 | 32.9609 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2759.6766 | 0.00036236
3765 | 50.326 | 51.234 | 51.21 | 17.7151 | 18.2411 | 823.1 | 0.3996 | 50.9233 | 17.9781 | 0.526 | 32.9452 | 1.9874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057725 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.3258 | 0.00036214
3770 | 50.334 | 51.29 | 51.242 | 17.7383 | 18.2644 | 823.7 | 0.3976 | 50.9553 | 18.0013 | 0.5261 | 32.954 | 1.9775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057957 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.605 | 0.00036198
3775 | 50.392 | 51.324 | 51.276 | 17.759 | 18.2928 | 823.6 | 0.396 | 50.9973 | 18.0259 | 0.5338 | 32.9714 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.8077 | 0.00036221
3780 | 50.432 | 51.388 | 51.34 | 17.803 | 18.3341 | 823.9 | 0.3948 | 51.0533 | 18.0685 | 0.5311 | 32.9848 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.6955 | 0.00036223
3785 | 50.519 | 51.427 | 51.403 | 17.8624 | 18.3909 | 823.2 | 0.3966 | 51.1163 | 18.1267 | 0.5285 | 32.9897 | 1.9725 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058074 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.9403 | 0.00036259
3790 | 50.56 | 51.492 | 51.468 | 17.9374 | 18.4477 | 824.8 | 0.3946 | 51.1733 | 18.1926 | 0.5103 | 32.9808 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.0464 | 0.00036179
3795 | 50.625 | 51.533 | 51.533 | 17.9943 | 18.5019 | 825.9 | 0.397 | 51.2303 | 18.2481 | 0.5076 | 32.9822 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.611 | 0.00036132
3800 | 50.668 | 51.576 | 51.552 | 18.0202 | 18.5303 | 823.1 | 0.3979 | 51.2653 | 18.2752 | 0.5101 | 32.9901 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.5718 | 0.00036264
3805 | 50.687 | 51.595 | 51.571 | 18.0357 | 18.5561 | 822.1 | 0.3958 | 51.2843 | 18.2959 | 0.5204 | 32.9884 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.3593 | 0.00036306
3810 | 50.708 | 51.64 | 51.592 | 18.0538 | 18.5794 | 824.2 | 0.3954 | 51.3133 | 18.3166 | 0.5256 | 32.9967 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.7006 | 0.00036223
3815 | 50.706 | 51.638 | 51.614 | 18.0874 | 18.6 | 823.6 | 0.3964 | 51.3193 | 18.3437 | 0.5126 | 32.9756 | 1.9715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058097 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.456 | 0.00036226
3820 | 50.801 | 51.708 | 51.661 | 18.1443 | 18.6568 | 825.4 | 0.3993 | 51.39 | 18.4005 | 0.5125 | 32.9894 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.3304 | 0.00036162
3825 | 50.802 | 51.709 | 51.709 | 18.1856 | 18.6904 | 824.2 | 0.397 | 51.4067 | 18.438 | 0.5048 | 32.9687 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.0508 | 0.00036192
3830 | 50.85 | 51.782 | 51.758 | 18.227 | 18.7317 | 825.6 | 0.394 | 51.4633 | 18.4794 | 0.5047 | 32.984 | 1.9596 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005838 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.4589 | 0.00036147
3835 | 50.924 | 51.856 | 51.856 | 18.2942 | 18.8014 | 823 | 0.3951 | 51.5453 | 18.5478 | 0.5072 | 32.9975 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.6143 | 0.00036276
3840 | 50.952 | 51.86 | 51.883 | 18.3537 | 18.8453 | 823.8 | 0.3956 | 51.565 | 18.5995 | 0.4916 | 32.9655 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.9751 | 0.00036206
3845 | 51.005 | 51.912 | 51.912 | 18.408 | 18.8995 | 822.9 | 0.3959 | 51.6097 | 18.6537 | 0.4915 | 32.9559 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2759.7599 | 0.00036235
3850 | 51.058 | 51.966 | 51.942 | 18.4416 | 18.9253 | 823.7 | 0.3962 | 51.6553 | 18.6835 | 0.4837 | 32.9719 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.1052 | 0.00036217
3855 | 51.09 | 52.045 | 52.022 | 18.4778 | 18.9718 | 824.6 | 0.3945 | 51.719 | 18.7248 | 0.494 | 32.9942 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.2524 | 0.00036202
3860 | 51.124 | 52.056 | 52.056 | 18.5244 | 19.0131 | 824.2 | 0.3943 | 51.7453 | 18.7688 | 0.4887 | 32.9766 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.3875 | 0.00036201
3865 | 51.159 | 52.091 | 52.067 | 18.5606 | 19.0493 | 823.9 | 0.3959 | 51.7723 | 18.805 | 0.4887 | 32.9674 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.1526 | 0.00036204
3870 | 51.172 | 52.08 | 52.08 | 18.5787 | 19.0699 | 824.9 | 0.3943 | 51.7773 | 18.8243 | 0.4912 | 32.953 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.7094 | 0.00036144
3875 | 51.183 | 52.139 | 52.115 | 18.6123 | 19.1035 | 825.6 | 0.3946 | 51.8123 | 18.8579 | 0.4912 | 32.9544 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.9396 | 0.00036115
3880 | 51.221 | 52.129 | 52.129 | 18.6382 | 19.1293 | 825.4 | 0.395 | 51.8263 | 18.8837 | 0.4911 | 32.9426 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.2646 | 0.00036111
3885 | 51.281 | 52.165 | 52.141 | 18.6692 | 19.1603 | 824.6 | 0.3948 | 51.8623 | 18.9148 | 0.4911 | 32.9476 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.1607 | 0.00036151
3890 | 51.297 | 52.205 | 52.229 | 18.7002 | 19.1913 | 824.9 | 0.3953 | 51.9103 | 18.9458 | 0.4911 | 32.9646 | 1.9661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058227 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.74 | 0.00036157
3895 | 51.339 | 52.27 | 52.246 | 18.739 | 19.2274 | 824.5 | 0.3939 | 51.9517 | 18.9832 | 0.4884 | 32.9685 | 1.9591 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058392 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.0733 | 0.00036178
3900 | 51.38 | 52.312 | 52.312 | 18.7726 | 19.261 | 824.2 | 0.3943 | 52.0013 | 19.0168 | 0.4884 | 32.9845 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.7217 | 0.00036209
3905 | 51.415 | 52.346 | 52.322 | 18.8088 | 19.2946 | 823.3 | 0.3938 | 52.0277 | 19.0517 | 0.4858 | 32.976 | 1.9586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058404 | #VALUE! | #VALUE! | 2759.4226 | 0.00036239
3910 | 51.442 | 52.349 | 52.349 | 18.8347 | 19.3178 | 824.9 | 0.395 | 52.0467 | 19.0763 | 0.4831 | 32.9704 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.2507 | 0.00036163
3915 | 51.441 | 52.349 | 52.349 | 18.8321 | 19.3178 | 824.5 | 0.3944 | 52.0463 | 19.075 | 0.4857 | 32.9714 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.8288 | 0.00036182
3920 | 51.461 | 52.369 | 52.369 | 18.8657 | 19.3617 | 824.9 | 0.3956 | 52.0663 | 19.1137 | 0.496 | 32.9526 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.743 | 0.00036144
3925 | 51.474 | 52.382 | 52.382 | 18.8993 | 19.3772 | 827 | 0.3948 | 52.0793 | 19.1382 | 0.4779 | 32.9411 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.759 | 0.00036039
3930 | 51.507 | 52.438 | 52.438 | 18.9226 | 19.403 | 826.3 | 0.394 | 52.1277 | 19.1628 | 0.4804 | 32.9649 | 1.9596 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005838 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.4101 | 0.00036096
3935 | 51.514 | 52.446 | 52.47 | 18.9355 | 19.416 | 824.7 | 0.3946 | 52.1433 | 19.1758 | 0.4805 | 32.9676 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.8178 | 0.00036169
3940 | 51.514 | 52.446 | 52.47 | 18.9355 | 19.416 | 824.8 | 0.3959 | 52.1433 | 19.1758 | 0.4805 | 32.9676 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.1531 | 0.00036164
3945 | 51.534 | 52.465 | 52.465 | 18.9252 | 19.416 | 824.4 | 0.3944 | 52.1547 | 19.1706 | 0.4908 | 32.9841 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.4309 | 0.000362
3950 | 51.529 | 52.461 | 52.437 | 18.9278 | 19.416 | 826.5 | 0.3971 | 52.1423 | 19.1719 | 0.4882 | 32.9704 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.6128 | 0.00036093
3955 | 51.542 | 52.449 | 52.426 | 18.9149 | 19.4082 | 826.3 | 0.3953 | 52.139 | 19.1615 | 0.4933 | 32.9774 | 1.9661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058227 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.353 | 0.0003611
3960 | 51.528 | 52.459 | 52.436 | 18.9174 | 19.4134 | 826.5 | 0.3954 | 52.141 | 19.1654 | 0.496 | 32.9756 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.1787 | 0.00036099
3965 | 51.516 | 52.448 | 52.4 | 18.9123 | 19.4082 | 824.7 | 0.3963 | 52.1213 | 19.1603 | 0.4959 | 32.9611 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.3631 | 0.00036162
3970 | 51.522 | 52.454 | 52.454 | 18.9174 | 19.4134 | 826.9 | 0.3945 | 52.1433 | 19.1654 | 0.496 | 32.9779 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.3233 | 0.00036084
3975 | 51.525 | 52.457 | 52.409 | 18.9226 | 19.4185 | 825.3 | 0.3961 | 52.1303 | 19.1705 | 0.4959 | 32.9598 | 1.97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058133 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.4841 | 0.00036134
3980 | 51.529 | 52.46 | 52.436 | 18.9381 | 19.434 | 825.3 | 0.397 | 52.1417 | 19.1861 | 0.4959 | 32.9556 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.834 | 0.00036129
3985 | 51.532 | 52.44 | 52.44 | 18.9381 | 19.4366 | 825.4 | 0.3969 | 52.1373 | 19.1873 | 0.4985 | 32.95 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.6427 | 0.00036119
3990 | 51.528 | 52.46 | 52.436 | 18.9485 | 19.4444 | 825.3 | 0.396 | 52.1413 | 19.1964 | 0.4959 | 32.9449 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.7358 | 0.00036118
3995 | 51.554 | 52.485 | 52.485 | 18.9873 | 19.4779 | 825.3 | 0.3965 | 52.1747 | 19.2326 | 0.4906 | 32.9421 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.9725 | 0.00036114
4000 | 51.623 | 52.555 | 52.555 | 19.0416 | 19.5244 | 825.3 | 0.3951 | 52.2443 | 19.283 | 0.4828 | 32.9613 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.354 | 0.00036136
4005 | 51.64 | 52.572 | 52.572 | 19.07 | 19.5477 | 827.8 | 0.3947 | 52.2613 | 19.3088 | 0.4777 | 32.9525 | 1.9631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058298 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.4823 | 0.00036017
4010 | 51.704 | 52.611 | 52.635 | 19.1088 | 19.5864 | 827 | 0.3935 | 52.3167 | 19.3476 | 0.4776 | 32.9691 | 1.9571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005844 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.4039 | 0.0003607
4015 | 51.725 | 52.657 | 52.681 | 19.1502 | 19.62 | 826.5 | 0.3941 | 52.3543 | 19.3851 | 0.4698 | 32.9692 | 1.9601 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058369 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.7137 | 0.00036092
4020 | 51.741 | 52.673 | 52.697 | 19.1657 | 19.6406 | 828.3 | 0.3956 | 52.3703 | 19.4032 | 0.4749 | 32.9672 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.9206 | 0.00036011
4025 | 51.756 | 52.688 | 52.688 | 19.1734 | 19.6484 | 827 | 0.3955 | 52.3773 | 19.4109 | 0.475 | 32.9664 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.6253 | 0.00036067
4030 | 51.749 | 52.68 | 52.68 | 19.1709 | 19.6432 | 826 | 0.3944 | 52.3697 | 19.4071 | 0.4723 | 32.9626 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.5933 | 0.00036106
4035 | 51.744 | 52.676 | 52.652 | 19.1528 | 19.6329 | 826.2 | 0.3968 | 52.3573 | 19.3928 | 0.4801 | 32.9645 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.1071 | 0.000361
4040 | 51.76 | 52.668 | 52.668 | 19.1554 | 19.6406 | 827.1 | 0.396 | 52.3653 | 19.398 | 0.4852 | 32.9673 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.8849 | 0.00036064
4045 | 51.775 | 52.707 | 52.683 | 19.1372 | 19.6277 | 826.5 | 0.3956 | 52.3883 | 19.3824 | 0.4905 | 33.0059 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.6371 | 0.00036132
4050 | 51.738 | 52.646 | 52.646 | 19.1166 | 19.6122 | 827.1 | 0.3956 | 52.3433 | 19.3644 | 0.4956 | 32.9789 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.9096 | 0.00036076
4055 | 51.703 | 52.635 | 52.611 | 19.0907 | 19.5864 | 826 | 0.3961 | 52.3163 | 19.3386 | 0.4957 | 32.9778 | 1.97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058133 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.3196 | 0.00036123
4060 | 51.695 | 52.603 | 52.603 | 19.0726 | 19.5735 | 826.8 | 0.3956 | 52.3003 | 19.323 | 0.5009 | 32.9773 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.0428 | 0.00036087
4065 | 51.683 | 52.591 | 52.567 | 19.0493 | 19.558 | 825.7 | 0.3955 | 52.2803 | 19.3037 | 0.5087 | 32.9767 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.4065 | 0.00036135
4070 | 51.644 | 52.552 | 52.528 | 19.0131 | 19.527 | 826.6 | 0.3955 | 52.2413 | 19.2701 | 0.5139 | 32.9713 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.8766 | 0.0003609
4075 | 51.607 | 52.539 | 52.491 | 18.9692 | 19.4909 | 825.2 | 0.3954 | 52.2123 | 19.23 | 0.5217 | 32.9823 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.2611 | 0.00036163
4080 | 51.571 | 52.479 | 52.455 | 18.9381 | 19.4624 | 827.5 | 0.3958 | 52.1683 | 19.2003 | 0.5243 | 32.9681 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.1628 | 0.00036047
4085 | 51.574 | 52.482 | 52.458 | 18.9123 | 19.4366 | 825.5 | 0.3951 | 52.1713 | 19.1745 | 0.5243 | 32.9969 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.0424 | 0.00036166
4090 | 51.533 | 52.441 | 52.417 | 18.8916 | 19.4134 | 827.4 | 0.3945 | 52.1303 | 19.1525 | 0.5218 | 32.9778 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.0075 | 0.00036062
4095 | 51.516 | 52.424 | 52.4 | 18.8787 | 19.4005 | 826.6 | 0.3959 | 52.1133 | 19.1396 | 0.5218 | 32.9737 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.6707 | 0.00036092
4100 | 51.518 | 52.426 | 52.378 | 18.8787 | 19.3953 | 826.1 | 0.3954 | 52.1073 | 19.137 | 0.5166 | 32.9703 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.2803 | 0.0003611
4105 | 51.523 | 52.431 | 52.407 | 18.8761 | 19.3901 | 825.4 | 0.3957 | 52.1203 | 19.1331 | 0.514 | 32.9872 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.5162 | 0.0003616
4110 | 51.503 | 52.411 | 52.411 | 18.858 | 19.3746 | 828.3 | 0.3954 | 52.1083 | 19.1163 | 0.5166 | 32.992 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.829 | 0.00036038
4115 | 51.46 | 52.368 | 52.368 | 18.8399 | 19.3514 | 825.1 | 0.3946 | 52.0653 | 19.0956 | 0.5115 | 32.9697 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.9826 | 0.00036154
4120 | 51.46 | 52.391 | 52.368 | 18.8218 | 19.3359 | 826.5 | 0.3952 | 52.073 | 19.0788 | 0.5141 | 32.9941 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.6213 | 0.00036119
4125 | 51.463 | 52.347 | 52.347 | 18.8011 | 19.323 | 825.8 | 0.396 | 52.0523 | 19.062 | 0.5219 | 32.9903 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.6006 | 0.00036145
4130 | 51.446 | 52.354 | 52.33 | 18.7907 | 19.3075 | 826.5 | 0.3942 | 52.0433 | 19.0491 | 0.5168 | 32.9942 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.6143 | 0.00036119
4135 | 51.428 | 52.36 | 52.288 | 18.7675 | 19.292 | 826.5 | 0.3946 | 52.0253 | 19.0297 | 0.5245 | 32.9956 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.501 | 0.00036121
4140 | 51.406 | 52.314 | 52.314 | 18.7571 | 19.2817 | 826.3 | 0.3943 | 52.0113 | 19.0194 | 0.5246 | 32.9919 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.1373 | 0.00036125
4145 | 51.39 | 52.322 | 52.298 | 18.7545 | 19.2765 | 826.1 | 0.3939 | 52.0033 | 19.0155 | 0.522 | 32.9878 | 1.9591 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058392 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.8112 | 0.0003613
4150 | 51.401 | 52.309 | 52.285 | 18.7519 | 19.2739 | 829.1 | 0.3951 | 51.9983 | 19.0129 | 0.522 | 32.9854 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.0647 | 0.00035996
4155 | 51.386 | 52.318 | 52.294 | 18.7494 | 19.2765 | 825.9 | 0.3958 | 51.9993 | 19.013 | 0.5271 | 32.9864 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.2628 | 0.00036137
4160 | 51.392 | 52.323 | 52.276 | 18.7494 | 19.2791 | 825.7 | 0.3942 | 51.997 | 19.0143 | 0.5297 | 32.9828 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.8974 | 0.00036142
4165 | 51.399 | 52.33 | 52.306 | 18.7519 | 19.2765 | 826 | 0.3958 | 52.0117 | 19.0142 | 0.5246 | 32.9975 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.6683 | 0.00036145
4170 | 51.385 | 52.293 | 52.293 | 18.7416 | 19.2662 | 826.8 | 0.3977 | 51.9903 | 19.0039 | 0.5246 | 32.9864 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.2741 | 0.00036098
4175 | 51.373 | 52.257 | 52.257 | 18.739 | 19.261 | 826.1 | 0.3963 | 51.9623 | 19 | 0.522 | 32.9623 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.9525 | 0.00036102
4180 | 51.377 | 52.285 | 52.261 | 18.7287 | 19.2533 | 826.7 | 0.3963 | 51.9743 | 18.991 | 0.5246 | 32.9833 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.1994 | 0.00036098
4185 | 51.359 | 52.291 | 52.291 | 18.7313 | 19.261 | 825.1 | 0.3959 | 51.9803 | 18.9962 | 0.5297 | 32.9842 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.7667 | 0.00036169
4190 | 51.368 | 52.275 | 52.275 | 18.7442 | 19.2636 | 825.5 | 0.3948 | 51.9727 | 19.0039 | 0.5194 | 32.9688 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.4005 | 0.00036135
4195 | 51.38 | 52.288 | 52.264 | 18.7519 | 19.2739 | 825.6 | 0.3959 | 51.9773 | 19.0129 | 0.522 | 32.9644 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.0996 | 0.00036126
4200 | 51.396 | 52.28 | 52.256 | 18.7649 | 19.2843 | 824.4 | 0.3969 | 51.9773 | 19.0246 | 0.5194 | 32.9527 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.0576 | 0.00036166
4205 | 51.381 | 52.312 | 52.288 | 18.7649 | 19.2868 | 825.7 | 0.3949 | 51.9937 | 19.0258 | 0.5219 | 32.9678 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.1508 | 0.00036125
4210 | 51.361 | 52.268 | 52.268 | 18.7597 | 19.2817 | 827.1 | 0.3979 | 51.9657 | 19.0207 | 0.522 | 32.945 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.7674 | 0.00036039
4215 | 51.366 | 52.274 | 52.25 | 18.7416 | 19.2559 | 825.2 | 0.3954 | 51.9633 | 18.9988 | 0.5143 | 32.9646 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.7459 | 0.00036144
4220 | 51.33 | 52.262 | 52.238 | 18.7209 | 19.243 | 825.6 | 0.3945 | 51.9433 | 18.982 | 0.5221 | 32.9614 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.3557 | 0.00036123
4225 | 51.318 | 52.226 | 52.202 | 18.7028 | 19.2274 | 826.1 | 0.3959 | 51.9153 | 18.9651 | 0.5246 | 32.9502 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.9696 | 0.00036088
4230 | 51.255 | 52.211 | 52.163 | 18.6899 | 19.2094 | 826.1 | 0.3961 | 51.8763 | 18.9496 | 0.5195 | 32.9267 | 1.97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058133 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.9515 | 0.00036063
4235 | 51.261 | 52.193 | 52.169 | 18.6795 | 19.1965 | 826.3 | 0.3961 | 51.8743 | 18.938 | 0.517 | 32.9363 | 1.97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058133 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.8102 | 0.00036064
4240 | 51.266 | 52.174 | 52.174 | 18.6795 | 19.1965 | 826.3 | 0.397 | 51.8713 | 18.938 | 0.517 | 32.9333 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.0628 | 0.00036061
4245 | 51.299 | 52.207 | 52.183 | 18.6718 | 19.1939 | 825.7 | 0.395 | 51.8963 | 18.9328 | 0.5221 | 32.9635 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.5146 | 0.0003612
4250 | 51.287 | 52.195 | 52.195 | 18.6563 | 19.1784 | 826.7 | 0.3956 | 51.8923 | 18.9173 | 0.5221 | 32.975 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.9009 | 0.00036089
4255 | 51.257 | 52.189 | 52.189 | 18.6433 | 19.1681 | 826 | 0.3963 | 51.8783 | 18.9057 | 0.5248 | 32.9726 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.752 | 0.00036117
4260 | 51.266 | 52.197 | 52.173 | 18.6459 | 19.1681 | 827.7 | 0.3956 | 51.8787 | 18.907 | 0.5222 | 32.9717 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.5317 | 0.00036042
4265 | 51.273 | 52.181 | 52.181 | 18.6433 | 19.1681 | 825 | 0.3956 | 51.8783 | 18.9057 | 0.5248 | 32.9726 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.4 | 0.00036161
4270 | 51.281 | 52.189 | 52.165 | 18.664 | 19.1887 | 826.3 | 0.3942 | 51.8783 | 18.9263 | 0.5247 | 32.952 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.4933 | 0.00036082
4275 | 51.268 | 52.2 | 52.176 | 18.6614 | 19.181 | 827.1 | 0.3985 | 51.8813 | 18.9212 | 0.5196 | 32.9601 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.4906 | 0.00036056
4280 | 51.257 | 52.188 | 52.165 | 18.6563 | 19.1784 | 824.9 | 0.3973 | 51.87 | 18.9173 | 0.5221 | 32.9526 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.7416 | 0.00036144
4285 | 51.287 | 52.195 | 52.171 | 18.664 | 19.1861 | 826.3 | 0.3956 | 51.8843 | 18.925 | 0.5221 | 32.9593 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.8795 | 0.0003609
4290 | 51.294 | 52.202 | 52.202 | 18.6821 | 19.199 | 825.9 | 0.3945 | 51.8993 | 18.9406 | 0.5169 | 32.9588 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.5801 | 0.00036107
4295 | 51.278 | 52.186 | 52.186 | 18.6873 | 19.2068 | 825.9 | 0.397 | 51.8833 | 18.9471 | 0.5195 | 32.9363 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.4721 | 0.00036082
4300 | 51.312 | 52.219 | 52.219 | 18.6951 | 19.2171 | 830.1 | 0.3957 | 51.9167 | 18.9561 | 0.522 | 32.9606 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 2783.5138 | 0.00035926
4305 | 51.317 | 52.225 | 52.225 | 18.7028 | 19.2274 | 824.9 | 0.3972 | 51.9223 | 18.9651 | 0.5246 | 32.9572 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.3568 | 0.00036149
4310 | 51.296 | 52.227 | 52.203 | 18.7054 | 19.23 | 826.4 | 0.3953 | 51.9087 | 18.9677 | 0.5246 | 32.941 | 1.9661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058227 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.7557 | 0.00036065
4315 | 51.302 | 52.234 | 52.21 | 18.7002 | 19.2274 | 825.2 | 0.3962 | 51.9153 | 18.9638 | 0.5272 | 32.9515 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.8416 | 0.00036129
4320 | 51.31 | 52.218 | 52.218 | 18.708 | 19.2352 | 826 | 0.3955 | 51.9153 | 18.9716 | 0.5272 | 32.9437 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.1809 | 0.00036086
4325 | 51.338 | 52.246 | 52.198 | 18.7183 | 19.2455 | 824.8 | 0.3963 | 51.9273 | 18.9819 | 0.5272 | 32.9454 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.0122 | 0.0003614
4330 | 51.314 | 52.222 | 52.198 | 18.7261 | 19.2559 | 831 | 0.3954 | 51.9113 | 18.991 | 0.5298 | 32.9203 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 2789.9373 | 0.00035843
4335 | 51.34 | 52.248 | 52.224 | 18.7261 | 19.2533 | 825 | 0.3946 | 51.9373 | 18.9897 | 0.5272 | 32.9476 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.4983 | 0.00036134
4340 | 51.344 | 52.252 | 52.275 | 18.7364 | 19.2662 | 826 | 0.394 | 51.957 | 19.0013 | 0.5298 | 32.9557 | 1.9596 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005838 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.1746 | 0.00036099
4345 | 51.347 | 52.278 | 52.278 | 18.739 | 19.2713 | 824.8 | 0.3935 | 51.9677 | 19.0052 | 0.5323 | 32.9625 | 1.9571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005844 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.5781 | 0.00036159
4350 | 51.346 | 52.277 | 52.253 | 18.739 | 19.2739 | 826.2 | 0.3944 | 51.9587 | 19.0065 | 0.5349 | 32.9522 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.1383 | 0.00036086
4355 | 51.367 | 52.274 | 52.227 | 18.7313 | 19.2662 | 826.1 | 0.3956 | 51.956 | 18.9988 | 0.5349 | 32.9573 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.3797 | 0.00036096
4360 | 51.343 | 52.251 | 52.203 | 18.7261 | 19.261 | 827.4 | 0.395 | 51.9323 | 18.9935 | 0.5349 | 32.9388 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.2949 | 0.00036019
4365 | 51.325 | 52.233 | 52.209 | 18.7132 | 19.2481 | 825.6 | 0.3957 | 51.9223 | 18.9807 | 0.5349 | 32.9417 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.0113 | 0.00036101
4370 | 51.325 | 52.233 | 52.209 | 18.7028 | 19.2404 | 825.6 | 0.3956 | 51.9223 | 18.9716 | 0.5376 | 32.9507 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.2505 | 0.00036111
4375 | 51.297 | 52.205 | 52.205 | 18.6899 | 19.2274 | 826.3 | 0.3957 | 51.9023 | 18.9586 | 0.5375 | 32.9437 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.1916 | 0.00036073
4380 | 51.272 | 52.18 | 52.156 | 18.677 | 19.2171 | 826.3 | 0.3976 | 51.8693 | 18.9471 | 0.5401 | 32.9223 | 1.9775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057957 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.9935 | 0.00036049
4385 | 51.299 | 52.207 | 52.159 | 18.677 | 19.2171 | 825.5 | 0.3943 | 51.8883 | 18.9471 | 0.5401 | 32.9413 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.7094 | 0.00036105
4390 | 51.28 | 52.188 | 52.164 | 18.6666 | 19.2068 | 826.8 | 0.3954 | 51.8773 | 18.9367 | 0.5402 | 32.9406 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.1259 | 0.00036047
4395 | 51.241 | 52.172 | 52.125 | 18.6511 | 19.1913 | 826 | 0.3977 | 51.846 | 18.9212 | 0.5402 | 32.9248 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.7744 | 0.00036065
4400 | 51.252 | 52.16 | 52.089 | 18.6382 | 19.1784 | 826.5 | 0.4016 | 51.8337 | 18.9083 | 0.5402 | 32.9254 | 1.9974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057495 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.4051 | 0.00036044
4405 | 51.266 | 52.198 | 52.15 | 18.6252 | 19.1732 | 826.5 | 0.3948 | 51.8713 | 18.8992 | 0.548 | 32.9721 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.47 | 0.00036095
4410 | 51.283 | 52.166 | 52.119 | 18.6149 | 19.1629 | 826.9 | 0.3949 | 51.856 | 18.8889 | 0.548 | 32.9671 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.234 | 0.00036072
4415 | 51.254 | 52.186 | 52.138 | 18.6175 | 19.1629 | 825.4 | 0.3958 | 51.8593 | 18.8902 | 0.5454 | 32.9691 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.0345 | 0.0003614
4420 | 51.273 | 52.18 | 52.157 | 18.6175 | 19.1707 | 827 | 0.3938 | 51.87 | 18.8941 | 0.5532 | 32.9759 | 1.9586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058404 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.8294 | 0.00036077
4425 | 51.243 | 52.151 | 52.103 | 18.602 | 19.15 | 826 | 0.3959 | 51.8323 | 18.876 | 0.548 | 32.9563 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.1214 | 0.000361
4430 | 51.216 | 52.124 | 52.076 | 18.5916 | 19.1422 | 824.9 | 0.3963 | 51.8053 | 18.8669 | 0.5506 | 32.9384 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.9357 | 0.00036128
4435 | 51.165 | 52.072 | 52.025 | 18.5787 | 19.1293 | 824.9 | 0.3959 | 51.754 | 18.854 | 0.5506 | 32.9 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.1692 | 0.00036086
4440 | 51.207 | 52.139 | 52.091 | 18.5787 | 19.1319 | 827 | 0.3928 | 51.8123 | 18.8553 | 0.5532 | 32.957 | 1.9536 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058523 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.4161 | 0.00036057
4445 | 51.176 | 52.107 | 52.036 | 18.5709 | 19.1216 | 825.1 | 0.3939 | 51.773 | 18.8463 | 0.5507 | 32.9267 | 1.9591 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058392 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.5892 | 0.00036106
4450 | 51.17 | 52.054 | 52.006 | 18.558 | 19.1138 | 824.2 | 0.3953 | 51.7433 | 18.8359 | 0.5558 | 32.9074 | 1.9661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058227 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.1922 | 0.00036125
4455 | 51.185 | 52.093 | 52.021 | 18.5477 | 19.1061 | 825.4 | 0.3927 | 51.7663 | 18.8269 | 0.5584 | 32.9394 | 1.9531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058535 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.5294 | 0.00036107
4460 | 51.15 | 52.058 | 52.058 | 18.5373 | 19.1009 | 826.4 | 0.3954 | 51.7553 | 18.8191 | 0.5636 | 32.9362 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.1542 | 0.0003606
4465 | 51.138 | 52.045 | 52.021 | 18.5296 | 19.0906 | 824.2 | 0.3935 | 51.7347 | 18.8101 | 0.561 | 32.9246 | 1.9571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005844 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.7517 | 0.00036143
4470 | 51.122 | 52.054 | 52.102 | 18.527 | 19.088 | 824.5 | 0.3952 | 51.7593 | 18.8075 | 0.561 | 32.9518 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.4685 | 0.0003616
4475 | 51.083 | 52.015 | 52.039 | 18.5192 | 19.0751 | 826.1 | 0.3966 | 51.7123 | 18.7971 | 0.5559 | 32.9152 | 1.9725 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058074 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.9203 | 0.0003605
4480 | 51.114 | 52.022 | 52.046 | 18.5089 | 19.0674 | 825.1 | 0.3947 | 51.7273 | 18.7882 | 0.5585 | 32.9392 | 1.9631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058298 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.5438 | 0.0003612
4485 | 51.072 | 52.004 | 52.052 | 18.4856 | 19.0415 | 824.2 | 0.3952 | 51.7093 | 18.7635 | 0.5559 | 32.9458 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.9699 | 0.00036167
4490 | 51.051 | 51.959 | 52.007 | 18.4623 | 19.0183 | 826.5 | 0.3952 | 51.6723 | 18.7403 | 0.556 | 32.932 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.8435 | 0.00036051
4495 | 51.031 | 51.963 | 52.034 | 18.4365 | 18.9976 | 823.9 | 0.3946 | 51.676 | 18.7171 | 0.5611 | 32.959 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.8593 | 0.00036194
4500 | 51.035 | 51.943 | 51.919 | 18.4261 | 18.9925 | 823 | 0.3965 | 51.6323 | 18.7093 | 0.5664 | 32.923 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.8521 | 0.00036194
4505 | 51.015 | 51.923 | 51.899 | 18.4158 | 18.9796 | 824 | 0.395 | 51.6123 | 18.6977 | 0.5638 | 32.9146 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.9151 | 0.00036141
4510 | 51.015 | 51.899 | 51.899 | 18.408 | 18.9692 | 823.4 | 0.3956 | 51.6043 | 18.6886 | 0.5612 | 32.9157 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.8079 | 0.00036169
4515 | 50.992 | 51.9 | 51.876 | 18.3951 | 18.9537 | 824.5 | 0.3958 | 51.5893 | 18.6744 | 0.5586 | 32.9149 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.5688 | 0.0003612
4520 | 50.99 | 51.898 | 51.874 | 18.3873 | 18.9537 | 824.9 | 0.3971 | 51.5873 | 18.6705 | 0.5664 | 32.9168 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.7521 | 0.00036104
4525 | 50.989 | 51.921 | 51.873 | 18.377 | 18.946 | 825.8 | 0.3945 | 51.5943 | 18.6615 | 0.569 | 32.9328 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.4269 | 0.00036082
4530 | 51.009 | 51.893 | 51.845 | 18.3796 | 18.9486 | 825.3 | 0.3941 | 51.5823 | 18.6641 | 0.569 | 32.9182 | 1.9601 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058369 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.9773 | 0.00036088
4535 | 50.958 | 51.889 | 51.817 | 18.3744 | 18.9408 | 824.4 | 0.3952 | 51.5547 | 18.6576 | 0.5664 | 32.8971 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.7365 | 0.00036105
4540 | 50.928 | 51.859 | 51.836 | 18.3615 | 18.9253 | 824.8 | 0.3966 | 51.541 | 18.6434 | 0.5638 | 32.8976 | 1.9725 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058074 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.0354 | 0.00036088
4545 | 50.923 | 51.855 | 51.855 | 18.346 | 18.915 | 824.4 | 0.3982 | 51.5443 | 18.6305 | 0.569 | 32.9138 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.3255 | 0.00036123
4550 | 50.914 | 51.822 | 51.87 | 18.3356 | 18.9047 | 825.2 | 0.3973 | 51.5353 | 18.6201 | 0.5691 | 32.9152 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.8983 | 0.00036089
4555 | 50.933 | 51.841 | 51.793 | 18.3408 | 18.9124 | 824.3 | 0.396 | 51.5223 | 18.6266 | 0.5716 | 32.8957 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.5127 | 0.00036107
4560 | 50.945 | 51.852 | 51.876 | 18.3486 | 18.9253 | 825 | 0.3927 | 51.5577 | 18.6369 | 0.5767 | 32.9207 | 1.9531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058535 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.7611 | 0.00036104
4565 | 50.935 | 51.866 | 51.819 | 18.3537 | 18.9305 | 824.2 | 0.3937 | 51.54 | 18.6421 | 0.5768 | 32.8979 | 1.9581 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058416 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.9944 | 0.00036114
4570 | 50.968 | 51.876 | 51.804 | 18.3692 | 18.946 | 824.5 | 0.3928 | 51.5493 | 18.6576 | 0.5768 | 32.8917 | 1.9536 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058523 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.5216 | 0.00036094
4575 | 50.928 | 51.859 | 51.788 | 18.3589 | 18.9357 | 823.7 | 0.3952 | 51.525 | 18.6473 | 0.5768 | 32.8777 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.0148 | 0.00036114
4580 | 50.933 | 51.841 | 51.817 | 18.3537 | 18.9279 | 824.5 | 0.3942 | 51.5303 | 18.6408 | 0.5742 | 32.8895 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.7069 | 0.00036092
4585 | 50.938 | 51.846 | 51.798 | 18.3356 | 18.9124 | 823.3 | 0.3948 | 51.5273 | 18.624 | 0.5768 | 32.9033 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.514 | 0.0003616
4590 | 50.894 | 51.802 | 51.754 | 18.3279 | 18.9099 | 824.3 | 0.3939 | 51.4833 | 18.6189 | 0.582 | 32.8644 | 1.9591 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058392 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.1504 | 0.00036073
4595 | 50.874 | 51.805 | 51.805 | 18.3072 | 18.884 | 823.3 | 0.3953 | 51.4947 | 18.5956 | 0.5768 | 32.8991 | 1.9661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058227 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.8726 | 0.00036155
4600 | 50.874 | 51.782 | 51.758 | 18.2917 | 18.8711 | 825.5 | 0.3942 | 51.4713 | 18.5814 | 0.5794 | 32.8899 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.0336 | 0.00036049
4605 | 50.879 | 51.787 | 51.739 | 18.2736 | 18.8479 | 825.4 | 0.3944 | 51.4683 | 18.5607 | 0.5743 | 32.9076 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.2099 | 0.00036072
4610 | 50.854 | 51.761 | 51.69 | 18.2503 | 18.8298 | 824.6 | 0.3962 | 51.435 | 18.5401 | 0.5795 | 32.895 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.5867 | 0.00036093
4615 | 50.88 | 51.788 | 51.692 | 18.2296 | 18.8091 | 824.7 | 0.3916 | 51.4533 | 18.5193 | 0.5795 | 32.934 | 1.9477 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058666 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.6386 | 0.00036132
4620 | 50.857 | 51.764 | 51.693 | 18.2167 | 18.7962 | 824.8 | 0.3927 | 51.438 | 18.5065 | 0.5795 | 32.9316 | 1.9531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058535 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.1787 | 0.00036125
4625 | 50.832 | 51.74 | 51.692 | 18.2063 | 18.7833 | 823.8 | 0.3933 | 51.4213 | 18.4948 | 0.577 | 32.9265 | 1.9561 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058463 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.2437 | 0.00036163
4630 | 50.806 | 51.714 | 51.642 | 18.1908 | 18.7678 | 823.3 | 0.3968 | 51.3873 | 18.4793 | 0.577 | 32.908 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.119 | 0.00036165
4635 | 50.784 | 51.692 | 51.644 | 18.1779 | 18.7549 | 824.2 | 0.3952 | 51.3733 | 18.4664 | 0.577 | 32.9069 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.2343 | 0.00036124
4640 | 50.758 | 51.665 | 51.594 | 18.1624 | 18.7394 | 823.5 | 0.3957 | 51.339 | 18.4509 | 0.577 | 32.8881 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.467 | 0.00036134
4645 | 50.754 | 51.662 | 51.59 | 18.1417 | 18.7214 | 824.9 | 0.395 | 51.3353 | 18.4316 | 0.5797 | 32.9038 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.8506 | 0.0003609
4650 | 50.729 | 51.661 | 51.589 | 18.1236 | 18.7033 | 825.5 | 0.3948 | 51.3263 | 18.4135 | 0.5797 | 32.9129 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.0993 | 0.00036074
4655 | 50.726 | 51.657 | 51.562 | 18.1003 | 18.6775 | 826.9 | 0.3939 | 51.315 | 18.3889 | 0.5772 | 32.9261 | 1.9591 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058392 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.686 | 0.00036027
4660 | 50.701 | 51.608 | 51.537 | 18.0796 | 18.6594 | 824.7 | 0.3948 | 51.282 | 18.3695 | 0.5798 | 32.9125 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.4451 | 0.00036108
4665 | 50.674 | 51.582 | 51.51 | 18.059 | 18.6362 | 824.3 | 0.397 | 51.2553 | 18.3476 | 0.5772 | 32.9077 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.5028 | 0.00036121
4670 | 50.67 | 51.602 | 51.578 | 18.0512 | 18.6336 | 825.2 | 0.3946 | 51.2833 | 18.3424 | 0.5824 | 32.9409 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.7322 | 0.00036118
4675 | 50.668 | 51.575 | 51.528 | 18.0383 | 18.6232 | 826 | 0.3944 | 51.257 | 18.3307 | 0.5849 | 32.9263 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.6523 | 0.00036067
4680 | 50.665 | 51.596 | 51.548 | 18.0331 | 18.6155 | 825.6 | 0.3945 | 51.2697 | 18.3243 | 0.5824 | 32.9454 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.7016 | 0.00036105
4685 | 50.612 | 51.543 | 51.471 | 18.0047 | 18.5845 | 823.9 | 0.3945 | 51.2087 | 18.2946 | 0.5798 | 32.9141 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.6269 | 0.00036145
4690 | 50.606 | 51.514 | 51.466 | 17.9788 | 18.5587 | 824.8 | 0.394 | 51.1953 | 18.2688 | 0.5799 | 32.9266 | 1.9596 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005838 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.5962 | 0.00036119
4695 | 50.554 | 51.462 | 51.414 | 17.9426 | 18.5226 | 823.4 | 0.3941 | 51.1433 | 18.2326 | 0.58 | 32.9107 | 1.9601 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058369 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.228 | 0.00036163
4700 | 50.5 | 51.432 | 51.384 | 17.909 | 18.4864 | 825.8 | 0.3956 | 51.1053 | 18.1977 | 0.5774 | 32.9076 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.5492 | 0.00036055
4705 | 50.469 | 51.401 | 51.377 | 17.8702 | 18.4477 | 822.8 | 0.3951 | 51.0823 | 18.159 | 0.5775 | 32.9234 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.1513 | 0.00036204
4710 | 50.465 | 51.373 | 51.325 | 17.8444 | 18.4193 | 823.6 | 0.3948 | 51.0543 | 18.1319 | 0.5749 | 32.9225 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.9125 | 0.00036168
4715 | 50.437 | 51.344 | 51.273 | 17.8211 | 18.3935 | 823.2 | 0.3953 | 51.018 | 18.1073 | 0.5724 | 32.9107 | 1.9661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058227 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.5591 | 0.00036172
4720 | 50.455 | 51.362 | 51.267 | 17.8082 | 18.3883 | 824.3 | 0.396 | 51.028 | 18.0983 | 0.5801 | 32.9297 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.6518 | 0.00036145
4725 | 50.425 | 51.357 | 51.309 | 17.7901 | 18.3677 | 824.1 | 0.395 | 51.0303 | 18.0789 | 0.5776 | 32.9514 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.1604 | 0.00036177
4730 | 50.421 | 51.353 | 51.305 | 17.7771 | 18.3522 | 824.2 | 0.3947 | 51.0263 | 18.0647 | 0.5751 | 32.9617 | 1.9631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058298 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.6362 | 0.00036184
4735 | 50.393 | 51.324 | 51.253 | 17.7513 | 18.3315 | 824.2 | 0.3962 | 50.99 | 18.0414 | 0.5802 | 32.9486 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.7336 | 0.0003617
4740 | 50.365 | 51.272 | 51.225 | 17.7306 | 18.3134 | 824.8 | 0.395 | 50.954 | 18.022 | 0.5828 | 32.932 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.1409 | 0.00036125
4745 | 50.338 | 51.269 | 51.174 | 17.7125 | 18.2928 | 825.3 | 0.397 | 50.927 | 18.0026 | 0.5803 | 32.9243 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.4625 | 0.00036095
4750 | 50.334 | 51.241 | 51.145 | 17.6918 | 18.2721 | 824.8 | 0.3969 | 50.9067 | 17.982 | 0.5803 | 32.9247 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.7532 | 0.00036117
4755 | 50.331 | 51.239 | 51.143 | 17.684 | 18.267 | 823.5 | 0.3954 | 50.9043 | 17.9755 | 0.583 | 32.9288 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.0437 | 0.00036179
4760 | 50.304 | 51.211 | 51.14 | 17.6608 | 18.2437 | 823.8 | 0.3967 | 50.885 | 17.9522 | 0.5829 | 32.9327 | 1.973 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058062 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.7218 | 0.0003617
4765 | 50.324 | 51.231 | 51.159 | 17.6427 | 18.2308 | 823.8 | 0.3949 | 50.9047 | 17.9367 | 0.5881 | 32.9679 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.7726 | 0.00036209
4770 | 50.297 | 51.229 | 51.133 | 17.6298 | 18.2153 | 823.7 | 0.3938 | 50.8863 | 17.9226 | 0.5855 | 32.9638 | 1.9586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058404 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.7837 | 0.00036208
4775 | 50.247 | 51.179 | 51.107 | 17.6065 | 18.1947 | 825.3 | 0.3949 | 50.8443 | 17.9006 | 0.5882 | 32.9437 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.8324 | 0.00036116
4780 | 50.244 | 51.152 | 51.08 | 17.5832 | 18.1689 | 823.9 | 0.3965 | 50.8253 | 17.876 | 0.5857 | 32.9493 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.6699 | 0.00036184
4785 | 50.217 | 51.124 | 51.029 | 17.5677 | 18.1585 | 823.7 | 0.3948 | 50.79 | 17.8631 | 0.5908 | 32.9269 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.8773 | 0.00036168
4790 | 50.191 | 51.122 | 51.003 | 17.5444 | 18.1379 | 824.6 | 0.3956 | 50.772 | 17.8411 | 0.5935 | 32.9308 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.5663 | 0.00036133
4795 | 50.188 | 51.096 | 51 | 17.5341 | 18.125 | 825.4 | 0.395 | 50.7613 | 17.8296 | 0.5909 | 32.9318 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.1728 | 0.00036099
4800 | 50.183 | 51.067 | 50.971 | 17.5237 | 18.1146 | 824.2 | 0.3951 | 50.7403 | 17.8192 | 0.5909 | 32.9212 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.036 | 0.0003614
4805 | 50.155 | 51.063 | 50.967 | 17.516 | 18.1043 | 824.1 | 0.3951 | 50.7283 | 17.8102 | 0.5883 | 32.9182 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.9524 | 0.00036141
4810 | 50.15 | 51.057 | 50.962 | 17.5108 | 18.0992 | 824.3 | 0.3956 | 50.723 | 17.805 | 0.5884 | 32.918 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.6394 | 0.00036132
4815 | 50.167 | 51.074 | 50.955 | 17.5056 | 18.094 | 823.1 | 0.3959 | 50.732 | 17.7998 | 0.5884 | 32.9322 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.4186 | 0.000362
4820 | 50.135 | 51.042 | 50.923 | 17.4979 | 18.0888 | 824.3 | 0.3945 | 50.7 | 17.7934 | 0.5909 | 32.9066 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.594 | 0.00036119
4825 | 50.126 | 51.057 | 50.961 | 17.4927 | 18.0811 | 823 | 0.3945 | 50.7147 | 17.7869 | 0.5884 | 32.9278 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.4549 | 0.000362
4830 | 50.142 | 51.05 | 50.954 | 17.4876 | 18.0785 | 824.1 | 0.3957 | 50.7153 | 17.783 | 0.5909 | 32.9323 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.7678 | 0.00036156
4835 | 50.134 | 51.042 | 50.946 | 17.4746 | 18.0656 | 824.2 | 0.3955 | 50.7073 | 17.7701 | 0.591 | 32.9372 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.6877 | 0.00036157
4840 | 50.102 | 50.986 | 50.914 | 17.4643 | 18.0501 | 823.4 | 0.3949 | 50.6673 | 17.7572 | 0.5858 | 32.9101 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.2784 | 0.00036163
4845 | 50.093 | 51.024 | 50.929 | 17.4513 | 18.0398 | 823 | 0.3942 | 50.682 | 17.7456 | 0.5885 | 32.9365 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.7266 | 0.00036209
4850 | 50.085 | 50.992 | 50.897 | 17.4384 | 18.0269 | 824.9 | 0.3963 | 50.658 | 17.7326 | 0.5885 | 32.9254 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.0356 | 0.00036114
4855 | 50.077 | 51.008 | 50.913 | 17.4255 | 18.0165 | 825.2 | 0.3942 | 50.666 | 17.721 | 0.591 | 32.945 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.3905 | 0.00036122
4860 | 50.116 | 51 | 50.904 | 17.4151 | 18.0036 | 824.6 | 0.3935 | 50.6733 | 17.7094 | 0.5885 | 32.964 | 1.9571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005844 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.7845 | 0.00036169
4865 | 50.086 | 50.994 | 50.898 | 17.3971 | 17.9856 | 824.7 | 0.3953 | 50.6593 | 17.6913 | 0.5885 | 32.968 | 1.9661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058227 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.7843 | 0.00036169
4870 | 50.053 | 50.961 | 50.889 | 17.3841 | 17.9727 | 825.1 | 0.3943 | 50.6343 | 17.6784 | 0.5886 | 32.9559 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.1367 | 0.00036138
4875 | 50.047 | 50.979 | 50.883 | 17.3738 | 17.9597 | 824.4 | 0.3963 | 50.6363 | 17.6668 | 0.5859 | 32.9696 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.6444 | 0.00036184
4880 | 50.041 | 50.948 | 50.877 | 17.3557 | 17.9443 | 825.3 | 0.3957 | 50.622 | 17.65 | 0.5886 | 32.972 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.4587 | 0.00036147
4885 | 50.013 | 50.944 | 50.873 | 17.3479 | 17.9339 | 824.9 | 0.3974 | 50.61 | 17.6409 | 0.586 | 32.9691 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.3611 | 0.00036162
4890 | 50.034 | 50.941 | 50.822 | 17.3324 | 17.9185 | 824.8 | 0.3949 | 50.599 | 17.6255 | 0.5861 | 32.9736 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.6527 | 0.00036171
4895 | 50.031 | 50.939 | 50.843 | 17.3221 | 17.9133 | 825.1 | 0.395 | 50.6043 | 17.6177 | 0.5912 | 32.9866 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.5614 | 0.00036172
4900 | 50.007 | 50.938 | 50.867 | 17.3143 | 17.903 | 823.5 | 0.3958 | 50.604 | 17.6087 | 0.5887 | 32.9954 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.4715 | 0.00036252
4905 | 49.983 | 50.89 | 50.795 | 17.3014 | 17.8875 | 824.9 | 0.3937 | 50.556 | 17.5944 | 0.5861 | 32.9616 | 1.9581 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058416 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.9945 | 0.00036153
4910 | 49.984 | 50.892 | 50.772 | 17.2936 | 17.8823 | 825.5 | 0.3949 | 50.5493 | 17.5879 | 0.5887 | 32.9614 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.0204 | 0.00036127
4915 | 49.963 | 50.894 | 50.775 | 17.291 | 17.8771 | 824.1 | 0.3954 | 50.544 | 17.5841 | 0.5861 | 32.9599 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.4462 | 0.00036187
4920 | 49.964 | 50.895 | 50.799 | 17.2807 | 17.8668 | 824.3 | 0.3951 | 50.5527 | 17.5738 | 0.5861 | 32.9789 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.5271 | 0.00036199
4925 | 49.966 | 50.874 | 50.778 | 17.2678 | 17.8513 | 825 | 0.3936 | 50.5393 | 17.5596 | 0.5835 | 32.9798 | 1.9576 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058428 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.8004 | 0.00036169
4930 | 49.944 | 50.851 | 50.756 | 17.26 | 17.8462 | 824.3 | 0.3964 | 50.517 | 17.5531 | 0.5862 | 32.9639 | 1.9715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058097 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.7856 | 0.00036182
4935 | 49.923 | 50.878 | 50.758 | 17.2523 | 17.8358 | 826 | 0.3946 | 50.5197 | 17.544 | 0.5835 | 32.9756 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.5015 | 0.00036121
4940 | 49.948 | 50.855 | 50.712 | 17.2549 | 17.8436 | 824.5 | 0.3949 | 50.505 | 17.5493 | 0.5887 | 32.9558 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.1398 | 0.00036165
4945 | 49.952 | 50.859 | 50.74 | 17.26 | 17.8436 | 824.5 | 0.3945 | 50.517 | 17.5518 | 0.5836 | 32.9652 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.3472 | 0.00036175
4950 | 49.955 | 50.886 | 50.791 | 17.2626 | 17.8488 | 825.7 | 0.3948 | 50.544 | 17.5557 | 0.5862 | 32.9883 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.4319 | 0.00036148
4955 | 49.959 | 50.89 | 50.771 | 17.2704 | 17.8591 | 824.5 | 0.3952 | 50.54 | 17.5648 | 0.5887 | 32.9753 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.5047 | 0.00036186
4960 | 49.986 | 50.893 | 50.798 | 17.2755 | 17.8642 | 825.2 | 0.3946 | 50.559 | 17.5698 | 0.5887 | 32.9892 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.6855 | 0.0003617
4965 | 49.99 | 50.897 | 50.825 | 17.2729 | 17.8617 | 826 | 0.3958 | 50.5707 | 17.5673 | 0.5888 | 33.0034 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.1737 | 0.00036151
4970 | 49.971 | 50.879 | 50.807 | 17.2626 | 17.8488 | 824.8 | 0.3936 | 50.5523 | 17.5557 | 0.5862 | 32.9966 | 1.9576 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058428 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.7187 | 0.00036196
4975 | 49.976 | 50.883 | 50.811 | 17.2574 | 17.841 | 824.2 | 0.3951 | 50.5567 | 17.5492 | 0.5836 | 33.0075 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 2759.8028 | 0.00036234
4980 | 50.006 | 50.889 | 50.794 | 17.2497 | 17.8358 | 825.3 | 0.3936 | 50.563 | 17.5428 | 0.5861 | 33.0202 | 1.9576 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058428 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.4163 | 0.000362
4985 | 50.014 | 50.922 | 50.826 | 17.26 | 17.8462 | 826.1 | 0.3935 | 50.5873 | 17.5531 | 0.5862 | 33.0342 | 1.9571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005844 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.9236 | 0.0003618
4990 | 50.021 | 50.928 | 50.809 | 17.2626 | 17.8462 | 826.5 | 0.3937 | 50.586 | 17.5544 | 0.5836 | 33.0316 | 1.9581 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058416 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.4823 | 0.0003616
4995 | 50.006 | 50.938 | 50.842 | 17.2729 | 17.8565 | 826.3 | 0.3948 | 50.5953 | 17.5647 | 0.5836 | 33.0306 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.894 | 0.00036168
5000 | 50.042 | 50.95 | 50.854 | 17.2807 | 17.8617 | 825.8 | 0.3959 | 50.6153 | 17.5712 | 0.581 | 33.0441 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.0921 | 0.00036204
5005 | 50.03 | 50.937 | 50.818 | 17.2885 | 17.8694 | 825.5 | 0.3959 | 50.595 | 17.5789 | 0.5809 | 33.016 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.4372 | 0.00036187
5010 | 50.042 | 50.949 | 50.854 | 17.291 | 17.872 | 826.7 | 0.3955 | 50.615 | 17.5815 | 0.581 | 33.0335 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.9924 | 0.00036153
5015 | 50.009 | 50.941 | 50.821 | 17.2962 | 17.8746 | 825.2 | 0.3952 | 50.5903 | 17.5854 | 0.5784 | 33.0049 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.3634 | 0.00036188
5020 | 50.026 | 50.933 | 50.837 | 17.2988 | 17.8823 | 826.3 | 0.3965 | 50.5987 | 17.5906 | 0.5835 | 33.0081 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.7801 | 0.00036143
5025 | 50.042 | 50.925 | 50.854 | 17.3143 | 17.8926 | 824.7 | 0.3957 | 50.607 | 17.6034 | 0.5783 | 33.0035 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.8048 | 0.00036208
5030 | 50.037 | 50.944 | 50.849 | 17.3143 | 17.8901 | 825.6 | 0.395 | 50.61 | 17.6022 | 0.5758 | 33.0078 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.4628 | 0.00036173
5035 | 50.032 | 50.963 | 50.844 | 17.3298 | 17.903 | 824 | 0.3944 | 50.613 | 17.6164 | 0.5732 | 32.9966 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.0418 | 0.00036231
5040 | 50.078 | 50.985 | 50.866 | 17.3428 | 17.9185 | 825.3 | 0.3936 | 50.643 | 17.6306 | 0.5757 | 33.0123 | 1.9576 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058428 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.0774 | 0.00036192
5045 | 50.076 | 51.007 | 50.888 | 17.3557 | 17.9262 | 827 | 0.3941 | 50.657 | 17.641 | 0.5705 | 33.016 | 1.9601 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058369 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.4586 | 0.00036121
5050 | 50.098 | 51.029 | 50.91 | 17.3738 | 17.9443 | 825.9 | 0.3944 | 50.679 | 17.6591 | 0.5705 | 33.02 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.4497 | 0.00036174
5055 | 50.076 | 51.031 | 50.912 | 17.3841 | 17.9494 | 824.3 | 0.3939 | 50.673 | 17.6668 | 0.5653 | 33.0063 | 1.9591 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058392 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.2394 | 0.00036229
5060 | 50.125 | 51.032 | 50.913 | 17.4048 | 17.9701 | 825.2 | 0.395 | 50.69 | 17.6874 | 0.5653 | 33.0025 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.5629 | 0.00036185
5065 | 50.152 | 51.06 | 50.964 | 17.4307 | 17.9907 | 825.3 | 0.3959 | 50.7253 | 17.7107 | 0.56 | 33.0146 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.8863 | 0.00036194
5070 | 50.178 | 51.086 | 50.99 | 17.4565 | 18.014 | 826.3 | 0.3938 | 50.7513 | 17.7353 | 0.5575 | 33.0161 | 1.9586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058404 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.1125 | 0.00036152
5075 | 50.185 | 51.092 | 50.997 | 17.4746 | 18.0269 | 825.9 | 0.3937 | 50.758 | 17.7508 | 0.5523 | 33.0072 | 1.9581 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058416 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.5134 | 0.0003616
5080 | 50.19 | 51.121 | 51.002 | 17.4927 | 18.045 | 824.3 | 0.3927 | 50.771 | 17.7689 | 0.5523 | 33.0022 | 1.9531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058535 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.5823 | 0.00036224
5085 | 50.196 | 51.103 | 51.007 | 17.5134 | 18.0604 | 825.7 | 0.3943 | 50.7687 | 17.7869 | 0.547 | 32.9818 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.9799 | 0.0003614
5090 | 50.204 | 51.136 | 51.064 | 17.5289 | 18.0785 | 825.9 | 0.3923 | 50.8013 | 17.8037 | 0.5496 | 32.9976 | 1.9511 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058583 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.3193 | 0.00036149
5095 | 50.264 | 51.195 | 51.099 | 17.5599 | 18.1095 | 825.9 | 0.3942 | 50.8527 | 17.8347 | 0.5496 | 33.018 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.6158 | 0.00036171
5100 | 50.3 | 51.232 | 51.136 | 17.5858 | 18.1276 | 826 | 0.3923 | 50.8893 | 17.8567 | 0.5418 | 33.0326 | 1.9511 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058583 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.7229 | 0.00036183
5105 | 50.34 | 51.247 | 51.175 | 17.6142 | 18.1534 | 826 | 0.3915 | 50.9207 | 17.8838 | 0.5392 | 33.0369 | 1.9472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058678 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.3687 | 0.00036188
5110 | 50.356 | 51.264 | 51.192 | 17.6375 | 18.174 | 827.1 | 0.3937 | 50.9373 | 17.9058 | 0.5365 | 33.0316 | 1.9581 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058416 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.4913 | 0.00036134
5115 | 50.377 | 51.285 | 51.213 | 17.6685 | 18.2024 | 826.4 | 0.3934 | 50.9583 | 17.9354 | 0.5339 | 33.0229 | 1.9566 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058452 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.8776 | 0.00036155
5120 | 50.397 | 51.304 | 51.256 | 17.7073 | 18.236 | 825.6 | 0.3923 | 50.9857 | 17.9717 | 0.5287 | 33.014 | 1.9511 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058583 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.9422 | 0.0003618
5125 | 50.423 | 51.33 | 51.259 | 17.7461 | 18.2721 | 826 | 0.395 | 51.004 | 18.0091 | 0.526 | 32.9949 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.8835 | 0.00036142
5130 | 50.45 | 51.381 | 51.286 | 17.7771 | 18.2979 | 825.7 | 0.3946 | 51.039 | 18.0375 | 0.5208 | 33.0015 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.3254 | 0.00036162
5135 | 50.479 | 51.387 | 51.315 | 17.8133 | 18.3315 | 828.9 | 0.3942 | 51.0603 | 18.0724 | 0.5182 | 32.9879 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.1841 | 0.00036008
5140 | 50.513 | 51.421 | 51.421 | 17.8444 | 18.3599 | 826.4 | 0.3951 | 51.1183 | 18.1022 | 0.5155 | 33.0162 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.4389 | 0.00036148
5145 | 50.55 | 51.481 | 51.553 | 17.8935 | 18.4064 | 826.3 | 0.3946 | 51.1947 | 18.15 | 0.5129 | 33.0447 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.7157 | 0.00036183
5150 | 50.636 | 51.544 | 51.663 | 17.9581 | 18.4632 | 826.2 | 0.3941 | 51.281 | 18.2107 | 0.5051 | 33.0703 | 1.9601 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058369 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.2393 | 0.00036216
5155 | 50.678 | 51.61 | 51.753 | 18.015 | 18.5174 | 826.5 | 0.3925 | 51.347 | 18.2662 | 0.5024 | 33.0808 | 1.9521 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058559 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.3693 | 0.00036214
5160 | 50.748 | 51.655 | 51.798 | 18.0641 | 18.5587 | 825.9 | 0.3922 | 51.4003 | 18.3114 | 0.4946 | 33.0889 | 1.9506 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058595 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.6864 | 0.00036249
5165 | 50.794 | 51.726 | 51.821 | 18.1236 | 18.6207 | 826 | 0.3927 | 51.447 | 18.3722 | 0.4971 | 33.0748 | 1.9531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058535 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.1952 | 0.00036229
5170 | 50.795 | 51.702 | 51.822 | 18.1572 | 18.6491 | 824.5 | 0.3944 | 51.4397 | 18.4032 | 0.4919 | 33.0365 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.3797 | 0.00036253
5175 | 50.845 | 51.753 | 51.896 | 18.2012 | 18.6904 | 826 | 0.393 | 51.498 | 18.4458 | 0.4892 | 33.0522 | 1.9546 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058499 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.0868 | 0.00036205
5180 | 50.851 | 51.806 | 51.902 | 18.2477 | 18.7343 | 826.5 | 0.3918 | 51.5197 | 18.491 | 0.4866 | 33.0287 | 1.9487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058642 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.7279 | 0.00036157
5185 | 50.906 | 51.838 | 51.957 | 18.2891 | 18.7704 | 825.7 | 0.3946 | 51.567 | 18.5297 | 0.4813 | 33.0373 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.333 | 0.00036201
5190 | 50.965 | 51.873 | 51.992 | 18.346 | 18.8246 | 824.1 | 0.3941 | 51.61 | 18.5853 | 0.4786 | 33.0247 | 1.9601 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058369 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.028 | 0.00036258
5195 | 51.05 | 51.982 | 52.101 | 18.4184 | 18.8995 | 825.6 | 0.3935 | 51.711 | 18.659 | 0.4811 | 33.0521 | 1.9571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005844 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.7617 | 0.00036222
5200 | 51.083 | 52.014 | 52.11 | 18.4727 | 18.946 | 827.7 | 0.3965 | 51.7357 | 18.7094 | 0.4733 | 33.0263 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.9406 | 0.00036102
5205 | 51.157 | 52.088 | 52.208 | 18.5502 | 19.0209 | 824.3 | 0.392 | 51.8177 | 18.7856 | 0.4707 | 33.0321 | 1.9496 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058619 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.0779 | 0.00036257
5210 | 51.23 | 52.138 | 52.257 | 18.602 | 19.0674 | 825.6 | 0.3937 | 51.875 | 18.8347 | 0.4654 | 33.0403 | 1.9581 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058416 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.7435 | 0.00036209
5215 | 51.277 | 52.185 | 52.328 | 18.6433 | 19.1113 | 825.7 | 0.3935 | 51.93 | 18.8773 | 0.468 | 33.0527 | 1.9571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005844 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.0418 | 0.00036218
5220 | 51.291 | 52.199 | 52.342 | 18.6821 | 19.15 | 826.2 | 0.3929 | 51.944 | 18.916 | 0.4679 | 33.0279 | 1.9541 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058511 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.784 | 0.00036169
5225 | 51.4 | 52.308 | 52.451 | 18.7494 | 19.2223 | 825.8 | 0.3918 | 52.053 | 18.9858 | 0.4729 | 33.0671 | 1.9487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058642 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.1695 | 0.0003623
5230 | 51.437 | 52.345 | 52.488 | 18.8037 | 19.2791 | 824.6 | 0.3931 | 52.09 | 19.0414 | 0.4754 | 33.0486 | 1.9551 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058487 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.7056 | 0.00036262
5235 | 51.469 | 52.401 | 52.52 | 18.8399 | 19.3075 | 827.5 | 0.3918 | 52.13 | 19.0737 | 0.4676 | 33.0563 | 1.9487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058642 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.7594 | 0.00036143
5240 | 51.5 | 52.432 | 52.551 | 18.8812 | 19.3566 | 828.3 | 0.3912 | 52.161 | 19.1189 | 0.4754 | 33.0421 | 1.9457 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058714 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.6244 | 0.00036093
5245 | 51.553 | 52.485 | 52.604 | 18.9355 | 19.4082 | 826.5 | 0.3907 | 52.214 | 19.1718 | 0.4727 | 33.0421 | 1.9432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058775 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.5993 | 0.00036172
5250 | 51.628 | 52.536 | 52.656 | 18.9899 | 19.4573 | 825.5 | 0.3916 | 52.2733 | 19.2236 | 0.4674 | 33.0497 | 1.9477 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058666 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.6208 | 0.00036224
5255 | 51.68 | 52.588 | 52.708 | 19.0519 | 19.5193 | 827.8 | 0.3929 | 52.3253 | 19.2856 | 0.4674 | 33.0397 | 1.9541 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058511 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.1503 | 0.00036112
5260 | 51.731 | 52.663 | 52.759 | 19.1269 | 19.5864 | 829.6 | 0.3927 | 52.3843 | 19.3566 | 0.4595 | 33.0277 | 1.9531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058535 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.1842 | 0.00036021
5265 | 51.811 | 52.743 | 52.839 | 19.1941 | 19.651 | 828.7 | 0.3915 | 52.4643 | 19.4226 | 0.4569 | 33.0418 | 1.9472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058678 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.989 | 0.00036075
5270 | 51.869 | 52.777 | 52.92 | 19.2433 | 19.6897 | 827 | 0.3921 | 52.522 | 19.4665 | 0.4464 | 33.0555 | 1.9501 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058607 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.1546 | 0.00036164
5275 | 51.904 | 52.812 | 52.931 | 19.2898 | 19.7284 | 829.2 | 0.3919 | 52.549 | 19.5091 | 0.4386 | 33.0399 | 1.9492 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058631 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.8196 | 0.00036051
5280 | 51.781 | 52.713 | 52.761 | 19.1554 | 19.558 | 828 | 0.3917 | 52.4183 | 19.3567 | 0.4026 | 33.0616 | 1.9482 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058654 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.9846 | 0.00036127
5285 | 51.705 | 52.613 | 52.637 | 19.1114 | 19.5373 | 829 | 0.3943 | 52.3183 | 19.3243 | 0.4259 | 32.994 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.0098 | 0.0003601
5290 | 51.797 | 52.705 | 52.753 | 19.189 | 19.6303 | 827.7 | 0.3936 | 52.4183 | 19.4096 | 0.4413 | 33.0087 | 1.9576 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058428 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.4203 | 0.00036083
5295 | 51.833 | 52.765 | 52.813 | 19.2666 | 19.7078 | 829.5 | 0.3946 | 52.4703 | 19.4872 | 0.4412 | 32.9831 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2779.5988 | 0.00035976
5300 | 51.897 | 52.829 | 52.853 | 19.3364 | 19.7723 | 828.5 | 0.397 | 52.5263 | 19.5543 | 0.4359 | 32.972 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.1867 | 0.00036008
5305 | 51.992 | 52.924 | 52.948 | 19.401 | 19.8395 | 828.3 | 0.394 | 52.6213 | 19.6202 | 0.4385 | 33.0011 | 1.9596 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005838 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.068 | 0.00036048
5315 | 51.566 | 52.426 | 52.402 | 17.5226 | 18.3348 | 820.3 | 0.2372 | 52.1313 | 17.9287 | 0.8122 | 34.2026 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 2650.7624 | 0.00037725
5320 | 52.629 | 53.514 | 53.466 | 17.8639 | 18.6885 | 821.5 | 0.2362 | 53.203 | 18.2762 | 0.8246 | 34.9268 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 2599.5993 | 0.00038467
5325 | 53.227 | 54.135 | 54.135 | 18.3189 | 19.1507 | 820.4 | 0.2361 | 53.8323 | 18.7348 | 0.8318 | 35.0975 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 2583.4895 | 0.00038707
5330 | 53.713 | 54.622 | 54.646 | 18.7663 | 19.5871 | 822.3 | 0.2368 | 54.327 | 19.1767 | 0.8208 | 35.1503 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 2585.5854 | 0.00038676
5335 | 54.146 | 55.055 | 55.079 | 19.1697 | 19.9875 | 822.7 | 0.2364 | 54.76 | 19.5786 | 0.8178 | 35.1814 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 2584.5564 | 0.00038691
5340 | 54.482 | 55.415 | 55.439 | 19.5111 | 20.331 | 822.2 | 0.2357 | 55.112 | 19.9211 | 0.8199 | 35.191 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 2582.2847 | 0.00038725
5345 | 54.868 | 55.777 | 55.825 | 19.8732 | 20.6978 | 823.8 | 0.2343 | 55.49 | 20.2855 | 0.8246 | 35.2045 | 1.1653 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008848 | #VALUE! | #VALUE! | 2586.314 | 0.00038665
5350 | 55.19 | 56.123 | 56.219 | 20.2016 | 21.0232 | 826.4 | 0.2358 | 55.844 | 20.6124 | 0.8216 | 35.2316 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 2592.481 | 0.00038573
5355 | 55.495 | 56.404 | 56.524 | 20.4707 | 21.2867 | 824.6 | 0.2349 | 56.141 | 20.8787 | 0.816 | 35.2623 | 1.1683 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088299 | #VALUE! | #VALUE! | 2584.5821 | 0.00038691
5360 | 55.741 | 56.675 | 56.77 | 20.7371 | 21.5502 | 825.2 | 0.2351 | 56.3953 | 21.1437 | 0.8131 | 35.2517 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 2587.2417 | 0.00038651
5365 | 56.022 | 56.956 | 57.075 | 21.0061 | 21.8138 | 826.4 | 0.2353 | 56.6843 | 21.4099 | 0.8077 | 35.2744 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 2589.3366 | 0.0003862
5370 | 56.364 | 57.321 | 57.441 | 21.3294 | 22.1445 | 830.2 | 0.2345 | 57.042 | 21.737 | 0.8151 | 35.3051 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 2598.9836 | 0.00038477
5375 | 56.597 | 57.531 | 57.651 | 21.5519 | 22.3513 | 827.8 | 0.2348 | 57.2597 | 21.9516 | 0.7994 | 35.3081 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 2591.2489 | 0.00038591
5380 | 56.915 | 57.848 | 57.896 | 21.8416 | 22.651 | 828.8 | 0.2347 | 57.553 | 22.2463 | 0.8094 | 35.3067 | 1.1673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008836 | #VALUE! | #VALUE! | 2594.4796 | 0.00038543
5385 | 57.149 | 58.059 | 58.179 | 22.0253 | 22.8242 | 828.7 | 0.2344 | 57.7957 | 22.4247 | 0.7989 | 35.3709 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 2589.4568 | 0.00038618
5390 | 57.366 | 58.324 | 58.396 | 22.2219 | 23.0335 | 829.1 | 0.2335 | 58.0287 | 22.6277 | 0.8116 | 35.401 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 2588.5075 | 0.00038632
5395 | 57.571 | 58.505 | 58.553 | 22.3746 | 23.186 | 831 | 0.2331 | 58.2097 | 22.7803 | 0.8114 | 35.4294 | 1.1593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088844 | #VALUE! | #VALUE! | 2592.3598 | 0.00038575
5400 | 57.786 | 58.72 | 58.744 | 22.5971 | 23.4031 | 832.3 | 0.2348 | 58.4167 | 23.0001 | 0.806 | 35.4166 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 2597.3536 | 0.00038501
5405 | 57.909 | 58.843 | 58.891 | 22.7187 | 23.5246 | 831.8 | 0.2344 | 58.5477 | 23.1216 | 0.8059 | 35.426 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 2595.1008 | 0.00038534
5410 | 58.087 | 59.022 | 59.022 | 22.8662 | 23.6719 | 833.3 | 0.234 | 58.7103 | 23.2691 | 0.8057 | 35.4413 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 2598.6607 | 0.00038481
5415 | 58.224 | 59.183 | 59.206 | 23.0137 | 23.8141 | 832.7 | 0.2344 | 58.871 | 23.4139 | 0.8004 | 35.4571 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 2595.6312 | 0.00038526
5420 | 58.438 | 59.372 | 59.396 | 23.1741 | 23.9795 | 833.6 | 0.2345 | 59.0687 | 23.5768 | 0.8054 | 35.4919 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 2595.8913 | 0.00038522
5425 | 58.558 | 59.516 | 59.564 | 23.2983 | 24.101 | 834.1 | 0.2329 | 59.2127 | 23.6996 | 0.8027 | 35.513 | 1.1583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088905 | #VALUE! | #VALUE! | 2595.9014 | 0.00038522
5430 | 58.729 | 59.688 | 59.712 | 23.4199 | 24.2277 | 838.5 | 0.2338 | 59.3763 | 23.8238 | 0.8078 | 35.5525 | 1.1628 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088632 | #VALUE! | #VALUE! | 2606.6946 | 0.00038363
5435 | 58.9 | 59.835 | 59.835 | 23.5363 | 24.3492 | 834.8 | 0.233 | 59.5233 | 23.9428 | 0.8129 | 35.5806 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 2593.1463 | 0.00038563
5440 | 59.074 | 60.009 | 60.009 | 23.6968 | 24.5017 | 836.6 | 0.2334 | 59.6973 | 24.0993 | 0.8049 | 35.5981 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 2597.4601 | 0.00038499
5445 | 59.175 | 60.11 | 60.134 | 23.7977 | 24.5974 | 836.8 | 0.2322 | 59.8063 | 24.1975 | 0.7997 | 35.6088 | 1.1549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008912 | #VALUE! | #VALUE! | 2597.3004 | 0.00038502
5450 | 59.276 | 60.235 | 60.235 | 23.896 | 24.693 | 836.4 | 0.2316 | 59.9153 | 24.2945 | 0.797 | 35.6208 | 1.1519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089304 | #VALUE! | #VALUE! | 2595.1806 | 0.00038533
5455 | 59.402 | 60.337 | 60.337 | 23.9529 | 24.7499 | 837.6 | 0.2324 | 60.0253 | 24.3514 | 0.797 | 35.6739 | 1.1559 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089058 | #VALUE! | #VALUE! | 2595.0356 | 0.00038535
5460 | 59.548 | 60.459 | 60.483 | 24.072 | 24.8818 | 837.5 | 0.232 | 60.1633 | 24.4769 | 0.8098 | 35.6864 | 1.1539 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089181 | #VALUE! | #VALUE! | 2593.8169 | 0.00038553
5465 | 59.646 | 60.556 | 60.58 | 24.1393 | 24.9516 | 836.8 | 0.2322 | 60.2607 | 24.5454 | 0.8123 | 35.7152 | 1.1549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008912 | #VALUE! | #VALUE! | 2589.5603 | 0.00038617
5470 | 59.741 | 60.676 | 60.676 | 24.2402 | 25.055 | 838.3 | 0.232 | 60.3643 | 24.6476 | 0.8148 | 35.7167 | 1.1539 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089181 | #VALUE! | #VALUE! | 2594.092 | 0.00038549
5475 | 59.881 | 60.816 | 60.792 | 24.3178 | 25.1248 | 840.3 | 0.2319 | 60.4963 | 24.7213 | 0.807 | 35.775 | 1.1534 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089212 | #VALUE! | #VALUE! | 2596.0434 | 0.0003852
5480 | 59.968 | 60.927 | 60.951 | 24.4213 | 25.2334 | 839 | 0.232 | 60.6153 | 24.8273 | 0.8121 | 35.788 | 1.1539 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089181 | #VALUE! | #VALUE! | 2591.0893 | 0.00038594
5485 | 60.024 | 60.959 | 60.959 | 24.4576 | 25.2696 | 840.3 | 0.2318 | 60.6473 | 24.8636 | 0.812 | 35.7837 | 1.1529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089243 | #VALUE! | #VALUE! | 2595.4123 | 0.0003853
5490 | 60.123 | 61.058 | 61.058 | 24.5481 | 25.3679 | 839.8 | 0.2316 | 60.7463 | 24.958 | 0.8198 | 35.7883 | 1.1519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089304 | #VALUE! | #VALUE! | 2593.5345 | 0.00038557
5495 | 60.217 | 61.128 | 61.152 | 24.5844 | 25.4067 | 840.1 | 0.2311 | 60.8323 | 24.9956 | 0.8223 | 35.8368 | 1.1494 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089459 | #VALUE! | #VALUE! | 2590.9534 | 0.00038596
5500 | 60.278 | 61.213 | 61.261 | 24.6542 | 25.4868 | 840.9 | 0.2323 | 60.9173 | 25.0705 | 0.8326 | 35.8468 | 1.1554 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089089 | #VALUE! | #VALUE! | 2592.6936 | 0.0003857
5505 | 60.259 | 61.218 | 61.194 | 24.6542 | 25.4894 | 840.8 | 0.2322 | 60.8903 | 25.0718 | 0.8352 | 35.8185 | 1.1549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008912 | #VALUE! | #VALUE! | 2594.4335 | 0.00038544
5510 | 60.372 | 61.307 | 61.331 | 24.7138 | 25.5644 | 840.2 | 0.2324 | 61.0033 | 25.1391 | 0.8506 | 35.8642 | 1.1559 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089058 | #VALUE! | #VALUE! | 2589.2785 | 0.00038621
5515 | 60.381 | 61.316 | 61.364 | 24.706 | 25.5437 | 840.5 | 0.2323 | 61.0203 | 25.1248 | 0.8377 | 35.8955 | 1.1554 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089089 | #VALUE! | #VALUE! | 2587.948 | 0.00038641
5520 | 60.426 | 61.361 | 61.361 | 24.7293 | 25.5825 | 841.4 | 0.2318 | 61.0493 | 25.1559 | 0.8532 | 35.8934 | 1.1529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089243 | #VALUE! | #VALUE! | 2590.8672 | 0.00038597
5525 | 60.434 | 61.369 | 61.369 | 24.7293 | 25.5799 | 842.6 | 0.2307 | 61.0573 | 25.1546 | 0.8506 | 35.9027 | 1.1474 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089583 | #VALUE! | #VALUE! | 2593.8902 | 0.00038552
5530 | 60.48 | 61.415 | 61.367 | 24.7267 | 25.5799 | 841.3 | 0.2322 | 61.0873 | 25.1533 | 0.8532 | 35.934 | 1.1549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008912 | #VALUE! | #VALUE! | 2587.6323 | 0.00038645
5535 | 60.465 | 61.4 | 61.376 | 24.7267 | 25.5799 | 842 | 0.2312 | 61.0803 | 25.1533 | 0.8532 | 35.927 | 1.1499 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089428 | #VALUE! | #VALUE! | 2590.2899 | 0.00038606
5540 | 60.437 | 61.372 | 61.324 | 24.7164 | 25.5696 | 842.3 | 0.2327 | 61.0443 | 25.143 | 0.8532 | 35.9013 | 1.1574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088967 | #VALUE! | #VALUE! | 2593.0677 | 0.00038564
5545 | 60.44 | 61.399 | 61.351 | 24.7164 | 25.5722 | 841.7 | 0.2332 | 61.0633 | 25.1443 | 0.8558 | 35.919 | 1.1598 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088814 | #VALUE! | #VALUE! | 2589.9437 | 0.00038611
5550 | 60.433 | 61.392 | 61.32 | 24.706 | 25.5593 | 841.4 | 0.2322 | 61.0483 | 25.1327 | 0.8533 | 35.9157 | 1.1549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008912 | #VALUE! | #VALUE! | 2589.2621 | 0.00038621
5555 | 60.436 | 61.395 | 61.347 | 24.7138 | 25.5774 | 841.3 | 0.2329 | 61.0593 | 25.1456 | 0.8636 | 35.9137 | 1.1583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088905 | #VALUE! | #VALUE! | 2589.0949 | 0.00038624
5560 | 60.403 | 61.338 | 61.314 | 24.6879 | 25.5463 | 841.8 | 0.2341 | 61.0183 | 25.1171 | 0.8584 | 35.9012 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 2591.5357 | 0.00038587
5565 | 60.429 | 61.34 | 61.316 | 24.6957 | 25.5567 | 841.1 | 0.2322 | 61.0283 | 25.1262 | 0.861 | 35.9021 | 1.1549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008912 | #VALUE! | #VALUE! | 2589.3158 | 0.0003862
5570 | 60.322 | 61.281 | 61.281 | 24.5896 | 25.4558 | 843.5 | 0.2333 | 60.9613 | 25.0227 | 0.8662 | 35.9386 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 2594.0669 | 0.0003855
5575 | 60.27 | 61.205 | 61.205 | 24.4964 | 25.3912 | 842.4 | 0.233 | 60.8933 | 24.9438 | 0.8948 | 35.9495 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 2589.8985 | 0.00038612
5580 | 60.156 | 61.091 | 61.115 | 24.3618 | 25.2593 | 842.3 | 0.2333 | 60.7873 | 24.8105 | 0.8975 | 35.9768 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 2587.6296 | 0.00038645
5585 | 60.071 | 61.03 | 61.03 | 24.2557 | 25.174 | 842.7 | 0.2335 | 60.7103 | 24.7148 | 0.9183 | 35.9955 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 2587.5135 | 0.00038647
5590 | 59.942 | 60.877 | 60.829 | 24.103 | 25.0318 | 841.8 | 0.2337 | 60.5493 | 24.5674 | 0.9288 | 35.9819 | 1.1623 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088662 | #VALUE! | #VALUE! | 2585.7234 | 0.00038674
5595 | 59.817 | 60.776 | 60.728 | 23.9736 | 24.9102 | 843.3 | 0.234 | 60.4403 | 24.4419 | 0.9366 | 35.9984 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 2589.1436 | 0.00038623
5600 | 59.646 | 60.581 | 60.581 | 23.8287 | 24.7706 | 842.7 | 0.2342 | 60.2693 | 24.2996 | 0.9419 | 35.9697 | 1.1648 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008851 | #VALUE! | #VALUE! | 2589.3694 | 0.00038619
5605 | 59.502 | 60.461 | 60.461 | 23.7175 | 24.6775 | 840.2 | 0.2335 | 60.1413 | 24.1975 | 0.96 | 35.9438 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 2583.5444 | 0.00038707
5610 | 59.429 | 60.388 | 60.388 | 23.5984 | 24.5638 | 841.8 | 0.2338 | 60.0683 | 24.0811 | 0.9654 | 35.9872 | 1.1628 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088632 | #VALUE! | #VALUE! | 2585.3426 | 0.0003868
5615 | 59.309 | 60.244 | 60.196 | 23.4509 | 24.4268 | 840.5 | 0.2334 | 59.9163 | 23.9388 | 0.9759 | 35.9775 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 2582.0496 | 0.00038729
5620 | 59.169 | 60.128 | 60.08 | 23.319 | 24.2975 | 840.2 | 0.2335 | 59.7923 | 23.8083 | 0.9785 | 35.9841 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 2580.6545 | 0.0003875
5625 | 59.034 | 59.969 | 59.921 | 23.1844 | 24.1708 | 844 | 0.2341 | 59.6413 | 23.6776 | 0.9864 | 35.9637 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 2593.793 | 0.00038554
5630 | 58.925 | 59.859 | 59.811 | 23.099 | 24.0933 | 840.7 | 0.2332 | 59.5317 | 23.5962 | 0.9943 | 35.9355 | 1.1598 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088814 | #VALUE! | #VALUE! | 2585.6801 | 0.00038675
5635 | 58.775 | 59.71 | 59.662 | 22.9826 | 23.9769 | 839.3 | 0.2342 | 59.3823 | 23.4797 | 0.9943 | 35.9026 | 1.1648 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008851 | #VALUE! | #VALUE! | 2583.7421 | 0.00038704
5640 | 58.679 | 59.614 | 59.542 | 22.8869 | 23.8839 | 838.5 | 0.2346 | 59.2783 | 23.3854 | 0.997 | 35.8929 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 2581.9733 | 0.0003873
5645 | 58.543 | 59.477 | 59.381 | 22.773 | 23.7753 | 840.7 | 0.234 | 59.1337 | 23.2741 | 1.0023 | 35.8595 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 2591.1601 | 0.00038593
5650 | 58.417 | 59.352 | 59.304 | 22.6825 | 23.6874 | 837 | 0.2357 | 59.0243 | 23.185 | 1.0049 | 35.8394 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 2581.2054 | 0.00038742
5655 | 58.279 | 59.238 | 59.142 | 22.5764 | 23.5789 | 836.7 | 0.235 | 58.8863 | 23.0776 | 1.0025 | 35.8087 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 2582.4924 | 0.00038722
5660 | 58.153 | 59.111 | 58.991 | 22.4548 | 23.4651 | 837.4 | 0.236 | 58.7517 | 22.9599 | 1.0103 | 35.7917 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 2585.8782 | 0.00038672
5665 | 58.067 | 59.001 | 58.905 | 22.3384 | 23.3566 | 836.7 | 0.2358 | 58.6577 | 22.8475 | 1.0182 | 35.8102 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 2582.3855 | 0.00038724
5670 | 57.899 | 58.834 | 58.738 | 22.1987 | 23.2196 | 836.3 | 0.2353 | 58.4903 | 22.7092 | 1.0209 | 35.7812 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 2583.2417 | 0.00038711
5675 | 57.795 | 58.753 | 58.633 | 22.1055 | 23.1291 | 839 | 0.2363 | 58.3937 | 22.6173 | 1.0236 | 35.7764 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 2591.9306 | 0.00038581
5680 | 57.688 | 58.598 | 58.478 | 21.971 | 22.9947 | 837.3 | 0.2362 | 58.2547 | 22.4828 | 1.0237 | 35.7718 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 2587.0078 | 0.00038655
5685 | 57.575 | 58.509 | 58.389 | 21.883 | 22.9198 | 837.4 | 0.2366 | 58.1577 | 22.4014 | 1.0368 | 35.7563 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 2588.4419 | 0.00038633
5690 | 57.502 | 58.412 | 58.292 | 21.7925 | 22.8267 | 836.8 | 0.2368 | 58.0687 | 22.3096 | 1.0342 | 35.7591 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 2586.3848 | 0.00038664
5695 | 57.38 | 58.314 | 58.195 | 21.7045 | 22.744 | 835.7 | 0.2364 | 57.963 | 22.2243 | 1.0395 | 35.7388 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 2584.4533 | 0.00038693
5700 | 57.328 | 58.239 | 58.143 | 21.6476 | 22.6794 | 835.3 | 0.237 | 57.9033 | 22.1635 | 1.0318 | 35.7398 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 2583.1379 | 0.00038713
5705 | 57.225 | 58.183 | 58.063 | 21.5623 | 22.5993 | 835.7 | 0.2363 | 57.8237 | 22.0808 | 1.037 | 35.7429 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 2584.1556 | 0.00038697
5710 | 57.218 | 58.128 | 57.961 | 21.5235 | 22.5606 | 835.4 | 0.2371 | 57.769 | 22.042 | 1.0371 | 35.727 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 2584.3788 | 0.00038694
5715 | 57.142 | 58.052 | 57.932 | 21.4484 | 22.4908 | 834.2 | 0.2363 | 57.7087 | 21.9696 | 1.0424 | 35.7391 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 2579.7916 | 0.00038763
5720 | 57.111 | 58.045 | 57.877 | 21.4045 | 22.4546 | 835.1 | 0.2361 | 57.6777 | 21.9295 | 1.0501 | 35.7481 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 2581.921 | 0.00038731
5725 | 57.059 | 57.969 | 57.825 | 21.345 | 22.3978 | 834.6 | 0.2371 | 57.6177 | 21.8714 | 1.0528 | 35.7463 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 2580.5087 | 0.00038752
5730 | 56.938 | 57.872 | 57.728 | 21.2803 | 22.3254 | 835 | 0.2374 | 57.5127 | 21.8028 | 1.0451 | 35.7098 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 2584.3807 | 0.00038694
5735 | 56.94 | 57.873 | 57.73 | 21.2441 | 22.2944 | 834.6 | 0.2361 | 57.5143 | 21.7692 | 1.0503 | 35.7451 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 2580.5941 | 0.00038751
5740 | 56.873 | 57.783 | 57.615 | 21.1639 | 22.2143 | 834.6 | 0.2371 | 57.4237 | 21.6891 | 1.0504 | 35.7346 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 2581.3536 | 0.00038739
5745 | 56.834 | 57.768 | 57.625 | 21.1225 | 22.1807 | 831.1 | 0.2369 | 57.409 | 21.6516 | 1.0582 | 35.7574 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 2568.8869 | 0.00038927
5750 | 56.753 | 57.711 | 57.567 | 21.0552 | 22.1135 | 834.1 | 0.2355 | 57.3437 | 21.5844 | 1.0583 | 35.7593 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 2578.0216 | 0.00038789
5755 | 56.723 | 57.657 | 57.537 | 21.0139 | 22.0696 | 833.9 | 0.237 | 57.3057 | 21.5418 | 1.0557 | 35.7639 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 2577.0719 | 0.00038804
5760 | 56.651 | 57.561 | 57.489 | 20.9518 | 22.0102 | 832.7 | 0.2366 | 57.2337 | 21.481 | 1.0584 | 35.7527 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 2574.1732 | 0.00038847
5765 | 56.63 | 57.539 | 57.468 | 20.8871 | 21.9507 | 833.6 | 0.2357 | 57.2123 | 21.4189 | 1.0636 | 35.7934 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 2574.0204 | 0.0003885
5770 | 56.564 | 57.498 | 57.426 | 20.8587 | 21.9249 | 831.9 | 0.2363 | 57.1627 | 21.3918 | 1.0662 | 35.7709 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 2570.3916 | 0.00038905
5775 | 56.481 | 57.439 | 57.295 | 20.794 | 21.8603 | 832 | 0.2365 | 57.0717 | 21.3271 | 1.0663 | 35.7445 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 2572.5957 | 0.00038871
5780 | 56.471 | 57.381 | 57.285 | 20.7655 | 21.8345 | 830 | 0.237 | 57.0457 | 21.3 | 1.069 | 35.7457 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 2566.329 | 0.00038966
5785 | 56.419 | 57.353 | 57.257 | 20.7164 | 21.7802 | 831.3 | 0.2384 | 57.0097 | 21.2483 | 1.0638 | 35.7614 | 1.1857 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087261 | #VALUE! | #VALUE! | 2569.2201 | 0.00038922
5790 | 56.371 | 57.329 | 57.209 | 20.6776 | 21.7466 | 831.5 | 0.238 | 56.9697 | 21.2121 | 1.069 | 35.7576 | 1.1837 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087378 | #VALUE! | #VALUE! | 2570.1113 | 0.00038909
5795 | 56.376 | 57.286 | 57.166 | 20.6362 | 21.7104 | 831.5 | 0.2376 | 56.9427 | 21.1733 | 1.0742 | 35.7694 | 1.1817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087496 | #VALUE! | #VALUE! | 2569.2635 | 0.00038922
5800 | 56.362 | 57.271 | 57.128 | 20.5638 | 21.6433 | 832.1 | 0.2352 | 56.9203 | 21.1035 | 1.0795 | 35.8168 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 2567.7136 | 0.00038945
5805 | 56.327 | 57.261 | 57.093 | 20.5276 | 21.6123 | 831.2 | 0.2369 | 56.8937 | 21.0699 | 1.0847 | 35.8237 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 2564.4399 | 0.00038995
5810 | 56.249 | 57.183 | 56.991 | 20.4629 | 21.5399 | 831.3 | 0.2356 | 56.8077 | 21.0014 | 1.077 | 35.8063 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 2565.9984 | 0.00038971
5815 | 56.202 | 57.135 | 56.944 | 20.3982 | 21.4805 | 831.1 | 0.2377 | 56.7603 | 20.9394 | 1.0823 | 35.821 | 1.1822 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087466 | #VALUE! | #VALUE! | 2564.3271 | 0.00038997
5820 | 56.133 | 57.067 | 56.875 | 20.3413 | 21.4211 | 831.4 | 0.2371 | 56.6917 | 20.8812 | 1.0798 | 35.8105 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 2566.0061 | 0.00038971
5825 | 56.096 | 57.053 | 56.862 | 20.2741 | 21.3539 | 831.4 | 0.2364 | 56.6703 | 20.814 | 1.0798 | 35.8563 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 2562.7237 | 0.00039021
5830 | 56.052 | 57.009 | 56.77 | 20.2456 | 21.3307 | 831.2 | 0.236 | 56.6103 | 20.7882 | 1.0851 | 35.8222 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 2564.5497 | 0.00038993
5835 | 55.965 | 56.898 | 56.707 | 20.1654 | 21.248 | 830.3 | 0.2368 | 56.5233 | 20.7067 | 1.0826 | 35.8166 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 2562.1699 | 0.00039029
5840 | 55.936 | 56.87 | 56.702 | 20.1163 | 21.1989 | 830.3 | 0.2369 | 56.5027 | 20.6576 | 1.0826 | 35.8451 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 2560.1375 | 0.0003906
5845 | 55.919 | 56.852 | 56.709 | 20.062 | 21.1498 | 830.9 | 0.236 | 56.4933 | 20.6059 | 1.0878 | 35.8874 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 2558.963 | 0.00039078
5850 | 55.841 | 56.799 | 56.655 | 19.9922 | 21.0826 | 830.4 | 0.2364 | 56.4317 | 20.5374 | 1.0904 | 35.8943 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 2556.9362 | 0.00039109
5855 | 55.865 | 56.822 | 56.655 | 19.9611 | 21.0542 | 830.5 | 0.2362 | 56.4473 | 20.5077 | 1.0931 | 35.9397 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 2554.0126 | 0.00039154
5860 | 55.781 | 56.714 | 56.571 | 19.899 | 20.9871 | 830 | 0.2375 | 56.3553 | 20.443 | 1.0881 | 35.9123 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 2554.4224 | 0.00039148
5865 | 55.755 | 56.689 | 56.497 | 19.8551 | 20.9483 | 830.2 | 0.2376 | 56.3137 | 20.4017 | 1.0932 | 35.912 | 1.1817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087496 | #VALUE! | #VALUE! | 2555.0604 | 0.00039138
5870 | 55.675 | 56.632 | 56.44 | 19.8034 | 20.8941 | 829.6 | 0.2379 | 56.249 | 20.3487 | 1.0907 | 35.9002 | 1.1832 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087407 | #VALUE! | #VALUE! | 2554.0471 | 0.00039154
5875 | 55.605 | 56.538 | 56.418 | 19.7284 | 20.8192 | 829.3 | 0.238 | 56.187 | 20.2738 | 1.0908 | 35.9132 | 1.1837 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087378 | #VALUE! | #VALUE! | 2552.2029 | 0.00039182
5880 | 55.62 | 56.553 | 56.41 | 19.6973 | 20.7933 | 829.6 | 0.2373 | 56.1943 | 20.2453 | 1.096 | 35.949 | 1.1802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087584 | #VALUE! | #VALUE! | 2550.5813 | 0.00039207
5885 | 55.567 | 56.525 | 56.381 | 19.6275 | 20.7262 | 829.4 | 0.2353 | 56.1577 | 20.1769 | 1.0987 | 35.9808 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 2547.7139 | 0.00039251
5890 | 55.528 | 56.486 | 56.318 | 19.5783 | 20.6771 | 830.5 | 0.237 | 56.1107 | 20.1277 | 1.0988 | 35.983 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 2550.9404 | 0.00039201
5895 | 55.492 | 56.426 | 56.282 | 19.5214 | 20.6228 | 828.2 | 0.236 | 56.0667 | 20.0721 | 1.1014 | 35.9946 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 2543.056 | 0.00039323
5900 | 55.463 | 56.397 | 56.229 | 19.4671 | 20.5686 | 830.5 | 0.2367 | 56.0297 | 20.0178 | 1.1015 | 36.0118 | 1.1772 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087762 | #VALUE! | #VALUE! | 2548.8968 | 0.00039233
5905 | 55.414 | 56.371 | 56.18 | 19.4439 | 20.5505 | 828.5 | 0.2375 | 55.9883 | 19.9972 | 1.1066 | 35.9911 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 2544.2198 | 0.00039305
5910 | 55.419 | 56.352 | 56.136 | 19.3999 | 20.504 | 828.8 | 0.235 | 55.969 | 19.952 | 1.1041 | 36.017 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 2543.3097 | 0.00039319
5915 | 55.399 | 56.308 | 56.141 | 19.3637 | 20.4704 | 829 | 0.2362 | 55.9493 | 19.917 | 1.1067 | 36.0323 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 2542.8479 | 0.00039326
5920 | 55.338 | 56.271 | 56.103 | 19.3456 | 20.4498 | 827.6 | 0.2377 | 55.904 | 19.8977 | 1.1042 | 36.0063 | 1.1822 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087466 | #VALUE! | #VALUE! | 2540.3855 | 0.00039364
5925 | 55.297 | 56.254 | 56.087 | 19.3171 | 20.4188 | 830.6 | 0.2375 | 55.8793 | 19.868 | 1.1017 | 36.0114 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 2549.2343 | 0.00039227
5930 | 55.332 | 56.266 | 56.074 | 19.3197 | 20.4291 | 827.4 | 0.2366 | 55.8907 | 19.8744 | 1.1094 | 36.0163 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 2539.0688 | 0.00039385
5935 | 55.294 | 56.227 | 56.06 | 19.2964 | 20.4033 | 828.7 | 0.2375 | 55.8603 | 19.8498 | 1.1069 | 36.0105 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 2543.4665 | 0.00039316
5940 | 55.259 | 56.216 | 56.073 | 19.2706 | 20.3749 | 829.3 | 0.2372 | 55.8493 | 19.8227 | 1.1043 | 36.0266 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 2544.1706 | 0.00039306
5945 | 55.293 | 56.227 | 56.035 | 19.2732 | 20.3826 | 829.4 | 0.2381 | 55.8517 | 19.8279 | 1.1094 | 36.0238 | 1.1842 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087349 | #VALUE! | #VALUE! | 2544.6763 | 0.00039298
5950 | 55.281 | 56.214 | 55.999 | 19.2395 | 20.349 | 828.8 | 0.237 | 55.8313 | 19.7943 | 1.1095 | 36.0371 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 2541.8958 | 0.00039341
5955 | 55.267 | 56.2 | 55.985 | 19.2318 | 20.3413 | 828.7 | 0.2377 | 55.8173 | 19.7865 | 1.1095 | 36.0308 | 1.1822 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087466 | #VALUE! | #VALUE! | 2542.0335 | 0.00039339
5960 | 55.206 | 56.139 | 55.947 | 19.1982 | 20.3025 | 826.3 | 0.2377 | 55.764 | 19.7504 | 1.1043 | 36.0136 | 1.1822 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087466 | #VALUE! | #VALUE! | 2535.8774 | 0.00039434
5965 | 55.192 | 56.125 | 55.934 | 19.1697 | 20.2793 | 827.8 | 0.2372 | 55.7503 | 19.7245 | 1.1096 | 36.0258 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 2539.6217 | 0.00039376
5970 | 55.151 | 56.108 | 55.916 | 19.1516 | 20.2612 | 827.6 | 0.2379 | 55.725 | 19.7064 | 1.1096 | 36.0186 | 1.1832 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087407 | #VALUE! | #VALUE! | 2539.518 | 0.00039378
5975 | 55.159 | 56.092 | 55.901 | 19.1232 | 20.2354 | 825.9 | 0.2368 | 55.7173 | 19.6793 | 1.1122 | 36.038 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 2532.9349 | 0.0003948
5980 | 55.141 | 56.074 | 55.858 | 19.118 | 20.2354 | 827.8 | 0.2373 | 55.691 | 19.6767 | 1.1174 | 36.0143 | 1.1802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087584 | #VALUE! | #VALUE! | 2540.435 | 0.00039363
5985 | 55.124 | 56.081 | 55.89 | 19.0921 | 20.2018 | 826.8 | 0.2374 | 55.6983 | 19.647 | 1.1097 | 36.0514 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 2534.7561 | 0.00039452
5990 | 55.104 | 56.037 | 55.821 | 19.0611 | 20.1734 | 826 | 0.2372 | 55.654 | 19.6172 | 1.1123 | 36.0367 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 2533.3318 | 0.00039474
5995 | 55.083 | 56.04 | 55.825 | 19.0559 | 20.1708 | 827.8 | 0.238 | 55.6493 | 19.6134 | 1.1149 | 36.036 | 1.1837 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087378 | #VALUE! | #VALUE! | 2538.9064 | 0.00039387
6000 | 55.037 | 55.97 | 55.826 | 19.0172 | 20.1243 | 827.3 | 0.2387 | 55.611 | 19.5708 | 1.1071 | 36.0403 | 1.1872 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087173 | #VALUE! | #VALUE! | 2537.0724 | 0.00039416
6005 | 55.036 | 55.969 | 55.777 | 19.0016 | 20.114 | 827.4 | 0.2369 | 55.594 | 19.5578 | 1.1124 | 36.0362 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 2537.6643 | 0.00039406
6010 | 55.035 | 55.944 | 55.753 | 18.9551 | 20.0649 | 827.6 | 0.2377 | 55.5773 | 19.51 | 1.1098 | 36.0673 | 1.1822 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087466 | #VALUE! | #VALUE! | 2536.0867 | 0.00039431
6015 | 54.938 | 55.919 | 55.68 | 18.8956 | 20.0107 | 828.2 | 0.2375 | 55.5123 | 19.4532 | 1.1151 | 36.0592 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 2538.4989 | 0.00039393
6020 | 54.912 | 55.869 | 55.677 | 18.8594 | 19.9771 | 828.9 | 0.2358 | 55.486 | 19.4183 | 1.1177 | 36.0677 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 2540.041 | 0.00039369
6025 | 54.861 | 55.794 | 55.578 | 18.7922 | 19.8996 | 827.3 | 0.2379 | 55.411 | 19.3459 | 1.1074 | 36.0651 | 1.1832 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087407 | #VALUE! | #VALUE! | 2535.3243 | 0.00039443
6030 | 54.833 | 55.766 | 55.574 | 18.7456 | 19.8609 | 827.5 | 0.2373 | 55.391 | 19.3032 | 1.1153 | 36.0877 | 1.1802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087584 | #VALUE! | #VALUE! | 2534.3456 | 0.00039458
6035 | 54.806 | 55.715 | 55.524 | 18.6913 | 19.8067 | 828.2 | 0.2372 | 55.3483 | 19.249 | 1.1154 | 36.0993 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 2535.6756 | 0.00039437
6040 | 54.751 | 55.684 | 55.421 | 18.6318 | 19.7473 | 827.9 | 0.2376 | 55.2853 | 19.1896 | 1.1155 | 36.0958 | 1.1817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087496 | #VALUE! | #VALUE! | 2535.0063 | 0.00039448
6045 | 54.722 | 55.679 | 55.464 | 18.5982 | 19.7163 | 828.8 | 0.2366 | 55.2883 | 19.1573 | 1.1181 | 36.1311 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 2535.2827 | 0.00039443
6050 | 54.693 | 55.626 | 55.411 | 18.5413 | 19.6595 | 827.8 | 0.2364 | 55.2433 | 19.1004 | 1.1182 | 36.1429 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 2531.3935 | 0.00039504
6055 | 54.638 | 55.595 | 55.356 | 18.5103 | 19.6259 | 827.7 | 0.2367 | 55.1963 | 19.0681 | 1.1156 | 36.1282 | 1.1772 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087762 | #VALUE! | #VALUE! | 2532.1176 | 0.00039493
6060 | 54.607 | 55.54 | 55.301 | 18.456 | 19.5768 | 825.1 | 0.2372 | 55.1493 | 19.0164 | 1.1208 | 36.1329 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 2523.8353 | 0.00039622
6065 | 54.525 | 55.482 | 55.243 | 18.3965 | 19.5123 | 826.8 | 0.2356 | 55.0833 | 18.9544 | 1.1158 | 36.1289 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 2529.3153 | 0.00039536
6070 | 54.54 | 55.473 | 55.233 | 18.3629 | 19.4864 | 826.7 | 0.2365 | 55.082 | 18.9246 | 1.1235 | 36.1574 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 2527.0218 | 0.00039572
6075 | 54.482 | 55.415 | 55.176 | 18.306 | 19.4296 | 826.8 | 0.2366 | 55.0243 | 18.8678 | 1.1236 | 36.1565 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 2527.3845 | 0.00039567
6080 | 54.447 | 55.38 | 55.164 | 18.2646 | 19.3883 | 826.4 | 0.2356 | 54.997 | 18.8265 | 1.1237 | 36.1705 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 2525.1829 | 0.00039601
6085 | 54.409 | 55.318 | 55.079 | 18.2284 | 19.3496 | 827.5 | 0.2375 | 54.9353 | 18.789 | 1.1212 | 36.1463 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 2530.2381 | 0.00039522
6090 | 54.347 | 55.304 | 55.041 | 18.1819 | 19.2979 | 827.3 | 0.2375 | 54.8973 | 18.7399 | 1.116 | 36.1574 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 2528.85 | 0.00039544
6095 | 54.334 | 55.291 | 55.076 | 18.1586 | 19.2824 | 825.9 | 0.2372 | 54.9003 | 18.7205 | 1.1238 | 36.1798 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 2523.0075 | 0.00039635
6100 | 54.293 | 55.226 | 54.987 | 18.1198 | 19.2411 | 830.9 | 0.2378 | 54.8353 | 18.6805 | 1.1213 | 36.1549 | 1.1827 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087437 | #VALUE! | #VALUE! | 2540.0334 | 0.0003937
6105 | 54.276 | 55.209 | 54.946 | 18.0836 | 19.2024 | 828.9 | 0.2376 | 54.8103 | 18.643 | 1.1188 | 36.1673 | 1.1817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087496 | #VALUE! | #VALUE! | 2533.0472 | 0.00039478
6110 | 54.239 | 55.195 | 54.932 | 18.0733 | 19.1946 | 828 | 0.2378 | 54.7887 | 18.6339 | 1.1213 | 36.1547 | 1.1827 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087437 | #VALUE! | #VALUE! | 2531.1799 | 0.00039507
6115 | 54.223 | 55.179 | 54.94 | 18.0449 | 19.1636 | 826.8 | 0.2363 | 54.7807 | 18.6043 | 1.1187 | 36.1764 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 2525.9954 | 0.00039588
6120 | 54.184 | 55.141 | 54.901 | 18.0371 | 19.1585 | 826.3 | 0.2374 | 54.742 | 18.5978 | 1.1214 | 36.1442 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 2526.718 | 0.00039577
6125 | 54.238 | 55.171 | 54.931 | 18.0164 | 19.1378 | 827.5 | 0.237 | 54.78 | 18.5771 | 1.1214 | 36.2029 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 2526.2846 | 0.00039584
6130 | 54.196 | 55.129 | 54.89 | 17.9828 | 19.1017 | 827 | 0.2371 | 54.7383 | 18.5422 | 1.1189 | 36.1961 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 2525.2337 | 0.000396
6135 | 54.153 | 55.11 | 54.871 | 17.9854 | 19.1094 | 830.2 | 0.2368 | 54.7113 | 18.5474 | 1.124 | 36.1639 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 2537.2585 | 0.00039413
6140 | 54.16 | 55.117 | 54.854 | 17.9518 | 19.0733 | 826.2 | 0.2371 | 54.7103 | 18.5126 | 1.1215 | 36.1978 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 2522.6724 | 0.00039641
6145 | 54.14 | 55.073 | 54.834 | 17.9363 | 19.0629 | 826.3 | 0.2375 | 54.6823 | 18.4996 | 1.1266 | 36.1827 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 2524.0271 | 0.00039619
6150 | 54.121 | 55.077 | 54.838 | 17.9104 | 19.0371 | 827.8 | 0.2369 | 54.6787 | 18.4737 | 1.1267 | 36.2049 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 2527.0597 | 0.00039572
6155 | 54.078 | 55.011 | 54.771 | 17.8716 | 18.9984 | 827.4 | 0.2372 | 54.62 | 18.435 | 1.1268 | 36.185 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 2527.2289 | 0.00039569
6160 | 54.081 | 55.014 | 54.751 | 17.8664 | 18.988 | 826.2 | 0.2382 | 54.6153 | 18.4272 | 1.1216 | 36.1881 | 1.1847 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087319 | #VALUE! | #VALUE! | 2523.3451 | 0.0003963
6165 | 54.036 | 54.969 | 54.73 | 17.8328 | 18.9519 | 825.6 | 0.2386 | 54.5783 | 18.3924 | 1.1191 | 36.186 | 1.1867 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087202 | #VALUE! | #VALUE! | 2521.6624 | 0.00039656
6170 | 53.995 | 54.927 | 54.688 | 17.8121 | 18.9338 | 825.7 | 0.2386 | 54.5367 | 18.3729 | 1.1217 | 36.1637 | 1.1867 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087202 | #VALUE! | #VALUE! | 2523.5207 | 0.00039627
6175 | 54.023 | 54.979 | 54.692 | 17.8121 | 18.9364 | 827 | 0.2371 | 54.5647 | 18.3742 | 1.1243 | 36.1904 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 2525.6291 | 0.00039594
6180 | 54.002 | 54.959 | 54.696 | 17.7837 | 18.908 | 827.7 | 0.238 | 54.5523 | 18.3458 | 1.1243 | 36.2065 | 1.1837 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087378 | #VALUE! | #VALUE! | 2526.6451 | 0.00039578
6185 | 54.03 | 54.987 | 54.7 | 17.794 | 18.9235 | 826.1 | 0.2375 | 54.5723 | 18.3588 | 1.1295 | 36.2136 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 2521.2665 | 0.00039663
6190 | 54.059 | 54.968 | 54.705 | 17.7785 | 18.908 | 826.8 | 0.2366 | 54.5773 | 18.3433 | 1.1295 | 36.2341 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 2521.9753 | 0.00039651
6195 | 54.039 | 54.972 | 54.685 | 17.7604 | 18.8925 | 827.6 | 0.2354 | 54.5653 | 18.3265 | 1.1321 | 36.2389 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 2524.0812 | 0.00039618
6200 | 54.041 | 54.974 | 54.711 | 17.7734 | 18.9054 | 828 | 0.237 | 54.5753 | 18.3394 | 1.132 | 36.2359 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 2525.5067 | 0.00039596
6205 | 54.069 | 54.977 | 54.714 | 17.7708 | 18.8951 | 824.9 | 0.2367 | 54.5867 | 18.333 | 1.1243 | 36.2537 | 1.1772 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087762 | #VALUE! | #VALUE! | 2514.8171 | 0.00039764
6210 | 54.073 | 55.005 | 54.766 | 17.7889 | 18.9209 | 827.5 | 0.2357 | 54.6147 | 18.3549 | 1.132 | 36.2598 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 2522.3226 | 0.00039646
6215 | 54.054 | 55.011 | 54.724 | 17.794 | 18.9157 | 825.6 | 0.2378 | 54.5963 | 18.3548 | 1.1217 | 36.2415 | 1.1827 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087437 | #VALUE! | #VALUE! | 2517.8008 | 0.00039717
6220 | 54.058 | 55.015 | 54.728 | 17.7811 | 18.9106 | 826.4 | 0.2359 | 54.6003 | 18.3458 | 1.1295 | 36.2545 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 2519.3368 | 0.00039693
6225 | 54.09 | 55.047 | 54.784 | 17.8173 | 18.9442 | 826.9 | 0.2365 | 54.6403 | 18.3807 | 1.1269 | 36.2596 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 2520.5065 | 0.00039675
6230 | 54.096 | 55.053 | 54.766 | 17.8147 | 18.939 | 826 | 0.2359 | 54.6383 | 18.3769 | 1.1243 | 36.2615 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 2517.6313 | 0.0003972
6235 | 54.128 | 55.061 | 54.774 | 17.8302 | 18.9545 | 827.5 | 0.2381 | 54.6543 | 18.3924 | 1.1243 | 36.262 | 1.1842 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087349 | #VALUE! | #VALUE! | 2522.1684 | 0.00039648
6240 | 54.134 | 55.067 | 54.78 | 17.8509 | 18.9726 | 826.2 | 0.2376 | 54.6603 | 18.4118 | 1.1217 | 36.2486 | 1.1817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087496 | #VALUE! | #VALUE! | 2519.137 | 0.00039696
6245 | 54.095 | 55.052 | 54.789 | 17.8509 | 18.9674 | 825.4 | 0.2374 | 54.6453 | 18.4092 | 1.1165 | 36.2362 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 2517.559 | 0.00039721
6250 | 54.106 | 55.039 | 54.824 | 17.8742 | 18.9906 | 827 | 0.238 | 54.6563 | 18.4324 | 1.1164 | 36.2239 | 1.1837 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087378 | #VALUE! | #VALUE! | 2523.2922 | 0.00039631
6255 | 54.141 | 55.074 | 54.883 | 17.8897 | 18.9984 | 828.4 | 0.2375 | 54.6993 | 18.4441 | 1.1087 | 36.2553 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 2525.3782 | 0.00039598
6260 | 54.181 | 55.114 | 54.851 | 17.9026 | 19.0113 | 826.7 | 0.2369 | 54.7153 | 18.4569 | 1.1087 | 36.2584 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 2519.9803 | 0.00039683
6265 | 54.268 | 55.177 | 54.962 | 17.9518 | 19.0604 | 827.4 | 0.2366 | 54.8023 | 18.5061 | 1.1086 | 36.2962 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 2519.484 | 0.00039691
6270 | 54.287 | 55.196 | 54.981 | 17.9802 | 19.0784 | 826.5 | 0.2371 | 54.8213 | 18.5293 | 1.0982 | 36.292 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 2517.0347 | 0.00039729
6275 | 54.356 | 55.312 | 55.097 | 18.0733 | 19.1662 | 828.5 | 0.235 | 54.9217 | 18.6197 | 1.0929 | 36.3019 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 2522.4386 | 0.00039644
6280 | 54.403 | 55.312 | 55.145 | 18.1095 | 19.1895 | 827 | 0.2354 | 54.9533 | 18.6495 | 1.08 | 36.3038 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 2517.7388 | 0.00039718
6285 | 54.431 | 55.34 | 55.22 | 18.1509 | 19.223 | 827.1 | 0.2364 | 54.997 | 18.6869 | 1.0721 | 36.31 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 2517.6121 | 0.0003972
6290 | 54.461 | 55.394 | 55.274 | 18.231 | 19.2953 | 826.8 | 0.2388 | 55.043 | 18.7631 | 1.0643 | 36.2799 | 1.1877 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087144 | #VALUE! | #VALUE! | 2518.7939 | 0.00039702
6295 | 54.495 | 55.452 | 55.308 | 18.2879 | 19.3444 | 828 | 0.2384 | 55.085 | 18.8162 | 1.0565 | 36.2689 | 1.1857 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087261 | #VALUE! | #VALUE! | 2523.2146 | 0.00039632
6300 | 54.628 | 55.537 | 55.417 | 18.3681 | 19.427 | 826.6 | 0.2374 | 55.194 | 18.8975 | 1.0589 | 36.2965 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 2517.0329 | 0.00039729
6305 | 54.694 | 55.651 | 55.531 | 18.4379 | 19.4916 | 827 | 0.2361 | 55.292 | 18.9647 | 1.0537 | 36.3272 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 2516.1158 | 0.00039744
6310 | 54.787 | 55.744 | 55.624 | 18.5129 | 19.5613 | 827.9 | 0.2362 | 55.385 | 19.0371 | 1.0484 | 36.3479 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 2517.423 | 0.00039723
6315 | 54.884 | 55.817 | 55.722 | 18.6137 | 19.6569 | 828 | 0.2356 | 55.4743 | 19.1353 | 1.0432 | 36.339 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 2518.3414 | 0.00039709
6320 | 54.939 | 55.872 | 55.8 | 18.7094 | 19.7473 | 827.4 | 0.2369 | 55.537 | 19.2283 | 1.0379 | 36.3087 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 2518.6224 | 0.00039704
6325 | 55.043 | 55.977 | 55.905 | 18.7973 | 19.8247 | 826.7 | 0.2361 | 55.6417 | 19.311 | 1.0274 | 36.3307 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 2514.9665 | 0.00039762
6330 | 55.155 | 56.112 | 55.968 | 18.9266 | 19.959 | 826.7 | 0.2352 | 55.745 | 19.4428 | 1.0324 | 36.3022 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 2516.9387 | 0.00039731
6335 | 55.268 | 56.201 | 56.105 | 19.0223 | 20.0443 | 826.8 | 0.236 | 55.858 | 19.5333 | 1.022 | 36.3247 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 2515.6839 | 0.00039751
6340 | 55.362 | 56.295 | 56.175 | 19.1361 | 20.1527 | 830.6 | 0.2363 | 55.944 | 19.6444 | 1.0166 | 36.2996 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 2528.9936 | 0.00039541
6345 | 55.46 | 56.393 | 56.321 | 19.2395 | 20.2586 | 831.1 | 0.2362 | 56.058 | 19.7491 | 1.0191 | 36.309 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 2529.8643 | 0.00039528
6350 | 55.515 | 56.472 | 56.329 | 19.3146 | 20.3232 | 827.6 | 0.2366 | 56.1053 | 19.8189 | 1.0086 | 36.2864 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 2520.7736 | 0.0003967
6355 | 55.646 | 56.58 | 56.46 | 19.4232 | 20.4317 | 829.2 | 0.2348 | 56.2287 | 19.9275 | 1.0085 | 36.3012 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 2524.6185 | 0.0003961
6360 | 55.736 | 56.67 | 56.574 | 19.524 | 20.5247 | 828 | 0.2351 | 56.3267 | 20.0243 | 1.0007 | 36.3023 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 2520.8885 | 0.00039669
6365 | 55.854 | 56.787 | 56.691 | 19.6456 | 20.6383 | 830 | 0.2359 | 56.444 | 20.142 | 0.9927 | 36.3021 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 2526.9962 | 0.00039573
6370 | 55.952 | 56.885 | 56.79 | 19.7413 | 20.7287 | 827.9 | 0.236 | 56.5423 | 20.235 | 0.9874 | 36.3073 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 2520.2358 | 0.00039679
6375 | 56.056 | 56.99 | 56.894 | 19.8318 | 20.8192 | 827.1 | 0.2332 | 56.6467 | 20.3255 | 0.9874 | 36.3212 | 1.1598 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088814 | #VALUE! | #VALUE! | 2516.8415 | 0.00039732
6380 | 56.164 | 57.098 | 57.026 | 19.9327 | 20.9122 | 827.9 | 0.2355 | 56.7627 | 20.4225 | 0.9795 | 36.3402 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 2517.9553 | 0.00039715
6385 | 56.23 | 57.188 | 57.068 | 20.0413 | 21.0155 | 829.9 | 0.2352 | 56.8287 | 20.5284 | 0.9742 | 36.3003 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 2526.8158 | 0.00039576
6390 | 56.322 | 57.256 | 57.184 | 20.1266 | 21.0981 | 830.8 | 0.2345 | 56.9207 | 20.6123 | 0.9715 | 36.3083 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 2528.9952 | 0.00039541
6395 | 56.444 | 57.378 | 57.306 | 20.2301 | 21.2015 | 829.7 | 0.2333 | 57.0427 | 20.7158 | 0.9714 | 36.3269 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 2524.3571 | 0.00039614
6400 | 56.518 | 57.451 | 57.404 | 20.2973 | 21.2609 | 829 | 0.2351 | 57.1243 | 20.7791 | 0.9636 | 36.3452 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 2520.9528 | 0.00039668
6405 | 56.612 | 57.545 | 57.521 | 20.3853 | 21.3487 | 830.7 | 0.235 | 57.226 | 20.867 | 0.9634 | 36.359 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 2525.1659 | 0.00039601
6410 | 56.696 | 57.63 | 57.582 | 20.4681 | 21.4262 | 829.2 | 0.2338 | 57.3027 | 20.9472 | 0.9581 | 36.3555 | 1.1628 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088632 | #VALUE! | #VALUE! | 2520.8477 | 0.00039669
6415 | 56.729 | 57.663 | 57.663 | 20.5224 | 21.4779 | 830.8 | 0.2346 | 57.3517 | 21.0002 | 0.9555 | 36.3515 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 2525.9898 | 0.00039588
6420 | 56.829 | 57.81 | 57.738 | 20.6207 | 21.5761 | 829.5 | 0.2344 | 57.459 | 21.0984 | 0.9554 | 36.3606 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 2521.4072 | 0.0003966
6425 | 56.952 | 57.886 | 57.862 | 20.7241 | 21.6743 | 829.8 | 0.2335 | 57.5667 | 21.1992 | 0.9502 | 36.3675 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 2521.8429 | 0.00039654
6430 | 57.005 | 57.939 | 57.891 | 20.7836 | 21.7234 | 831.2 | 0.2348 | 57.6117 | 21.2535 | 0.9398 | 36.3582 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 2526.7437 | 0.00039577
6435 | 57.084 | 58.018 | 57.994 | 20.8923 | 21.8241 | 829.8 | 0.2353 | 57.6987 | 21.3582 | 0.9318 | 36.3405 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 2523.7165 | 0.00039624
6440 | 57.143 | 58.077 | 58.029 | 20.9595 | 21.8861 | 829.3 | 0.2354 | 57.7497 | 21.4228 | 0.9266 | 36.3269 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 2523.1401 | 0.00039633
6445 | 57.235 | 58.169 | 58.121 | 21.0501 | 21.9792 | 831.2 | 0.2354 | 57.8417 | 21.5146 | 0.9291 | 36.327 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 2528.9104 | 0.00039543
6450 | 57.26 | 58.218 | 58.17 | 21.1096 | 22.0308 | 830.9 | 0.2355 | 57.8827 | 21.5702 | 0.9212 | 36.3125 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 2529.0106 | 0.00039541
6455 | 57.34 | 58.322 | 58.25 | 21.1561 | 22.0799 | 830.3 | 0.2335 | 57.9707 | 21.618 | 0.9238 | 36.3527 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 2524.3897 | 0.00039614
6460 | 57.427 | 58.385 | 58.385 | 21.2518 | 22.1781 | 831.2 | 0.2346 | 58.0657 | 21.715 | 0.9263 | 36.3507 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 2527.2616 | 0.00039569
6465 | 57.524 | 58.458 | 58.434 | 21.3191 | 22.235 | 831.6 | 0.2346 | 58.1387 | 21.777 | 0.9159 | 36.3616 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 2527.7198 | 0.00039561
6470 | 57.554 | 58.512 | 58.464 | 21.3734 | 22.2841 | 830.7 | 0.2343 | 58.1767 | 21.8287 | 0.9107 | 36.3479 | 1.1653 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008848 | #VALUE! | #VALUE! | 2525.9359 | 0.00039589
6475 | 57.687 | 58.621 | 58.621 | 21.464 | 22.3823 | 831.7 | 0.2333 | 58.3097 | 21.9231 | 0.9183 | 36.3865 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 2526.2938 | 0.00039584
6480 | 57.755 | 58.713 | 58.665 | 21.5312 | 22.4417 | 831.3 | 0.2339 | 58.3777 | 21.9865 | 0.9105 | 36.3912 | 1.1633 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088601 | #VALUE! | #VALUE! | 2524.7527 | 0.00039608
6485 | 57.85 | 58.784 | 58.76 | 21.6218 | 22.5347 | 831.4 | 0.2327 | 58.4647 | 22.0783 | 0.9129 | 36.3864 | 1.1574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088967 | #VALUE! | #VALUE! | 2525.3895 | 0.00039598
6490 | 57.926 | 58.861 | 58.837 | 21.7071 | 22.6123 | 833.3 | 0.2341 | 58.5413 | 22.1597 | 0.9052 | 36.3816 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 2531.4936 | 0.00039502
6495 | 58.007 | 58.941 | 58.917 | 21.7615 | 22.6639 | 831.7 | 0.2328 | 58.6217 | 22.2127 | 0.9024 | 36.409 | 1.1579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088936 | #VALUE! | #VALUE! | 2524.7361 | 0.00039608
6500 | 58.091 | 59.026 | 59.026 | 21.8623 | 22.7673 | 830.8 | 0.2333 | 58.7143 | 22.3148 | 0.905 | 36.3995 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 2522.6576 | 0.00039641
6505 | 58.13 | 59.112 | 59.112 | 21.9451 | 22.8345 | 832.4 | 0.2346 | 58.7847 | 22.3898 | 0.8894 | 36.3949 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 2527.84 | 0.00039559
6510 | 58.197 | 59.156 | 59.18 | 21.9917 | 22.881 | 832.8 | 0.2336 | 58.8443 | 22.4364 | 0.8893 | 36.408 | 1.1618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088692 | #VALUE! | #VALUE! | 2528.1436 | 0.00039555
6515 | 58.316 | 59.25 | 59.25 | 22.0719 | 22.9689 | 832.4 | 0.2341 | 58.9387 | 22.5204 | 0.897 | 36.4183 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 2526.2158 | 0.00039585
6520 | 58.337 | 59.272 | 59.224 | 22.0771 | 22.9766 | 831.3 | 0.233 | 58.9443 | 22.5268 | 0.8995 | 36.4175 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 2522.9317 | 0.00039636
6525 | 58.405 | 59.339 | 59.195 | 22.1133 | 23.0438 | 835.5 | 0.2334 | 58.9797 | 22.5785 | 0.9305 | 36.4011 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 2536.8184 | 0.00039419
6530 | 58.435 | 59.369 | 59.225 | 22.1236 | 23.0697 | 833.9 | 0.234 | 59.0097 | 22.5967 | 0.9461 | 36.413 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 2531.1329 | 0.00039508
6535 | 58.465 | 59.423 | 59.256 | 22.1392 | 23.0955 | 833.8 | 0.2333 | 59.048 | 22.6173 | 0.9563 | 36.4306 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 2529.6044 | 0.00039532
6540 | 58.563 | 59.498 | 59.306 | 22.2013 | 23.1731 | 834 | 0.2343 | 59.1223 | 22.6872 | 0.9718 | 36.4351 | 1.1653 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008848 | #VALUE! | #VALUE! | 2529.8998 | 0.00039527
6545 | 58.555 | 59.49 | 59.322 | 22.2582 | 23.2196 | 835.5 | 0.2341 | 59.1223 | 22.7389 | 0.9614 | 36.3834 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 2538.0514 | 0.000394
6550 | 58.563 | 59.497 | 59.33 | 22.2789 | 23.2351 | 831.8 | 0.2342 | 59.13 | 22.757 | 0.9562 | 36.373 | 1.1648 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008851 | #VALUE! | #VALUE! | 2527.5365 | 0.00039564
6555 | 58.609 | 59.544 | 59.4 | 22.328 | 23.2971 | 833.3 | 0.2346 | 59.1843 | 22.8126 | 0.9691 | 36.3718 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 2532.1791 | 0.00039492
6560 | 58.581 | 59.539 | 59.371 | 22.3151 | 23.292 | 831.4 | 0.234 | 59.1637 | 22.8036 | 0.9769 | 36.3601 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 2527.2162 | 0.00039569
6565 | 58.601 | 59.559 | 59.415 | 22.3358 | 23.3152 | 833 | 0.2357 | 59.1917 | 22.8255 | 0.9794 | 36.3662 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 2531.6585 | 0.000395
6570 | 58.623 | 59.557 | 59.414 | 22.3824 | 23.354 | 832.8 | 0.2354 | 59.198 | 22.8682 | 0.9716 | 36.3298 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 2533.5842 | 0.0003947
6575 | 58.581 | 59.515 | 59.323 | 22.3824 | 23.3488 | 830.6 | 0.236 | 59.1397 | 22.8656 | 0.9664 | 36.2741 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 2530.7737 | 0.00039514
6580 | 58.625 | 59.535 | 59.367 | 22.4393 | 23.4057 | 831.4 | 0.2362 | 59.1757 | 22.9225 | 0.9664 | 36.2532 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 2534.6717 | 0.00039453
6585 | 58.585 | 59.567 | 59.376 | 22.4548 | 23.4212 | 832.5 | 0.2353 | 59.176 | 22.938 | 0.9664 | 36.238 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 2539.0875 | 0.00039384
6590 | 58.639 | 59.574 | 59.406 | 22.4651 | 23.4315 | 836.2 | 0.2355 | 59.2063 | 22.9483 | 0.9664 | 36.258 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 2548.9632 | 0.00039232
6595 | 58.69 | 59.624 | 59.481 | 22.5479 | 23.5142 | 833.9 | 0.2365 | 59.265 | 23.0311 | 0.9663 | 36.234 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 2543.6417 | 0.00039314
6600 | 58.692 | 59.627 | 59.483 | 22.5686 | 23.5349 | 833.2 | 0.2354 | 59.2673 | 23.0517 | 0.9663 | 36.2156 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 2542.7954 | 0.00039327
6605 | 58.77 | 59.704 | 59.56 | 22.6411 | 23.6021 | 833.2 | 0.2351 | 59.3447 | 23.1216 | 0.961 | 36.2231 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 2542.2701 | 0.00039335
6610 | 58.8 | 59.735 | 59.591 | 22.6902 | 23.6486 | 832.6 | 0.2361 | 59.3753 | 23.1694 | 0.9584 | 36.2059 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 2541.6415 | 0.00039345
6615 | 58.833 | 59.768 | 59.6 | 22.7058 | 23.6642 | 832.9 | 0.2355 | 59.4003 | 23.185 | 0.9584 | 36.2153 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 2541.8974 | 0.00039341
6620 | 58.848 | 59.782 | 59.638 | 22.7316 | 23.7029 | 832.5 | 0.2358 | 59.4227 | 23.2172 | 0.9713 | 36.2054 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 2541.3725 | 0.00039349
6625 | 58.894 | 59.828 | 59.66 | 22.7497 | 23.7262 | 831.7 | 0.2347 | 59.4607 | 23.238 | 0.9765 | 36.2227 | 1.1673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008836 | #VALUE! | #VALUE! | 2537.7178 | 0.00039405
6630 | 58.85 | 59.808 | 59.64 | 22.7678 | 23.7262 | 833.4 | 0.2365 | 59.4327 | 23.247 | 0.9584 | 36.1857 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 2545.5085 | 0.00039285
6635 | 58.906 | 59.841 | 59.673 | 22.8248 | 23.7831 | 831.5 | 0.2353 | 59.4733 | 23.304 | 0.9583 | 36.1694 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 2540.8486 | 0.00039357
6640 | 58.922 | 59.857 | 59.713 | 22.8274 | 23.7831 | 832.8 | 0.2347 | 59.4973 | 23.3053 | 0.9557 | 36.1921 | 1.1673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008836 | #VALUE! | #VALUE! | 2543.2249 | 0.0003932
6645 | 58.992 | 59.95 | 59.782 | 22.8713 | 23.8373 | 832.9 | 0.2345 | 59.5747 | 23.3543 | 0.966 | 36.2204 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 2541.5442 | 0.00039346
6650 | 59.069 | 60.027 | 59.86 | 22.9412 | 23.9123 | 833.2 | 0.2353 | 59.652 | 23.4267 | 0.9711 | 36.2253 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 2542.1169 | 0.00039337
6655 | 59.058 | 59.993 | 59.849 | 22.9309 | 23.8942 | 832.8 | 0.2352 | 59.6333 | 23.4125 | 0.9633 | 36.2208 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 2541.2098 | 0.00039351
6660 | 59.126 | 60.06 | 59.893 | 22.9697 | 23.9563 | 832.7 | 0.236 | 59.693 | 23.463 | 0.9866 | 36.23 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 2540.2582 | 0.00039366
6665 | 59.154 | 60.112 | 59.896 | 22.9697 | 23.9588 | 831.8 | 0.2334 | 59.7207 | 23.4642 | 0.9891 | 36.2564 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 2535.6638 | 0.00039437
6670 | 59.137 | 60.072 | 59.904 | 22.949 | 23.9304 | 832.6 | 0.2344 | 59.7043 | 23.4397 | 0.9814 | 36.2646 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 2537.5275 | 0.00039408
6675 | 59.198 | 60.132 | 59.965 | 23.0162 | 23.995 | 832.6 | 0.2351 | 59.765 | 23.5056 | 0.9788 | 36.2594 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 2537.8937 | 0.00039403
6680 | 59.214 | 60.149 | 60.005 | 23.0499 | 24.0209 | 835.5 | 0.2346 | 59.7893 | 23.5354 | 0.971 | 36.2539 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 2547.1174 | 0.0003926
6685 | 59.234 | 60.193 | 60.025 | 23.0732 | 24.039 | 834.3 | 0.234 | 59.8173 | 23.5561 | 0.9658 | 36.2612 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 2542.947 | 0.00039324
6690 | 59.239 | 60.173 | 60.006 | 23.1016 | 24.0597 | 833.3 | 0.2354 | 59.806 | 23.5806 | 0.9581 | 36.2253 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 2542.4149 | 0.00039333
6695 | 59.224 | 60.158 | 59.991 | 23.0784 | 24.0364 | 833.4 | 0.2354 | 59.791 | 23.5574 | 0.958 | 36.2336 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 2542.1411 | 0.00039337
6700 | 59.237 | 60.171 | 60.027 | 23.0654 | 24.0364 | 833.3 | 0.2348 | 59.8117 | 23.5509 | 0.971 | 36.2608 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 2539.9317 | 0.00039371
6705 | 59.253 | 60.188 | 60.02 | 23.0525 | 24.0209 | 832.2 | 0.234 | 59.8203 | 23.5367 | 0.9684 | 36.2836 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 2534.9803 | 0.00039448

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386