## Data Entry
Admiralty brass monitor used at 1.2 m/s with mains water at a concentration ratio of 1.5
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [13 empty] | m2K/W
[21 empty] | 0.00098847 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00021701
[21 empty] | 0.00071104 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00015744
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.00055651 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00012736
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.0019228 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00039336
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.00086147 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00018785
5 | 26.978 | 27.471 | 27.569 | 7.7852 | 8.8874 | 793.3 | 0.2048 | 27.3393 | 8.3363 | 1.1022 | 19.003 | 1.0186 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098537 | #VALUE! | #VALUE! | 4613.9423 | 0.00021673
10 | 28.28 | 28.748 | 28.895 | 8.5623 | 9.7116 | 794.4 | 0.2047 | 28.641 | 9.137 | 1.1493 | 19.504 | 1.0181 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098576 | #VALUE! | #VALUE! | 4501.6536 | 0.00022214
15 | 28.867 | 29.384 | 29.531 | 9.2112 | 10.4025 | 793.2 | 0.2046 | 29.2607 | 9.8069 | 1.1913 | 19.4538 | 1.0176 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098614 | #VALUE! | #VALUE! | 4506.4601 | 0.0002219
20 | 29.407 | 29.85 | 29.949 | 10.371 | 11.5047 | 795.7 | 0.2039 | 29.7353 | 10.9378 | 1.1337 | 18.7975 | 1.0141 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098885 | #VALUE! | #VALUE! | 4678.5071 | 0.00021374
25 | 30.316 | 30.783 | 30.882 | 10.9229 | 12.0932 | 796.9 | 0.2037 | 30.6603 | 11.5081 | 1.1703 | 19.1523 | 1.0131 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098963 | #VALUE! | #VALUE! | 4598.7617 | 0.00021745
30 | 30.683 | 31.175 | 31.273 | 11.3644 | 12.5507 | 797.4 | 0.2037 | 31.0437 | 11.9575 | 1.1863 | 19.0861 | 1.0131 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098963 | #VALUE! | #VALUE! | 4617.5999 | 0.00021656
35 | 31.047 | 31.539 | 31.662 | 11.77 | 12.9723 | 797.4 | 0.2039 | 31.416 | 12.3712 | 1.2023 | 19.0449 | 1.0141 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098885 | #VALUE! | #VALUE! | 4627.6053 | 0.00021609
40 | 31.335 | 31.803 | 31.926 | 12.1295 | 13.3219 | 797.1 | 0.204 | 31.688 | 12.7257 | 1.1924 | 18.9623 | 1.0146 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098846 | #VALUE! | #VALUE! | 4646.0025 | 0.00021524
45 | 31.72 | 32.187 | 32.335 | 12.5198 | 13.7204 | 796.9 | 0.2033 | 32.0807 | 13.1201 | 1.2006 | 18.9606 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 4645.2614 | 0.00021527
50 | 31.972 | 32.464 | 32.611 | 12.7022 | 14.0342 | 798.8 | 0.2034 | 32.349 | 13.3682 | 1.332 | 18.9808 | 1.0116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099079 | #VALUE! | #VALUE! | 4651.3732 | 0.00021499
55 | 26.612 | 27.03 | 27.104 | 12.4634 | 13.3965 | 799.3 | 0.3069 | 26.9153 | 12.9299 | 0.9331 | 13.9854 | 1.5264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071296 | #VALUE! | #VALUE! | 6316.7411 | 0.00015831
60 | 26.787 | 27.23 | 27.28 | 12.7022 | 13.6022 | 800 | 0.3073 | 27.099 | 13.1522 | 0.9 | 13.9468 | 1.5284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071222 | #VALUE! | #VALUE! | 6339.7634 | 0.00015773
65 | 27.014 | 27.457 | 27.482 | 12.9513 | 13.8362 | 800.4 | 0.3078 | 27.3177 | 13.3938 | 0.8849 | 13.9239 | 1.5309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071129 | #VALUE! | #VALUE! | 6353.3577 | 0.0001574
70 | 27.204 | 27.647 | 27.696 | 13.144 | 14.011 | 799.5 | 0.3076 | 27.5157 | 13.5775 | 0.867 | 13.9382 | 1.5299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071166 | #VALUE! | #VALUE! | 6339.7255 | 0.00015774
75 | 27.408 | 27.851 | 27.9 | 13.3392 | 14.2116 | 800.6 | 0.3071 | 27.7197 | 13.7754 | 0.8724 | 13.9443 | 1.5274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071259 | #VALUE! | #VALUE! | 6345.6709 | 0.00015759
80 | 27.551 | 27.969 | 28.043 | 13.4753 | 14.3685 | 801.9 | 0.3081 | 27.8543 | 13.9219 | 0.8932 | 13.9324 | 1.5324 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071074 | #VALUE! | #VALUE! | 6361.3733 | 0.0001572
85 | 27.582 | 28.001 | 28.05 | 13.5344 | 14.4405 | 801.2 | 0.3094 | 27.8777 | 13.9875 | 0.9061 | 13.8902 | 1.5388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070835 | #VALUE! | #VALUE! | 6375.1376 | 0.00015686
90 | 27.726 | 28.145 | 28.194 | 13.6218 | 14.5434 | 801.3 | 0.3078 | 28.0217 | 14.0826 | 0.9216 | 13.9391 | 1.5309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071129 | #VALUE! | #VALUE! | 6353.5886 | 0.00015739
95 | 27.828 | 28.271 | 28.32 | 13.7271 | 14.654 | 802 | 0.3076 | 28.1397 | 14.1905 | 0.9269 | 13.9491 | 1.5299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071166 | #VALUE! | #VALUE! | 6354.5573 | 0.00015737
100 | 27.888 | 28.306 | 28.38 | 13.8119 | 14.726 | 801.3 | 0.3088 | 28.1913 | 14.269 | 0.9141 | 13.9224 | 1.5358 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070945 | #VALUE! | #VALUE! | 6361.2021 | 0.0001572
105 | 27.956 | 28.424 | 28.473 | 13.907 | 14.8161 | 802.3 | 0.3089 | 28.2843 | 14.3615 | 0.9091 | 13.9228 | 1.5363 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070927 | #VALUE! | #VALUE! | 6368.9577 | 0.00015701
110 | 25.097 | 25.491 | 25.565 | 13.7091 | 14.4585 | 803.2 | 0.417 | 25.3843 | 14.0838 | 0.7494 | 11.3005 | 2.074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005579 | #VALUE! | #VALUE! | 7855.6549 | 0.0001273
115 | 25.12 | 25.539 | 25.588 | 13.7477 | 14.4714 | 802.6 | 0.418 | 25.4157 | 14.1096 | 0.7237 | 11.3061 | 2.079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055683 | #VALUE! | #VALUE! | 7845.9102 | 0.00012745
120 | 25.265 | 25.659 | 25.684 | 13.8299 | 14.5614 | 803.5 | 0.4172 | 25.536 | 14.1957 | 0.7315 | 11.3404 | 2.075 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055768 | #VALUE! | #VALUE! | 7830.9971 | 0.0001277
125 | 25.367 | 25.761 | 25.736 | 13.9121 | 14.6437 | 802.7 | 0.4169 | 25.6213 | 14.2779 | 0.7316 | 11.3434 | 2.0735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055801 | #VALUE! | #VALUE! | 7821.0737 | 0.00012786
130 | 25.422 | 25.817 | 25.841 | 13.9995 | 14.726 | 803.4 | 0.4164 | 25.6933 | 14.3628 | 0.7265 | 11.3306 | 2.071 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055854 | #VALUE! | #VALUE! | 7836.7717 | 0.0001276
135 | 25.455 | 25.874 | 25.899 | 14.074 | 14.7904 | 804.2 | 0.4206 | 25.7427 | 14.4322 | 0.7164 | 11.3105 | 2.0919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055407 | #VALUE! | #VALUE! | 7858.5276 | 0.00012725
140 | 25.564 | 25.958 | 25.958 | 14.169 | 14.8804 | 804.9 | 0.417 | 25.8267 | 14.5247 | 0.7114 | 11.302 | 2.074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005579 | #VALUE! | #VALUE! | 7871.2833 | 0.00012704
145 | 25.627 | 26.046 | 26.071 | 14.2487 | 14.9524 | 804.4 | 0.4205 | 25.9147 | 14.6006 | 0.7037 | 11.3141 | 2.0914 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055418 | #VALUE! | #VALUE! | 7857.9462 | 0.00012726
150 | 25.692 | 26.086 | 26.111 | 14.3232 | 15.0245 | 804.7 | 0.4213 | 25.963 | 14.6738 | 0.7013 | 11.2891 | 2.0954 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055334 | #VALUE! | #VALUE! | 7878.2616 | 0.00012693
155 | 25.733 | 26.127 | 26.176 | 14.3001 | 15.0811 | 805.1 | 0.4182 | 26.012 | 14.6906 | 0.781 | 11.3214 | 2.08 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055662 | #VALUE! | #VALUE! | 7859.7246 | 0.00012723
160 | 51.764 | 52.218 | 52.457 | 16.6624 | 19.1381 | 802.2 | 0.0882 | 52.1463 | 17.9002 | 2.4757 | 34.2461 | 0.43867 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019333 | #VALUE! | #VALUE! | 2588.9841 | 0.00038625
165 | 52.333 | 52.858 | 53.074 | 16.5339 | 19.0994 | 802.6 | 0.0888 | 52.755 | 17.8166 | 2.5655 | 34.9383 | 0.44165 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019228 | #VALUE! | #VALUE! | 2538.9515 | 0.00039386
170 | 52.412 | 52.89 | 53.225 | 16.3899 | 19.1046 | 802.9 | 0.0891 | 52.8423 | 17.7473 | 2.7147 | 35.0951 | 0.44315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019176 | #VALUE! | #VALUE! | 2528.5574 | 0.00039548
175 | 52.493 | 52.947 | 53.186 | 16.3436 | 19.1767 | 802.4 | 0.0897 | 52.8753 | 17.7601 | 2.8331 | 35.1152 | 0.44613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019073 | #VALUE! | #VALUE! | 2525.5363 | 0.00039596
180 | 51.648 | 52.245 | 52.556 | 15.8834 | 18.762 | 807.5 | 0.0885 | 52.1497 | 17.3227 | 2.8786 | 34.827 | 0.44016 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001928 | #VALUE! | #VALUE! | 2562.6218 | 0.00039023
185 | 52.09 | 52.663 | 52.974 | 15.8268 | 18.7388 | 801.6 | 0.0885 | 52.5757 | 17.2828 | 2.912 | 35.2929 | 0.44016 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001928 | #VALUE! | #VALUE! | 2510.3161 | 0.00039836
190 | 30.446 | 30.913 | 31.061 | 13.6063 | 14.8727 | 801.8 | 0.2434 | 30.8067 | 14.2395 | 1.2664 | 16.5672 | 1.2106 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085824 | #VALUE! | #VALUE! | 5349.0351 | 0.00018695
195 | 30.623 | 31.09 | 31.213 | 13.7939 | 15.0142 | 798.8 | 0.2436 | 30.9753 | 14.404 | 1.2203 | 16.5713 | 1.2116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085767 | #VALUE! | #VALUE! | 5327.6974 | 0.0001877
200 | 30.817 | 31.259 | 31.382 | 13.9712 | 15.1402 | 803.7 | 0.2427 | 31.1527 | 14.5557 | 1.169 | 16.597 | 1.2071 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086022 | #VALUE! | #VALUE! | 5352.0836 | 0.00018684
205 | 30.867 | 31.334 | 31.457 | 14.0123 | 15.1557 | 801.5 | 0.2417 | 31.2193 | 14.584 | 1.1434 | 16.6353 | 1.2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086306 | #VALUE! | #VALUE! | 5325.1232 | 0.00018779
210 | 30.777 | 31.244 | 31.367 | 13.9481 | 15.1042 | 801.3 | 0.2418 | 31.1293 | 14.5261 | 1.1561 | 16.6032 | 1.2026 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086278 | #VALUE! | #VALUE! | 5334.1033 | 0.00018747
215 | 30.725 | 31.217 | 31.315 | 13.8761 | 15.0322 | 799.7 | 0.2422 | 31.0857 | 14.4542 | 1.1561 | 16.6315 | 1.2046 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086164 | #VALUE! | #VALUE! | 5314.3834 | 0.00018817
220 | 30.66 | 31.127 | 31.25 | 13.7965 | 14.9679 | 802.2 | 0.2425 | 31.0123 | 14.3822 | 1.1714 | 16.6301 | 1.2061 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086078 | #VALUE! | #VALUE! | 5331.4405 | 0.00018757
225 | 30.655 | 31.123 | 31.246 | 13.7836 | 14.9601 | 802.2 | 0.2417 | 31.008 | 14.3719 | 1.1765 | 16.6362 | 1.2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086306 | #VALUE! | #VALUE! | 5329.5123 | 0.00018763
230 | 30.71 | 31.129 | 31.276 | 13.7682 | 14.9498 | 803.9 | 0.2422 | 31.0383 | 14.359 | 1.1816 | 16.6793 | 1.2046 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086164 | #VALUE! | #VALUE! | 5326.9789 | 0.00018772
235 | 30.651 | 31.094 | 31.217 | 13.7271 | 14.8958 | 802.6 | 0.2417 | 30.9873 | 14.3115 | 1.1687 | 16.6759 | 1.2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086306 | #VALUE! | #VALUE! | 5319.4649 | 0.00018799
240 | 30.601 | 31.069 | 31.167 | 13.7168 | 14.8933 | 803.9 | 0.2426 | 30.9457 | 14.305 | 1.1765 | 16.6406 | 1.2066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008605 | #VALUE! | #VALUE! | 5339.3729 | 0.00018729
245 | 30.679 | 31.122 | 31.221 | 13.7425 | 14.9138 | 804.1 | 0.2421 | 31.0073 | 14.3282 | 1.1713 | 16.6792 | 1.2041 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086192 | #VALUE! | #VALUE! | 5328.3521 | 0.00018768
250 | 30.642 | 31.11 | 31.208 | 13.7245 | 14.901 | 803.6 | 0.243 | 30.9867 | 14.3127 | 1.1765 | 16.6739 | 1.2086 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085937 | #VALUE! | #VALUE! | 5326.7209 | 0.00018773
255 | 30.732 | 31.2 | 31.298 | 13.7682 | 14.9396 | 805.4 | 0.2418 | 31.0767 | 14.3539 | 1.1714 | 16.7228 | 1.2026 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086278 | #VALUE! | #VALUE! | 5323.0572 | 0.00018786
260 | 30.778 | 31.245 | 31.344 | 13.8067 | 14.9781 | 801.5 | 0.2417 | 31.1223 | 14.3924 | 1.1714 | 16.7299 | 1.2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086306 | #VALUE! | #VALUE! | 5295.0121 | 0.00018886
265 | 30.825 | 31.293 | 31.416 | 13.8119 | 14.9858 | 801.6 | 0.2409 | 31.178 | 14.3988 | 1.1739 | 16.7792 | 1.1981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086536 | #VALUE! | #VALUE! | 5280.1394 | 0.00018939
270 | 30.803 | 31.246 | 31.369 | 13.799 | 14.9807 | 804.5 | 0.2423 | 31.1393 | 14.3898 | 1.1817 | 16.7495 | 1.2051 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086135 | #VALUE! | #VALUE! | 5308.6278 | 0.00018837
275 | 30.805 | 31.273 | 31.371 | 13.8273 | 15.0039 | 804 | 0.2428 | 31.1497 | 14.4156 | 1.1766 | 16.7341 | 1.2076 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085993 | #VALUE! | #VALUE! | 5310.2161 | 0.00018832

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386