## Data Entry
Stainless steel monitor used at 0.5 m/s for mains water and dosed canal water at a concentration ratio of 4.0
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[21 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2 | [13 empty] | m2K/W
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [10 empty] | 0.00062666 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00023269
[21 empty] | 0.00055466 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00021497
[21 empty] | 0.0020098 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052026
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.00098851 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00030848
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.0007382 | #VALUE! | #VALUE! | 0.0002549
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.0017366 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00046801
0 | 32.853 | 32.213 | 32.73 | 11.8784 | 12.5513 | 797.7 | 0.3584 | 32.5987 | 12.2149 | 0.6729 | 20.3838 | 1.7825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062975 | #VALUE! | #VALUE! | 4325.2551 | 0.0002312
5 | 33.673 | 33.009 | 33.525 | 12.0352 | 12.7335 | 798.1 | 0.3547 | 33.4023 | 12.3843 | 0.6983 | 21.018 | 1.7641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000635 | #VALUE! | #VALUE! | 4196.8544 | 0.00023827
10 | 33.82 | 33.205 | 33.721 | 12.2639 | 12.9543 | 799.4 | 0.3539 | 33.582 | 12.6091 | 0.6904 | 20.9729 | 1.7602 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063615 | #VALUE! | #VALUE! | 4212.7268 | 0.00023738
15 | 33.868 | 33.229 | 33.746 | 12.4335 | 13.1237 | 797.4 | 0.3575 | 33.6143 | 12.7786 | 0.6902 | 20.8357 | 1.7781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063102 | #VALUE! | #VALUE! | 4229.8511 | 0.00023641
20 | 34.15 | 33.559 | 34.076 | 12.6726 | 13.347 | 798.8 | 0.3622 | 33.9283 | 13.0098 | 0.6744 | 20.9185 | 1.8014 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062446 | #VALUE! | #VALUE! | 4220.5054 | 0.00023694
25 | 34.384 | 33.794 | 34.311 | 12.9091 | 13.5575 | 799.5 | 0.3645 | 34.163 | 13.2333 | 0.6484 | 20.9297 | 1.8129 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062131 | #VALUE! | #VALUE! | 4221.9502 | 0.00023686
30 | 34.572 | 33.957 | 34.498 | 13.1045 | 13.75 | 799.3 | 0.3606 | 34.3423 | 13.4273 | 0.6455 | 20.9151 | 1.7935 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062668 | #VALUE! | #VALUE! | 4223.8438 | 0.00023675
35 | 34.712 | 34.122 | 34.614 | 13.2664 | 13.9118 | 797.9 | 0.358 | 34.4827 | 13.5891 | 0.6454 | 20.8936 | 1.7805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063031 | #VALUE! | #VALUE! | 4220.7878 | 0.00023692
40 | 34.897 | 34.282 | 34.799 | 13.4644 | 14.1146 | 800.7 | 0.3612 | 34.6593 | 13.7895 | 0.6502 | 20.8698 | 1.7965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062584 | #VALUE! | #VALUE! | 4240.4162 | 0.00023583
45 | 35.005 | 34.39 | 34.882 | 13.6675 | 14.3123 | 801.8 | 0.3581 | 34.759 | 13.9899 | 0.6448 | 20.7691 | 1.781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063017 | #VALUE! | #VALUE! | 4266.8366 | 0.00023437
50 | 35.227 | 34.563 | 35.128 | 13.8218 | 14.4613 | 804.1 | 0.3603 | 34.9727 | 14.1416 | 0.6395 | 20.8311 | 1.792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062709 | #VALUE! | #VALUE! | 4266.3369 | 0.00023439
55 | 35.345 | 34.755 | 35.296 | 14.0044 | 14.6513 | 802.6 | 0.3623 | 35.132 | 14.3278 | 0.6469 | 20.8041 | 1.8019 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062432 | #VALUE! | #VALUE! | 4263.8981 | 0.00023453
60 | 35.448 | 34.858 | 35.375 | 14.1536 | 14.8002 | 802.7 | 0.358 | 35.227 | 14.4769 | 0.6466 | 20.7501 | 1.7805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063031 | #VALUE! | #VALUE! | 4275.5374 | 0.00023389
65 | 35.513 | 34.898 | 35.463 | 14.277 | 14.9209 | 802.2 | 0.3596 | 35.2913 | 14.599 | 0.6439 | 20.6924 | 1.7885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062807 | #VALUE! | #VALUE! | 4284.7924 | 0.00023338
70 | 35.711 | 35.12 | 35.612 | 14.4005 | 15.0468 | 802.5 | 0.3585 | 35.481 | 14.7236 | 0.6463 | 20.7573 | 1.783 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062961 | #VALUE! | #VALUE! | 4272.9791 | 0.00023403
75 | 35.794 | 35.154 | 35.695 | 14.4931 | 15.129 | 803.5 | 0.37 | 35.5477 | 14.811 | 0.6359 | 20.7366 | 1.8402 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061391 | #VALUE! | #VALUE! | 4282.5813 | 0.0002335
80 | 36.009 | 35.369 | 35.91 | 14.6217 | 15.2728 | 803.1 | 0.3599 | 35.7627 | 14.9473 | 0.6511 | 20.8154 | 1.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062765 | #VALUE! | #VALUE! | 4264.2451 | 0.00023451
85 | 36.03 | 35.415 | 35.931 | 14.7091 | 15.3499 | 803.4 | 0.3637 | 35.792 | 15.0295 | 0.6408 | 20.7625 | 1.8089 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006224 | #VALUE! | #VALUE! | 4276.7102 | 0.00023382
90 | 36.058 | 35.443 | 35.984 | 14.7709 | 15.4141 | 803.3 | 0.3608 | 35.8283 | 15.0925 | 0.6432 | 20.7358 | 1.7945 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006264 | #VALUE! | #VALUE! | 4281.6771 | 0.00023355
95 | 36.116 | 35.501 | 36.042 | 14.7992 | 15.4398 | 803.6 | 0.3601 | 35.8863 | 15.1195 | 0.6406 | 20.7668 | 1.791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062737 | #VALUE! | #VALUE! | 4276.8822 | 0.00023382
100 | 36.151 | 35.512 | 36.077 | 14.8326 | 15.4706 | 804 | 0.3669 | 35.9133 | 15.1516 | 0.638 | 20.7617 | 1.8248 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061805 | #VALUE! | #VALUE! | 4280.0622 | 0.00023364
105 | 36.19 | 35.551 | 36.067 | 14.8583 | 15.5091 | 805 | 0.359 | 35.936 | 15.1837 | 0.6508 | 20.7523 | 1.7855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062891 | #VALUE! | #VALUE! | 4287.3337 | 0.00023325
110 | 36.205 | 35.566 | 36.082 | 14.8738 | 15.5194 | 805 | 0.3654 | 35.951 | 15.1966 | 0.6456 | 20.7544 | 1.8174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062008 | #VALUE! | #VALUE! | 4286.8998 | 0.00023327
115 | 36.197 | 35.582 | 36.123 | 14.8815 | 15.5271 | 804.5 | 0.3592 | 35.9673 | 15.2043 | 0.6456 | 20.763 | 1.7865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062863 | #VALUE! | #VALUE! | 4282.4558 | 0.00023351
120 | 36.187 | 35.523 | 36.089 | 14.8403 | 15.486 | 803.9 | 0.3612 | 35.933 | 15.1631 | 0.6457 | 20.7699 | 1.7965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062584 | #VALUE! | #VALUE! | 4277.8574 | 0.00023376
125 | 36.178 | 35.514 | 36.079 | 14.8532 | 15.4937 | 805 | 0.3665 | 35.9237 | 15.1735 | 0.6405 | 20.7502 | 1.8228 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061859 | #VALUE! | #VALUE! | 4287.7641 | 0.00023322
130 | 36.118 | 35.504 | 36.02 | 14.9021 | 15.54 | 804.6 | 0.3626 | 35.8807 | 15.221 | 0.6379 | 20.6596 | 1.8034 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062391 | #VALUE! | #VALUE! | 4304.4276 | 0.00023232
135 | 36.182 | 35.567 | 36.084 | 14.9072 | 15.5502 | 804.8 | 0.3621 | 35.9443 | 15.2287 | 0.643 | 20.7156 | 1.8009 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006246 | #VALUE! | #VALUE! | 4293.8552 | 0.00023289
140 | 36.146 | 35.532 | 36.048 | 14.8609 | 15.5066 | 805 | 0.3635 | 35.9087 | 15.1837 | 0.6457 | 20.7249 | 1.8079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062267 | #VALUE! | #VALUE! | 4292.9984 | 0.00023294
145 | 36.059 | 35.468 | 35.96 | 14.8326 | 15.4655 | 805 | 0.3704 | 35.829 | 15.1491 | 0.6329 | 20.68 | 1.8422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061338 | #VALUE! | #VALUE! | 4302.3331 | 0.00023243
150 | 36.168 | 35.529 | 36.045 | 14.8609 | 15.4989 | 804.5 | 0.367 | 35.914 | 15.1799 | 0.638 | 20.7341 | 1.8253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061792 | #VALUE! | #VALUE! | 4288.4317 | 0.00023319
155 | 36.151 | 35.487 | 36.028 | 14.8583 | 15.5014 | 805.1 | 0.3608 | 35.8887 | 15.1799 | 0.6431 | 20.7088 | 1.7945 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006264 | #VALUE! | #VALUE! | 4296.8697 | 0.00023273
160 | 36.182 | 35.518 | 36.059 | 14.8172 | 15.468 | 804.8 | 0.3587 | 35.9197 | 15.1426 | 0.6508 | 20.7771 | 1.784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062933 | #VALUE! | #VALUE! | 4281.1592 | 0.00023358
165 | 36.16 | 35.496 | 36.012 | 14.8069 | 15.4526 | 804.7 | 0.3632 | 35.8893 | 15.1297 | 0.6457 | 20.7596 | 1.8064 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062308 | #VALUE! | #VALUE! | 4284.2323 | 0.00023341
170 | 36.136 | 35.496 | 36.038 | 14.7863 | 15.4269 | 805 | 0.3597 | 35.89 | 15.1066 | 0.6406 | 20.7834 | 1.789 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062793 | #VALUE! | #VALUE! | 4280.9181 | 0.00023359
175 | 36.157 | 35.518 | 36.059 | 14.8146 | 15.4629 | 805.3 | 0.3606 | 35.9113 | 15.1387 | 0.6483 | 20.7726 | 1.7935 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062668 | #VALUE! | #VALUE! | 4284.7435 | 0.00023339
180 | 36.151 | 35.536 | 36.053 | 14.8069 | 15.4552 | 805.1 | 0.3581 | 35.9133 | 15.1311 | 0.6483 | 20.7823 | 1.781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063017 | #VALUE! | #VALUE! | 4281.68 | 0.00023355
185 | 36.141 | 35.502 | 36.043 | 14.7992 | 15.4424 | 805.5 | 0.3641 | 35.8953 | 15.1208 | 0.6432 | 20.7745 | 1.8109 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062185 | #VALUE! | #VALUE! | 4285.4054 | 0.00023335
190 | 36.179 | 35.515 | 36.081 | 14.7837 | 15.4295 | 805.2 | 0.3584 | 35.925 | 15.1066 | 0.6458 | 20.8184 | 1.7825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062975 | #VALUE! | #VALUE! | 4274.7828 | 0.00023393
195 | 36.136 | 35.497 | 36.013 | 14.7992 | 15.4398 | 804.9 | 0.3613 | 35.882 | 15.1195 | 0.6406 | 20.7625 | 1.797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006257 | #VALUE! | #VALUE! | 4284.6951 | 0.00023339
200 | 36.091 | 35.402 | 35.968 | 14.7863 | 15.4449 | 806.3 | 0.3632 | 35.8203 | 15.1156 | 0.6586 | 20.7047 | 1.8064 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062308 | #VALUE! | #VALUE! | 4304.1228 | 0.00023234
205 | 36.093 | 35.429 | 35.971 | 14.7812 | 15.4295 | 805 | 0.3628 | 35.831 | 15.1053 | 0.6483 | 20.7257 | 1.8044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062363 | #VALUE! | #VALUE! | 4292.8465 | 0.00023295
210 | 36.117 | 35.453 | 35.994 | 14.7786 | 15.4218 | 805.2 | 0.3617 | 35.8547 | 15.1002 | 0.6432 | 20.7545 | 1.7989 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062515 | #VALUE! | #VALUE! | 4287.9511 | 0.00023321
215 | 36.111 | 35.447 | 36.013 | 14.7657 | 15.3987 | 804.4 | 0.3632 | 35.857 | 15.0822 | 0.633 | 20.7748 | 1.8064 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062308 | #VALUE! | #VALUE! | 4279.4982 | 0.00023367
220 | 36.103 | 35.488 | 36.005 | 14.8017 | 15.4398 | 805.1 | 0.3625 | 35.8653 | 15.1207 | 0.6381 | 20.7446 | 1.8029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062405 | #VALUE! | #VALUE! | 4289.4613 | 0.00023313
225 | 36.117 | 35.453 | 35.994 | 14.794 | 15.4424 | 805 | 0.3599 | 35.8547 | 15.1182 | 0.6484 | 20.7365 | 1.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062765 | #VALUE! | #VALUE! | 4290.6072 | 0.00023307
230 | 36.08 | 35.44 | 35.957 | 14.7606 | 15.4141 | 805.2 | 0.3606 | 35.8257 | 15.0874 | 0.6535 | 20.7383 | 1.7935 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062668 | #VALUE! | #VALUE! | 4291.2904 | 0.00023303
235 | 36.036 | 35.397 | 35.938 | 14.7066 | 15.355 | 804.5 | 0.3605 | 35.7903 | 15.0308 | 0.6484 | 20.7595 | 1.793 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062682 | #VALUE! | #VALUE! | 4283.1778 | 0.00023347
240 | 36.016 | 35.377 | 35.869 | 14.6731 | 15.3191 | 805.1 | 0.3595 | 35.754 | 14.9961 | 0.646 | 20.7579 | 1.788 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062821 | #VALUE! | #VALUE! | 4286.7095 | 0.00023328
245 | 36.042 | 35.403 | 35.919 | 14.6988 | 15.3473 | 804.7 | 0.3647 | 35.788 | 15.023 | 0.6485 | 20.7649 | 1.8139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062103 | #VALUE! | #VALUE! | 4283.125 | 0.00023347
250 | 36.037 | 35.373 | 35.914 | 14.686 | 15.3293 | 804.4 | 0.3627 | 35.7747 | 15.0076 | 0.6433 | 20.767 | 1.8039 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062377 | #VALUE! | #VALUE! | 4281.1021 | 0.00023358
255 | 36.055 | 35.342 | 35.907 | 14.6526 | 15.3036 | 803.3 | 0.3594 | 35.768 | 14.9781 | 0.651 | 20.7899 | 1.7875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062835 | #VALUE! | #VALUE! | 4270.5421 | 0.00023416
260 | 35.997 | 35.333 | 35.874 | 14.6114 | 15.2574 | 804.8 | 0.3604 | 35.7347 | 14.9344 | 0.646 | 20.8003 | 1.7925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062695 | #VALUE! | #VALUE! | 4276.3841 | 0.00023384
265 | 36.033 | 35.369 | 35.91 | 14.6268 | 15.2805 | 804.8 | 0.3589 | 35.7707 | 14.9536 | 0.6537 | 20.817 | 1.785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062905 | #VALUE! | #VALUE! | 4272.9432 | 0.00023403
270 | 35.993 | 35.354 | 35.895 | 14.6063 | 15.2677 | 805.9 | 0.358 | 35.7473 | 14.937 | 0.6614 | 20.8103 | 1.7805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063031 | #VALUE! | #VALUE! | 4280.1576 | 0.00023364
275 | 36.025 | 35.361 | 35.878 | 14.5934 | 15.2523 | 807.5 | 0.3593 | 35.7547 | 14.9229 | 0.6589 | 20.8318 | 1.787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062849 | #VALUE! | #VALUE! | 4284.2324 | 0.00023341
280 | 35.931 | 35.292 | 35.808 | 14.56 | 15.2086 | 805.6 | 0.3717 | 35.677 | 14.8843 | 0.6486 | 20.7927 | 1.8487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061166 | #VALUE! | #VALUE! | 4282.1927 | 0.00023353
285 | 35.982 | 35.318 | 35.81 | 14.5471 | 15.1958 | 804.5 | 0.358 | 35.7033 | 14.8714 | 0.6487 | 20.8319 | 1.7805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063031 | #VALUE! | #VALUE! | 4268.3021 | 0.00023429
290 | 35.981 | 35.342 | 35.883 | 14.578 | 15.2343 | 803.7 | 0.3574 | 35.7353 | 14.9062 | 0.6563 | 20.8292 | 1.7776 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063116 | #VALUE! | #VALUE! | 4264.6104 | 0.00023449
295 | 35.93 | 35.316 | 35.808 | 14.5625 | 15.2189 | 804.9 | 0.3702 | 35.6847 | 14.8907 | 0.6564 | 20.794 | 1.8412 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061364 | #VALUE! | #VALUE! | 4278.2112 | 0.00023374
300 | 35.9 | 35.261 | 35.753 | 14.5317 | 15.1906 | 805.1 | 0.3612 | 35.638 | 14.8612 | 0.6589 | 20.7768 | 1.7965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062584 | #VALUE! | #VALUE! | 4282.7997 | 0.00023349
305 | 35.941 | 35.277 | 35.818 | 14.5265 | 15.1881 | 805 | 0.3578 | 35.6787 | 14.8573 | 0.6616 | 20.8214 | 1.7796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006306 | #VALUE! | #VALUE! | 4273.1121 | 0.00023402
310 | 35.881 | 35.242 | 35.758 | 14.5265 | 15.1727 | 804.6 | 0.3625 | 35.627 | 14.8496 | 0.6462 | 20.7774 | 1.8029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062405 | #VALUE! | #VALUE! | 4280.0266 | 0.00023364
315 | 35.991 | 35.302 | 35.819 | 14.5805 | 15.2369 | 805.3 | 0.3566 | 35.704 | 14.9087 | 0.6564 | 20.7953 | 1.7736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063229 | #VALUE! | #VALUE! | 4280.0629 | 0.00023364
320 | 36.001 | 35.337 | 35.878 | 14.578 | 15.2317 | 807.8 | 0.3567 | 35.7387 | 14.9048 | 0.6537 | 20.8338 | 1.7741 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063215 | #VALUE! | #VALUE! | 4285.4127 | 0.00023335
325 | 35.93 | 35.266 | 35.783 | 14.5857 | 15.2369 | 804.4 | 0.3645 | 35.6597 | 14.9113 | 0.6512 | 20.7484 | 1.8129 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062131 | #VALUE! | #VALUE! | 4284.9503 | 0.00023337
330 | 35.936 | 35.297 | 35.813 | 14.6037 | 15.2471 | 803.9 | 0.3636 | 35.682 | 14.9254 | 0.6434 | 20.7566 | 1.8084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062254 | #VALUE! | #VALUE! | 4280.5882 | 0.00023361
335 | 35.962 | 35.323 | 35.839 | 14.5934 | 15.2394 | 804.3 | 0.3597 | 35.708 | 14.9164 | 0.646 | 20.7916 | 1.789 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062793 | #VALUE! | #VALUE! | 4275.5087 | 0.00023389
340 | 35.986 | 35.347 | 35.888 | 14.6577 | 15.3062 | 804 | 0.3601 | 35.7403 | 14.9819 | 0.6485 | 20.7584 | 1.791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062737 | #VALUE! | #VALUE! | 4280.7529 | 0.0002336
345 | 36.032 | 35.368 | 35.909 | 14.6783 | 15.3242 | 803.8 | 0.3588 | 35.7697 | 15.0013 | 0.6459 | 20.7684 | 1.7845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062919 | #VALUE! | #VALUE! | 4277.6205 | 0.00023377
350 | 36.056 | 35.368 | 35.884 | 14.65 | 15.3036 | 803.5 | 0.3611 | 35.7693 | 14.9768 | 0.6536 | 20.7925 | 1.796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062598 | #VALUE! | #VALUE! | 4271.0643 | 0.00023413
355 | 36.032 | 35.392 | 35.909 | 14.6397 | 15.2831 | 804.4 | 0.357 | 35.7777 | 14.9614 | 0.6434 | 20.8163 | 1.7756 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063173 | #VALUE! | #VALUE! | 4270.9733 | 0.00023414
360 | 36.077 | 35.438 | 35.954 | 14.6551 | 15.3088 | 806.8 | 0.3553 | 35.823 | 14.9819 | 0.6537 | 20.841 | 1.7671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063414 | #VALUE! | #VALUE! | 4278.6221 | 0.00023372
365 | 36.001 | 35.337 | 35.902 | 14.6654 | 15.3165 | 804.1 | 0.3624 | 35.7467 | 14.9909 | 0.6511 | 20.7557 | 1.8024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062418 | #VALUE! | #VALUE! | 4281.8354 | 0.00023354
370 | 35.975 | 35.287 | 35.828 | 14.6448 | 15.2959 | 804 | 0.3625 | 35.6967 | 14.9703 | 0.6511 | 20.7263 | 1.8029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062405 | #VALUE! | #VALUE! | 4287.3759 | 0.00023324
375 | 36.047 | 35.408 | 35.949 | 14.6165 | 15.2703 | 803.9 | 0.3564 | 35.8013 | 14.9434 | 0.6538 | 20.8579 | 1.7726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063258 | #VALUE! | #VALUE! | 4259.792 | 0.00023475
380 | 36.019 | 35.355 | 35.896 | 14.5985 | 15.2394 | 805.3 | 0.3614 | 35.7567 | 14.919 | 0.6409 | 20.8377 | 1.7975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062557 | #VALUE! | #VALUE! | 4271.3505 | 0.00023412
385 | 36.015 | 35.351 | 35.892 | 14.6474 | 15.2985 | 803.3 | 0.362 | 35.7527 | 14.973 | 0.6511 | 20.7797 | 1.8004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062474 | #VALUE! | #VALUE! | 4272.6349 | 0.00023405
390 | 36.011 | 35.347 | 35.913 | 14.632 | 15.2831 | 804.3 | 0.3603 | 35.757 | 14.9575 | 0.6511 | 20.7995 | 1.792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062709 | #VALUE! | #VALUE! | 4273.8951 | 0.00023398
395 | 35.956 | 35.341 | 35.857 | 14.6243 | 15.2677 | 804.2 | 0.3618 | 35.718 | 14.946 | 0.6434 | 20.772 | 1.7994 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062501 | #VALUE! | #VALUE! | 4279.0109 | 0.0002337
400 | 35.998 | 35.334 | 35.826 | 14.6114 | 15.2548 | 801.4 | 0.3657 | 35.7193 | 14.9331 | 0.6434 | 20.7862 | 1.8188 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061967 | #VALUE! | #VALUE! | 4261.1928 | 0.00023468
405 | 36.039 | 35.351 | 35.892 | 14.6165 | 15.2625 | 804 | 0.3584 | 35.7607 | 14.9395 | 0.646 | 20.8212 | 1.7825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062975 | #VALUE! | #VALUE! | 4267.8449 | 0.00023431
410 | 36.032 | 35.343 | 35.86 | 14.6346 | 15.2882 | 804.4 | 0.3602 | 35.745 | 14.9614 | 0.6536 | 20.7836 | 1.7915 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062723 | #VALUE! | #VALUE! | 4277.6862 | 0.00023377
415 | 36.023 | 35.334 | 35.875 | 14.6346 | 15.2857 | 804.6 | 0.3584 | 35.744 | 14.9602 | 0.6511 | 20.7839 | 1.7825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062975 | #VALUE! | #VALUE! | 4278.6983 | 0.00023372
420 | 35.989 | 35.349 | 35.841 | 14.6165 | 15.2703 | 803.8 | 0.361 | 35.7263 | 14.9434 | 0.6538 | 20.7829 | 1.7955 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062612 | #VALUE! | #VALUE! | 4274.6326 | 0.00023394
425 | 35.93 | 35.29 | 35.831 | 14.5934 | 15.2343 | 804.8 | 0.3595 | 35.6837 | 14.9139 | 0.6409 | 20.7698 | 1.788 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062821 | #VALUE! | #VALUE! | 4282.6536 | 0.0002335
430 | 35.992 | 35.328 | 35.869 | 14.6397 | 15.2908 | 804.2 | 0.3636 | 35.7297 | 14.9652 | 0.6511 | 20.7644 | 1.8084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062254 | #VALUE! | #VALUE! | 4280.5736 | 0.00023361
435 | 36.005 | 35.365 | 35.857 | 14.6423 | 15.2985 | 804.7 | 0.3581 | 35.7423 | 14.9704 | 0.6562 | 20.7719 | 1.781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063017 | #VALUE! | #VALUE! | 4281.6851 | 0.00023355
440 | 36.068 | 35.404 | 35.945 | 14.65 | 15.3036 | 804.5 | 0.3576 | 35.8057 | 14.9768 | 0.6536 | 20.8289 | 1.7786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063088 | #VALUE! | #VALUE! | 4268.9203 | 0.00023425
445 | 36.007 | 35.318 | 35.835 | 14.6371 | 15.2831 | 804.3 | 0.3592 | 35.72 | 14.9601 | 0.646 | 20.7599 | 1.7865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062863 | #VALUE! | #VALUE! | 4282.0373 | 0.00023353
450 | 36.021 | 35.357 | 35.873 | 14.6423 | 15.2805 | 805 | 0.3595 | 35.7503 | 14.9614 | 0.6382 | 20.7889 | 1.788 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062821 | #VALUE! | #VALUE! | 4279.7787 | 0.00023366
455 | 36.081 | 35.417 | 35.983 | 14.7143 | 15.3653 | 804.4 | 0.3611 | 35.827 | 15.0398 | 0.651 | 20.7872 | 1.796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062598 | #VALUE! | #VALUE! | 4276.9454 | 0.00023381
460 | 36.118 | 35.479 | 35.995 | 14.7374 | 15.3858 | 804.9 | 0.3612 | 35.864 | 15.0616 | 0.6484 | 20.8024 | 1.7965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062584 | #VALUE! | #VALUE! | 4276.4768 | 0.00023384
465 | 36.156 | 35.517 | 36.033 | 14.7452 | 15.3936 | 805.3 | 0.3561 | 35.902 | 15.0694 | 0.6484 | 20.8326 | 1.7711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000633 | #VALUE! | #VALUE! | 4272.3996 | 0.00023406
470 | 36.094 | 35.455 | 35.996 | 14.74 | 15.3781 | 805.3 | 0.3603 | 35.8483 | 15.059 | 0.6381 | 20.7893 | 1.792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062709 | #VALUE! | #VALUE! | 4281.3016 | 0.00023357
475 | 36.107 | 35.468 | 35.935 | 14.7812 | 15.4269 | 805.5 | 0.3599 | 35.8367 | 15.1041 | 0.6457 | 20.7326 | 1.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062765 | #VALUE! | #VALUE! | 4294.0695 | 0.00023288
480 | 36.144 | 35.554 | 36.071 | 14.812 | 15.4655 | 804.7 | 0.3577 | 35.923 | 15.1387 | 0.6535 | 20.7843 | 1.7791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063074 | #VALUE! | #VALUE! | 4279.1478 | 0.00023369
485 | 36.206 | 35.517 | 36.083 | 14.8095 | 15.4578 | 804.6 | 0.3618 | 35.9353 | 15.1336 | 0.6483 | 20.8017 | 1.7994 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062501 | #VALUE! | #VALUE! | 4275.0302 | 0.00023392
490 | 36.192 | 35.528 | 36.069 | 14.8069 | 15.4475 | 804.9 | 0.3604 | 35.9297 | 15.1272 | 0.6406 | 20.8025 | 1.7925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062695 | #VALUE! | #VALUE! | 4276.4631 | 0.00023384
495 | 36.129 | 35.514 | 36.031 | 14.7786 | 15.4167 | 805.7 | 0.3677 | 35.8913 | 15.0976 | 0.6381 | 20.7937 | 1.8288 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061698 | #VALUE! | #VALUE! | 4282.5218 | 0.00023351
500 | 36.214 | 35.574 | 36.115 | 14.8429 | 15.4912 | 804.8 | 0.3599 | 35.9677 | 15.167 | 0.6483 | 20.8006 | 1.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062765 | #VALUE! | #VALUE! | 4276.3121 | 0.00023385
505 | 36.198 | 35.534 | 36.026 | 14.8275 | 15.4758 | 804.5 | 0.3584 | 35.9193 | 15.1517 | 0.6483 | 20.7677 | 1.7825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062975 | #VALUE! | #VALUE! | 4281.4969 | 0.00023356
510 | 36.157 | 35.493 | 36.058 | 14.8172 | 15.4655 | 804.7 | 0.359 | 35.9027 | 15.1413 | 0.6483 | 20.7613 | 1.7855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062891 | #VALUE! | #VALUE! | 4283.8746 | 0.00023343
515 | 36.138 | 35.45 | 35.991 | 14.8017 | 15.4398 | 804.6 | 0.3587 | 35.8597 | 15.1207 | 0.6381 | 20.7389 | 1.784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062933 | #VALUE! | #VALUE! | 4287.9686 | 0.00023321
520 | 36.143 | 35.528 | 36.045 | 14.8455 | 15.486 | 804.6 | 0.3615 | 35.9053 | 15.1657 | 0.6405 | 20.7396 | 1.798 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062543 | #VALUE! | #VALUE! | 4287.8308 | 0.00023322
525 | 36.197 | 35.558 | 36.123 | 14.8635 | 15.5143 | 805.3 | 0.3603 | 35.9593 | 15.1889 | 0.6508 | 20.7704 | 1.792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062709 | #VALUE! | #VALUE! | 4285.187 | 0.00023336
530 | 36.179 | 35.515 | 36.006 | 14.8686 | 15.5117 | 805.1 | 0.3617 | 35.9 | 15.1901 | 0.6431 | 20.7098 | 1.7989 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062515 | #VALUE! | #VALUE! | 4296.6553 | 0.00023274
535 | 36.209 | 35.521 | 36.111 | 14.8661 | 15.5117 | 804.8 | 0.3593 | 35.947 | 15.1889 | 0.6456 | 20.7581 | 1.787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062849 | #VALUE! | #VALUE! | 4285.0709 | 0.00023337
540 | 36.139 | 35.525 | 36.016 | 14.8712 | 15.504 | 804.4 | 0.3626 | 35.8933 | 15.1876 | 0.6328 | 20.7057 | 1.8034 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062391 | #VALUE! | #VALUE! | 4293.773 | 0.0002329
545 | 36.172 | 35.557 | 36.049 | 14.9304 | 15.5708 | 804.8 | 0.3647 | 35.926 | 15.2506 | 0.6404 | 20.6754 | 1.8139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062103 | #VALUE! | #VALUE! | 4302.2108 | 0.00023244
550 | 36.202 | 35.588 | 36.104 | 14.9484 | 15.5862 | 804.4 | 0.3625 | 35.9647 | 15.2673 | 0.6378 | 20.6974 | 1.8029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062405 | #VALUE! | #VALUE! | 4295.5087 | 0.0002328
555 | 36.235 | 35.596 | 36.137 | 14.9278 | 15.5734 | 805.1 | 0.361 | 35.9893 | 15.2506 | 0.6456 | 20.7387 | 1.7955 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062612 | #VALUE! | #VALUE! | 4290.6712 | 0.00023306
560 | 36.267 | 35.603 | 36.168 | 14.9175 | 15.5579 | 805.7 | 0.3638 | 36.0127 | 15.2377 | 0.6404 | 20.775 | 1.8094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062226 | #VALUE! | #VALUE! | 4286.38 | 0.0002333
565 | 36.298 | 35.634 | 36.151 | 14.9458 | 15.5836 | 805.2 | 0.3638 | 36.0277 | 15.2647 | 0.6378 | 20.763 | 1.8094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062226 | #VALUE! | #VALUE! | 4286.1957 | 0.00023331
570 | 36.331 | 35.667 | 36.208 | 14.9792 | 15.6247 | 805.3 | 0.359 | 36.0687 | 15.3019 | 0.6455 | 20.7667 | 1.7855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062891 | #VALUE! | #VALUE! | 4285.954 | 0.00023332
575 | 36.315 | 35.651 | 36.192 | 14.9947 | 15.635 | 805.2 | 0.3633 | 36.0527 | 15.3148 | 0.6403 | 20.7378 | 1.8069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062295 | #VALUE! | #VALUE! | 4291.3939 | 0.00023302
580 | 36.324 | 35.709 | 36.25 | 14.9895 | 15.6324 | 805.4 | 0.3595 | 36.0943 | 15.311 | 0.6429 | 20.7834 | 1.788 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062821 | #VALUE! | #VALUE! | 4283.0487 | 0.00023348
585 | 36.306 | 35.716 | 36.183 | 14.9741 | 15.6093 | 806 | 0.3608 | 36.0683 | 15.2917 | 0.6352 | 20.7766 | 1.7945 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006264 | #VALUE! | #VALUE! | 4287.632 | 0.00023323
590 | 36.413 | 35.724 | 36.265 | 15.041 | 15.6838 | 806.1 | 0.3598 | 36.134 | 15.3624 | 0.6428 | 20.7716 | 1.7895 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062779 | #VALUE! | #VALUE! | 4289.2031 | 0.00023314
595 | 36.396 | 35.732 | 36.273 | 15.0461 | 15.6864 | 804.7 | 0.3707 | 36.1337 | 15.3663 | 0.6403 | 20.7674 | 1.8437 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061298 | #VALUE! | #VALUE! | 4282.6163 | 0.0002335
600 | 36.379 | 35.764 | 36.281 | 15.0513 | 15.6915 | 805.7 | 0.3571 | 36.1413 | 15.3714 | 0.6402 | 20.7699 | 1.7761 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063159 | #VALUE! | #VALUE! | 4287.4187 | 0.00023324
605 | 36.461 | 35.772 | 36.338 | 15.0719 | 15.7069 | 805.6 | 0.358 | 36.1903 | 15.3894 | 0.635 | 20.8009 | 1.7805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063031 | #VALUE! | #VALUE! | 4280.4978 | 0.00023362
610 | 36.345 | 35.706 | 36.247 | 15.0976 | 15.7172 | 805 | 0.3645 | 36.0993 | 15.4074 | 0.6196 | 20.6919 | 1.8129 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062131 | #VALUE! | #VALUE! | 4299.8415 | 0.00023257
615 | 36.453 | 35.838 | 36.33 | 15.1439 | 15.7814 | 805.7 | 0.3627 | 36.207 | 15.4627 | 0.6375 | 20.7444 | 1.8039 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062377 | #VALUE! | #VALUE! | 4292.7063 | 0.00023295
620 | 36.511 | 35.897 | 36.413 | 15.1568 | 15.802 | 806.3 | 0.3589 | 36.2737 | 15.4794 | 0.6452 | 20.7943 | 1.785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062905 | #VALUE! | #VALUE! | 4285.5907 | 0.00023334
625 | 36.52 | 35.856 | 36.422 | 15.1619 | 15.7994 | 807 | 0.3587 | 36.266 | 15.4807 | 0.6375 | 20.7854 | 1.784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062933 | #VALUE! | #VALUE! | 4291.1513 | 0.00023304
630 | 36.507 | 35.843 | 36.408 | 15.1465 | 15.7814 | 806.4 | 0.3591 | 36.2527 | 15.464 | 0.6349 | 20.7887 | 1.786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062877 | #VALUE! | #VALUE! | 4287.2665 | 0.00023325
635 | 36.52 | 35.929 | 36.421 | 15.1851 | 15.8354 | 806.7 | 0.3591 | 36.29 | 15.5102 | 0.6503 | 20.7797 | 1.786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062877 | #VALUE! | #VALUE! | 4290.7121 | 0.00023306
640 | 36.533 | 35.869 | 36.435 | 15.2005 | 15.8457 | 806.6 | 0.3589 | 36.279 | 15.5231 | 0.6452 | 20.7559 | 1.785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062905 | #VALUE! | #VALUE! | 4295.11 | 0.00023282
645 | 36.549 | 35.91 | 36.426 | 15.1953 | 15.8431 | 806.1 | 0.3625 | 36.295 | 15.5192 | 0.6478 | 20.7758 | 1.8029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062405 | #VALUE! | #VALUE! | 4288.336 | 0.00023319
650 | 36.515 | 35.9 | 36.441 | 15.2005 | 15.8457 | 807 | 0.3582 | 36.2853 | 15.5231 | 0.6452 | 20.7622 | 1.7815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063003 | #VALUE! | #VALUE! | 4295.9291 | 0.00023278
655 | 36.584 | 35.945 | 36.486 | 15.2288 | 15.8611 | 806.5 | 0.3607 | 36.3383 | 15.545 | 0.6323 | 20.7934 | 1.794 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062654 | #VALUE! | #VALUE! | 4286.8358 | 0.00023327
660 | 36.65 | 35.986 | 36.503 | 15.2751 | 15.9227 | 807 | 0.3584 | 36.3797 | 15.5989 | 0.6476 | 20.7808 | 1.7825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062975 | #VALUE! | #VALUE! | 4292.0978 | 0.00023299
665 | 36.593 | 35.929 | 36.47 | 15.2622 | 15.9022 | 807.3 | 0.3625 | 36.3307 | 15.5822 | 0.64 | 20.7485 | 1.8029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062405 | #VALUE! | #VALUE! | 4300.3775 | 0.00023254
670 | 36.536 | 35.921 | 36.438 | 15.2288 | 15.8688 | 806.5 | 0.3695 | 36.2983 | 15.5488 | 0.64 | 20.7495 | 1.8377 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061457 | #VALUE! | #VALUE! | 4295.8952 | 0.00023278
675 | 36.603 | 35.939 | 36.456 | 15.2236 | 15.8585 | 806.6 | 0.36 | 36.3327 | 15.5411 | 0.6349 | 20.7916 | 1.7905 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062751 | #VALUE! | #VALUE! | 4287.7317 | 0.00023322
680 | 36.545 | 35.955 | 36.472 | 15.2803 | 15.9227 | 806.5 | 0.3628 | 36.324 | 15.6015 | 0.6424 | 20.7225 | 1.8044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062363 | #VALUE! | #VALUE! | 4301.4994 | 0.00023248
685 | 36.561 | 35.971 | 36.463 | 15.2905 | 15.9305 | 807.2 | 0.3612 | 36.3317 | 15.6105 | 0.64 | 20.7212 | 1.7965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062584 | #VALUE! | #VALUE! | 4305.5099 | 0.00023226
690 | 36.554 | 35.939 | 36.431 | 15.2828 | 15.9253 | 807.5 | 0.3602 | 36.308 | 15.6041 | 0.6425 | 20.7039 | 1.7915 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062723 | #VALUE! | #VALUE! | 4310.6917 | 0.00023198
695 | 36.618 | 35.954 | 36.495 | 15.2545 | 15.8842 | 807.1 | 0.3687 | 36.3557 | 15.5694 | 0.6297 | 20.7863 | 1.8338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061564 | #VALUE! | #VALUE! | 4291.4835 | 0.00023302
700 | 36.704 | 36.04 | 36.581 | 15.3291 | 15.9664 | 807 | 0.3587 | 36.4417 | 15.6478 | 0.6373 | 20.7939 | 1.784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062933 | #VALUE! | #VALUE! | 4289.3835 | 0.00023313
705 | 36.695 | 36.08 | 36.572 | 15.3446 | 15.9844 | 807.9 | 0.3613 | 36.449 | 15.6645 | 0.6398 | 20.7845 | 1.797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006257 | #VALUE! | #VALUE! | 4296.1127 | 0.00023277
710 | 36.682 | 36.043 | 36.584 | 15.36 | 15.9947 | 807.2 | 0.3609 | 36.4363 | 15.6774 | 0.6347 | 20.759 | 1.795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062626 | #VALUE! | #VALUE! | 4297.6665 | 0.00023268
715 | 36.695 | 36.08 | 36.572 | 15.3574 | 15.9921 | 806.9 | 0.3646 | 36.449 | 15.6747 | 0.6347 | 20.7742 | 1.8134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062117 | #VALUE! | #VALUE! | 4292.9122 | 0.00023294
720 | 36.732 | 36.093 | 36.609 | 15.3806 | 16.0152 | 807.6 | 0.3583 | 36.478 | 15.6979 | 0.6346 | 20.7801 | 1.782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062989 | #VALUE! | #VALUE! | 4295.4267 | 0.00023281
725 | 36.745 | 36.106 | 36.672 | 15.4115 | 16.0538 | 807 | 0.3596 | 36.5077 | 15.7326 | 0.6423 | 20.775 | 1.7885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062807 | #VALUE! | #VALUE! | 4293.2857 | 0.00023292
730 | 36.76 | 36.121 | 36.662 | 15.4269 | 16.0692 | 807.3 | 0.3592 | 36.5143 | 15.748 | 0.6423 | 20.7663 | 1.7865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062863 | #VALUE! | #VALUE! | 4296.688 | 0.00023274
735 | 36.771 | 36.107 | 36.648 | 15.4218 | 16.0563 | 806.2 | 0.3612 | 36.5087 | 15.7391 | 0.6345 | 20.7696 | 1.7965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062584 | #VALUE! | #VALUE! | 4290.1448 | 0.00023309
740 | 36.711 | 36.072 | 36.637 | 15.414 | 16.0486 | 807.9 | 0.361 | 36.4733 | 15.7313 | 0.6346 | 20.742 | 1.7955 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062612 | #VALUE! | #VALUE! | 4304.9084 | 0.00023229
745 | 36.798 | 36.134 | 36.7 | 15.4604 | 16.1026 | 807.3 | 0.3624 | 36.544 | 15.7815 | 0.6422 | 20.7625 | 1.8024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062418 | #VALUE! | #VALUE! | 4297.4709 | 0.0002327
750 | 36.787 | 36.074 | 36.64 | 15.4552 | 16.1052 | 807.5 | 0.3573 | 36.5003 | 15.7802 | 0.65 | 20.7201 | 1.7771 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006313 | #VALUE! | #VALUE! | 4307.3248 | 0.00023216
755 | 36.8 | 36.136 | 36.702 | 15.4552 | 16.1 | 807.3 | 0.357 | 36.546 | 15.7776 | 0.6448 | 20.7684 | 1.7756 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063173 | #VALUE! | #VALUE! | 4296.2501 | 0.00023276
760 | 36.788 | 36.149 | 36.715 | 15.4449 | 16.082 | 808 | 0.3614 | 36.5507 | 15.7635 | 0.6371 | 20.7872 | 1.7975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062557 | #VALUE! | #VALUE! | 4296.0829 | 0.00023277
765 | 36.826 | 36.162 | 36.678 | 15.4501 | 16.0795 | 807.4 | 0.3574 | 36.5553 | 15.7648 | 0.6294 | 20.7905 | 1.7776 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063116 | #VALUE! | #VALUE! | 4292.2079 | 0.00023298
770 | 36.913 | 36.249 | 36.814 | 15.5298 | 16.1694 | 808 | 0.3585 | 36.6587 | 15.8496 | 0.6396 | 20.8091 | 1.783 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062961 | #VALUE! | #VALUE! | 4291.572 | 0.00023301
775 | 36.877 | 36.238 | 36.779 | 15.5633 | 16.2002 | 807.7 | 0.3581 | 36.6313 | 15.8818 | 0.6369 | 20.7496 | 1.781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063017 | #VALUE! | #VALUE! | 4302.2767 | 0.00023244
780 | 36.865 | 36.25 | 36.766 | 15.5761 | 16.2079 | 808.1 | 0.3616 | 36.627 | 15.892 | 0.6318 | 20.735 | 1.7985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062529 | #VALUE! | #VALUE! | 4307.4347 | 0.00023216
785 | 36.78 | 36.19 | 36.682 | 15.5684 | 16.1899 | 804.1 | 0.3665 | 36.5507 | 15.8791 | 0.6215 | 20.6715 | 1.8228 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061859 | #VALUE! | #VALUE! | 4299.2763 | 0.0002326
790 | 36.891 | 36.277 | 36.793 | 15.6199 | 16.249 | 806.9 | 0.3616 | 36.6537 | 15.9345 | 0.6291 | 20.7192 | 1.7985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062529 | #VALUE! | #VALUE! | 4304.3148 | 0.00023233
795 | 36.955 | 36.34 | 36.856 | 15.6713 | 16.3056 | 807.8 | 0.3601 | 36.717 | 15.9885 | 0.6343 | 20.7285 | 1.791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062737 | #VALUE! | #VALUE! | 4307.1755 | 0.00023217
800 | 37.019 | 36.404 | 36.945 | 15.6919 | 16.3261 | 808 | 0.3639 | 36.7893 | 16.009 | 0.6342 | 20.7803 | 1.8099 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062213 | #VALUE! | #VALUE! | 4297.506 | 0.00023269
805 | 37.032 | 36.417 | 36.958 | 15.7022 | 16.339 | 807.4 | 0.3588 | 36.8023 | 16.0206 | 0.6368 | 20.7817 | 1.7845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062919 | #VALUE! | #VALUE! | 4294.0255 | 0.00023288
810 | 37.046 | 36.382 | 36.973 | 15.6765 | 16.3081 | 808.1 | 0.3575 | 36.8003 | 15.9923 | 0.6316 | 20.808 | 1.7781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063102 | #VALUE! | #VALUE! | 4292.3162 | 0.00023297
815 | 37.037 | 36.348 | 36.914 | 15.7408 | 16.375 | 807 | 0.3627 | 36.7663 | 16.0579 | 0.6342 | 20.7084 | 1.8039 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062377 | #VALUE! | #VALUE! | 4307.0898 | 0.00023218
820 | 37.026 | 36.362 | 36.928 | 15.7511 | 16.3929 | 807.8 | 0.3593 | 36.772 | 16.072 | 0.6418 | 20.7 | 1.787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062849 | #VALUE! | #VALUE! | 4313.116 | 0.00023185
825 | 37.115 | 36.451 | 37.016 | 15.7665 | 16.4058 | 808.4 | 0.357 | 36.8607 | 16.0861 | 0.6393 | 20.7745 | 1.7756 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063173 | #VALUE! | #VALUE! | 4300.8373 | 0.00023251
830 | 37.056 | 36.392 | 36.957 | 15.7691 | 16.4006 | 807.9 | 0.3569 | 36.8017 | 16.0848 | 0.6315 | 20.7168 | 1.7751 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063187 | #VALUE! | #VALUE! | 4310.1484 | 0.00023201
835 | 37.072 | 36.432 | 36.949 | 15.8206 | 16.4469 | 807.5 | 0.3692 | 36.8177 | 16.1337 | 0.6263 | 20.6839 | 1.8363 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061497 | #VALUE! | #VALUE! | 4314.8668 | 0.00023176
840 | 37.138 | 36.548 | 37.039 | 15.8823 | 16.5188 | 808 | 0.3621 | 36.9083 | 16.2005 | 0.6365 | 20.7078 | 1.8009 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006246 | #VALUE! | #VALUE! | 4312.5624 | 0.00023188
845 | 37.178 | 36.539 | 37.055 | 15.8875 | 16.5214 | 807.5 | 0.3587 | 36.924 | 16.2045 | 0.6339 | 20.7196 | 1.784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062933 | #VALUE! | #VALUE! | 4307.4461 | 0.00023216
850 | 37.168 | 36.528 | 37.069 | 15.9029 | 16.5343 | 807.4 | 0.3583 | 36.9217 | 16.2186 | 0.6314 | 20.7031 | 1.782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062989 | #VALUE! | #VALUE! | 4310.3417 | 0.000232
855 | 37.208 | 36.544 | 37.085 | 15.9003 | 16.5343 | 807.2 | 0.3603 | 36.9457 | 16.2173 | 0.634 | 20.7284 | 1.792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062709 | #VALUE! | #VALUE! | 4304.0143 | 0.00023234
860 | 37.273 | 36.634 | 37.175 | 15.9518 | 16.5857 | 808.3 | 0.3583 | 37.0273 | 16.2688 | 0.6339 | 20.7586 | 1.782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062989 | #VALUE! | #VALUE! | 4303.606 | 0.00023236
865 | 37.264 | 36.625 | 37.166 | 15.9724 | 16.6114 | 808.5 | 0.3587 | 37.0183 | 16.2919 | 0.639 | 20.7264 | 1.784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062933 | #VALUE! | #VALUE! | 4311.3481 | 0.00023195
870 | 37.208 | 36.593 | 37.134 | 15.9673 | 16.6062 | 807.8 | 0.3595 | 36.9783 | 16.2868 | 0.6389 | 20.6916 | 1.788 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062821 | #VALUE! | #VALUE! | 4314.8705 | 0.00023176
875 | 37.2 | 36.585 | 37.151 | 15.9544 | 16.5857 | 807.2 | 0.3627 | 36.9787 | 16.2701 | 0.6313 | 20.7086 | 1.8039 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062377 | #VALUE! | #VALUE! | 4308.1191 | 0.00023212
880 | 37.241 | 36.577 | 37.143 | 15.957 | 16.5805 | 808.4 | 0.3617 | 36.987 | 16.2688 | 0.6235 | 20.7183 | 1.7989 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062515 | #VALUE! | #VALUE! | 4312.5175 | 0.00023188
885 | 37.209 | 36.594 | 37.16 | 16.0136 | 16.6473 | 807.6 | 0.3571 | 36.9877 | 16.3304 | 0.6337 | 20.6572 | 1.7761 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063159 | #VALUE! | #VALUE! | 4320.9789 | 0.00023143
890 | 37.277 | 36.588 | 37.154 | 16.0187 | 16.6602 | 807.7 | 0.3593 | 37.0063 | 16.3394 | 0.6415 | 20.6669 | 1.787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062849 | #VALUE! | #VALUE! | 4319.4926 | 0.00023151
895 | 37.295 | 36.656 | 37.221 | 16.029 | 16.6602 | 806.9 | 0.3587 | 37.0573 | 16.3446 | 0.6312 | 20.7127 | 1.784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062933 | #VALUE! | #VALUE! | 4305.6621 | 0.00023225
900 | 37.238 | 36.623 | 37.14 | 16.0316 | 16.655 | 807.7 | 0.3624 | 37.0003 | 16.3433 | 0.6234 | 20.657 | 1.8024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062418 | #VALUE! | #VALUE! | 4321.5523 | 0.0002314
905 | 37.305 | 36.69 | 37.207 | 16.0625 | 16.691 | 808.2 | 0.3615 | 37.0673 | 16.3768 | 0.6285 | 20.6906 | 1.798 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062543 | #VALUE! | #VALUE! | 4317.2157 | 0.00023163
910 | 37.323 | 36.782 | 37.249 | 16.0959 | 16.7347 | 807.8 | 0.3607 | 37.118 | 16.4153 | 0.6388 | 20.7027 | 1.794 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062654 | #VALUE! | #VALUE! | 4312.5535 | 0.00023188
915 | 37.391 | 36.752 | 37.268 | 16.0985 | 16.7347 | 807.5 | 0.3567 | 37.137 | 16.4166 | 0.6362 | 20.7204 | 1.7741 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063215 | #VALUE! | #VALUE! | 4307.2694 | 0.00023217
920 | 37.335 | 36.72 | 37.237 | 16.0882 | 16.7244 | 808.2 | 0.3611 | 37.0973 | 16.4063 | 0.6362 | 20.691 | 1.796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062598 | #VALUE! | #VALUE! | 4317.1218 | 0.00023164
925 | 37.354 | 36.739 | 37.256 | 16.0908 | 16.7193 | 808.4 | 0.3582 | 37.1163 | 16.405 | 0.6285 | 20.7113 | 1.7815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063003 | #VALUE! | #VALUE! | 4313.9682 | 0.00023181
930 | 37.421 | 36.757 | 37.298 | 16.1448 | 16.781 | 807.8 | 0.3578 | 37.1587 | 16.4629 | 0.6362 | 20.6958 | 1.7796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006306 | #VALUE! | #VALUE! | 4313.9983 | 0.0002318
935 | 37.394 | 36.754 | 37.295 | 16.1448 | 16.7758 | 807.8 | 0.3607 | 37.1477 | 16.4603 | 0.631 | 20.6874 | 1.794 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062654 | #VALUE! | #VALUE! | 4315.75 | 0.00023171
940 | 37.414 | 36.774 | 37.315 | 16.1397 | 16.781 | 807.5 | 0.3575 | 37.1677 | 16.4603 | 0.6413 | 20.7073 | 1.7781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063102 | #VALUE! | #VALUE! | 4309.9908 | 0.00023202
945 | 37.385 | 36.746 | 37.312 | 16.1268 | 16.7578 | 808 | 0.3676 | 37.1477 | 16.4423 | 0.631 | 20.7054 | 1.8283 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061711 | #VALUE! | #VALUE! | 4313.0657 | 0.00023185
950 | 37.38 | 36.765 | 37.257 | 16.1474 | 16.7707 | 808.1 | 0.3698 | 37.134 | 16.4591 | 0.6233 | 20.6749 | 1.8392 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061417 | #VALUE! | #VALUE! | 4319.9456 | 0.00023148
955 | 37.351 | 36.761 | 37.278 | 16.1886 | 16.8221 | 807.2 | 0.36 | 37.13 | 16.5053 | 0.6335 | 20.6246 | 1.7905 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062751 | #VALUE! | #VALUE! | 4325.6583 | 0.00023118
960 | 37.446 | 36.806 | 37.348 | 16.1989 | 16.8349 | 808 | 0.3601 | 37.2 | 16.5169 | 0.636 | 20.6831 | 1.791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062737 | #VALUE! | #VALUE! | 4317.709 | 0.0002316
965 | 37.44 | 36.825 | 37.342 | 16.2117 | 16.8426 | 807.8 | 0.3623 | 37.2023 | 16.5271 | 0.6309 | 20.6752 | 1.8019 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062432 | #VALUE! | #VALUE! | 4318.2931 | 0.00023157
970 | 37.411 | 36.796 | 37.313 | 16.2015 | 16.8323 | 808 | 0.3631 | 37.1733 | 16.5169 | 0.6308 | 20.6564 | 1.8059 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062322 | #VALUE! | #VALUE! | 4323.283 | 0.00023131
975 | 37.53 | 36.866 | 37.432 | 16.2632 | 16.8992 | 808.6 | 0.3577 | 37.276 | 16.5812 | 0.636 | 20.6948 | 1.7791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063074 | #VALUE! | #VALUE! | 4318.4723 | 0.00023156
980 | 37.55 | 36.935 | 37.452 | 16.2915 | 16.9275 | 807.8 | 0.3596 | 37.3123 | 16.6095 | 0.636 | 20.7028 | 1.7885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062807 | #VALUE! | #VALUE! | 4312.5258 | 0.00023188
985 | 37.523 | 36.932 | 37.449 | 16.3018 | 16.9377 | 808.3 | 0.3608 | 37.3013 | 16.6197 | 0.6359 | 20.6816 | 1.7945 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006264 | #VALUE! | #VALUE! | 4319.6289 | 0.0002315
990 | 37.468 | 36.878 | 37.394 | 16.307 | 16.9377 | 807.9 | 0.3654 | 37.2467 | 16.6224 | 0.6307 | 20.6243 | 1.8174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062008 | #VALUE! | #VALUE! | 4329.4794 | 0.00023097
995 | 37.464 | 36.874 | 37.415 | 16.2941 | 16.9197 | 808.3 | 0.3605 | 37.251 | 16.6069 | 0.6256 | 20.6441 | 1.793 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062682 | #VALUE! | #VALUE! | 4327.472 | 0.00023108
1000 | 37.584 | 36.92 | 37.437 | 16.3507 | 16.9814 | 808 | 0.3598 | 37.3137 | 16.666 | 0.6307 | 20.6476 | 1.7895 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062779 | #VALUE! | #VALUE! | 4325.1291 | 0.00023121
1005 | 37.557 | 36.942 | 37.483 | 16.3739 | 17.0071 | 807.8 | 0.3625 | 37.3273 | 16.6905 | 0.6332 | 20.6368 | 1.8029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062405 | #VALUE! | #VALUE! | 4326.3179 | 0.00023114
1010 | 37.601 | 36.962 | 37.454 | 16.379 | 17.0123 | 808.7 | 0.3603 | 37.339 | 16.6957 | 0.6333 | 20.6434 | 1.792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062709 | #VALUE! | #VALUE! | 4329.7708 | 0.00023096
1015 | 37.672 | 37.007 | 37.549 | 16.3662 | 17.0045 | 808 | 0.3561 | 37.4093 | 16.6853 | 0.6383 | 20.724 | 1.7711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000633 | #VALUE! | #VALUE! | 4309.1912 | 0.00023206
1020 | 37.546 | 36.931 | 37.447 | 16.3507 | 16.9814 | 808.6 | 0.3589 | 37.308 | 16.666 | 0.6307 | 20.642 | 1.785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062905 | #VALUE! | #VALUE! | 4329.529 | 0.00023097
1025 | 37.709 | 37.069 | 37.61 | 16.4408 | 17.0765 | 808.4 | 0.3569 | 37.4627 | 16.7586 | 0.6357 | 20.704 | 1.7751 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063187 | #VALUE! | #VALUE! | 4315.4823 | 0.00023172
1030 | 37.703 | 37.039 | 37.58 | 16.4434 | 17.0817 | 808.7 | 0.3567 | 37.4407 | 16.7626 | 0.6383 | 20.6781 | 1.7741 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063215 | #VALUE! | #VALUE! | 4322.491 | 0.00023135
1035 | 37.722 | 37.058 | 37.623 | 16.4562 | 17.0894 | 809 | 0.3608 | 37.4677 | 16.7728 | 0.6332 | 20.6949 | 1.7945 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006264 | #VALUE! | #VALUE! | 4320.5947 | 0.00023145
1040 | 37.739 | 37.099 | 37.64 | 16.4923 | 17.1228 | 809.4 | 0.3605 | 37.4927 | 16.8075 | 0.6305 | 20.6851 | 1.793 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062682 | #VALUE! | #VALUE! | 4324.7685 | 0.00023123
1045 | 37.756 | 37.116 | 37.682 | 16.5309 | 17.1665 | 808.3 | 0.3616 | 37.518 | 16.8487 | 0.6356 | 20.6693 | 1.7985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062529 | #VALUE! | #VALUE! | 4322.1959 | 0.00023136
1050 | 37.7 | 37.085 | 37.626 | 16.5438 | 17.1742 | 807.5 | 0.3621 | 37.4703 | 16.859 | 0.6304 | 20.6113 | 1.8009 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006246 | #VALUE! | #VALUE! | 4330.0617 | 0.00023094
1055 | 37.767 | 37.103 | 37.668 | 16.5412 | 17.1742 | 809.2 | 0.3589 | 37.5127 | 16.8577 | 0.633 | 20.655 | 1.785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062905 | #VALUE! | #VALUE! | 4330.0112 | 0.00023095
1060 | 37.808 | 37.169 | 37.734 | 16.536 | 17.1665 | 808.3 | 0.3586 | 37.5703 | 16.8513 | 0.6305 | 20.7191 | 1.7835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062947 | #VALUE! | #VALUE! | 4311.8107 | 0.00023192
1065 | 37.824 | 37.16 | 37.75 | 16.5901 | 17.223 | 808.4 | 0.3592 | 37.578 | 16.9065 | 0.6329 | 20.6715 | 1.7865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062863 | #VALUE! | #VALUE! | 4322.2811 | 0.00023136
1070 | 37.84 | 37.25 | 37.742 | 16.6107 | 17.2487 | 808.8 | 0.3576 | 37.6107 | 16.9297 | 0.638 | 20.681 | 1.7786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063088 | #VALUE! | #VALUE! | 4322.4298 | 0.00023135
1075 | 37.808 | 37.193 | 37.734 | 16.6158 | 17.2513 | 808.3 | 0.3657 | 37.5783 | 16.9336 | 0.6355 | 20.6448 | 1.8188 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061967 | #VALUE! | #VALUE! | 4327.3287 | 0.00023109
1080 | 37.799 | 37.184 | 37.676 | 16.621 | 17.2564 | 809 | 0.3602 | 37.553 | 16.9387 | 0.6354 | 20.6143 | 1.7915 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062723 | #VALUE! | #VALUE! | 4337.4808 | 0.00023055
1085 | 37.841 | 37.201 | 37.742 | 16.6261 | 17.2538 | 809.5 | 0.357 | 37.5947 | 16.9399 | 0.6277 | 20.6547 | 1.7756 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063173 | #VALUE! | #VALUE! | 4331.6689 | 0.00023086
1090 | 37.883 | 37.219 | 37.809 | 16.6853 | 17.3232 | 807.9 | 0.3575 | 37.637 | 17.0042 | 0.6379 | 20.6328 | 1.7781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063102 | #VALUE! | #VALUE! | 4327.7098 | 0.00023107
1095 | 37.848 | 37.208 | 37.749 | 16.7136 | 17.3413 | 808 | 0.3703 | 37.6017 | 17.0275 | 0.6277 | 20.5742 | 1.8417 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061351 | #VALUE! | #VALUE! | 4340.5593 | 0.00023039
1100 | 37.936 | 37.321 | 37.863 | 16.7291 | 17.367 | 809.5 | 0.3563 | 37.7067 | 17.048 | 0.6379 | 20.6586 | 1.7721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063272 | #VALUE! | #VALUE! | 4330.8511 | 0.0002309
1105 | 37.977 | 37.362 | 37.928 | 16.7342 | 17.367 | 808.5 | 0.3569 | 37.7557 | 17.0506 | 0.6328 | 20.7051 | 1.7751 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063187 | #VALUE! | #VALUE! | 4315.7972 | 0.00023171
1110 | 37.991 | 37.327 | 37.868 | 16.7625 | 17.3978 | 808.2 | 0.3655 | 37.7287 | 17.0801 | 0.6353 | 20.6485 | 1.8178 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061995 | #VALUE! | #VALUE! | 4326.0111 | 0.00023116
1115 | 38.03 | 37.391 | 37.907 | 16.796 | 17.4312 | 808.3 | 0.3604 | 37.776 | 17.1136 | 0.6352 | 20.6624 | 1.7925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062695 | #VALUE! | #VALUE! | 4323.6393 | 0.00023129
1120 | 37.995 | 37.356 | 37.921 | 16.8063 | 17.4441 | 808.6 | 0.358 | 37.7573 | 17.1252 | 0.6378 | 20.6321 | 1.7805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063031 | #VALUE! | #VALUE! | 4331.589 | 0.00023086
1125 | 37.936 | 37.321 | 37.862 | 16.8114 | 17.4389 | 808.7 | 0.3697 | 37.7063 | 17.1252 | 0.6275 | 20.5812 | 1.8387 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061431 | #VALUE! | #VALUE! | 4342.8491 | 0.00023026
1130 | 37.998 | 37.359 | 37.925 | 16.8166 | 17.4415 | 808.5 | 0.3635 | 37.7607 | 17.129 | 0.6249 | 20.6316 | 1.8079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062267 | #VALUE! | #VALUE! | 4331.1618 | 0.00023088
1135 | 38.085 | 37.421 | 38.011 | 16.8681 | 17.5006 | 807.9 | 0.3609 | 37.839 | 17.1843 | 0.6325 | 20.6547 | 1.795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062626 | #VALUE! | #VALUE! | 4323.1212 | 0.00023131
1140 | 38.051 | 37.46 | 37.952 | 16.8912 | 17.5289 | 808.5 | 0.3573 | 37.821 | 17.21 | 0.6377 | 20.6109 | 1.7771 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006313 | #VALUE! | #VALUE! | 4335.5046 | 0.00023065
1145 | 38.087 | 37.497 | 38.013 | 16.899 | 17.5366 | 809 | 0.3584 | 37.8657 | 17.2178 | 0.6376 | 20.6479 | 1.7825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062975 | #VALUE! | #VALUE! | 4330.4295 | 0.00023092
1150 | 38.078 | 37.438 | 37.979 | 16.917 | 17.5469 | 808.5 | 0.3605 | 37.8317 | 17.232 | 0.6299 | 20.5997 | 1.793 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062682 | #VALUE! | #VALUE! | 4337.8688 | 0.00023053
1155 | 38.092 | 37.477 | 38.018 | 16.9298 | 17.5572 | 808.8 | 0.3566 | 37.8623 | 17.2435 | 0.6274 | 20.6188 | 1.7736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063229 | #VALUE! | #VALUE! | 4335.4551 | 0.00023066
1160 | 38.13 | 37.49 | 38.032 | 16.9813 | 17.6137 | 808.4 | 0.3591 | 37.884 | 17.2975 | 0.6324 | 20.5865 | 1.786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062877 | #VALUE! | #VALUE! | 4340.1169 | 0.00023041
1165 | 38.146 | 37.531 | 38.097 | 16.9994 | 17.6343 | 809 | 0.356 | 37.9247 | 17.3168 | 0.6349 | 20.6078 | 1.7706 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063315 | #VALUE! | #VALUE! | 4338.8454 | 0.00023048
1170 | 38.162 | 37.522 | 38.063 | 17.0097 | 17.6446 | 809.1 | 0.3628 | 37.9157 | 17.3271 | 0.6349 | 20.5885 | 1.8044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062363 | #VALUE! | #VALUE! | 4343.4496 | 0.00023023
1175 | 38.227 | 37.637 | 38.129 | 17.0586 | 17.6857 | 808.5 | 0.3589 | 37.9977 | 17.3722 | 0.6271 | 20.6255 | 1.785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062905 | #VALUE! | #VALUE! | 4332.4427 | 0.00023082
1180 | 38.292 | 37.677 | 38.194 | 17.1306 | 17.7577 | 808.7 | 0.3597 | 38.0543 | 17.4442 | 0.6271 | 20.6102 | 1.789 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062793 | #VALUE! | #VALUE! | 4336.7384 | 0.00023059
1185 | 38.358 | 37.768 | 38.284 | 17.1924 | 17.8219 | 809.5 | 0.3594 | 38.1367 | 17.5071 | 0.6295 | 20.6295 | 1.7875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062835 | #VALUE! | #VALUE! | 4336.9602 | 0.00023058
1190 | 38.402 | 37.811 | 38.328 | 17.2336 | 17.8631 | 808.4 | 0.3553 | 38.1803 | 17.5483 | 0.6295 | 20.632 | 1.7671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063414 | #VALUE! | #VALUE! | 4330.5491 | 0.00023092
1195 | 38.322 | 37.756 | 38.298 | 17.2568 | 17.8759 | 808.3 | 0.3638 | 38.1253 | 17.5663 | 0.6191 | 20.559 | 1.8094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062226 | #VALUE! | #VALUE! | 4345.3882 | 0.00023013
1200 | 38.341 | 37.751 | 38.292 | 17.2697 | 17.8836 | 808.5 | 0.362 | 38.128 | 17.5767 | 0.6139 | 20.5513 | 1.8004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062474 | #VALUE! | #VALUE! | 4348.0778 | 0.00022999
1205 | 38.385 | 37.77 | 38.262 | 17.2697 | 17.8965 | 809.3 | 0.358 | 38.139 | 17.5831 | 0.6268 | 20.5559 | 1.7805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063031 | #VALUE! | #VALUE! | 4351.4168 | 0.00022981
1210 | 38.38 | 37.74 | 38.281 | 17.2414 | 17.8682 | 808.3 | 0.357 | 38.1337 | 17.5548 | 0.6268 | 20.5789 | 1.7756 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063173 | #VALUE! | #VALUE! | 4341.1897 | 0.00023035
1215 | 38.352 | 37.737 | 38.278 | 17.2182 | 17.8425 | 809.1 | 0.359 | 38.1223 | 17.5303 | 0.6243 | 20.592 | 1.7855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062891 | #VALUE! | #VALUE! | 4342.7183 | 0.00023027
1220 | 38.323 | 37.708 | 38.249 | 17.1899 | 17.8142 | 809.3 | 0.3613 | 38.0933 | 17.5021 | 0.6243 | 20.5913 | 1.797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006257 | #VALUE! | #VALUE! | 4343.9395 | 0.00023021
1225 | 38.321 | 37.656 | 38.247 | 17.1796 | 17.8014 | 808.5 | 0.3578 | 38.0747 | 17.4905 | 0.6218 | 20.5842 | 1.7796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006306 | #VALUE! | #VALUE! | 4341.1458 | 0.00023035
1230 | 38.34 | 37.725 | 38.242 | 17.2002 | 17.8271 | 809.3 | 0.3604 | 38.1023 | 17.5136 | 0.6269 | 20.5887 | 1.7925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062695 | #VALUE! | #VALUE! | 4344.488 | 0.00023018
1235 | 38.289 | 37.724 | 38.216 | 17.2002 | 17.8296 | 809.9 | 0.3629 | 38.0763 | 17.5149 | 0.6294 | 20.5614 | 1.8049 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006235 | #VALUE! | #VALUE! | 4353.471 | 0.0002297
1240 | 38.41 | 37.746 | 38.311 | 17.1899 | 17.8219 | 809.1 | 0.3574 | 38.1557 | 17.5059 | 0.632 | 20.6498 | 1.7776 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063116 | #VALUE! | #VALUE! | 4330.5663 | 0.00023092
1245 | 38.408 | 37.744 | 38.31 | 17.1899 | 17.8219 | 810 | 0.3557 | 38.154 | 17.5059 | 0.632 | 20.6481 | 1.7691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063357 | #VALUE! | #VALUE! | 4335.7333 | 0.00023064
1250 | 38.405 | 37.741 | 38.307 | 17.2053 | 17.8348 | 809.6 | 0.3566 | 38.151 | 17.5201 | 0.6295 | 20.6309 | 1.7736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063229 | #VALUE! | #VALUE! | 4337.1946 | 0.00023056
1255 | 38.377 | 37.737 | 38.303 | 17.2053 | 17.8399 | 809.2 | 0.3594 | 38.139 | 17.5226 | 0.6346 | 20.6164 | 1.7875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062835 | #VALUE! | #VALUE! | 4338.1112 | 0.00023052
1260 | 38.372 | 37.733 | 38.299 | 17.1796 | 17.8116 | 809 | 0.3558 | 38.1347 | 17.4956 | 0.632 | 20.6391 | 1.7696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063343 | #VALUE! | #VALUE! | 4332.2759 | 0.00023083
1265 | 37.017 | 36.353 | 36.894 | 17.1564 | 17.732 | 808.6 | 0.4202 | 36.7547 | 17.4442 | 0.5756 | 19.3105 | 2.0899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005545 | #VALUE! | #VALUE! | 4628.056 | 0.00021607
1270 | 36.953 | 36.338 | 36.805 | 17.177 | 17.7577 | 808.6 | 0.42 | 36.6987 | 17.4673 | 0.5807 | 19.2313 | 2.0889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055471 | #VALUE! | #VALUE! | 4647.1036 | 0.00021519
1275 | 36.995 | 36.38 | 36.872 | 17.2928 | 17.8811 | 808.7 | 0.4212 | 36.749 | 17.587 | 0.5883 | 19.1621 | 2.0949 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055344 | #VALUE! | #VALUE! | 4664.4787 | 0.00021439
1280 | 37.024 | 36.385 | 36.877 | 17.3108 | 17.9145 | 809 | 0.4204 | 36.762 | 17.6126 | 0.6037 | 19.1493 | 2.0909 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055429 | #VALUE! | #VALUE! | 4669.3037 | 0.00021416
1285 | 37.027 | 36.412 | 36.904 | 17.2954 | 17.9093 | 808.7 | 0.4197 | 36.781 | 17.6024 | 0.6139 | 19.1787 | 2.0874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055503 | #VALUE! | #VALUE! | 4660.4414 | 0.00021457
1290 | 37.053 | 36.414 | 36.906 | 17.298 | 17.9093 | 808.1 | 0.4193 | 36.791 | 17.6036 | 0.6113 | 19.1873 | 2.0854 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055545 | #VALUE! | #VALUE! | 4654.8721 | 0.00021483
1295 | 37.076 | 36.436 | 36.904 | 17.2851 | 17.9016 | 809 | 0.4201 | 36.8053 | 17.5934 | 0.6165 | 19.212 | 2.0894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005546 | #VALUE! | #VALUE! | 4654.0812 | 0.00021487
1300 | 37.046 | 36.431 | 36.898 | 17.3211 | 17.9351 | 808.2 | 0.4205 | 36.7917 | 17.6281 | 0.614 | 19.1636 | 2.0914 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055418 | #VALUE! | #VALUE! | 4661.2258 | 0.00021454
1305 | 37.113 | 36.473 | 36.965 | 17.3392 | 17.9248 | 809.3 | 0.4187 | 36.8503 | 17.632 | 0.5856 | 19.2183 | 2.0824 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055609 | #VALUE! | #VALUE! | 4654.2688 | 0.00021486
1310 | 37.077 | 36.486 | 36.954 | 17.3314 | 17.8862 | 809.2 | 0.4196 | 36.839 | 17.6088 | 0.5548 | 19.2302 | 2.0869 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055513 | #VALUE! | #VALUE! | 4650.8219 | 0.00021502
1315 | 37.04 | 36.474 | 37.163 | 17.3057 | 17.8451 | 808.5 | 0.4208 | 36.8923 | 17.5754 | 0.5394 | 19.3169 | 2.0929 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055386 | #VALUE! | #VALUE! | 4625.9345 | 0.00021617
1320 | 64.382 | 63.782 | 64.262 | 17.28 | 19.5808 | 807.9 | 0.0837 | 64.142 | 18.4304 | 2.3008 | 45.7116 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1953.3894 | 0.00051193
1325 | 65.045 | 64.445 | 64.901 | 17.2722 | 19.6374 | 807.5 | 0.0838 | 64.797 | 18.4548 | 2.3652 | 46.3422 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1925.8547 | 0.00051925
1330 | 65.212 | 64.588 | 65.02 | 17.2954 | 19.6529 | 808.5 | 0.084 | 64.94 | 18.4742 | 2.3575 | 46.4659 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1923.1085 | 0.00051999
1335 | 65.216 | 64.543 | 65.048 | 17.2954 | 19.6554 | 807.9 | 0.0843 | 64.9357 | 18.4754 | 2.36 | 46.4603 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1921.9122 | 0.00052032
1340 | 65.323 | 64.651 | 65.155 | 17.298 | 19.6477 | 807.9 | 0.0843 | 65.043 | 18.4729 | 2.3497 | 46.5701 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1917.3774 | 0.00052155
1345 | 65.338 | 64.665 | 65.122 | 17.2928 | 19.658 | 806.7 | 0.084 | 65.0417 | 18.4754 | 2.3652 | 46.5663 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1914.6891 | 0.00052228
1350 | 65.244 | 64.667 | 65.1 | 17.2414 | 19.6014 | 808 | 0.0839 | 65.0037 | 18.4214 | 2.36 | 46.5823 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1917.116 | 0.00052162
1355 | 65.226 | 64.626 | 65.058 | 17.1564 | 19.5088 | 808.4 | 0.0842 | 64.97 | 18.3326 | 2.3524 | 46.6374 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1915.7976 | 0.00052198
1360 | 65.238 | 64.614 | 64.998 | 17.0663 | 19.4265 | 807.3 | 0.084 | 64.95 | 18.2464 | 2.3602 | 46.7036 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1910.4788 | 0.00052343
1365 | 45.923 | 45.282 | 45.677 | 16.9916 | 18.0636 | 808.6 | 0.2035 | 45.6273 | 17.5276 | 1.072 | 28.0997 | 1.0121 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009904 | #VALUE! | #VALUE! | 3180.4544 | 0.00031442
1370 | 45.152 | 44.536 | 45.004 | 16.917 | 17.9299 | 807.3 | 0.2031 | 44.8973 | 17.4234 | 1.0129 | 27.4739 | 1.0101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099196 | #VALUE! | #VALUE! | 3247.6749 | 0.00030791
1375 | 45.073 | 44.432 | 44.925 | 16.8578 | 17.8656 | 809.3 | 0.2046 | 44.81 | 17.3617 | 1.0078 | 27.4483 | 1.0176 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098614 | #VALUE! | #VALUE! | 3258.7551 | 0.00030687
1380 | 45.071 | 44.455 | 44.923 | 16.7857 | 17.7911 | 808.1 | 0.2052 | 44.8163 | 17.2884 | 1.0054 | 27.5279 | 1.0206 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098383 | #VALUE! | #VALUE! | 3244.5102 | 0.00030821
1385 | 44.974 | 44.357 | 44.826 | 16.7728 | 17.7731 | 808.5 | 0.2056 | 44.719 | 17.273 | 1.0003 | 27.446 | 1.0226 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009823 | #VALUE! | #VALUE! | 3255.8007 | 0.00030714
1390 | 44.978 | 44.411 | 44.781 | 16.7342 | 17.7371 | 808.8 | 0.2039 | 44.7233 | 17.2356 | 1.0029 | 27.4877 | 1.0141 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098885 | #VALUE! | #VALUE! | 3252.0757 | 0.0003075
1395 | 44.983 | 44.391 | 44.835 | 16.7342 | 17.7397 | 807.5 | 0.2043 | 44.7363 | 17.237 | 1.0055 | 27.4994 | 1.0161 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009873 | #VALUE! | #VALUE! | 3245.4671 | 0.00030812
1400 | 45.04 | 44.423 | 44.867 | 16.7188 | 17.7268 | 809.2 | 0.2032 | 44.7767 | 17.2228 | 1.008 | 27.5539 | 1.0106 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099157 | #VALUE! | #VALUE! | 3245.8688 | 0.00030808
1405 | 44.975 | 44.383 | 44.852 | 16.7342 | 17.7423 | 808 | 0.2032 | 44.7367 | 17.2383 | 1.0081 | 27.4984 | 1.0106 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099157 | #VALUE! | #VALUE! | 3247.5909 | 0.00030792
1410 | 45.109 | 44.468 | 44.937 | 16.7548 | 17.7628 | 808.5 | 0.2033 | 44.838 | 17.2588 | 1.008 | 27.5792 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 3240.082 | 0.00030863
1415 | 40.095 | 39.505 | 39.972 | 16.7419 | 17.4749 | 808.9 | 0.2947 | 39.8573 | 17.1084 | 0.733 | 22.7489 | 1.4657 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073648 | #VALUE! | #VALUE! | 3929.9899 | 0.00025445
1420 | 39.959 | 39.418 | 39.91 | 16.7059 | 17.4286 | 808.7 | 0.2956 | 39.7623 | 17.0673 | 0.7227 | 22.6951 | 1.4702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073468 | #VALUE! | #VALUE! | 3938.3409 | 0.00025391
1425 | 39.946 | 39.355 | 39.872 | 16.6081 | 17.331 | 809 | 0.2943 | 39.7243 | 16.9696 | 0.7229 | 22.7548 | 1.4637 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073728 | #VALUE! | #VALUE! | 3929.4653 | 0.00025449
1430 | 39.981 | 39.415 | 39.883 | 16.5721 | 17.2924 | 810.8 | 0.2923 | 39.7597 | 16.9322 | 0.7203 | 22.8274 | 1.4538 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074131 | #VALUE! | #VALUE! | 3925.6775 | 0.00025473
1435 | 39.871 | 39.33 | 39.798 | 16.5 | 17.2076 | 805.4 | 0.293 | 39.6663 | 16.8538 | 0.7076 | 22.8125 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 3902.0762 | 0.00025627
1440 | 39.833 | 39.217 | 39.759 | 16.4691 | 17.1793 | 809.4 | 0.2935 | 39.603 | 16.8242 | 0.7102 | 22.7788 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 3927.2631 | 0.00025463
1445 | 39.846 | 39.28 | 39.723 | 16.4665 | 17.1665 | 809.5 | 0.2937 | 39.6163 | 16.8165 | 0.7 | 22.7998 | 1.4607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073848 | #VALUE! | #VALUE! | 3924.1249 | 0.00025483
1450 | 39.909 | 39.319 | 39.811 | 16.5206 | 17.2204 | 808.7 | 0.294 | 39.6797 | 16.8705 | 0.6998 | 22.8092 | 1.4622 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073788 | #VALUE! | #VALUE! | 3918.6427 | 0.00025519
1455 | 39.973 | 39.382 | 39.874 | 16.5618 | 17.2564 | 808.4 | 0.2935 | 39.743 | 16.9091 | 0.6946 | 22.8339 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 3912.946 | 0.00025556
1460 | 38.068 | 37.477 | 38.043 | 16.5592 | 17.1613 | 809.2 | 0.3568 | 37.8627 | 16.8603 | 0.6021 | 21.0024 | 1.7746 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063201 | #VALUE! | #VALUE! | 4258.3783 | 0.00023483
1465 | 37.934 | 37.319 | 37.861 | 16.6673 | 17.3155 | 808 | 0.3549 | 37.7047 | 16.9914 | 0.6482 | 20.7133 | 1.7651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063472 | #VALUE! | #VALUE! | 4311.4207 | 0.00023194
1470 | 59.384 | 58.665 | 59.12 | 16.6827 | 18.6858 | 808.2 | 0.1012 | 59.0563 | 17.6842 | 2.0031 | 41.3721 | 0.50333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017319 | #VALUE! | #VALUE! | 2159.0818 | 0.00046316
1475 | 59.425 | 58.73 | 59.113 | 16.6287 | 18.6344 | 807.8 | 0.1014 | 59.0893 | 17.6316 | 2.0057 | 41.4578 | 0.50432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017292 | #VALUE! | #VALUE! | 2153.5522 | 0.00046435
1480 | 59.44 | 58.841 | 59.272 | 16.5643 | 18.5907 | 809.2 | 0.1006 | 59.1843 | 17.5775 | 2.0264 | 41.6068 | 0.50034 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017401 | #VALUE! | #VALUE! | 2149.5564 | 0.00046521
1485 | 59.532 | 58.861 | 59.268 | 16.603 | 18.6087 | 807.8 | 0.1005 | 59.2203 | 17.6059 | 2.0057 | 41.6145 | 0.49985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017415 | #VALUE! | #VALUE! | 2145.443 | 0.0004661
1490 | 59.514 | 58.843 | 59.274 | 16.5515 | 18.5393 | 805.8 | 0.1005 | 59.2103 | 17.5454 | 1.9878 | 41.6649 | 0.49985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017415 | #VALUE! | #VALUE! | 2137.5398 | 0.00046783
1495 | 59.435 | 58.764 | 59.219 | 16.5206 | 18.5007 | 806.5 | 0.1005 | 59.1393 | 17.5106 | 1.9801 | 41.6287 | 0.49985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017415 | #VALUE! | #VALUE! | 2141.2597 | 0.00046701
1500 | 59.474 | 58.827 | 59.258 | 16.518 | 18.4827 | 804.5 | 0.1007 | 59.1863 | 17.5004 | 1.9647 | 41.686 | 0.50084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017388 | #VALUE! | #VALUE! | 2133.0137 | 0.00046882
1505 | 59.445 | 58.846 | 59.229 | 16.5309 | 18.4878 | 807 | 0.1002 | 59.1733 | 17.5094 | 1.9569 | 41.664 | 0.49835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017457 | #VALUE! | #VALUE! | 2140.7719 | 0.00046712
1510 | 59.514 | 58.915 | 59.274 | 16.5515 | 18.511 | 806.3 | 0.1003 | 59.2343 | 17.5312 | 1.9595 | 41.7031 | 0.49885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017443 | #VALUE! | #VALUE! | 2136.9095 | 0.00046797
1515 | 59.58 | 58.933 | 59.364 | 16.5669 | 18.5161 | 806.1 | 0.1007 | 59.2923 | 17.5415 | 1.9492 | 41.7508 | 0.50084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017388 | #VALUE! | #VALUE! | 2133.9361 | 0.00046862
1520 | 59.595 | 59.02 | 59.403 | 16.5901 | 18.5367 | 806.4 | 0.1008 | 59.3393 | 17.5634 | 1.9466 | 41.7759 | 0.50134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017374 | #VALUE! | #VALUE! | 2133.4477 | 0.00046872
1525 | 59.558 | 58.959 | 59.39 | 16.6647 | 18.6087 | 806.5 | 0.1009 | 59.3023 | 17.6367 | 1.944 | 41.6656 | 0.50184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001736 | #VALUE! | #VALUE! | 2139.3607 | 0.00046743
1530 | 59.584 | 59.008 | 59.464 | 16.7239 | 18.6575 | 804.4 | 0.1008 | 59.352 | 17.6907 | 1.9336 | 41.6613 | 0.50134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017374 | #VALUE! | #VALUE! | 2134.0121 | 0.0004686
1535 | 59.575 | 58.976 | 59.359 | 16.7419 | 18.6678 | 806.4 | 0.1009 | 59.3033 | 17.7049 | 1.9259 | 41.5985 | 0.50184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001736 | #VALUE! | #VALUE! | 2142.5485 | 0.00046673
1540 | 59.651 | 59.004 | 59.483 | 16.7008 | 18.6318 | 806.5 | 0.1009 | 59.3793 | 17.6663 | 1.931 | 41.713 | 0.50184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001736 | #VALUE! | #VALUE! | 2136.9297 | 0.00046796
1545 | 59.642 | 58.971 | 59.451 | 16.6544 | 18.5933 | 806.7 | 0.1008 | 59.3547 | 17.6239 | 1.9389 | 41.7308 | 0.50134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017374 | #VALUE! | #VALUE! | 2136.5488 | 0.00046804
1550 | 59.667 | 59.092 | 59.476 | 16.6132 | 18.5495 | 806.9 | 0.1006 | 59.4117 | 17.5814 | 1.9363 | 41.8303 | 0.50034 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017401 | #VALUE! | #VALUE! | 2131.9951 | 0.00046904
1555 | 59.677 | 59.054 | 59.414 | 16.6338 | 18.5675 | 806.7 | 0.101 | 59.3817 | 17.6007 | 1.9337 | 41.781 | 0.50233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017346 | #VALUE! | #VALUE! | 2133.9817 | 0.00046861
1560 | 59.624 | 59.025 | 59.432 | 16.639 | 18.5675 | 807.5 | 0.1008 | 59.3603 | 17.6032 | 1.9285 | 41.7571 | 0.50134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017374 | #VALUE! | #VALUE! | 2137.3223 | 0.00046788
1565 | 59.625 | 58.977 | 59.409 | 16.6261 | 18.5624 | 807.3 | 0.1012 | 59.337 | 17.5942 | 1.9363 | 41.7428 | 0.50333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017319 | #VALUE! | #VALUE! | 2137.5266 | 0.00046783
1570 | 59.629 | 59.054 | 59.485 | 16.6493 | 18.5881 | 806.9 | 0.1007 | 59.3893 | 17.6187 | 1.9388 | 41.7706 | 0.50084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017388 | #VALUE! | #VALUE! | 2135.0414 | 0.00046837
1575 | 59.687 | 59.112 | 59.543 | 16.6596 | 18.5855 | 807.2 | 0.1007 | 59.4473 | 17.6226 | 1.9259 | 41.8248 | 0.50084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017388 | #VALUE! | #VALUE! | 2133.0699 | 0.00046881
1580 | 59.748 | 59.125 | 59.532 | 16.6905 | 18.6215 | 806.9 | 0.1008 | 59.4683 | 17.656 | 1.931 | 41.8123 | 0.50134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017374 | #VALUE! | #VALUE! | 2132.9121 | 0.00046884
1585 | 59.814 | 59.191 | 59.598 | 16.7085 | 18.6421 | 807.4 | 0.1012 | 59.5343 | 17.6753 | 1.9336 | 41.859 | 0.50333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017319 | #VALUE! | #VALUE! | 2131.8527 | 0.00046908
1590 | 59.786 | 59.163 | 59.594 | 16.7368 | 18.673 | 807.9 | 0.1007 | 59.5143 | 17.7049 | 1.9362 | 41.8094 | 0.50084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017388 | #VALUE! | #VALUE! | 2135.7035 | 0.00046823
1595 | 59.737 | 59.185 | 59.569 | 16.7368 | 18.6653 | 807.5 | 0.1008 | 59.497 | 17.701 | 1.9285 | 41.7959 | 0.50134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017374 | #VALUE! | #VALUE! | 2135.3348 | 0.00046831
1600 | 59.761 | 59.114 | 59.546 | 16.693 | 18.6138 | 807.7 | 0.1011 | 59.4737 | 17.6534 | 1.9208 | 41.8203 | 0.50283 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017333 | #VALUE! | #VALUE! | 2134.6217 | 0.00046847
1605 | 59.669 | 59.07 | 59.525 | 16.6107 | 18.5367 | 807.8 | 0.1009 | 59.4213 | 17.5737 | 1.926 | 41.8476 | 0.50184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001736 | #VALUE! | #VALUE! | 2133.4899 | 0.00046872
1610 | 59.675 | 59.004 | 59.435 | 16.5489 | 18.4776 | 807.3 | 0.1011 | 59.3713 | 17.5132 | 1.9287 | 41.8581 | 0.50283 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017333 | #VALUE! | #VALUE! | 2131.637 | 0.00046912
1615 | 59.657 | 59.01 | 59.442 | 16.5154 | 18.4518 | 807.8 | 0.1016 | 59.3697 | 17.4836 | 1.9364 | 41.8861 | 0.50532 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017264 | #VALUE! | #VALUE! | 2131.5323 | 0.00046915
1620 | 59.711 | 59.04 | 59.495 | 16.4897 | 18.439 | 807.1 | 0.1011 | 59.4153 | 17.4643 | 1.9493 | 41.951 | 0.50283 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017333 | #VALUE! | #VALUE! | 2126.3896 | 0.00047028
1625 | 59.668 | 59.069 | 59.476 | 16.5 | 18.4467 | 807.5 | 0.1014 | 59.4043 | 17.4733 | 1.9467 | 41.931 | 0.50432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017292 | #VALUE! | #VALUE! | 2128.4582 | 0.00046982
1630 | 59.624 | 59.096 | 59.432 | 16.5283 | 18.4801 | 806 | 0.101 | 59.384 | 17.5042 | 1.9518 | 41.8798 | 0.50233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017346 | #VALUE! | #VALUE! | 2127.1009 | 0.00047012

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386