## Data Entry
Mild steel monitor used at 0.5 m/s with mains water at a concentration ratio of 1.5
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [13 empty] | m2K/W
[21 empty] | 0.0005501 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00034851
[21 empty] | 0.0019618 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00067783
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.001009 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00045339
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.00072186 | #VALUE! | #VALUE! | 0.0003932
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.0016751 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062404
0 | 37.431 | 37.677 | 37.8 | 7.5665 | 7.9271 | 806.3 | 0.4257 | 37.636 | 7.7468 | 0.3606 | 29.8892 | 2.1173 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00054876 | #VALUE! | #VALUE! | 2981.5357 | 0.0003354
5 | 38.559 | 38.854 | 38.928 | 8.2174 | 8.5871 | 805.7 | 0.4243 | 38.7803 | 8.4023 | 0.3697 | 30.3781 | 2.1103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055021 | #VALUE! | #VALUE! | 2931.37 | 0.00034114
10 | 38.582 | 38.853 | 38.976 | 9.4323 | 9.7826 | 807.6 | 0.4235 | 38.8037 | 9.6075 | 0.3503 | 29.1962 | 2.1063 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055104 | #VALUE! | #VALUE! | 3057.2248 | 0.00032709
15 | 41.139 | 41.41 | 41.533 | 9.8887 | 10.2742 | 807.3 | 0.4239 | 41.3607 | 10.0815 | 0.3855 | 31.2792 | 2.1083 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055062 | #VALUE! | #VALUE! | 2852.5727 | 0.00035056
20 | 41.851 | 42.098 | 42.221 | 10.34 | 10.7243 | 806.6 | 0.4244 | 42.0567 | 10.5321 | 0.3843 | 31.5245 | 2.1108 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005501 | #VALUE! | #VALUE! | 2827.922 | 0.00035362
25 | 42.437 | 42.708 | 42.807 | 10.7477 | 11.1329 | 807.7 | 0.4239 | 42.6507 | 10.9403 | 0.3852 | 31.7104 | 2.1083 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055062 | #VALUE! | #VALUE! | 2815.1819 | 0.00035522
30 | 42.972 | 43.243 | 43.317 | 11.1094 | 11.4924 | 808.1 | 0.4252 | 43.1773 | 11.3009 | 0.383 | 31.8764 | 2.1148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00054927 | #VALUE! | #VALUE! | 2801.9025 | 0.0003569
35 | 43.53 | 43.776 | 43.875 | 11.4942 | 11.8932 | 807.9 | 0.4242 | 43.727 | 11.6937 | 0.399 | 32.0333 | 2.1098 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055031 | #VALUE! | #VALUE! | 2787.4916 | 0.00035875
40 | 43.856 | 44.103 | 44.177 | 11.8123 | 12.1958 | 810 | 0.4245 | 44.0453 | 12.004 | 0.3835 | 32.0413 | 2.1113 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055 | #VALUE! | #VALUE! | 2794.0409 | 0.0003579
45 | 73.542 | 73.542 | 73.734 | 13.9631 | 15.7907 | 807.3 | 0.0866 | 73.606 | 14.8769 | 1.8276 | 58.7291 | 0.43071 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019618 | #VALUE! | #VALUE! | 1519.285 | 0.0006582
50 | 75.017 | 74.969 | 75.186 | 14.2302 | 16.1601 | 809.5 | 0.0864 | 75.0573 | 15.1951 | 1.9299 | 59.8622 | 0.42972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019654 | #VALUE! | #VALUE! | 1494.5895 | 0.00066908
55 | 75.589 | 75.565 | 75.734 | 14.4202 | 16.3848 | 809.6 | 0.0867 | 75.6293 | 15.4025 | 1.9646 | 60.2268 | 0.43121 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00196 | #VALUE! | #VALUE! | 1485.7239 | 0.00067307
60 | 76.054 | 76.03 | 76.247 | 14.6256 | 16.6095 | 807.8 | 0.0865 | 76.1103 | 15.6175 | 1.9839 | 60.4928 | 0.43022 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019636 | #VALUE! | #VALUE! | 1475.9034 | 0.00067755
65 | 76.508 | 76.459 | 76.701 | 14.7874 | 16.7696 | 808.3 | 0.0867 | 76.556 | 15.7785 | 1.9822 | 60.7775 | 0.43121 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00196 | #VALUE! | #VALUE! | 1469.8986 | 0.00068032
70 | 76.732 | 76.683 | 76.925 | 14.8593 | 16.8445 | 810.3 | 0.0867 | 76.78 | 15.8519 | 1.9852 | 60.9281 | 0.43121 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00196 | #VALUE! | #VALUE! | 1469.8934 | 0.00068032
75 | 76.969 | 76.945 | 77.186 | 14.9415 | 16.922 | 810.3 | 0.0865 | 77.0333 | 15.9317 | 1.9805 | 61.1016 | 0.43022 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019636 | #VALUE! | #VALUE! | 1465.72 | 0.00068226
80 | 77.31 | 77.286 | 77.503 | 15.0699 | 17.033 | 811 | 0.0861 | 77.3663 | 16.0514 | 1.9631 | 61.3149 | 0.42823 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019709 | #VALUE! | #VALUE! | 1461.8829 | 0.00068405
85 | 77.586 | 77.562 | 77.804 | 15.147 | 17.1105 | 810.1 | 0.087 | 77.6507 | 16.1288 | 1.9635 | 61.5219 | 0.4327 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019546 | #VALUE! | #VALUE! | 1455.3465 | 0.00068712
90 | 77.75 | 77.726 | 77.943 | 15.2292 | 17.2035 | 811.9 | 0.0868 | 77.8063 | 16.2163 | 1.9743 | 61.59 | 0.43171 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019582 | #VALUE! | #VALUE! | 1456.9683 | 0.00068636
95 | 55.394 | 55.514 | 55.538 | 14.1172 | 15.0441 | 813.7 | 0.1988 | 55.482 | 14.5807 | 0.9269 | 40.9014 | 0.98875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010091 | #VALUE! | #VALUE! | 2198.7928 | 0.0004548
100 | 55.152 | 55.32 | 55.344 | 14.1968 | 15.0932 | 813.3 | 0.1981 | 55.272 | 14.645 | 0.8964 | 40.627 | 0.98527 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010119 | #VALUE! | #VALUE! | 2212.5529 | 0.00045197
105 | 55.251 | 55.395 | 55.442 | 14.2815 | 15.1707 | 814.2 | 0.1982 | 55.3627 | 14.7261 | 0.8892 | 40.6366 | 0.98577 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010115 | #VALUE! | #VALUE! | 2214.4798 | 0.00045157
110 | 55.401 | 55.544 | 55.568 | 14.3637 | 15.2559 | 813.4 | 0.1978 | 55.5043 | 14.8098 | 0.8922 | 40.6945 | 0.98378 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010132 | #VALUE! | #VALUE! | 2209.1527 | 0.00045266
115 | 55.504 | 55.648 | 55.696 | 14.4356 | 15.3283 | 814.4 | 0.1996 | 55.616 | 14.8819 | 0.8927 | 40.7341 | 0.99273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010059 | #VALUE! | #VALUE! | 2209.7229 | 0.00045255
120 | 55.706 | 55.873 | 55.897 | 14.5177 | 15.4213 | 814.4 | 0.1982 | 55.8253 | 14.9695 | 0.9036 | 40.8558 | 0.98577 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010115 | #VALUE! | #VALUE! | 2203.1361 | 0.0004539
125 | 55.839 | 56.007 | 56.031 | 14.5974 | 15.5014 | 816 | 0.2002 | 55.959 | 15.0494 | 0.904 | 40.9096 | 0.99571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010034 | #VALUE! | #VALUE! | 2204.5633 | 0.0004536
130 | 55.998 | 56.165 | 56.189 | 14.6693 | 15.5737 | 816.3 | 0.2 | 56.1173 | 15.1215 | 0.9044 | 40.9958 | 0.99472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010042 | #VALUE! | #VALUE! | 2200.7348 | 0.00045439
135 | 56.085 | 56.205 | 56.253 | 14.7258 | 15.6228 | 815.3 | 0.1986 | 56.181 | 15.1743 | 0.897 | 41.0067 | 0.98776 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010099 | #VALUE! | #VALUE! | 2197.4564 | 0.00045507
140 | 48.5 | 48.718 | 48.79 | 13.8245 | 14.3878 | 815.1 | 0.3002 | 48.6693 | 14.1061 | 0.5633 | 34.5632 | 1.4931 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072566 | #VALUE! | #VALUE! | 2606.4824 | 0.00038366
145 | 49.525 | 49.716 | 49.788 | 13.5678 | 14.1423 | 816.4 | 0.3026 | 49.6763 | 13.8551 | 0.5745 | 35.8213 | 1.505 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072106 | #VALUE! | #VALUE! | 2518.9497 | 0.00039699
150 | 49.581 | 49.772 | 49.82 | 13.5678 | 14.1371 | 814.9 | 0.3033 | 49.7243 | 13.8524 | 0.5693 | 35.8719 | 1.5085 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071972 | #VALUE! | #VALUE! | 2510.7749 | 0.00039828
155 | 49.661 | 49.876 | 49.9 | 13.6704 | 14.2069 | 815.4 | 0.3035 | 49.8123 | 13.9387 | 0.5365 | 35.8737 | 1.5095 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071934 | #VALUE! | #VALUE! | 2512.1894 | 0.00039806
160 | 48.134 | 48.356 | 48.43 | 13.4574 | 13.9898 | 814.1 | 0.301 | 48.3067 | 13.7236 | 0.5324 | 34.5831 | 1.4971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072412 | #VALUE! | #VALUE! | 2601.7879 | 0.00038435
165 | 49.235 | 49.45 | 49.521 | 13.2494 | 13.7804 | 816.1 | 0.3025 | 49.402 | 13.5149 | 0.531 | 35.8871 | 1.5045 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072125 | #VALUE! | #VALUE! | 2513.406 | 0.00039787
170 | 68.963 | 68.939 | 69.131 | 14.5357 | 16.0232 | 813.5 | 0.106 | 69.011 | 15.2795 | 1.4875 | 53.7315 | 0.5272 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016689 | #VALUE! | #VALUE! | 1673.3463 | 0.0005976
175 | 70.187 | 70.163 | 70.331 | 14.6564 | 16.2376 | 814.9 | 0.1055 | 70.227 | 15.447 | 1.5812 | 54.78 | 0.52471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016752 | #VALUE! | #VALUE! | 1644.1443 | 0.00060822
180 | 70.766 | 70.741 | 70.934 | 14.6847 | 16.2944 | 813.4 | 0.1048 | 70.8137 | 15.4895 | 1.6097 | 55.3241 | 0.52123 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016841 | #VALUE! | #VALUE! | 1624.9774 | 0.00061539
185 | 71.063 | 71.063 | 71.232 | 14.6307 | 16.2712 | 814 | 0.1054 | 71.1193 | 15.451 | 1.6405 | 55.6684 | 0.52422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016765 | #VALUE! | #VALUE! | 1616.1194 | 0.00061877
190 | 71.108 | 71.06 | 71.277 | 14.5691 | 16.1988 | 815.4 | 0.1056 | 71.1483 | 15.384 | 1.6297 | 55.7644 | 0.52521 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016739 | #VALUE! | #VALUE! | 1616.112 | 0.00061877
195 | 71.237 | 71.189 | 71.406 | 14.5126 | 16.1343 | 812.6 | 0.1053 | 71.2773 | 15.3234 | 1.6217 | 55.9539 | 0.52372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016777 | #VALUE! | #VALUE! | 1605.1079 | 0.00062301
200 | 71.377 | 71.329 | 71.498 | 14.4972 | 16.1162 | 819.7 | 0.1058 | 71.4013 | 15.3067 | 1.619 | 56.0946 | 0.52621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016714 | #VALUE! | #VALUE! | 1615.0697 | 0.00061917
205 | 71.528 | 71.503 | 71.72 | 14.4741 | 16.0955 | 814.4 | 0.1052 | 71.5837 | 15.2848 | 1.6214 | 56.2989 | 0.52322 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001679 | #VALUE! | #VALUE! | 1598.8059 | 0.00062547
210 | 71.638 | 71.638 | 71.831 | 14.4202 | 16.0542 | 812.8 | 0.1053 | 71.7023 | 15.2372 | 1.634 | 56.4651 | 0.52372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016777 | #VALUE! | #VALUE! | 1590.9663 | 0.00062855
215 | 71.614 | 71.614 | 71.806 | 14.4176 | 16.0387 | 814 | 0.1059 | 71.678 | 15.2281 | 1.6211 | 56.4498 | 0.5267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016701 | #VALUE! | #VALUE! | 1593.7465 | 0.00062745
220 | 71.762 | 71.762 | 71.979 | 14.4356 | 16.0542 | 814.5 | 0.1057 | 71.8343 | 15.2449 | 1.6186 | 56.5894 | 0.52571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016726 | #VALUE! | #VALUE! | 1590.7919 | 0.00062862
225 | 71.967 | 71.943 | 72.135 | 14.433 | 16.049 | 816.7 | 0.1059 | 72.015 | 15.241 | 1.616 | 56.774 | 0.5267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016701 | #VALUE! | #VALUE! | 1589.9033 | 0.00062897
230 | 72.055 | 72.055 | 72.247 | 14.4664 | 16.0878 | 814.9 | 0.1054 | 72.119 | 15.2771 | 1.6214 | 56.8419 | 0.52422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016765 | #VALUE! | #VALUE! | 1584.5041 | 0.00063111
235 | 72.292 | 72.268 | 72.485 | 14.5049 | 16.1317 | 815.4 | 0.1053 | 72.3483 | 15.3183 | 1.6268 | 57.03 | 0.52372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016777 | #VALUE! | #VALUE! | 1580.2461 | 0.00063281
240 | 72.555 | 72.531 | 72.772 | 14.5152 | 16.1446 | 817.8 | 0.1046 | 72.6193 | 15.3299 | 1.6294 | 57.2894 | 0.52024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016867 | #VALUE! | #VALUE! | 1577.721 | 0.00063383
245 | 72.485 | 72.437 | 72.678 | 14.5023 | 16.1265 | 814.4 | 0.1058 | 72.5333 | 15.3144 | 1.6242 | 57.2189 | 0.52621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016714 | #VALUE! | #VALUE! | 1573.0975 | 0.00063569
250 | 72.488 | 72.463 | 72.704 | 14.5229 | 16.1498 | 814.8 | 0.1061 | 72.5517 | 15.3363 | 1.6269 | 57.2153 | 0.5277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0016676 | #VALUE! | #VALUE! | 1573.9697 | 0.00063534

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386