## Data Entry
Mild steel monitor used at 1.2 m/s for mains water and dosed canal water at a concentration ratio of 4.0
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[21 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2 | [13 empty] | m2K/W
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [10 empty] | 0.00065018 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00025983
[21 empty] | 0.0010074 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00031922
[21 empty] | 0.00072191 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00027356
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.00055596 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00024199
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.0019693 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00049941
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.00085169 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00029577
5 | 35.772 | 35.796 | 35.6 | 12.6601 | 12.9333 | 803.5 | 0.3384 | 35.7227 | 12.7967 | 0.2732 | 22.926 | 1.6831 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065936 | #VALUE! | #VALUE! | 3873.6097 | 0.00025816
10 | 36.067 | 36.091 | 35.87 | 12.8838 | 13.1774 | 804.5 | 0.3398 | 36.0093 | 13.0306 | 0.2936 | 22.9787 | 1.69 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065718 | #VALUE! | #VALUE! | 3869.5245 | 0.00025843
15 | 36.14 | 36.189 | 35.992 | 13.0588 | 13.3238 | 803.5 | 0.3417 | 36.107 | 13.1913 | 0.265 | 22.9157 | 1.6995 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065426 | #VALUE! | #VALUE! | 3875.3452 | 0.00025804
20 | 36.421 | 36.446 | 36.249 | 13.3134 | 13.5653 | 804.2 | 0.3431 | 36.372 | 13.4393 | 0.2519 | 22.9326 | 1.7064 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065212 | #VALUE! | #VALUE! | 3875.8545 | 0.00025801
25 | 36.681 | 36.705 | 36.484 | 13.5295 | 13.8016 | 805.7 | 0.3453 | 36.6233 | 13.6655 | 0.2721 | 22.9578 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 3878.8327 | 0.00025781
30 | 36.918 | 36.967 | 36.721 | 13.7224 | 13.9917 | 805.8 | 0.3435 | 36.8687 | 13.857 | 0.2693 | 23.0116 | 1.7084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065151 | #VALUE! | #VALUE! | 3870.2389 | 0.00025838
35 | 37.082 | 37.082 | 36.91 | 13.8794 | 14.1331 | 806.3 | 0.3436 | 37.0247 | 14.0062 | 0.2537 | 23.0184 | 1.7089 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065136 | #VALUE! | #VALUE! | 3871.4963 | 0.0002583
40 | 37.316 | 37.341 | 37.119 | 14.0723 | 14.3258 | 805.4 | 0.3443 | 37.2587 | 14.199 | 0.2535 | 23.0596 | 1.7124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006503 | #VALUE! | #VALUE! | 3860.2656 | 0.00025905
45 | 37.498 | 37.547 | 37.326 | 14.2756 | 14.5339 | 806.2 | 0.3433 | 37.457 | 14.4047 | 0.2583 | 23.0523 | 1.7074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065182 | #VALUE! | #VALUE! | 3865.3348 | 0.00025871
50 | 37.646 | 37.67 | 37.449 | 14.43 | 14.6701 | 812.5 | 0.3434 | 37.5883 | 14.5501 | 0.2401 | 23.0383 | 1.7079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065166 | #VALUE! | #VALUE! | 3897.9018 | 0.00025655
55 | 37.862 | 37.887 | 37.616 | 14.6127 | 14.8475 | 809 | 0.3443 | 37.7883 | 14.7301 | 0.2348 | 23.0582 | 1.7124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006503 | #VALUE! | #VALUE! | 3877.7529 | 0.00025788
60 | 38.015 | 38.015 | 37.818 | 14.7594 | 14.9888 | 808.8 | 0.343 | 37.9493 | 14.8741 | 0.2294 | 23.0752 | 1.7059 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065227 | #VALUE! | #VALUE! | 3873.9381 | 0.00025814
65 | 38.104 | 38.178 | 37.932 | 14.8752 | 15.0993 | 808.6 | 0.3443 | 38.0713 | 14.9872 | 0.2241 | 23.0841 | 1.7124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006503 | #VALUE! | #VALUE! | 3871.4954 | 0.0002583
70 | 38.278 | 38.327 | 38.105 | 15.0039 | 15.2278 | 809.1 | 0.3431 | 38.2367 | 15.1159 | 0.2239 | 23.1208 | 1.7064 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065212 | #VALUE! | #VALUE! | 3867.7346 | 0.00025855
75 | 38.434 | 38.484 | 38.262 | 15.0914 | 15.3178 | 812 | 0.3504 | 38.3933 | 15.2046 | 0.2264 | 23.1887 | 1.7427 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064123 | #VALUE! | #VALUE! | 3870.2288 | 0.00025838
80 | 38.575 | 38.6 | 38.379 | 15.2278 | 15.454 | 810.4 | 0.3436 | 38.518 | 15.3409 | 0.2262 | 23.1771 | 1.7089 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065136 | #VALUE! | #VALUE! | 3864.5415 | 0.00025876
85 | 38.695 | 38.695 | 38.474 | 15.3076 | 15.5286 | 810.5 | 0.3461 | 38.6213 | 15.4181 | 0.221 | 23.2032 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 3860.6653 | 0.00025902
90 | 38.723 | 38.772 | 38.551 | 15.3642 | 15.5851 | 810.3 | 0.3453 | 38.682 | 15.4747 | 0.2209 | 23.2074 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 3859.028 | 0.00025913
95 | 38.806 | 38.831 | 38.609 | 15.39 | 15.6109 | 811.2 | 0.3441 | 38.7487 | 15.5005 | 0.2209 | 23.2482 | 1.7114 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006506 | #VALUE! | #VALUE! | 3856.5231 | 0.0002593
100 | 38.816 | 38.841 | 38.644 | 15.4286 | 15.6417 | 809.9 | 0.3469 | 38.767 | 15.5351 | 0.2131 | 23.2319 | 1.7253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006464 | #VALUE! | #VALUE! | 3853.0553 | 0.00025953
105 | 38.831 | 38.855 | 38.659 | 15.4492 | 15.6571 | 810.9 | 0.3447 | 38.7817 | 15.5532 | 0.2079 | 23.2285 | 1.7144 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006497 | #VALUE! | #VALUE! | 3858.3664 | 0.00025918
110 | 38.871 | 38.92 | 38.674 | 15.4646 | 15.6751 | 811 | 0.347 | 38.8217 | 15.5699 | 0.2105 | 23.2518 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 3854.9753 | 0.00025941
115 | 38.887 | 38.912 | 38.69 | 15.4698 | 15.6828 | 810.9 | 0.3434 | 38.8297 | 15.5763 | 0.213 | 23.2534 | 1.7079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065166 | #VALUE! | #VALUE! | 3854.2431 | 0.00025945
120 | 38.828 | 38.852 | 38.655 | 15.4286 | 15.634 | 811 | 0.3454 | 38.7783 | 15.5313 | 0.2054 | 23.247 | 1.7179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064864 | #VALUE! | #VALUE! | 3855.7685 | 0.00025935
125 | 38.868 | 38.892 | 38.671 | 15.4466 | 15.6494 | 811 | 0.3478 | 38.8103 | 15.548 | 0.2028 | 23.2623 | 1.7298 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064506 | #VALUE! | #VALUE! | 3853.2325 | 0.00025952
130 | 38.882 | 38.931 | 38.71 | 15.4904 | 15.6931 | 811.3 | 0.3455 | 38.841 | 15.5917 | 0.2027 | 23.2492 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 3856.8271 | 0.00025928
135 | 38.872 | 38.946 | 38.7 | 15.4878 | 15.6957 | 809.5 | 0.3454 | 38.8393 | 15.5917 | 0.2079 | 23.2476 | 1.7179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064864 | #VALUE! | #VALUE! | 3848.546 | 0.00025984
140 | 38.885 | 38.935 | 38.689 | 15.4466 | 15.6546 | 811.9 | 0.3467 | 38.8363 | 15.5506 | 0.208 | 23.2857 | 1.7243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006467 | #VALUE! | #VALUE! | 3853.6322 | 0.0002595
145 | 38.847 | 38.896 | 38.65 | 15.4106 | 15.6237 | 811.7 | 0.352 | 38.7977 | 15.5172 | 0.2131 | 23.2805 | 1.7507 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006389 | #VALUE! | #VALUE! | 3853.5462 | 0.0002595
150 | 38.834 | 38.908 | 38.662 | 15.444 | 15.6494 | 811.3 | 0.3477 | 38.8013 | 15.5467 | 0.2054 | 23.2546 | 1.7293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064521 | #VALUE! | #VALUE! | 3855.9342 | 0.00025934
155 | 38.866 | 38.891 | 38.669 | 15.4337 | 15.6366 | 809.9 | 0.345 | 38.8087 | 15.5351 | 0.2029 | 23.2735 | 1.7159 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064924 | #VALUE! | #VALUE! | 3846.1572 | 0.00026
160 | 38.847 | 38.921 | 38.675 | 15.4028 | 15.6109 | 811.6 | 0.3427 | 38.8143 | 15.5069 | 0.2081 | 23.3075 | 1.7044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065273 | #VALUE! | #VALUE! | 3848.6135 | 0.00025983
165 | 38.85 | 38.899 | 38.677 | 15.3951 | 15.6032 | 811.2 | 0.346 | 38.8087 | 15.4992 | 0.2081 | 23.3095 | 1.7209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064774 | #VALUE! | #VALUE! | 3846.3811 | 0.00025998
170 | 38.85 | 38.875 | 38.654 | 15.372 | 15.58 | 811.3 | 0.345 | 38.793 | 15.476 | 0.208 | 23.317 | 1.7159 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064924 | #VALUE! | #VALUE! | 3845.6207 | 0.00026004
175 | 38.872 | 38.896 | 38.675 | 15.4003 | 15.6032 | 811.6 | 0.3447 | 38.8143 | 15.5017 | 0.2029 | 23.3126 | 1.7144 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006497 | #VALUE! | #VALUE! | 3847.7715 | 0.00025989
180 | 38.89 | 38.915 | 38.718 | 15.3925 | 15.5929 | 811.4 | 0.343 | 38.841 | 15.4927 | 0.2004 | 23.3483 | 1.7059 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065227 | #VALUE! | #VALUE! | 3840.9387 | 0.00026035
185 | 38.88 | 38.929 | 38.708 | 15.3848 | 15.5851 | 811.8 | 0.3456 | 38.839 | 15.4849 | 0.2003 | 23.3541 | 1.7189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064834 | #VALUE! | #VALUE! | 3841.8861 | 0.00026029
190 | 38.894 | 38.918 | 38.697 | 15.372 | 15.5774 | 811.2 | 0.3425 | 38.8363 | 15.4747 | 0.2054 | 23.3616 | 1.7035 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065303 | #VALUE! | #VALUE! | 3837.8004 | 0.00026057
195 | 38.826 | 38.876 | 38.654 | 15.3874 | 15.5851 | 811.2 | 0.3453 | 38.7853 | 15.4863 | 0.1977 | 23.2991 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 3848.1035 | 0.00025987
200 | 38.781 | 38.805 | 38.609 | 15.3874 | 15.5749 | 812.1 | 0.3456 | 38.7317 | 15.4811 | 0.1875 | 23.2505 | 1.7189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064834 | #VALUE! | #VALUE! | 3860.4199 | 0.00025904
205 | 38.857 | 38.882 | 38.66 | 15.3745 | 15.5697 | 810.4 | 0.3465 | 38.7997 | 15.4721 | 0.1952 | 23.3276 | 1.7233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000647 | #VALUE! | #VALUE! | 3839.6146 | 0.00026044
210 | 38.831 | 38.88 | 38.659 | 15.3668 | 15.562 | 810.9 | 0.3452 | 38.79 | 15.4644 | 0.1952 | 23.3256 | 1.7169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064894 | #VALUE! | #VALUE! | 3842.3075 | 0.00026026
215 | 38.851 | 38.875 | 38.678 | 15.3514 | 15.5569 | 811.4 | 0.3461 | 38.8013 | 15.4542 | 0.2055 | 23.3472 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 3841.1224 | 0.00026034
220 | 38.842 | 38.892 | 38.67 | 15.3822 | 15.5826 | 810.8 | 0.3466 | 38.8013 | 15.4824 | 0.2004 | 23.3189 | 1.7238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064685 | #VALUE! | #VALUE! | 3842.932 | 0.00026022
225 | 38.856 | 38.905 | 38.684 | 15.3822 | 15.5774 | 811.3 | 0.3433 | 38.815 | 15.4798 | 0.1952 | 23.3352 | 1.7074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065182 | #VALUE! | #VALUE! | 3842.6213 | 0.00026024
230 | 38.819 | 38.868 | 38.622 | 15.3462 | 15.5466 | 811.3 | 0.3449 | 38.7697 | 15.4464 | 0.2004 | 23.3233 | 1.7154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006494 | #VALUE! | #VALUE! | 3844.5874 | 0.00026011
235 | 38.775 | 38.775 | 38.578 | 15.3025 | 15.4926 | 810.6 | 0.3447 | 38.7093 | 15.3976 | 0.1901 | 23.3118 | 1.7144 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006497 | #VALUE! | #VALUE! | 3843.1624 | 0.0002602
240 | 38.731 | 38.755 | 38.558 | 15.2664 | 15.472 | 810.7 | 0.3435 | 38.6813 | 15.3692 | 0.2056 | 23.3121 | 1.7084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065151 | #VALUE! | #VALUE! | 3843.5788 | 0.00026017
245 | 38.732 | 38.781 | 38.535 | 15.2973 | 15.49 | 810.3 | 0.3472 | 38.6827 | 15.3936 | 0.1927 | 23.289 | 1.7268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064595 | #VALUE! | #VALUE! | 3845.4957 | 0.00026004
250 | 38.751 | 38.776 | 38.554 | 15.2716 | 15.4618 | 809.3 | 0.3453 | 38.6937 | 15.3667 | 0.1902 | 23.327 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 3834.5015 | 0.00026079
255 | 38.745 | 38.769 | 38.548 | 15.2407 | 15.4438 | 811.8 | 0.3435 | 38.6873 | 15.3422 | 0.2031 | 23.3451 | 1.7084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065151 | #VALUE! | #VALUE! | 3843.3617 | 0.00026019
260 | 38.712 | 38.761 | 38.515 | 15.1995 | 15.4052 | 810.4 | 0.3442 | 38.6627 | 15.3024 | 0.2057 | 23.3603 | 1.7119 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065045 | #VALUE! | #VALUE! | 3834.2316 | 0.00026081
265 | 38.699 | 38.699 | 38.477 | 15.2227 | 15.4181 | 808.2 | 0.3431 | 38.625 | 15.3204 | 0.1954 | 23.3046 | 1.7064 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065212 | #VALUE! | #VALUE! | 3832.9648 | 0.00026089
270 | 38.708 | 38.732 | 38.511 | 15.2124 | 15.4026 | 815 | 0.3424 | 38.6503 | 15.3075 | 0.1902 | 23.3428 | 1.703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065319 | #VALUE! | #VALUE! | 3858.8836 | 0.00025914
275 | 38.74 | 38.764 | 38.543 | 15.1866 | 15.3846 | 814.8 | 0.3437 | 38.6823 | 15.2856 | 0.198 | 23.3967 | 1.7094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065121 | #VALUE! | #VALUE! | 3849.049 | 0.0002598
280 | 38.695 | 38.72 | 38.498 | 15.1506 | 15.3512 | 811.2 | 0.3512 | 38.6377 | 15.2509 | 0.2006 | 23.3868 | 1.7467 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064006 | #VALUE! | #VALUE! | 3833.6759 | 0.00026085
285 | 38.647 | 38.696 | 38.475 | 15.1429 | 15.3435 | 811.3 | 0.3427 | 38.606 | 15.2432 | 0.2006 | 23.3628 | 1.7044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065273 | #VALUE! | #VALUE! | 3838.0818 | 0.00026055
290 | 38.671 | 38.72 | 38.499 | 15.1738 | 15.3667 | 810.3 | 0.3418 | 38.63 | 15.2703 | 0.1929 | 23.3597 | 1.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006541 | #VALUE! | #VALUE! | 3833.8515 | 0.00026083
295 | 38.67 | 38.694 | 38.473 | 15.1557 | 15.3461 | 810.8 | 0.3504 | 38.6123 | 15.2509 | 0.1904 | 23.3614 | 1.7427 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064123 | #VALUE! | #VALUE! | 3835.9408 | 0.00026069
300 | 38.615 | 38.639 | 38.418 | 15.1223 | 15.323 | 810.5 | 0.3455 | 38.5573 | 15.2226 | 0.2007 | 23.3347 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 3838.9172 | 0.00026049
305 | 38.606 | 38.655 | 38.434 | 15.1223 | 15.3204 | 810.1 | 0.3418 | 38.565 | 15.2213 | 0.1981 | 23.3437 | 1.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006541 | #VALUE! | #VALUE! | 3835.5488 | 0.00026072
310 | 38.596 | 38.645 | 38.374 | 15.1171 | 15.323 | 810 | 0.3454 | 38.5383 | 15.2201 | 0.2059 | 23.3183 | 1.7179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064864 | #VALUE! | #VALUE! | 3839.2473 | 0.00026047
315 | 38.631 | 38.681 | 38.435 | 15.1712 | 15.3641 | 811.6 | 0.3419 | 38.5823 | 15.2676 | 0.1929 | 23.3147 | 1.7005 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065395 | #VALUE! | #VALUE! | 3847.4249 | 0.00025991
320 | 38.691 | 38.715 | 38.494 | 15.1738 | 15.3641 | 808 | 0.3413 | 38.6333 | 15.269 | 0.1903 | 23.3644 | 1.6975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065487 | #VALUE! | #VALUE! | 3822.2112 | 0.00026163
325 | 38.669 | 38.669 | 38.473 | 15.1763 | 15.3641 | 810.5 | 0.3456 | 38.6037 | 15.2702 | 0.1878 | 23.3335 | 1.7189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064834 | #VALUE! | #VALUE! | 3839.1174 | 0.00026048
330 | 38.651 | 38.7 | 38.479 | 15.1892 | 15.3898 | 810 | 0.3456 | 38.61 | 15.2895 | 0.2006 | 23.3205 | 1.7189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064834 | #VALUE! | #VALUE! | 3838.8823 | 0.00026049
335 | 38.627 | 38.652 | 38.431 | 15.1892 | 15.3846 | 810.8 | 0.3434 | 38.57 | 15.2869 | 0.1954 | 23.2831 | 1.7079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065166 | #VALUE! | #VALUE! | 3848.8464 | 0.00025982
340 | 38.7 | 38.725 | 38.479 | 15.2458 | 15.4386 | 810 | 0.3449 | 38.6347 | 15.3422 | 0.1928 | 23.2925 | 1.7154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006494 | #VALUE! | #VALUE! | 3843.5026 | 0.00026018
345 | 38.698 | 38.747 | 38.526 | 15.2638 | 15.454 | 812.8 | 0.3425 | 38.657 | 15.3589 | 0.1902 | 23.2981 | 1.7035 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065303 | #VALUE! | #VALUE! | 3855.8562 | 0.00025935
350 | 38.722 | 38.771 | 38.549 | 15.2381 | 15.4386 | 810.2 | 0.3443 | 38.6807 | 15.3384 | 0.2005 | 23.3423 | 1.7124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006503 | #VALUE! | #VALUE! | 3836.2413 | 0.00026067
355 | 38.746 | 38.771 | 38.574 | 15.2278 | 15.4335 | 811.2 | 0.3418 | 38.697 | 15.3307 | 0.2057 | 23.3664 | 1.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006541 | #VALUE! | #VALUE! | 3837.0257 | 0.00026062
360 | 38.743 | 38.792 | 38.57 | 15.2561 | 15.4515 | 812 | 0.3422 | 38.7017 | 15.3538 | 0.1954 | 23.3479 | 1.702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065349 | #VALUE! | #VALUE! | 3843.8503 | 0.00026016
365 | 38.715 | 38.764 | 38.543 | 15.2613 | 15.4489 | 811.5 | 0.345 | 38.674 | 15.3551 | 0.1876 | 23.3189 | 1.7159 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064924 | #VALUE! | #VALUE! | 3846.2553 | 0.00025999
370 | 38.714 | 38.739 | 38.518 | 15.2381 | 15.4232 | 809.9 | 0.3461 | 38.657 | 15.3307 | 0.1851 | 23.3264 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 3837.4458 | 0.00026059
375 | 38.737 | 38.762 | 38.565 | 15.2072 | 15.4103 | 809.3 | 0.3413 | 38.688 | 15.3087 | 0.2031 | 23.3792 | 1.6975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065487 | #VALUE! | #VALUE! | 3825.9263 | 0.00026137
380 | 38.709 | 38.733 | 38.537 | 15.1892 | 15.3898 | 810.9 | 0.3445 | 38.6597 | 15.2895 | 0.2006 | 23.3702 | 1.7134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065 | #VALUE! | #VALUE! | 3834.9802 | 0.00026076
385 | 38.705 | 38.73 | 38.508 | 15.2407 | 15.4309 | 810.8 | 0.3458 | 38.6477 | 15.3358 | 0.1902 | 23.3119 | 1.7199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064804 | #VALUE! | #VALUE! | 3844.0969 | 0.00026014
390 | 38.701 | 38.726 | 38.505 | 15.2149 | 15.4129 | 810.4 | 0.344 | 38.644 | 15.3139 | 0.198 | 23.3301 | 1.7109 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065075 | #VALUE! | #VALUE! | 3839.1977 | 0.00026047
395 | 38.695 | 38.744 | 38.522 | 15.2072 | 15.4026 | 809.9 | 0.3456 | 38.6537 | 15.3049 | 0.1954 | 23.3488 | 1.7189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064834 | #VALUE! | #VALUE! | 3833.7615 | 0.00026084
400 | 38.663 | 38.688 | 38.466 | 15.1969 | 15.3898 | 810 | 0.3465 | 38.6057 | 15.2934 | 0.1929 | 23.3123 | 1.7233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000647 | #VALUE! | #VALUE! | 3840.2299 | 0.0002604
405 | 38.729 | 38.729 | 38.533 | 15.2149 | 15.4052 | 809.7 | 0.3429 | 38.6637 | 15.3101 | 0.1903 | 23.3536 | 1.7054 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065242 | #VALUE! | #VALUE! | 3832.0188 | 0.00026096
410 | 38.697 | 38.722 | 38.5 | 15.2252 | 15.4155 | 810.9 | 0.3444 | 38.6397 | 15.3203 | 0.1903 | 23.3193 | 1.7129 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065015 | #VALUE! | #VALUE! | 3843.3428 | 0.00026019
415 | 38.713 | 38.762 | 38.541 | 15.2201 | 15.4181 | 810.6 | 0.3426 | 38.672 | 15.3191 | 0.198 | 23.3529 | 1.704 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065288 | #VALUE! | #VALUE! | 3836.3959 | 0.00026066
420 | 38.728 | 38.777 | 38.506 | 15.2021 | 15.4001 | 810.4 | 0.3458 | 38.6703 | 15.3011 | 0.198 | 23.3692 | 1.7199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064804 | #VALUE! | #VALUE! | 3832.7687 | 0.00026091
425 | 38.669 | 38.693 | 38.472 | 15.1841 | 15.3846 | 811 | 0.3451 | 38.6113 | 15.2843 | 0.2005 | 23.327 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 3842.5534 | 0.00026024
430 | 38.682 | 38.706 | 38.51 | 15.233 | 15.4155 | 810.8 | 0.3453 | 38.6327 | 15.3242 | 0.1825 | 23.3084 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 3844.6659 | 0.0002601
435 | 38.695 | 38.744 | 38.522 | 15.2355 | 15.4258 | 810.6 | 0.3437 | 38.6537 | 15.3307 | 0.1903 | 23.323 | 1.7094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065121 | #VALUE! | #VALUE! | 3841.3114 | 0.00026033
440 | 38.758 | 38.758 | 38.561 | 15.2407 | 15.4386 | 811.4 | 0.3421 | 38.6923 | 15.3397 | 0.1979 | 23.3527 | 1.7015 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065364 | #VALUE! | #VALUE! | 3840.2178 | 0.0002604
445 | 38.697 | 38.746 | 38.549 | 15.2252 | 15.4155 | 810.9 | 0.3441 | 38.664 | 15.3203 | 0.1903 | 23.3437 | 1.7114 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006506 | #VALUE! | #VALUE! | 3839.3365 | 0.00026046
450 | 38.711 | 38.76 | 38.539 | 15.2407 | 15.4283 | 810.9 | 0.344 | 38.67 | 15.3345 | 0.1876 | 23.3355 | 1.7109 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065075 | #VALUE! | #VALUE! | 3840.6774 | 0.00026037
455 | 38.771 | 38.82 | 38.599 | 15.3025 | 15.4978 | 811.4 | 0.345 | 38.73 | 15.4002 | 0.1953 | 23.3299 | 1.7159 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064924 | #VALUE! | #VALUE! | 3843.9763 | 0.00026015
460 | 38.833 | 38.882 | 38.661 | 15.3256 | 15.526 | 811.1 | 0.3446 | 38.792 | 15.4258 | 0.2004 | 23.3662 | 1.7139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064985 | #VALUE! | #VALUE! | 3836.5773 | 0.00026065
465 | 38.895 | 38.92 | 38.723 | 15.3282 | 15.5312 | 813.3 | 0.3408 | 38.846 | 15.4297 | 0.203 | 23.4163 | 1.695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065564 | #VALUE! | #VALUE! | 3838.7527 | 0.0002605
470 | 38.809 | 38.833 | 38.612 | 15.3179 | 15.5286 | 812.3 | 0.3453 | 38.7513 | 15.4232 | 0.2107 | 23.3281 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 3848.5314 | 0.00025984
475 | 38.821 | 38.797 | 38.625 | 15.3745 | 15.562 | 811.9 | 0.3447 | 38.7477 | 15.4682 | 0.1875 | 23.2794 | 1.7144 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006497 | #VALUE! | #VALUE! | 3854.6778 | 0.00025943
480 | 38.908 | 38.933 | 38.711 | 15.4003 | 15.5954 | 811.5 | 0.3437 | 38.8507 | 15.4978 | 0.1951 | 23.3528 | 1.7094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065121 | #VALUE! | #VALUE! | 3840.6691 | 0.00026037
485 | 38.92 | 38.945 | 38.723 | 15.3977 | 15.5903 | 811.1 | 0.3443 | 38.8627 | 15.494 | 0.1926 | 23.3687 | 1.7124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006503 | #VALUE! | #VALUE! | 3836.1723 | 0.00026068
490 | 38.906 | 38.98 | 38.734 | 15.3874 | 15.5929 | 810.1 | 0.3434 | 38.8733 | 15.4901 | 0.2055 | 23.3832 | 1.7079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065166 | #VALUE! | #VALUE! | 3829.0641 | 0.00026116
495 | 38.868 | 38.893 | 38.696 | 15.3642 | 15.5543 | 816.2 | 0.3483 | 38.819 | 15.4593 | 0.1901 | 23.3597 | 1.7323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064432 | #VALUE! | #VALUE! | 3861.7668 | 0.00025895
500 | 38.928 | 38.928 | 38.756 | 15.4286 | 15.6057 | 810.4 | 0.3441 | 38.8707 | 15.5172 | 0.1771 | 23.3535 | 1.7114 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006506 | #VALUE! | #VALUE! | 3835.3481 | 0.00026073
505 | 38.913 | 38.962 | 38.74 | 15.4131 | 15.598 | 811.5 | 0.3446 | 38.8717 | 15.5055 | 0.1849 | 23.3661 | 1.7139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064985 | #VALUE! | #VALUE! | 3838.483 | 0.00026052
510 | 38.896 | 38.97 | 38.724 | 15.4054 | 15.5954 | 811 | 0.3432 | 38.8633 | 15.5004 | 0.19 | 23.3629 | 1.7069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065197 | #VALUE! | #VALUE! | 3836.6407 | 0.00026064
515 | 38.828 | 38.902 | 38.68 | 15.3797 | 15.5646 | 811 | 0.3437 | 38.8033 | 15.4721 | 0.1849 | 23.3312 | 1.7094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065121 | #VALUE! | #VALUE! | 3841.8617 | 0.00026029
520 | 38.907 | 38.931 | 38.71 | 15.4337 | 15.6263 | 810.4 | 0.3445 | 38.8493 | 15.53 | 0.1926 | 23.3193 | 1.7134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065 | #VALUE! | #VALUE! | 3840.9702 | 0.00026035
525 | 38.912 | 38.961 | 38.74 | 15.4517 | 15.6443 | 810.9 | 0.345 | 38.871 | 15.548 | 0.1926 | 23.323 | 1.7159 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064924 | #VALUE! | #VALUE! | 3842.7358 | 0.00026023
530 | 38.918 | 38.967 | 38.746 | 15.4517 | 15.6468 | 810.9 | 0.3456 | 38.877 | 15.5493 | 0.1951 | 23.3278 | 1.7189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064834 | #VALUE! | #VALUE! | 3841.9534 | 0.00026028
535 | 38.924 | 38.973 | 38.751 | 15.4466 | 15.652 | 810.6 | 0.3439 | 38.8827 | 15.5493 | 0.2054 | 23.3334 | 1.7104 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065091 | #VALUE! | #VALUE! | 3839.6075 | 0.00026044
540 | 38.903 | 38.903 | 38.731 | 15.4569 | 15.6546 | 810.9 | 0.3451 | 38.8457 | 15.5557 | 0.1977 | 23.2899 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 3848.1944 | 0.00025986
545 | 38.936 | 38.96 | 38.714 | 15.511 | 15.7034 | 811.2 | 0.3474 | 38.87 | 15.6072 | 0.1924 | 23.2628 | 1.7278 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064565 | #VALUE! | #VALUE! | 3854.1055 | 0.00025946
550 | 38.966 | 39.015 | 38.769 | 15.5264 | 15.7188 | 810.8 | 0.3461 | 38.9167 | 15.6226 | 0.1924 | 23.2941 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 3847.0344 | 0.00025994
555 | 38.974 | 38.999 | 38.777 | 15.511 | 15.7163 | 810.8 | 0.3443 | 38.9167 | 15.6136 | 0.2053 | 23.303 | 1.7124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006503 | #VALUE! | #VALUE! | 3845.5568 | 0.00026004
560 | 38.981 | 39.03 | 38.809 | 15.5032 | 15.706 | 810.7 | 0.3463 | 38.94 | 15.6046 | 0.2028 | 23.3354 | 1.7224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064729 | #VALUE! | #VALUE! | 3839.7466 | 0.00026043
565 | 38.963 | 38.988 | 38.791 | 15.5367 | 15.7291 | 810.9 | 0.3468 | 38.914 | 15.6329 | 0.1924 | 23.2811 | 1.7248 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064655 | #VALUE! | #VALUE! | 3849.6517 | 0.00025976
570 | 39.045 | 39.094 | 38.873 | 15.5676 | 15.7625 | 810.9 | 0.3437 | 39.004 | 15.6651 | 0.1949 | 23.339 | 1.7094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065121 | #VALUE! | #VALUE! | 3840.1097 | 0.00026041
575 | 39.054 | 39.103 | 38.882 | 15.5753 | 15.7702 | 810.6 | 0.3467 | 39.013 | 15.6728 | 0.1949 | 23.3403 | 1.7243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006467 | #VALUE! | #VALUE! | 3838.4752 | 0.00026052
580 | 39.088 | 39.137 | 38.915 | 15.5702 | 15.7728 | 811.9 | 0.3434 | 39.0467 | 15.6715 | 0.2026 | 23.3752 | 1.7079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065166 | #VALUE! | #VALUE! | 3838.8882 | 0.00026049
585 | 39.07 | 39.095 | 38.873 | 15.5599 | 15.7625 | 811.7 | 0.3447 | 39.0127 | 15.6612 | 0.2026 | 23.3515 | 1.7144 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006497 | #VALUE! | #VALUE! | 3841.8378 | 0.00026029
590 | 39.102 | 39.152 | 38.93 | 15.6268 | 15.8217 | 811.3 | 0.3438 | 39.0613 | 15.7242 | 0.1949 | 23.3371 | 1.7099 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065106 | #VALUE! | #VALUE! | 3842.3112 | 0.00026026
595 | 39.135 | 39.184 | 38.963 | 15.6294 | 15.8191 | 811.3 | 0.3506 | 39.094 | 15.7242 | 0.1897 | 23.3697 | 1.7437 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064094 | #VALUE! | #VALUE! | 3836.9404 | 0.00026062
600 | 39.118 | 39.168 | 38.922 | 15.6345 | 15.8319 | 811.3 | 0.3421 | 39.0693 | 15.7332 | 0.1974 | 23.3361 | 1.7015 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065364 | #VALUE! | #VALUE! | 3842.4676 | 0.00026025
605 | 39.176 | 39.225 | 38.979 | 15.6525 | 15.8654 | 812.2 | 0.3429 | 39.1267 | 15.759 | 0.2129 | 23.3677 | 1.7054 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065242 | #VALUE! | #VALUE! | 3841.531 | 0.00026031
610 | 39.109 | 39.182 | 38.912 | 15.6731 | 15.8679 | 811.9 | 0.347 | 39.0677 | 15.7705 | 0.1948 | 23.2972 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 3851.741 | 0.00025962
615 | 39.192 | 39.217 | 39.02 | 15.722 | 15.9193 | 812 | 0.3455 | 39.143 | 15.8207 | 0.1973 | 23.3224 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 3848.0558 | 0.00025987
620 | 39.275 | 39.3 | 39.103 | 15.7401 | 15.9374 | 812.5 | 0.3429 | 39.226 | 15.8387 | 0.1973 | 23.3873 | 1.7054 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065242 | #VALUE! | #VALUE! | 3839.7403 | 0.00026043
625 | 39.284 | 39.333 | 39.112 | 15.7375 | 15.9399 | 812.4 | 0.3429 | 39.243 | 15.8387 | 0.2024 | 23.4043 | 1.7054 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065242 | #VALUE! | #VALUE! | 3836.4708 | 0.00026066
630 | 39.27 | 39.295 | 39.098 | 15.7298 | 15.9374 | 811.5 | 0.3436 | 39.221 | 15.8336 | 0.2076 | 23.3874 | 1.7089 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065136 | #VALUE! | #VALUE! | 3834.9899 | 0.00026076
635 | 39.283 | 39.308 | 39.086 | 15.7787 | 15.9708 | 812.3 | 0.3448 | 39.2257 | 15.8748 | 0.1921 | 23.3509 | 1.7149 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064955 | #VALUE! | #VALUE! | 3844.7682 | 0.00026009
640 | 39.273 | 39.322 | 39.1 | 15.7838 | 15.9759 | 812.3 | 0.3438 | 39.2317 | 15.8798 | 0.1921 | 23.3518 | 1.7099 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065106 | #VALUE! | #VALUE! | 3844.62 | 0.0002601
645 | 39.288 | 39.338 | 39.092 | 15.7812 | 15.9733 | 811.5 | 0.3453 | 39.2393 | 15.8773 | 0.1921 | 23.3621 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 3839.1457 | 0.00026047
650 | 39.303 | 39.328 | 39.131 | 15.7838 | 15.9862 | 811.9 | 0.343 | 39.254 | 15.885 | 0.2024 | 23.369 | 1.7059 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065227 | #VALUE! | #VALUE! | 3839.9012 | 0.00026042
655 | 39.348 | 39.372 | 39.151 | 15.8147 | 16.0145 | 812.5 | 0.3446 | 39.2903 | 15.9146 | 0.1998 | 23.3757 | 1.7139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064985 | #VALUE! | #VALUE! | 3841.632 | 0.00026031
660 | 39.34 | 39.389 | 39.168 | 15.8611 | 16.0556 | 813.4 | 0.3432 | 39.299 | 15.9583 | 0.1945 | 23.3407 | 1.7069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065197 | #VALUE! | #VALUE! | 3851.6681 | 0.00025963
665 | 39.357 | 39.406 | 39.16 | 15.8456 | 16.0453 | 812.4 | 0.3461 | 39.3077 | 15.9454 | 0.1997 | 23.3622 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 3843.3816 | 0.00026019
670 | 39.325 | 39.398 | 39.152 | 15.8147 | 16.0119 | 812.1 | 0.3506 | 39.2917 | 15.9133 | 0.1972 | 23.3784 | 1.7437 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064094 | #VALUE! | #VALUE! | 3839.3083 | 0.00026046
675 | 39.318 | 39.367 | 39.121 | 15.8173 | 16.0145 | 812.3 | 0.3441 | 39.2687 | 15.9159 | 0.1972 | 23.3528 | 1.7114 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006506 | #VALUE! | #VALUE! | 3844.4636 | 0.00026011
680 | 39.358 | 39.383 | 39.162 | 15.8662 | 16.0582 | 812.7 | 0.346 | 39.301 | 15.9622 | 0.192 | 23.3388 | 1.7209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064774 | #VALUE! | #VALUE! | 3848.6585 | 0.00025983
685 | 39.374 | 39.399 | 39.178 | 15.8765 | 16.0685 | 813.8 | 0.3453 | 39.317 | 15.9725 | 0.192 | 23.3445 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 3852.9267 | 0.00025954
690 | 39.367 | 39.391 | 39.145 | 15.8688 | 16.0608 | 812.4 | 0.3452 | 39.301 | 15.9648 | 0.192 | 23.3362 | 1.7169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064894 | #VALUE! | #VALUE! | 3847.6664 | 0.0002599
695 | 39.357 | 39.406 | 39.185 | 15.8327 | 16.0402 | 812.8 | 0.3491 | 39.316 | 15.9365 | 0.2075 | 23.3795 | 1.7363 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064314 | #VALUE! | #VALUE! | 3842.4231 | 0.00026025
700 | 39.419 | 39.444 | 39.198 | 15.9177 | 16.1199 | 814 | 0.343 | 39.3537 | 16.0188 | 0.2022 | 23.3349 | 1.7059 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065227 | #VALUE! | #VALUE! | 3855.4646 | 0.00025937
705 | 39.483 | 39.508 | 39.286 | 15.9306 | 16.1327 | 812.5 | 0.3457 | 39.4257 | 16.0316 | 0.2021 | 23.394 | 1.7194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064819 | #VALUE! | #VALUE! | 3838.6297 | 0.00026051
710 | 39.47 | 39.52 | 39.298 | 15.9383 | 16.143 | 813.2 | 0.3451 | 39.4293 | 16.0406 | 0.2047 | 23.3887 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 3842.8129 | 0.00026023
715 | 39.459 | 39.508 | 39.287 | 15.9383 | 16.1482 | 812.8 | 0.3474 | 39.418 | 16.0433 | 0.2099 | 23.3747 | 1.7278 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064565 | #VALUE! | #VALUE! | 3843.2122 | 0.0002602
720 | 39.472 | 39.521 | 39.299 | 15.9666 | 16.1713 | 812.5 | 0.3436 | 39.4307 | 16.069 | 0.2047 | 23.3617 | 1.7089 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065136 | #VALUE! | #VALUE! | 3843.937 | 0.00026015
725 | 39.509 | 39.558 | 39.312 | 16.0001 | 16.1919 | 812.8 | 0.3437 | 39.4597 | 16.096 | 0.1918 | 23.3637 | 1.7094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065121 | #VALUE! | #VALUE! | 3845.0353 | 0.00026008
730 | 39.499 | 39.549 | 39.303 | 16.0129 | 16.215 | 812.2 | 0.3442 | 39.4503 | 16.1139 | 0.2021 | 23.3364 | 1.7119 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065045 | #VALUE! | #VALUE! | 3846.689 | 0.00025996
735 | 39.51 | 39.584 | 39.338 | 16.0052 | 16.2048 | 813.6 | 0.345 | 39.4773 | 16.105 | 0.1996 | 23.3723 | 1.7159 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064924 | #VALUE! | #VALUE! | 3847.3926 | 0.00025992
740 | 39.5 | 39.524 | 39.327 | 15.9975 | 16.1996 | 813.4 | 0.3449 | 39.4503 | 16.0985 | 0.2021 | 23.3518 | 1.7154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006494 | #VALUE! | #VALUE! | 3849.8318 | 0.00025975
745 | 39.537 | 39.562 | 39.34 | 16.049 | 16.2459 | 811.3 | 0.3449 | 39.4797 | 16.1474 | 0.1969 | 23.3322 | 1.7154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006494 | #VALUE! | #VALUE! | 3843.1127 | 0.00026021
750 | 39.526 | 39.6 | 39.354 | 16.0438 | 16.2407 | 813.3 | 0.3432 | 39.4933 | 16.1423 | 0.1969 | 23.3511 | 1.7069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065197 | #VALUE! | #VALUE! | 3849.4739 | 0.00025978
755 | 39.564 | 39.613 | 39.367 | 16.0438 | 16.2305 | 812.1 | 0.343 | 39.5147 | 16.1371 | 0.1867 | 23.3775 | 1.7059 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065227 | #VALUE! | #VALUE! | 3839.4479 | 0.00026045
760 | 39.577 | 39.651 | 39.405 | 16.0284 | 16.2279 | 813.7 | 0.3442 | 39.5443 | 16.1282 | 0.1995 | 23.4162 | 1.7119 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065045 | #VALUE! | #VALUE! | 3840.6599 | 0.00026037
765 | 39.541 | 39.59 | 39.368 | 16.031 | 16.2407 | 812.8 | 0.3425 | 39.4997 | 16.1359 | 0.2097 | 23.3638 | 1.7035 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065303 | #VALUE! | #VALUE! | 3845.0106 | 0.00026008
770 | 39.627 | 39.677 | 39.455 | 16.1159 | 16.3153 | 812.6 | 0.344 | 39.5863 | 16.2156 | 0.1994 | 23.3707 | 1.7109 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065075 | #VALUE! | #VALUE! | 3842.9268 | 0.00026022
775 | 39.666 | 39.715 | 39.494 | 16.1494 | 16.3564 | 812.7 | 0.3433 | 39.625 | 16.2529 | 0.207 | 23.3721 | 1.7074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065182 | #VALUE! | #VALUE! | 3843.175 | 0.0002602
780 | 39.653 | 39.702 | 39.506 | 16.1597 | 16.3642 | 812.8 | 0.3457 | 39.6203 | 16.2619 | 0.2045 | 23.3584 | 1.7194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064819 | #VALUE! | #VALUE! | 3845.905 | 0.00026002
785 | 39.618 | 39.642 | 39.446 | 16.1443 | 16.3513 | 813.8 | 0.3489 | 39.5687 | 16.2478 | 0.207 | 23.3209 | 1.7353 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064343 | #VALUE! | #VALUE! | 3856.8313 | 0.00025928
790 | 39.655 | 39.705 | 39.483 | 16.2009 | 16.4053 | 812.7 | 0.3448 | 39.6143 | 16.3031 | 0.2044 | 23.3112 | 1.7149 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064955 | #VALUE! | #VALUE! | 3853.2097 | 0.00025952
795 | 39.743 | 39.792 | 39.546 | 16.2498 | 16.4567 | 813.8 | 0.3444 | 39.6937 | 16.3532 | 0.2069 | 23.3404 | 1.7129 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065015 | #VALUE! | #VALUE! | 3853.6008 | 0.0002595
800 | 39.783 | 39.832 | 39.61 | 16.2704 | 16.4773 | 813.1 | 0.3459 | 39.7417 | 16.3739 | 0.2069 | 23.3678 | 1.7204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064789 | #VALUE! | #VALUE! | 3845.7714 | 0.00026003
805 | 39.82 | 39.869 | 39.623 | 16.2781 | 16.4902 | 813.5 | 0.3432 | 39.7707 | 16.3842 | 0.2121 | 23.3865 | 1.7069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065197 | #VALUE! | #VALUE! | 3844.5867 | 0.00026011
810 | 39.81 | 39.835 | 39.638 | 16.2653 | 16.4722 | 813 | 0.3428 | 39.761 | 16.3687 | 0.2069 | 23.3923 | 1.7049 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065258 | #VALUE! | #VALUE! | 3841.282 | 0.00026033
815 | 39.752 | 39.801 | 39.579 | 16.3193 | 16.521 | 814.8 | 0.3462 | 39.7107 | 16.4201 | 0.2017 | 23.2905 | 1.7219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064744 | #VALUE! | #VALUE! | 3866.6026 | 0.00025862
820 | 39.79 | 39.815 | 39.618 | 16.3322 | 16.5339 | 813.1 | 0.3437 | 39.741 | 16.4331 | 0.2017 | 23.308 | 1.7094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065121 | #VALUE! | #VALUE! | 3855.6493 | 0.00025936
825 | 39.854 | 39.903 | 39.682 | 16.3528 | 16.5519 | 813.1 | 0.342 | 39.813 | 16.4523 | 0.1991 | 23.3606 | 1.701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006538 | #VALUE! | #VALUE! | 3846.9512 | 0.00025995
830 | 39.844 | 39.894 | 39.648 | 16.3502 | 16.5544 | 813.6 | 0.343 | 39.7953 | 16.4523 | 0.2042 | 23.343 | 1.7059 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065227 | #VALUE! | #VALUE! | 3852.2218 | 0.00025959
835 | 39.885 | 39.91 | 39.663 | 16.4017 | 16.6007 | 813.6 | 0.3494 | 39.8193 | 16.5012 | 0.199 | 23.3181 | 1.7378 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006427 | #VALUE! | #VALUE! | 3856.3354 | 0.00025931
840 | 39.951 | 39.976 | 39.754 | 16.4635 | 16.6547 | 813.4 | 0.3451 | 39.8937 | 16.5591 | 0.1912 | 23.3346 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 3852.6723 | 0.00025956
845 | 39.967 | 40.016 | 39.795 | 16.4687 | 16.6676 | 812.9 | 0.3428 | 39.926 | 16.5681 | 0.1989 | 23.3578 | 1.7049 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065258 | #VALUE! | #VALUE! | 3846.466 | 0.00025998
850 | 39.981 | 40.03 | 39.833 | 16.4841 | 16.6805 | 812.8 | 0.3434 | 39.948 | 16.5823 | 0.1964 | 23.3657 | 1.7079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065166 | #VALUE! | #VALUE! | 3844.7007 | 0.0002601
855 | 39.997 | 40.021 | 39.825 | 16.4841 | 16.6907 | 814.2 | 0.3451 | 39.9477 | 16.5874 | 0.2066 | 23.3603 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 3852.2188 | 0.00025959
860 | 40.013 | 40.086 | 39.84 | 16.5356 | 16.737 | 813.4 | 0.3432 | 39.9797 | 16.6363 | 0.2014 | 23.3434 | 1.7069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065197 | #VALUE! | #VALUE! | 3851.2199 | 0.00025966
865 | 40.078 | 40.127 | 39.906 | 16.5588 | 16.755 | 814.1 | 0.3429 | 40.037 | 16.6569 | 0.1962 | 23.3801 | 1.7054 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065242 | #VALUE! | #VALUE! | 3848.4782 | 0.00025984
870 | 40.045 | 40.095 | 39.873 | 16.5511 | 16.7499 | 813.8 | 0.3436 | 40.0043 | 16.6505 | 0.1988 | 23.3538 | 1.7089 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065136 | #VALUE! | #VALUE! | 3851.3869 | 0.00025965
875 | 40.038 | 40.087 | 39.865 | 16.533 | 16.7422 | 813.5 | 0.3463 | 39.9967 | 16.6376 | 0.2092 | 23.3591 | 1.7224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064729 | #VALUE! | #VALUE! | 3849.1046 | 0.0002598
880 | 40.055 | 40.104 | 39.858 | 16.5382 | 16.7422 | 813.8 | 0.3449 | 40.0057 | 16.6402 | 0.204 | 23.3655 | 1.7154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006494 | #VALUE! | #VALUE! | 3849.4693 | 0.00025978
885 | 40.047 | 40.096 | 39.825 | 16.6026 | 16.7987 | 813.9 | 0.3416 | 39.9893 | 16.7006 | 0.1961 | 23.2887 | 1.699 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065441 | #VALUE! | #VALUE! | 3862.6357 | 0.00025889
890 | 40.066 | 40.14 | 39.918 | 16.6103 | 16.809 | 813 | 0.3436 | 40.0413 | 16.7096 | 0.1987 | 23.3317 | 1.7089 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065136 | #VALUE! | #VALUE! | 3851.2536 | 0.00025966
895 | 40.133 | 40.182 | 39.961 | 16.6129 | 16.8116 | 813.4 | 0.3432 | 40.092 | 16.7123 | 0.1987 | 23.3798 | 1.7069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065197 | #VALUE! | #VALUE! | 3845.2267 | 0.00026006
900 | 40.125 | 40.174 | 39.928 | 16.6103 | 16.8193 | 814.5 | 0.3452 | 40.0757 | 16.7148 | 0.209 | 23.3609 | 1.7169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064894 | #VALUE! | #VALUE! | 3853.5392 | 0.0002595
905 | 40.118 | 40.192 | 39.946 | 16.6463 | 16.8425 | 814.2 | 0.3457 | 40.0853 | 16.7444 | 0.1962 | 23.3409 | 1.7194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064819 | #VALUE! | #VALUE! | 3855.4096 | 0.00025938
910 | 40.21 | 40.235 | 40.013 | 16.685 | 16.8785 | 814.2 | 0.3449 | 40.1527 | 16.7817 | 0.1935 | 23.3709 | 1.7154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006494 | #VALUE! | #VALUE! | 3850.4633 | 0.00025971
915 | 40.204 | 40.254 | 40.032 | 16.6798 | 16.8836 | 813.8 | 0.3411 | 40.1633 | 16.7817 | 0.2038 | 23.3816 | 1.6965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065518 | #VALUE! | #VALUE! | 3846.8077 | 0.00025996
920 | 40.198 | 40.247 | 40.025 | 16.6721 | 16.8733 | 813.7 | 0.3448 | 40.1567 | 16.7727 | 0.2012 | 23.384 | 1.7149 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064955 | #VALUE! | #VALUE! | 3845.9512 | 0.00026001
925 | 40.192 | 40.241 | 40.02 | 16.6747 | 16.8862 | 813.8 | 0.3427 | 40.151 | 16.7804 | 0.2115 | 23.3706 | 1.7044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065273 | #VALUE! | #VALUE! | 3848.632 | 0.00025983
930 | 40.234 | 40.259 | 40.038 | 16.7262 | 16.9222 | 813.9 | 0.3431 | 40.177 | 16.8242 | 0.196 | 23.3528 | 1.7064 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065212 | #VALUE! | #VALUE! | 3852.0306 | 0.0002596
935 | 40.232 | 40.281 | 40.109 | 16.7287 | 16.9196 | 813.7 | 0.344 | 40.2073 | 16.8241 | 0.1909 | 23.3832 | 1.7109 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065075 | #VALUE! | #VALUE! | 3846.0801 | 0.00026
940 | 40.202 | 40.252 | 40.055 | 16.7236 | 16.9196 | 813.6 | 0.3427 | 40.1697 | 16.8216 | 0.196 | 23.3481 | 1.7044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065273 | #VALUE! | #VALUE! | 3851.3914 | 0.00025965
945 | 40.199 | 40.248 | 40.026 | 16.7081 | 16.9196 | 814.2 | 0.3483 | 40.1577 | 16.8138 | 0.2115 | 23.3438 | 1.7323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064432 | #VALUE! | #VALUE! | 3854.9334 | 0.00025941
950 | 40.218 | 40.267 | 40.07 | 16.7287 | 16.9299 | 814 | 0.3514 | 40.185 | 16.8293 | 0.2012 | 23.3557 | 1.7477 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063977 | #VALUE! | #VALUE! | 3852.0255 | 0.0002596
955 | 40.238 | 40.263 | 40.042 | 16.7699 | 16.9659 | 813.8 | 0.3438 | 40.181 | 16.8679 | 0.196 | 23.3131 | 1.7099 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065106 | #VALUE! | #VALUE! | 3858.1162 | 0.00025919
960 | 40.284 | 40.333 | 40.087 | 16.7802 | 16.9916 | 814.3 | 0.3438 | 40.2347 | 16.8859 | 0.2114 | 23.3488 | 1.7099 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065106 | #VALUE! | #VALUE! | 3854.5895 | 0.00025943
965 | 40.303 | 40.377 | 40.155 | 16.7931 | 17.0019 | 814.3 | 0.344 | 40.2783 | 16.8975 | 0.2088 | 23.3808 | 1.7109 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065075 | #VALUE! | #VALUE! | 3849.3029 | 0.00025979
970 | 40.298 | 40.323 | 40.077 | 16.7854 | 16.9942 | 814.8 | 0.3467 | 40.2327 | 16.8898 | 0.2088 | 23.3429 | 1.7243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006467 | #VALUE! | #VALUE! | 3857.9311 | 0.00025921
975 | 40.368 | 40.417 | 40.196 | 16.8523 | 17.0611 | 814.3 | 0.3423 | 40.327 | 16.9567 | 0.2088 | 23.3703 | 1.7025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065334 | #VALUE! | #VALUE! | 3851.0378 | 0.00025967
980 | 40.413 | 40.462 | 40.24 | 16.8729 | 17.0765 | 814.2 | 0.3432 | 40.3717 | 16.9747 | 0.2036 | 23.397 | 1.7069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065197 | #VALUE! | #VALUE! | 3846.1762 | 0.00026
985 | 40.41 | 40.459 | 40.238 | 16.8832 | 17.0919 | 813.3 | 0.3443 | 40.369 | 16.9875 | 0.2087 | 23.3815 | 1.7124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006503 | #VALUE! | #VALUE! | 3844.4744 | 0.00026011
990 | 40.38 | 40.404 | 40.183 | 16.8884 | 17.0919 | 813.6 | 0.3467 | 40.3223 | 16.9901 | 0.2035 | 23.3322 | 1.7243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006467 | #VALUE! | #VALUE! | 3854.0132 | 0.00025947
995 | 40.376 | 40.425 | 40.204 | 16.8807 | 17.0868 | 814 | 0.3442 | 40.335 | 16.9838 | 0.2061 | 23.3513 | 1.7119 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065045 | #VALUE! | #VALUE! | 3852.7596 | 0.00025955
1000 | 40.422 | 40.447 | 40.225 | 16.9347 | 17.1382 | 814.4 | 0.3442 | 40.3647 | 17.0364 | 0.2035 | 23.3282 | 1.7119 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065045 | #VALUE! | #VALUE! | 3858.4588 | 0.00025917
1005 | 40.444 | 40.493 | 40.272 | 16.9605 | 17.1562 | 813.9 | 0.3453 | 40.403 | 17.0584 | 0.1957 | 23.3447 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 3853.3754 | 0.00025951
1010 | 40.489 | 40.513 | 40.267 | 16.9579 | 17.1614 | 814.4 | 0.3431 | 40.423 | 17.0597 | 0.2035 | 23.3634 | 1.7064 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065212 | #VALUE! | #VALUE! | 3852.6565 | 0.00025956
1015 | 40.485 | 40.534 | 40.313 | 16.945 | 17.1511 | 815.3 | 0.3418 | 40.444 | 17.048 | 0.2061 | 23.3959 | 1.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006541 | #VALUE! | #VALUE! | 3851.5399 | 0.00025964
1020 | 40.433 | 40.458 | 40.261 | 16.9373 | 17.1382 | 813.6 | 0.3437 | 40.384 | 17.0377 | 0.2009 | 23.3463 | 1.7094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065121 | #VALUE! | #VALUE! | 3851.6911 | 0.00025963
1025 | 40.477 | 40.526 | 40.28 | 17.0146 | 17.2205 | 812.4 | 0.3439 | 40.4277 | 17.1176 | 0.2059 | 23.3101 | 1.7104 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065091 | #VALUE! | #VALUE! | 3851.9719 | 0.00025961
1030 | 40.547 | 40.596 | 40.399 | 17.0249 | 17.2282 | 814 | 0.3424 | 40.514 | 17.1266 | 0.2033 | 23.3875 | 1.703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065319 | #VALUE! | #VALUE! | 3846.7961 | 0.00025996
1035 | 40.541 | 40.59 | 40.369 | 17.0274 | 17.236 | 813.5 | 0.3421 | 40.5 | 17.1317 | 0.2086 | 23.3683 | 1.7015 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065364 | #VALUE! | #VALUE! | 3847.5837 | 0.0002599
1040 | 40.584 | 40.609 | 40.388 | 17.0378 | 17.2463 | 814 | 0.3442 | 40.527 | 17.1421 | 0.2085 | 23.3849 | 1.7119 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065045 | #VALUE! | #VALUE! | 3847.2074 | 0.00025993
1045 | 40.552 | 40.601 | 40.404 | 17.0764 | 17.2823 | 813.3 | 0.3443 | 40.519 | 17.1793 | 0.2059 | 23.3396 | 1.7124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006503 | #VALUE! | #VALUE! | 3851.3596 | 0.00025965
1050 | 40.594 | 40.643 | 40.397 | 17.115 | 17.3157 | 813.9 | 0.3441 | 40.5447 | 17.2154 | 0.2007 | 23.3293 | 1.7114 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006506 | #VALUE! | #VALUE! | 3855.9081 | 0.00025934
1055 | 40.611 | 40.636 | 40.415 | 17.1279 | 17.326 | 813.8 | 0.3453 | 40.554 | 17.2269 | 0.1981 | 23.327 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 3855.8089 | 0.00025935
1060 | 40.629 | 40.654 | 40.433 | 17.1253 | 17.3183 | 814.5 | 0.3434 | 40.572 | 17.2218 | 0.193 | 23.3502 | 1.7079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065166 | #VALUE! | #VALUE! | 3855.2995 | 0.00025938
1065 | 40.622 | 40.696 | 40.449 | 17.1176 | 17.3234 | 813.7 | 0.3437 | 40.589 | 17.2205 | 0.2058 | 23.3685 | 1.7094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065121 | #VALUE! | #VALUE! | 3848.4967 | 0.00025984
1070 | 40.687 | 40.711 | 40.465 | 17.1768 | 17.3749 | 814.3 | 0.3436 | 40.621 | 17.2758 | 0.1981 | 23.3452 | 1.7089 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065136 | #VALUE! | #VALUE! | 3855.1866 | 0.00025939
1075 | 40.727 | 40.777 | 40.555 | 17.1974 | 17.398 | 814.1 | 0.342 | 40.6863 | 17.2977 | 0.2006 | 23.3886 | 1.701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006538 | #VALUE! | #VALUE! | 3847.0741 | 0.00025994
1080 | 40.695 | 40.769 | 40.523 | 17.2 | 17.4006 | 814.2 | 0.347 | 40.6623 | 17.3003 | 0.2006 | 23.362 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 3851.9274 | 0.00025961
1085 | 40.711 | 40.76 | 40.539 | 17.2077 | 17.4057 | 814 | 0.3439 | 40.67 | 17.3067 | 0.198 | 23.3633 | 1.7104 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065091 | #VALUE! | #VALUE! | 3850.7725 | 0.00025969
1090 | 40.728 | 40.777 | 40.556 | 17.2129 | 17.4186 | 812.1 | 0.3413 | 40.687 | 17.3158 | 0.2057 | 23.3712 | 1.6975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065487 | #VALUE! | #VALUE! | 3840.4774 | 0.00026038
1095 | 40.721 | 40.77 | 40.549 | 17.267 | 17.47 | 813.6 | 0.3427 | 40.68 | 17.3685 | 0.203 | 23.3115 | 1.7044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065273 | #VALUE! | #VALUE! | 3857.4327 | 0.00025924
1100 | 40.784 | 40.833 | 40.587 | 17.2979 | 17.4906 | 813.8 | 0.3505 | 40.7347 | 17.3942 | 0.1927 | 23.3404 | 1.7432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064108 | #VALUE! | #VALUE! | 3853.6008 | 0.0002595
1105 | 40.848 | 40.898 | 40.676 | 17.3159 | 17.5163 | 813.8 | 0.3412 | 40.8073 | 17.4161 | 0.2004 | 23.3912 | 1.697 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065502 | #VALUE! | #VALUE! | 3845.229 | 0.00026006
1110 | 40.864 | 40.914 | 40.692 | 17.3211 | 17.524 | 813.7 | 0.3419 | 40.8233 | 17.4226 | 0.2029 | 23.4008 | 1.7005 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065395 | #VALUE! | #VALUE! | 3843.1874 | 0.0002602
1115 | 40.854 | 40.903 | 40.681 | 17.3545 | 17.5472 | 813.4 | 0.3474 | 40.8127 | 17.4508 | 0.1927 | 23.3618 | 1.7278 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064565 | #VALUE! | #VALUE! | 3848.1784 | 0.00025986
1120 | 40.918 | 40.967 | 40.721 | 17.3803 | 17.5806 | 814 | 0.3429 | 40.8687 | 17.4805 | 0.2003 | 23.3882 | 1.7054 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065242 | #VALUE! | #VALUE! | 3846.67 | 0.00025997
1125 | 40.907 | 40.956 | 40.735 | 17.3906 | 17.5935 | 814.3 | 0.343 | 40.866 | 17.492 | 0.2029 | 23.374 | 1.7059 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065227 | #VALUE! | #VALUE! | 3850.4365 | 0.00025971
1130 | 40.873 | 40.922 | 40.725 | 17.3957 | 17.5909 | 814.5 | 0.3486 | 40.84 | 17.4933 | 0.1952 | 23.3467 | 1.7338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064388 | #VALUE! | #VALUE! | 3855.8775 | 0.00025934
1135 | 40.91 | 40.935 | 40.738 | 17.4009 | 17.6012 | 815.2 | 0.3455 | 40.861 | 17.501 | 0.2003 | 23.36 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 3857.0023 | 0.00025927
1140 | 40.948 | 40.972 | 40.776 | 17.455 | 17.6424 | 814.6 | 0.3452 | 40.8987 | 17.5487 | 0.1874 | 23.35 | 1.7169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064894 | #VALUE! | #VALUE! | 3855.8114 | 0.00025935
1145 | 40.987 | 41.061 | 40.815 | 17.4807 | 17.6758 | 814.4 | 0.342 | 40.9543 | 17.5783 | 0.1951 | 23.3761 | 1.701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006538 | #VALUE! | #VALUE! | 3850.5579 | 0.0002597
1150 | 41.024 | 41.073 | 40.827 | 17.4859 | 17.6861 | 814.1 | 0.3421 | 40.9747 | 17.586 | 0.2002 | 23.3887 | 1.7015 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065364 | #VALUE! | #VALUE! | 3847.0686 | 0.00025994
1155 | 41.039 | 41.063 | 40.842 | 17.5013 | 17.7092 | 814.5 | 0.3446 | 40.9813 | 17.6053 | 0.2079 | 23.3761 | 1.7139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064985 | #VALUE! | #VALUE! | 3851.0307 | 0.00025967
1160 | 41.004 | 41.053 | 40.807 | 17.5116 | 17.7195 | 813.9 | 0.3421 | 40.9547 | 17.6155 | 0.2079 | 23.3391 | 1.7015 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065364 | #VALUE! | #VALUE! | 3854.289 | 0.00025945
1165 | 41.042 | 41.091 | 40.845 | 17.5657 | 17.771 | 814.1 | 0.3431 | 40.9927 | 17.6684 | 0.2053 | 23.3243 | 1.7064 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065212 | #VALUE! | #VALUE! | 3857.6824 | 0.00025922
1170 | 41.083 | 41.156 | 40.91 | 17.5812 | 17.7813 | 814.7 | 0.3416 | 41.0497 | 17.6812 | 0.2001 | 23.3684 | 1.699 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065441 | #VALUE! | #VALUE! | 3853.2401 | 0.00025952
1175 | 41.099 | 41.172 | 40.902 | 17.5966 | 17.8019 | 815.4 | 0.344 | 41.0577 | 17.6992 | 0.2053 | 23.3584 | 1.7109 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065075 | #VALUE! | #VALUE! | 3858.2019 | 0.00025919
1180 | 41.114 | 41.164 | 40.942 | 17.6456 | 17.8585 | 814.4 | 0.3429 | 41.0733 | 17.7521 | 0.2129 | 23.3213 | 1.7054 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065242 | #VALUE! | #VALUE! | 3859.6059 | 0.00025909
1185 | 41.204 | 41.278 | 41.032 | 17.7126 | 17.9279 | 814.1 | 0.344 | 41.1713 | 17.8203 | 0.2153 | 23.3511 | 1.7109 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065075 | #VALUE! | #VALUE! | 3853.2604 | 0.00025952
1190 | 41.344 | 41.369 | 41.123 | 17.7821 | 17.9948 | 814.5 | 0.3426 | 41.2787 | 17.8884 | 0.2127 | 23.3902 | 1.704 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065288 | #VALUE! | #VALUE! | 3848.7038 | 0.00025983
1195 | 41.363 | 41.388 | 41.166 | 17.8182 | 18.036 | 813.6 | 0.3403 | 41.3057 | 17.9271 | 0.2178 | 23.3786 | 1.6925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065641 | #VALUE! | #VALUE! | 3846.3668 | 0.00025999
1200 | 41.333 | 41.382 | 41.185 | 17.8413 | 18.0617 | 815 | 0.346 | 41.3 | 17.9515 | 0.2204 | 23.3485 | 1.7209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064774 | #VALUE! | #VALUE! | 3857.9471 | 0.00025921
1205 | 41.302 | 41.376 | 41.13 | 17.8465 | 18.0694 | 813.7 | 0.345 | 41.2693 | 17.958 | 0.2229 | 23.3114 | 1.7159 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064924 | #VALUE! | #VALUE! | 3857.9261 | 0.00025921
1210 | 41.321 | 41.371 | 41.124 | 17.8517 | 18.0617 | 814.8 | 0.3432 | 41.272 | 17.9567 | 0.21 | 23.3153 | 1.7069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065197 | #VALUE! | #VALUE! | 3862.4925 | 0.0002589
1215 | 41.317 | 41.366 | 41.12 | 17.8259 | 18.0282 | 814.4 | 0.3426 | 41.2677 | 17.9271 | 0.2023 | 23.3406 | 1.704 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065288 | #VALUE! | #VALUE! | 3856.4089 | 0.00025931
1220 | 41.288 | 41.338 | 41.116 | 17.8001 | 18.0128 | 814.4 | 0.3431 | 41.2473 | 17.9064 | 0.2127 | 23.3409 | 1.7064 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065212 | #VALUE! | #VALUE! | 3856.3649 | 0.00025931
1225 | 41.285 | 41.334 | 41.112 | 17.7692 | 17.9871 | 814.7 | 0.3443 | 41.2437 | 17.8782 | 0.2179 | 23.3655 | 1.7124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006503 | #VALUE! | #VALUE! | 3853.7183 | 0.00025949
1230 | 41.257 | 41.307 | 41.085 | 17.7641 | 17.9845 | 814.1 | 0.3423 | 41.2163 | 17.8743 | 0.2204 | 23.342 | 1.7025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065334 | #VALUE! | #VALUE! | 3854.7544 | 0.00025942
1235 | 41.277 | 41.326 | 41.08 | 17.7795 | 17.9871 | 814 | 0.3445 | 41.2277 | 17.8833 | 0.2076 | 23.3444 | 1.7134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065 | #VALUE! | #VALUE! | 3853.8956 | 0.00025948
1240 | 41.275 | 41.349 | 41.128 | 17.7821 | 18 | 817.8 | 0.346 | 41.2507 | 17.891 | 0.2179 | 23.3596 | 1.7209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064774 | #VALUE! | #VALUE! | 3869.3591 | 0.00025844
1245 | 41.297 | 41.347 | 41.15 | 17.777 | 17.9897 | 814.9 | 0.3422 | 41.2647 | 17.8834 | 0.2127 | 23.3813 | 1.702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065349 | #VALUE! | #VALUE! | 3852.0596 | 0.0002596
1250 | 41.345 | 41.369 | 41.148 | 17.7744 | 17.9948 | 814.5 | 0.3411 | 41.2873 | 17.8846 | 0.2204 | 23.4027 | 1.6965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065518 | #VALUE! | #VALUE! | 3846.6453 | 0.00025997
1255 | 41.318 | 41.367 | 41.145 | 17.7976 | 18.0128 | 814.6 | 0.3411 | 41.2767 | 17.9052 | 0.2152 | 23.3715 | 1.6965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065518 | #VALUE! | #VALUE! | 3852.2643 | 0.00025959
1260 | 41.314 | 41.388 | 41.142 | 17.7873 | 18.0025 | 814.4 | 0.3433 | 41.2813 | 17.8949 | 0.2152 | 23.3864 | 1.7074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065182 | #VALUE! | #VALUE! | 3848.8538 | 0.00025982
1265 | 41.309 | 41.334 | 41.112 | 17.7641 | 17.9716 | 814.4 | 0.341 | 41.2517 | 17.8679 | 0.2075 | 23.3838 | 1.696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065533 | #VALUE! | #VALUE! | 3849.2845 | 0.00025979
1270 | 46.036 | 46.11 | 46.011 | 17.9985 | 18.409 | 814.4 | 0.1992 | 46.0523 | 18.2037 | 0.4105 | 27.8486 | 0.99074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010075 | #VALUE! | #VALUE! | 3232.1559 | 0.00030939
1275 | 46.81 | 46.884 | 46.786 | 18.135 | 18.6174 | 814.9 | 0.1996 | 46.8267 | 18.3762 | 0.4824 | 28.4505 | 0.99273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010059 | #VALUE! | #VALUE! | 3165.7205 | 0.00031588
1280 | 47.05 | 47.173 | 47.05 | 18.2664 | 18.7693 | 813.9 | 0.199 | 47.091 | 18.5178 | 0.5029 | 28.5731 | 0.98974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010083 | #VALUE! | #VALUE! | 3148.2598 | 0.00031764
1285 | 47.252 | 47.326 | 47.203 | 18.2638 | 18.7667 | 814.5 | 0.1998 | 47.2603 | 18.5153 | 0.5029 | 28.7451 | 0.99372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 3131.7361 | 0.00031931
1290 | 47.329 | 47.428 | 47.304 | 18.2664 | 18.7461 | 813.4 | 0.1992 | 47.3537 | 18.5063 | 0.4797 | 28.8474 | 0.99074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010075 | #VALUE! | #VALUE! | 3116.4121 | 0.00032088
1295 | 47.479 | 47.577 | 47.454 | 18.2741 | 18.7667 | 814.1 | 0.199 | 47.5033 | 18.5204 | 0.4926 | 28.9829 | 0.98974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010083 | #VALUE! | #VALUE! | 3104.51 | 0.00032211
1300 | 47.526 | 47.6 | 47.501 | 18.2793 | 18.7461 | 812.5 | 0.1992 | 47.5423 | 18.5127 | 0.4668 | 29.0296 | 0.99074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010075 | #VALUE! | #VALUE! | 3093.4241 | 0.00032327
1305 | 47.644 | 47.743 | 47.619 | 18.3025 | 18.7873 | 814.5 | 0.1989 | 47.6687 | 18.5449 | 0.4848 | 29.1238 | 0.98925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010087 | #VALUE! | #VALUE! | 3091.0155 | 0.00032352
1310 | 47.809 | 47.908 | 47.785 | 18.3437 | 18.8542 | 815 | 0.1989 | 47.834 | 18.5989 | 0.5105 | 29.2351 | 0.98925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010087 | #VALUE! | #VALUE! | 3081.1398 | 0.00032456
1315 | 47.922 | 48.02 | 47.872 | 18.3179 | 18.849 | 814.1 | 0.1993 | 47.938 | 18.5834 | 0.5311 | 29.3545 | 0.99124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010071 | #VALUE! | #VALUE! | 3065.2081 | 0.00032624
1320 | 46.478 | 46.429 | 46.109 | 18.287 | 18.8207 | 814.7 | 0.1994 | 46.3387 | 18.5539 | 0.5337 | 27.7848 | 0.99173 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010067 | #VALUE! | #VALUE! | 3240.7671 | 0.00030857
1325 | 42.647 | 42.721 | 42.499 | 17.9727 | 18.2778 | 815 | 0.3021 | 42.6223 | 18.1253 | 0.3051 | 24.4971 | 1.5025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072201 | #VALUE! | #VALUE! | 3677.0613 | 0.00027196
1330 | 42.711 | 42.711 | 42.514 | 17.9598 | 18.2598 | 815 | 0.3012 | 42.6453 | 18.1098 | 0.3 | 24.5355 | 1.498 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072374 | #VALUE! | #VALUE! | 3671.2989 | 0.00027238
1335 | 42.735 | 42.784 | 42.562 | 17.983 | 18.2855 | 814.7 | 0.3022 | 42.6937 | 18.1343 | 0.3025 | 24.5594 | 1.503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072182 | #VALUE! | #VALUE! | 3666.3786 | 0.00027275
1340 | 42.763 | 42.837 | 42.615 | 17.9753 | 18.2829 | 814.1 | 0.3028 | 42.7383 | 18.1291 | 0.3076 | 24.6092 | 1.506 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072067 | #VALUE! | #VALUE! | 3656.262 | 0.0002735
1345 | 42.799 | 42.873 | 42.627 | 17.9727 | 18.2804 | 814.8 | 0.3033 | 42.7663 | 18.1266 | 0.3077 | 24.6398 | 1.5085 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071972 | #VALUE! | #VALUE! | 3654.8687 | 0.00027361
1350 | 42.839 | 42.888 | 42.691 | 17.9676 | 18.2727 | 815.2 | 0.3017 | 42.806 | 18.1201 | 0.3051 | 24.6858 | 1.5005 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072278 | #VALUE! | #VALUE! | 3649.8391 | 0.00027398
1355 | 42.841 | 42.865 | 42.668 | 17.916 | 18.2238 | 816.1 | 0.3015 | 42.7913 | 18.0699 | 0.3078 | 24.7214 | 1.4995 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072316 | #VALUE! | #VALUE! | 3648.6094 | 0.00027408
1360 | 42.774 | 42.823 | 42.601 | 17.8182 | 18.1337 | 815.3 | 0.3028 | 42.7327 | 17.976 | 0.3155 | 24.7567 | 1.506 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072067 | #VALUE! | #VALUE! | 3639.8378 | 0.00027474
1365 | 42.712 | 42.761 | 42.564 | 17.7357 | 18.0411 | 815.4 | 0.3018 | 42.679 | 17.8884 | 0.3054 | 24.7906 | 1.501 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072258 | #VALUE! | #VALUE! | 3635.3088 | 0.00027508
1370 | 39.774 | 39.774 | 39.479 | 17.4962 | 17.699 | 815.3 | 0.4172 | 39.6757 | 17.5976 | 0.2028 | 22.0781 | 2.075 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055768 | #VALUE! | #VALUE! | 4081.4459 | 0.00024501
1375 | 39.349 | 39.374 | 39.079 | 17.4112 | 17.5755 | 814.8 | 0.4173 | 39.2673 | 17.4933 | 0.1643 | 21.774 | 2.0755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055758 | #VALUE! | #VALUE! | 4135.9071 | 0.00024178
1380 | 39.319 | 39.294 | 39.048 | 17.352 | 17.524 | 814.6 | 0.4191 | 39.2203 | 17.438 | 0.172 | 21.7823 | 2.0844 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055566 | #VALUE! | #VALUE! | 4133.3068 | 0.00024194
1385 | 39.243 | 39.219 | 38.973 | 17.2747 | 17.4494 | 815.4 | 0.42 | 39.145 | 17.362 | 0.1747 | 21.7829 | 2.0889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055471 | #VALUE! | #VALUE! | 4137.2489 | 0.00024171
1390 | 39.171 | 39.171 | 38.925 | 17.267 | 17.434 | 814.5 | 0.4231 | 39.089 | 17.3505 | 0.167 | 21.7385 | 2.1043 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055145 | #VALUE! | #VALUE! | 4141.1328 | 0.00024148
1395 | 39.126 | 39.126 | 38.855 | 17.2258 | 17.4006 | 814.5 | 0.4188 | 39.0357 | 17.3132 | 0.1748 | 21.7225 | 2.0829 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055598 | #VALUE! | #VALUE! | 4144.1893 | 0.0002413
1400 | 39.156 | 39.156 | 38.885 | 17.2283 | 17.4006 | 814.4 | 0.4183 | 39.0657 | 17.3145 | 0.1723 | 21.7512 | 2.0805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055651 | #VALUE! | #VALUE! | 4138.2036 | 0.00024165
1405 | 39.163 | 39.163 | 38.892 | 17.218 | 17.3929 | 814.5 | 0.4178 | 39.0727 | 17.3055 | 0.1749 | 21.7672 | 2.078 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055704 | #VALUE! | #VALUE! | 4135.6695 | 0.0002418
1410 | 39.148 | 39.148 | 38.877 | 17.2335 | 17.4083 | 815.1 | 0.4178 | 39.0577 | 17.3209 | 0.1748 | 21.7368 | 2.078 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055704 | #VALUE! | #VALUE! | 4144.5138 | 0.00024128
1415 | 62.14 | 62.284 | 62.212 | 18.908 | 20.2081 | 813 | 0.0866 | 62.212 | 19.5581 | 1.3001 | 42.654 | 0.43071 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019618 | #VALUE! | #VALUE! | 2106.6332 | 0.00047469
1420 | 63.279 | 63.423 | 63.327 | 18.9466 | 20.4475 | 814.4 | 0.0865 | 63.343 | 19.6971 | 1.5009 | 43.6459 | 0.43022 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019636 | #VALUE! | #VALUE! | 2062.2982 | 0.0004849
1425 | 63.962 | 64.106 | 64.034 | 18.8693 | 20.414 | 813.6 | 0.0861 | 64.034 | 19.6416 | 1.5447 | 44.3924 | 0.42823 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019709 | #VALUE! | #VALUE! | 2025.6315 | 0.00049367
1430 | 64.573 | 64.789 | 64.645 | 18.8564 | 20.4089 | 814.3 | 0.0858 | 64.669 | 19.6327 | 1.5525 | 45.0363 | 0.42673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019764 | #VALUE! | #VALUE! | 1998.3837 | 0.0005004
1435 | 64.874 | 65.066 | 64.946 | 18.7817 | 20.3574 | 812.9 | 0.0859 | 64.962 | 19.5695 | 1.5757 | 45.3924 | 0.42723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019746 | #VALUE! | #VALUE! | 1979.2978 | 0.00050523
1440 | 65.028 | 65.244 | 65.076 | 18.7379 | 20.3394 | 813.7 | 0.0862 | 65.116 | 19.5387 | 1.6015 | 45.5774 | 0.42872 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019691 | #VALUE! | #VALUE! | 1973.2081 | 0.00050679
1445 | 65.233 | 65.401 | 65.233 | 18.7353 | 20.3497 | 814.1 | 0.0862 | 65.289 | 19.5425 | 1.6144 | 45.7465 | 0.42872 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019691 | #VALUE! | #VALUE! | 1966.8784 | 0.00050842
1450 | 65.367 | 65.511 | 65.415 | 18.7843 | 20.396 | 813.9 | 0.0861 | 65.431 | 19.5902 | 1.6117 | 45.8409 | 0.42823 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019709 | #VALUE! | #VALUE! | 1962.348 | 0.00050959
1455 | 65.501 | 65.669 | 65.573 | 18.8281 | 20.4295 | 813.7 | 0.0863 | 65.581 | 19.6288 | 1.6014 | 45.9522 | 0.42922 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019672 | #VALUE! | #VALUE! | 1957.1119 | 0.00051096
1460 | 43.354 | 43.428 | 43.255 | 17.4704 | 17.8224 | 814.7 | 0.248 | 43.3457 | 17.6464 | 0.352 | 25.6993 | 1.2335 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00084548 | #VALUE! | #VALUE! | 3503.7622 | 0.00028541
1465 | 43.476 | 43.55 | 43.402 | 17.4704 | 17.8404 | 815 | 0.246 | 43.476 | 17.6554 | 0.37 | 25.8206 | 1.2235 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085097 | #VALUE! | #VALUE! | 3488.5819 | 0.00028665
1470 | 43.592 | 43.641 | 43.518 | 17.4524 | 17.8096 | 814.1 | 0.2461 | 43.5837 | 17.631 | 0.3572 | 25.9527 | 1.224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008507 | #VALUE! | #VALUE! | 3466.9965 | 0.00028843
1475 | 43.681 | 43.706 | 43.607 | 17.4009 | 17.7633 | 814.5 | 0.2458 | 43.6647 | 17.5821 | 0.3624 | 26.0826 | 1.2225 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085153 | #VALUE! | #VALUE! | 3451.4247 | 0.00028974
1480 | 43.85 | 43.948 | 43.776 | 17.4756 | 17.879 | 813.9 | 0.2461 | 43.858 | 17.6773 | 0.4034 | 26.1807 | 1.224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008507 | #VALUE! | #VALUE! | 3435.9547 | 0.00029104
1485 | 43.88 | 43.954 | 43.806 | 17.3983 | 17.843 | 813 | 0.2451 | 43.88 | 17.6207 | 0.4447 | 26.2594 | 1.219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085347 | #VALUE! | #VALUE! | 3421.8756 | 0.00029224
1490 | 43.898 | 43.972 | 43.824 | 17.352 | 17.807 | 813.4 | 0.245 | 43.898 | 17.5795 | 0.455 | 26.3185 | 1.2185 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085375 | #VALUE! | #VALUE! | 3415.8648 | 0.00029275
1495 | 43.962 | 44.012 | 43.864 | 17.3442 | 17.7941 | 812.5 | 0.2455 | 43.946 | 17.5692 | 0.4499 | 26.3769 | 1.221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085236 | #VALUE! | #VALUE! | 3404.5372 | 0.00029373
1500 | 43.982 | 44.056 | 43.908 | 17.3545 | 17.8044 | 813 | 0.2456 | 43.982 | 17.5795 | 0.4499 | 26.4026 | 1.2215 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085208 | #VALUE! | #VALUE! | 3403.3163 | 0.00029383
1505 | 44.053 | 44.102 | 43.979 | 17.3726 | 17.8302 | 812.5 | 0.2455 | 44.0447 | 17.6014 | 0.4576 | 26.4433 | 1.221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085236 | #VALUE! | #VALUE! | 3395.9861 | 0.00029447
1510 | 44.096 | 44.17 | 44.022 | 17.3803 | 17.8379 | 812 | 0.245 | 44.096 | 17.6091 | 0.4576 | 26.4869 | 1.2185 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085375 | #VALUE! | #VALUE! | 3388.3053 | 0.00029513
1515 | 44.161 | 44.21 | 44.087 | 17.4112 | 17.8662 | 813.5 | 0.2453 | 44.1527 | 17.6387 | 0.455 | 26.514 | 1.22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085292 | #VALUE! | #VALUE! | 3391.0992 | 0.00029489
1520 | 44.271 | 44.345 | 44.197 | 17.4833 | 17.9536 | 813.4 | 0.2456 | 44.271 | 17.7185 | 0.4703 | 26.5526 | 1.2215 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085208 | #VALUE! | #VALUE! | 3385.7553 | 0.00029536
1525 | 44.346 | 44.396 | 44.272 | 17.5219 | 18.0102 | 813.7 | 0.2449 | 44.338 | 17.766 | 0.4883 | 26.572 | 1.218 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085403 | #VALUE! | #VALUE! | 3384.5313 | 0.00029546
1530 | 44.362 | 44.436 | 44.288 | 17.5348 | 18.018 | 813.3 | 0.2464 | 44.362 | 17.7764 | 0.4832 | 26.5856 | 1.2255 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00084987 | #VALUE! | #VALUE! | 3381.1306 | 0.00029576
1535 | 44.391 | 44.44 | 44.317 | 17.4936 | 17.9691 | 813.7 | 0.2461 | 44.3827 | 17.7313 | 0.4755 | 26.6513 | 1.224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008507 | #VALUE! | #VALUE! | 3374.4522 | 0.00029634
1540 | 44.382 | 44.456 | 44.308 | 17.4576 | 17.9253 | 813.7 | 0.2454 | 44.382 | 17.6914 | 0.4677 | 26.6906 | 1.2205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085264 | #VALUE! | #VALUE! | 3369.492 | 0.00029678
1545 | 44.383 | 44.482 | 44.334 | 17.4189 | 17.8868 | 813.9 | 0.2455 | 44.3997 | 17.6529 | 0.4679 | 26.7468 | 1.221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085236 | #VALUE! | #VALUE! | 3363.2301 | 0.00029733
1550 | 44.418 | 44.492 | 44.344 | 17.4395 | 17.9202 | 813.4 | 0.2455 | 44.418 | 17.6798 | 0.4807 | 26.7382 | 1.221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085236 | #VALUE! | #VALUE! | 3362.2535 | 0.00029742
1555 | 44.437 | 44.511 | 44.363 | 17.4344 | 17.915 | 813.4 | 0.246 | 44.437 | 17.6747 | 0.4806 | 26.7623 | 1.2235 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085097 | #VALUE! | #VALUE! | 3359.2194 | 0.00029769
1560 | 44.388 | 44.487 | 44.29 | 17.4215 | 17.8996 | 814.1 | 0.2461 | 44.3883 | 17.6606 | 0.4781 | 26.7278 | 1.224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008507 | #VALUE! | #VALUE! | 3366.4522 | 0.00029705
1565 | 44.516 | 44.59 | 44.442 | 17.4498 | 17.9305 | 814.4 | 0.2454 | 44.516 | 17.6901 | 0.4807 | 26.8258 | 1.2205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085264 | #VALUE! | #VALUE! | 3355.3816 | 0.00029803
1570 | 44.551 | 44.625 | 44.477 | 17.4601 | 17.9408 | 814.6 | 0.2457 | 44.551 | 17.7005 | 0.4807 | 26.8505 | 1.222 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008518 | #VALUE! | #VALUE! | 3353.1182 | 0.00029823
1575 | 44.614 | 44.688 | 44.515 | 17.491 | 17.9742 | 814.1 | 0.2454 | 44.6057 | 17.7326 | 0.4832 | 26.8731 | 1.2205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085264 | #VALUE! | #VALUE! | 3348.2522 | 0.00029866
1580 | 44.632 | 44.706 | 44.558 | 17.5091 | 18.0051 | 813.8 | 0.2462 | 44.632 | 17.7571 | 0.496 | 26.8749 | 1.2245 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085042 | #VALUE! | #VALUE! | 3346.79 | 0.00029879
1585 | 44.653 | 44.751 | 44.579 | 17.5374 | 18.0308 | 814.7 | 0.2457 | 44.661 | 17.7841 | 0.4934 | 26.8769 | 1.222 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008518 | #VALUE! | #VALUE! | 3350.242 | 0.00029849
1590 | 44.652 | 44.726 | 44.578 | 17.5245 | 18.0205 | 813.8 | 0.2463 | 44.652 | 17.7725 | 0.496 | 26.8795 | 1.225 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085014 | #VALUE! | #VALUE! | 3346.2173 | 0.00029884
1595 | 44.652 | 44.726 | 44.554 | 17.4859 | 17.9716 | 814 | 0.2457 | 44.644 | 17.7288 | 0.4857 | 26.9153 | 1.222 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008518 | #VALUE! | #VALUE! | 3342.594 | 0.00029917
1600 | 44.582 | 44.681 | 44.508 | 17.3906 | 17.879 | 815.2 | 0.2454 | 44.5903 | 17.6348 | 0.4884 | 26.9555 | 1.2205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085264 | #VALUE! | #VALUE! | 3342.519 | 0.00029918
1605 | 44.539 | 44.613 | 44.465 | 17.3339 | 17.8122 | 814.6 | 0.2458 | 44.539 | 17.573 | 0.4783 | 26.9659 | 1.2225 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085153 | #VALUE! | #VALUE! | 3338.7686 | 0.00029951
1610 | 44.496 | 44.595 | 44.422 | 17.3056 | 17.7684 | 815.1 | 0.2466 | 44.5043 | 17.537 | 0.4628 | 26.9673 | 1.2265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00084932 | #VALUE! | #VALUE! | 3340.6466 | 0.00029934
1615 | 44.527 | 44.601 | 44.428 | 17.285 | 17.7427 | 813.8 | 0.2447 | 44.5187 | 17.5139 | 0.4577 | 27.0048 | 1.217 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085459 | #VALUE! | #VALUE! | 3330.6891 | 0.00030024
1620 | 44.531 | 44.63 | 44.433 | 17.3056 | 17.7633 | 814 | 0.2462 | 44.5313 | 17.5344 | 0.4577 | 26.9969 | 1.2245 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085042 | #VALUE! | #VALUE! | 3332.4866 | 0.00030008
1625 | 44.535 | 44.609 | 44.437 | 17.3339 | 17.8044 | 812.5 | 0.2456 | 44.527 | 17.5692 | 0.4705 | 26.9579 | 1.2215 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085208 | #VALUE! | #VALUE! | 3331.162 | 0.0003002

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386