## Data Entry
Mild steel monitor used at 0.5 m/s for mains water and dosed canal water at a concentration ratio of 4.0
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[21 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2 | [13 empty] | m2K/W
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [10 empty] | 0.00062665 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00040561
[21 empty] | 0.00055466 | #VALUE! | #VALUE! | 0.0003909
[21 empty] | 0.0020096 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00059388
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.00098851 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00048668
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.0007382 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00042099
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.0017362 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060206
5 | 47.075 | 47.47 | 46.877 | 12.7335 | 13.142 | 809.4 | 0.3547 | 47.1407 | 12.9377 | 0.4085 | 34.2029 | 1.7641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000635 | #VALUE! | #VALUE! | 2615.5179 | 0.00038233
10 | 47.617 | 48.012 | 47.395 | 12.9543 | 13.3721 | 809.1 | 0.3539 | 47.6747 | 13.1632 | 0.4178 | 34.5115 | 1.7602 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063615 | #VALUE! | #VALUE! | 2591.1731 | 0.00038593
15 | 47.814 | 48.21 | 47.592 | 13.1237 | 13.5246 | 808.3 | 0.3575 | 47.872 | 13.3241 | 0.4009 | 34.5478 | 1.7781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063102 | #VALUE! | #VALUE! | 2585.8849 | 0.00038671
20 | 48.269 | 48.638 | 48.023 | 13.347 | 13.7675 | 809.4 | 0.3622 | 48.31 | 13.5572 | 0.4205 | 34.7527 | 1.8014 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062446 | #VALUE! | #VALUE! | 2574.137 | 0.00038848
25 | 48.723 | 49.081 | 48.456 | 13.5575 | 13.9924 | 811.5 | 0.3645 | 48.7533 | 13.775 | 0.4349 | 34.9784 | 1.8129 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062131 | #VALUE! | #VALUE! | 2564.1677 | 0.00038999
30 | 49.048 | 49.406 | 48.786 | 13.75 | 14.194 | 809.5 | 0.3606 | 49.08 | 13.972 | 0.444 | 35.108 | 1.7935 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062668 | #VALUE! | #VALUE! | 2548.4047 | 0.0003924
35 | 49.279 | 49.638 | 49.041 | 13.9118 | 14.3542 | 810.6 | 0.358 | 49.3193 | 14.133 | 0.4424 | 35.1863 | 1.7805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063031 | #VALUE! | #VALUE! | 2546.1866 | 0.00039274
40 | 49.555 | 49.913 | 49.316 | 14.1146 | 14.548 | 810.9 | 0.3612 | 49.5947 | 14.3313 | 0.4334 | 35.2634 | 1.7965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062584 | #VALUE! | #VALUE! | 2541.5647 | 0.00039346
45 | 49.803 | 50.185 | 49.54 | 14.3123 | 14.7495 | 813.4 | 0.3581 | 49.8427 | 14.5309 | 0.4372 | 35.3118 | 1.781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063017 | #VALUE! | #VALUE! | 2545.906 | 0.00039279
50 | 50.161 | 50.495 | 49.851 | 14.4613 | 14.9097 | 816.6 | 0.3603 | 50.169 | 14.6855 | 0.4484 | 35.4835 | 1.792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062709 | #VALUE! | #VALUE! | 2543.5517 | 0.00039315
55 | 50.419 | 50.777 | 50.133 | 14.6513 | 15.0983 | 811.9 | 0.3623 | 50.443 | 14.8748 | 0.447 | 35.5682 | 1.8019 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062432 | #VALUE! | #VALUE! | 2522.8899 | 0.00039637
60 | 50.615 | 50.974 | 50.329 | 14.8002 | 15.243 | 812.8 | 0.358 | 50.6393 | 15.0216 | 0.4428 | 35.6177 | 1.7805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063031 | #VALUE! | #VALUE! | 2522.1741 | 0.00039648
65 | 50.678 | 51.06 | 50.439 | 14.9209 | 15.3541 | 813.5 | 0.3596 | 50.7257 | 15.1375 | 0.4332 | 35.5882 | 1.7885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062807 | #VALUE! | #VALUE! | 2526.4434 | 0.00039581
70 | 50.966 | 51.348 | 50.679 | 15.0468 | 15.4781 | 814.3 | 0.3585 | 50.9977 | 15.2624 | 0.4313 | 35.7352 | 1.783 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062961 | #VALUE! | #VALUE! | 2518.5215 | 0.00039706
75 | 51.142 | 51.548 | 50.951 | 15.129 | 15.5815 | 814.3 | 0.37 | 51.2137 | 15.3552 | 0.4525 | 35.8584 | 1.8402 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061391 | #VALUE! | #VALUE! | 2509.8685 | 0.00039843
80 | 51.446 | 51.804 | 51.159 | 15.2728 | 15.6977 | 814.2 | 0.3599 | 51.4697 | 15.4853 | 0.4249 | 35.9844 | 1.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062765 | #VALUE! | #VALUE! | 2500.773 | 0.00039988
85 | 51.538 | 51.896 | 51.251 | 15.3499 | 15.783 | 815.3 | 0.3637 | 51.5617 | 15.5664 | 0.4331 | 35.9952 | 1.8089 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006224 | #VALUE! | #VALUE! | 2503.4002 | 0.00039946
90 | 51.613 | 51.971 | 51.35 | 15.4141 | 15.8424 | 815.3 | 0.3608 | 51.6447 | 15.6282 | 0.4283 | 36.0164 | 1.7945 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006264 | #VALUE! | #VALUE! | 2501.9267 | 0.00039969
95 | 51.718 | 52.076 | 51.431 | 15.4398 | 15.8656 | 815.4 | 0.3601 | 51.7417 | 15.6527 | 0.4258 | 36.089 | 1.791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062737 | #VALUE! | #VALUE! | 2497.2033 | 0.00040045
100 | 51.8 | 52.158 | 51.537 | 15.4706 | 15.9069 | 815.9 | 0.3669 | 51.8317 | 15.6888 | 0.4363 | 36.1429 | 1.8248 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061805 | #VALUE! | #VALUE! | 2495.0047 | 0.0004008
105 | 51.837 | 52.172 | 51.551 | 15.5091 | 15.9173 | 815.5 | 0.359 | 51.8533 | 15.7132 | 0.4082 | 36.1401 | 1.7855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062891 | #VALUE! | #VALUE! | 2493.9736 | 0.00040097
110 | 51.876 | 52.258 | 51.613 | 15.5194 | 15.9405 | 816.4 | 0.3654 | 51.9157 | 15.73 | 0.4211 | 36.1857 | 1.8174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062008 | #VALUE! | #VALUE! | 2493.5809 | 0.00040103
115 | 51.892 | 52.25 | 51.629 | 15.5271 | 15.9509 | 815.9 | 0.3592 | 51.9237 | 15.739 | 0.4238 | 36.1847 | 1.7865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062863 | #VALUE! | #VALUE! | 2492.126 | 0.00040126
120 | 51.882 | 52.241 | 51.595 | 15.486 | 15.9018 | 814.8 | 0.3612 | 51.906 | 15.6939 | 0.4158 | 36.2121 | 1.7965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062584 | #VALUE! | #VALUE! | 2486.8807 | 0.00040211
125 | 51.873 | 52.232 | 51.586 | 15.4937 | 15.9147 | 816.5 | 0.3665 | 51.897 | 15.7042 | 0.421 | 36.1928 | 1.8228 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061859 | #VALUE! | #VALUE! | 2493.3982 | 0.00040106
130 | 51.863 | 52.222 | 51.577 | 15.54 | 15.9534 | 815.5 | 0.3626 | 51.8873 | 15.7467 | 0.4134 | 36.1406 | 1.8034 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062391 | #VALUE! | #VALUE! | 2493.9391 | 0.00040097
135 | 51.901 | 52.26 | 51.638 | 15.5502 | 15.9457 | 816.7 | 0.3621 | 51.933 | 15.7479 | 0.3955 | 36.185 | 1.8009 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006246 | #VALUE! | #VALUE! | 2494.5431 | 0.00040088
140 | 51.89 | 52.249 | 51.604 | 15.5066 | 15.9044 | 816.5 | 0.3635 | 51.9143 | 15.7055 | 0.3978 | 36.2088 | 1.8079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062267 | #VALUE! | #VALUE! | 2492.2941 | 0.00040124
145 | 51.853 | 52.187 | 51.542 | 15.4655 | 15.8605 | 814.8 | 0.3704 | 51.8607 | 15.663 | 0.395 | 36.1977 | 1.8422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061338 | #VALUE! | #VALUE! | 2487.8723 | 0.00040195
150 | 51.864 | 52.246 | 51.601 | 15.4989 | 15.9121 | 816.6 | 0.367 | 51.9037 | 15.7055 | 0.4132 | 36.1982 | 1.8253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061792 | #VALUE! | #VALUE! | 2493.3339 | 0.00040107
155 | 51.824 | 52.206 | 51.561 | 15.5014 | 15.8889 | 817.2 | 0.3608 | 51.8637 | 15.6951 | 0.3875 | 36.1685 | 1.7945 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006264 | #VALUE! | #VALUE! | 2497.2113 | 0.00040045
160 | 51.853 | 52.211 | 51.566 | 15.468 | 15.8475 | 816.9 | 0.3587 | 51.8767 | 15.6578 | 0.3795 | 36.2189 | 1.784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062933 | #VALUE! | #VALUE! | 2492.8209 | 0.00040115
165 | 51.88 | 52.238 | 51.617 | 15.4526 | 15.8501 | 816.4 | 0.3632 | 51.9117 | 15.6514 | 0.3975 | 36.2603 | 1.8064 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062308 | #VALUE! | #VALUE! | 2488.4507 | 0.00040186
170 | 51.88 | 52.239 | 51.617 | 15.4269 | 15.8346 | 816.5 | 0.3597 | 51.912 | 15.6308 | 0.4077 | 36.2812 | 1.789 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062793 | #VALUE! | #VALUE! | 2487.3196 | 0.00040204
175 | 51.901 | 52.283 | 51.638 | 15.4629 | 15.8656 | 816.3 | 0.3606 | 51.9407 | 15.6642 | 0.4027 | 36.2764 | 1.7935 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062668 | #VALUE! | #VALUE! | 2487.0416 | 0.00040208
180 | 51.919 | 52.277 | 51.656 | 15.4552 | 15.8501 | 817.1 | 0.3581 | 51.9507 | 15.6526 | 0.3949 | 36.298 | 1.781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063017 | #VALUE! | #VALUE! | 2487.9976 | 0.00040193
185 | 51.933 | 52.268 | 51.646 | 15.4424 | 15.8398 | 817.3 | 0.3641 | 51.949 | 15.6411 | 0.3974 | 36.3079 | 1.8109 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062185 | #VALUE! | #VALUE! | 2487.9291 | 0.00040194
190 | 51.946 | 52.305 | 51.683 | 15.4295 | 15.832 | 816.6 | 0.3584 | 51.978 | 15.6308 | 0.4025 | 36.3473 | 1.7825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062975 | #VALUE! | #VALUE! | 2483.1071 | 0.00040272
195 | 51.929 | 52.287 | 51.666 | 15.4398 | 15.8398 | 817.5 | 0.3613 | 51.9607 | 15.6398 | 0.4 | 36.3209 | 1.797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006257 | #VALUE! | #VALUE! | 2487.6495 | 0.00040199
200 | 51.836 | 52.147 | 51.574 | 15.4449 | 15.8243 | 817.7 | 0.3632 | 51.8523 | 15.6346 | 0.3794 | 36.2177 | 1.8064 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062308 | #VALUE! | #VALUE! | 2495.3437 | 0.00040075
205 | 51.839 | 52.174 | 51.552 | 15.4295 | 15.8062 | 816.7 | 0.3628 | 51.855 | 15.6179 | 0.3767 | 36.2371 | 1.8044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062363 | #VALUE! | #VALUE! | 2490.9566 | 0.00040145
210 | 51.909 | 52.268 | 51.647 | 15.4218 | 15.814 | 816.7 | 0.3617 | 51.9413 | 15.6179 | 0.3922 | 36.3234 | 1.7989 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062515 | #VALUE! | #VALUE! | 2485.0395 | 0.00040241
215 | 51.904 | 52.263 | 51.641 | 15.3987 | 15.8036 | 816.3 | 0.3632 | 51.936 | 15.6012 | 0.4049 | 36.3349 | 1.8064 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062308 | #VALUE! | #VALUE! | 2483.042 | 0.00040273
220 | 51.92 | 52.303 | 51.681 | 15.4398 | 15.8424 | 817.4 | 0.3625 | 51.968 | 15.6411 | 0.4026 | 36.3269 | 1.8029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062405 | #VALUE! | #VALUE! | 2486.9321 | 0.0004021
225 | 51.909 | 52.268 | 51.67 | 15.4424 | 15.832 | 816.3 | 0.3599 | 51.949 | 15.6372 | 0.3896 | 36.3118 | 1.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062765 | #VALUE! | #VALUE! | 2484.6182 | 0.00040248
230 | 51.874 | 52.232 | 51.635 | 15.4141 | 15.7933 | 816.9 | 0.3606 | 51.9137 | 15.6037 | 0.3792 | 36.31 | 1.7935 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062668 | #VALUE! | #VALUE! | 2486.57 | 0.00040216
235 | 51.831 | 52.19 | 51.568 | 15.355 | 15.7313 | 817.3 | 0.3605 | 51.863 | 15.5432 | 0.3763 | 36.3199 | 1.793 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062682 | #VALUE! | #VALUE! | 2487.1106 | 0.00040207
240 | 51.812 | 52.17 | 51.525 | 15.3191 | 15.7055 | 816.4 | 0.3595 | 51.8357 | 15.5123 | 0.3864 | 36.3234 | 1.788 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062821 | #VALUE! | #VALUE! | 2484.1313 | 0.00040256
245 | 51.813 | 52.172 | 51.55 | 15.3473 | 15.7339 | 816.5 | 0.3647 | 51.845 | 15.5406 | 0.3866 | 36.3044 | 1.8139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062103 | #VALUE! | #VALUE! | 2485.7335 | 0.0004023
250 | 51.808 | 52.166 | 51.545 | 15.3293 | 15.7106 | 816.8 | 0.3627 | 51.8397 | 15.5199 | 0.3813 | 36.3197 | 1.8039 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062377 | #VALUE! | #VALUE! | 2485.5981 | 0.00040232
255 | 51.754 | 52.112 | 51.491 | 15.3036 | 15.6822 | 816.6 | 0.3594 | 51.7857 | 15.4929 | 0.3786 | 36.2928 | 1.7875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062835 | #VALUE! | #VALUE! | 2486.8348 | 0.00040212
260 | 51.722 | 52.104 | 51.507 | 15.2574 | 15.6435 | 816.7 | 0.3604 | 51.7777 | 15.4505 | 0.3861 | 36.3272 | 1.7925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062695 | #VALUE! | #VALUE! | 2484.7807 | 0.00040245
265 | 51.757 | 52.115 | 51.518 | 15.2805 | 15.6615 | 815.7 | 0.3589 | 51.7967 | 15.471 | 0.381 | 36.3257 | 1.785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062905 | #VALUE! | #VALUE! | 2481.8442 | 0.00040293
270 | 51.766 | 52.124 | 51.527 | 15.2677 | 15.6435 | 814.5 | 0.358 | 51.8057 | 15.4556 | 0.3758 | 36.3501 | 1.7805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063031 | #VALUE! | #VALUE! | 2476.5296 | 0.00040379
275 | 51.749 | 52.107 | 51.51 | 15.2523 | 15.6176 | 818.2 | 0.3593 | 51.7887 | 15.435 | 0.3653 | 36.3537 | 1.787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062849 | #VALUE! | #VALUE! | 2487.5298 | 0.00040201
280 | 51.705 | 52.064 | 51.466 | 15.2086 | 15.5815 | 816.1 | 0.3717 | 51.745 | 15.395 | 0.3729 | 36.3499 | 1.8487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061166 | #VALUE! | #VALUE! | 2481.4024 | 0.000403
285 | 51.707 | 52.065 | 51.468 | 15.1958 | 15.5815 | 816.1 | 0.358 | 51.7467 | 15.3887 | 0.3857 | 36.358 | 1.7805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063031 | #VALUE! | #VALUE! | 2480.8519 | 0.00040309
290 | 51.73 | 52.112 | 51.491 | 15.2343 | 15.6073 | 816 | 0.3574 | 51.7777 | 15.4208 | 0.373 | 36.3569 | 1.7776 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063116 | #VALUE! | #VALUE! | 2480.6263 | 0.00040312
295 | 51.681 | 52.039 | 51.442 | 15.2189 | 15.5918 | 816.3 | 0.3702 | 51.7207 | 15.4054 | 0.3729 | 36.3153 | 1.8412 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061364 | #VALUE! | #VALUE! | 2484.3776 | 0.00040252
300 | 51.628 | 51.986 | 51.389 | 15.1906 | 15.553 | 816.8 | 0.3612 | 51.6677 | 15.3718 | 0.3624 | 36.2959 | 1.7965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062584 | #VALUE! | #VALUE! | 2487.2314 | 0.00040205
305 | 51.643 | 52.002 | 51.404 | 15.1881 | 15.5556 | 816.7 | 0.3578 | 51.683 | 15.3719 | 0.3675 | 36.3111 | 1.7796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006306 | #VALUE! | #VALUE! | 2485.8802 | 0.00040227
310 | 51.609 | 51.991 | 51.37 | 15.1727 | 15.5453 | 817.4 | 0.3625 | 51.6567 | 15.359 | 0.3726 | 36.2977 | 1.8029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062405 | #VALUE! | #VALUE! | 2488.9351 | 0.00040178
315 | 51.668 | 52.026 | 51.429 | 15.2369 | 15.6125 | 815.8 | 0.3566 | 51.7077 | 15.4247 | 0.3756 | 36.283 | 1.7736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063229 | #VALUE! | #VALUE! | 2485.0696 | 0.0004024
320 | 51.725 | 52.084 | 51.486 | 15.2317 | 15.6176 | 818.6 | 0.3567 | 51.765 | 15.4246 | 0.3859 | 36.3404 | 1.7741 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063215 | #VALUE! | #VALUE! | 2489.6613 | 0.00040166
325 | 51.68 | 52.039 | 51.442 | 15.2369 | 15.6099 | 817.1 | 0.3645 | 51.7203 | 15.4234 | 0.373 | 36.2969 | 1.8129 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062131 | #VALUE! | #VALUE! | 2488.0718 | 0.00040192
330 | 51.663 | 52.045 | 51.448 | 15.2471 | 15.6383 | 815.8 | 0.3636 | 51.7187 | 15.4427 | 0.3912 | 36.276 | 1.8084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062254 | #VALUE! | #VALUE! | 2485.5491 | 0.00040233
335 | 51.688 | 52.07 | 51.449 | 15.2394 | 15.6435 | 815.6 | 0.3597 | 51.7357 | 15.4414 | 0.4041 | 36.2942 | 1.789 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062793 | #VALUE! | #VALUE! | 2483.6902 | 0.00040263
340 | 51.735 | 52.093 | 51.496 | 15.3062 | 15.6848 | 816.1 | 0.3601 | 51.7747 | 15.4955 | 0.3786 | 36.2792 | 1.791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062737 | #VALUE! | #VALUE! | 2486.2438 | 0.00040221
345 | 51.756 | 52.138 | 51.517 | 15.3242 | 15.7132 | 816.8 | 0.3588 | 51.8037 | 15.5187 | 0.389 | 36.285 | 1.7845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062919 | #VALUE! | #VALUE! | 2487.9786 | 0.00040193
350 | 51.779 | 52.161 | 51.54 | 15.3036 | 15.6822 | 816.5 | 0.3611 | 51.8267 | 15.4929 | 0.3786 | 36.3338 | 1.796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062598 | #VALUE! | #VALUE! | 2483.7244 | 0.00040262
355 | 51.827 | 52.209 | 51.612 | 15.2831 | 15.6771 | 817.1 | 0.357 | 51.8827 | 15.4801 | 0.394 | 36.4026 | 1.7756 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063173 | #VALUE! | #VALUE! | 2480.8519 | 0.00040309
360 | 51.895 | 52.23 | 51.656 | 15.3088 | 15.6951 | 817 | 0.3553 | 51.927 | 15.502 | 0.3863 | 36.425 | 1.7671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063414 | #VALUE! | #VALUE! | 2479.0172 | 0.00040339
365 | 51.797 | 52.155 | 51.558 | 15.3165 | 15.6977 | 815.8 | 0.3624 | 51.8367 | 15.5071 | 0.3812 | 36.3296 | 1.8024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062418 | #VALUE! | #VALUE! | 2481.882 | 0.00040292
370 | 51.724 | 52.083 | 51.509 | 15.2959 | 15.6796 | 816.7 | 0.3625 | 51.772 | 15.4878 | 0.3837 | 36.2843 | 1.8029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062405 | #VALUE! | #VALUE! | 2487.7231 | 0.00040197
375 | 51.77 | 52.129 | 51.531 | 15.2703 | 15.6538 | 817.7 | 0.3564 | 51.81 | 15.462 | 0.3835 | 36.3479 | 1.7726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063258 | #VALUE! | #VALUE! | 2486.4041 | 0.00040219
380 | 51.838 | 52.197 | 51.599 | 15.2394 | 15.6306 | 816.3 | 0.3614 | 51.878 | 15.435 | 0.3912 | 36.443 | 1.7975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062557 | #VALUE! | #VALUE! | 2475.6732 | 0.00040393
385 | 51.787 | 52.145 | 51.548 | 15.2985 | 15.6822 | 815.5 | 0.362 | 51.8267 | 15.4903 | 0.3837 | 36.3363 | 1.8004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062474 | #VALUE! | #VALUE! | 2480.5084 | 0.00040314
390 | 51.783 | 52.166 | 51.568 | 15.2831 | 15.6615 | 817 | 0.3603 | 51.839 | 15.4723 | 0.3784 | 36.3667 | 1.792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062709 | #VALUE! | #VALUE! | 2482.9948 | 0.00040274
395 | 51.753 | 52.135 | 51.538 | 15.2677 | 15.6564 | 815.5 | 0.3618 | 51.8087 | 15.462 | 0.3887 | 36.3466 | 1.7994 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062501 | #VALUE! | #VALUE! | 2479.8055 | 0.00040326
400 | 51.77 | 52.009 | 51.46 | 15.2548 | 15.6435 | 814.4 | 0.3657 | 51.7463 | 15.4491 | 0.3887 | 36.2972 | 1.8188 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061967 | #VALUE! | #VALUE! | 2479.8333 | 0.00040325
405 | 51.787 | 52.169 | 51.548 | 15.2625 | 15.6564 | 814.5 | 0.3584 | 51.8347 | 15.4595 | 0.3939 | 36.3752 | 1.7825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062975 | #VALUE! | #VALUE! | 2474.8173 | 0.00040407
410 | 51.803 | 52.137 | 51.564 | 15.2882 | 15.659 | 817.6 | 0.3602 | 51.8347 | 15.4736 | 0.3708 | 36.3611 | 1.7915 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062723 | #VALUE! | #VALUE! | 2485.2032 | 0.00040238
415 | 51.771 | 52.129 | 51.532 | 15.2857 | 15.6667 | 816.9 | 0.3584 | 51.8107 | 15.4762 | 0.381 | 36.3345 | 1.7825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062975 | #VALUE! | #VALUE! | 2484.8933 | 0.00040243
420 | 51.785 | 52.143 | 51.57 | 15.2703 | 15.6486 | 815.8 | 0.361 | 51.8327 | 15.4595 | 0.3783 | 36.3732 | 1.7955 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062612 | #VALUE! | #VALUE! | 2478.9036 | 0.0004034
425 | 51.728 | 52.086 | 51.513 | 15.2343 | 15.6176 | 816.3 | 0.3595 | 51.7757 | 15.426 | 0.3833 | 36.3497 | 1.788 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062821 | #VALUE! | #VALUE! | 2482.0265 | 0.0004029
430 | 51.74 | 52.099 | 51.525 | 15.2908 | 15.6641 | 815.5 | 0.3636 | 51.788 | 15.4774 | 0.3733 | 36.3105 | 1.8084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062254 | #VALUE! | #VALUE! | 2482.2686 | 0.00040286
435 | 51.753 | 52.111 | 51.538 | 15.2985 | 15.6667 | 816.5 | 0.3581 | 51.8007 | 15.4826 | 0.3682 | 36.3181 | 1.781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063017 | #VALUE! | #VALUE! | 2484.7981 | 0.00040245
440 | 51.814 | 52.196 | 51.599 | 15.3036 | 15.6771 | 817.3 | 0.3576 | 51.8697 | 15.4903 | 0.3735 | 36.3793 | 1.7786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063088 | #VALUE! | #VALUE! | 2483.0451 | 0.00040273
445 | 51.779 | 52.137 | 51.54 | 15.2831 | 15.6641 | 816.3 | 0.3592 | 51.8187 | 15.4736 | 0.381 | 36.3451 | 1.7865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062863 | #VALUE! | #VALUE! | 2482.344 | 0.00040285
450 | 51.792 | 52.151 | 51.577 | 15.2805 | 15.6745 | 816.5 | 0.3595 | 51.84 | 15.4775 | 0.394 | 36.3625 | 1.788 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062821 | #VALUE! | #VALUE! | 2481.7618 | 0.00040294
455 | 51.875 | 52.209 | 51.636 | 15.3653 | 15.7597 | 815.9 | 0.3611 | 51.9067 | 15.5625 | 0.3944 | 36.3442 | 1.796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062598 | #VALUE! | #VALUE! | 2481.1891 | 0.00040303
460 | 51.935 | 52.293 | 51.72 | 15.3858 | 15.7855 | 816.7 | 0.3612 | 51.9827 | 15.5856 | 0.3997 | 36.397 | 1.7965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062584 | #VALUE! | #VALUE! | 2480.0156 | 0.00040322
465 | 51.971 | 52.33 | 51.756 | 15.3936 | 15.783 | 816.2 | 0.3561 | 52.019 | 15.5883 | 0.3894 | 36.4307 | 1.7711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000633 | #VALUE! | #VALUE! | 2476.2057 | 0.00040384
470 | 51.959 | 52.365 | 51.744 | 15.3781 | 15.783 | 816.9 | 0.3603 | 52.0227 | 15.5806 | 0.4049 | 36.4421 | 1.792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062709 | #VALUE! | #VALUE! | 2477.5529 | 0.00040362
475 | 51.924 | 52.306 | 51.733 | 15.4269 | 15.814 | 816.6 | 0.3599 | 51.9877 | 15.6204 | 0.3871 | 36.3672 | 1.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062765 | #VALUE! | #VALUE! | 2481.7438 | 0.00040294
480 | 52.056 | 52.39 | 51.817 | 15.4655 | 15.8475 | 815.8 | 0.3577 | 52.0877 | 15.6565 | 0.382 | 36.4312 | 1.7791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063074 | #VALUE! | #VALUE! | 2474.9604 | 0.00040405
485 | 52.067 | 52.426 | 51.828 | 15.4578 | 15.8501 | 816.8 | 0.3618 | 52.107 | 15.654 | 0.3923 | 36.453 | 1.7994 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062501 | #VALUE! | #VALUE! | 2476.5066 | 0.00040379
490 | 52.078 | 52.436 | 51.863 | 15.4475 | 15.845 | 816.9 | 0.3604 | 52.1257 | 15.6463 | 0.3975 | 36.4794 | 1.7925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062695 | #VALUE! | #VALUE! | 2475.0196 | 0.00040404
495 | 52.041 | 52.423 | 51.826 | 15.4167 | 15.8346 | 815.6 | 0.3677 | 52.0967 | 15.6257 | 0.4179 | 36.471 | 1.8288 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061698 | #VALUE! | #VALUE! | 2471.6501 | 0.00040459
500 | 52.123 | 52.482 | 51.884 | 15.4912 | 15.894 | 816.8 | 0.3599 | 52.163 | 15.6926 | 0.4028 | 36.4704 | 1.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062765 | #VALUE! | #VALUE! | 2475.3285 | 0.00040399
505 | 52.084 | 52.442 | 51.845 | 15.4758 | 15.8708 | 816.1 | 0.3584 | 52.1237 | 15.6733 | 0.395 | 36.4504 | 1.7825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062975 | #VALUE! | #VALUE! | 2474.5664 | 0.00040411
510 | 52.044 | 52.402 | 51.829 | 15.4655 | 15.8553 | 816.5 | 0.359 | 52.0917 | 15.6604 | 0.3898 | 36.4313 | 1.7855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062891 | #VALUE! | #VALUE! | 2477.0773 | 0.0004037
515 | 51.978 | 52.36 | 51.763 | 15.4398 | 15.8295 | 815.9 | 0.3587 | 52.0337 | 15.6347 | 0.3897 | 36.399 | 1.784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062933 | #VALUE! | #VALUE! | 2477.4501 | 0.00040364
520 | 52.078 | 52.437 | 51.863 | 15.486 | 15.8837 | 815.9 | 0.3615 | 52.126 | 15.6849 | 0.3977 | 36.4412 | 1.798 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062543 | #VALUE! | #VALUE! | 2474.5857 | 0.00040411
525 | 52.083 | 52.442 | 51.844 | 15.5143 | 15.8966 | 815.6 | 0.3603 | 52.123 | 15.7055 | 0.3823 | 36.4175 | 1.792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062709 | #VALUE! | #VALUE! | 2475.2789 | 0.00040399
530 | 52.065 | 52.448 | 51.85 | 15.5117 | 15.9044 | 816.5 | 0.3617 | 52.121 | 15.7081 | 0.3927 | 36.413 | 1.7989 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062515 | #VALUE! | #VALUE! | 2478.3233 | 0.0004035
535 | 52.071 | 52.429 | 51.856 | 15.5117 | 15.894 | 816.5 | 0.3593 | 52.1187 | 15.7028 | 0.3823 | 36.4158 | 1.787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062849 | #VALUE! | #VALUE! | 2478.1282 | 0.00040353
540 | 52.027 | 52.362 | 51.788 | 15.504 | 15.9018 | 816.9 | 0.3626 | 52.059 | 15.7029 | 0.3978 | 36.3561 | 1.8034 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062391 | #VALUE! | #VALUE! | 2483.4147 | 0.00040267
545 | 52.059 | 52.417 | 51.82 | 15.5708 | 15.9509 | 817.2 | 0.3647 | 52.0987 | 15.7608 | 0.3801 | 36.3378 | 1.8139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062103 | #VALUE! | #VALUE! | 2485.5767 | 0.00040232
550 | 52.112 | 52.495 | 51.897 | 15.5862 | 15.9741 | 816 | 0.3625 | 52.168 | 15.7802 | 0.3879 | 36.3879 | 1.8029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062405 | #VALUE! | #VALUE! | 2478.5141 | 0.00040347
555 | 52.12 | 52.478 | 51.929 | 15.5734 | 15.9509 | 816.3 | 0.361 | 52.1757 | 15.7622 | 0.3775 | 36.4135 | 1.7955 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062612 | #VALUE! | #VALUE! | 2477.6777 | 0.0004036
560 | 52.151 | 52.533 | 51.935 | 15.5579 | 15.9431 | 816.9 | 0.3638 | 52.2063 | 15.7505 | 0.3852 | 36.4558 | 1.8094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062226 | #VALUE! | #VALUE! | 2476.6207 | 0.00040378
565 | 52.181 | 52.564 | 51.966 | 15.5836 | 15.9638 | 815.6 | 0.3638 | 52.237 | 15.7737 | 0.3802 | 36.4633 | 1.8094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062226 | #VALUE! | #VALUE! | 2472.1732 | 0.0004045
570 | 52.261 | 52.643 | 52.046 | 15.6247 | 16.0077 | 816.8 | 0.359 | 52.3167 | 15.8162 | 0.383 | 36.5005 | 1.7855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062891 | #VALUE! | #VALUE! | 2473.2895 | 0.00040432
575 | 52.293 | 52.652 | 52.078 | 15.635 | 16.0232 | 817 | 0.3633 | 52.341 | 15.8291 | 0.3882 | 36.5119 | 1.8069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062295 | #VALUE! | #VALUE! | 2473.1204 | 0.00040435
580 | 52.326 | 52.684 | 52.111 | 15.6324 | 16.018 | 819 | 0.3595 | 52.3737 | 15.8252 | 0.3856 | 36.5485 | 1.788 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062821 | #VALUE! | #VALUE! | 2476.6942 | 0.00040376
585 | 52.333 | 52.691 | 52.117 | 15.6093 | 16.0077 | 817.1 | 0.3608 | 52.3803 | 15.8085 | 0.3984 | 36.5718 | 1.7945 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006264 | #VALUE! | #VALUE! | 2469.3697 | 0.00040496
590 | 52.412 | 52.794 | 52.197 | 15.6838 | 16.0723 | 818.1 | 0.3598 | 52.4677 | 15.878 | 0.3885 | 36.5896 | 1.7895 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062779 | #VALUE! | #VALUE! | 2471.1902 | 0.00040466
595 | 52.42 | 52.778 | 52.205 | 15.6864 | 16.0878 | 816.5 | 0.3707 | 52.4677 | 15.8871 | 0.4014 | 36.5806 | 1.8437 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061298 | #VALUE! | #VALUE! | 2466.9673 | 0.00040536
600 | 52.427 | 52.786 | 52.188 | 15.6915 | 16.0929 | 817.4 | 0.3571 | 52.467 | 15.8922 | 0.4014 | 36.5748 | 1.7761 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063159 | #VALUE! | #VALUE! | 2470.076 | 0.00040485
605 | 52.483 | 52.865 | 52.268 | 15.7069 | 16.1213 | 817.3 | 0.358 | 52.5387 | 15.9141 | 0.4144 | 36.6246 | 1.7805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063031 | #VALUE! | #VALUE! | 2466.4178 | 0.00040545
610 | 52.37 | 52.8 | 52.203 | 15.7172 | 16.1368 | 816.9 | 0.3645 | 52.4577 | 15.927 | 0.4196 | 36.5307 | 1.8129 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062131 | #VALUE! | #VALUE! | 2471.5474 | 0.0004046
615 | 52.499 | 52.858 | 52.236 | 15.7814 | 16.1937 | 817.9 | 0.3627 | 52.531 | 15.9876 | 0.4123 | 36.5434 | 1.8039 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062377 | #VALUE! | #VALUE! | 2473.7072 | 0.00040425
620 | 52.604 | 52.962 | 52.365 | 15.802 | 16.2143 | 818.2 | 0.3589 | 52.6437 | 16.0082 | 0.4123 | 36.6355 | 1.785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062905 | #VALUE! | #VALUE! | 2468.3958 | 0.00040512
625 | 52.612 | 53.019 | 52.397 | 15.7994 | 16.2066 | 818.4 | 0.3587 | 52.676 | 16.003 | 0.4072 | 36.673 | 1.784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062933 | #VALUE! | #VALUE! | 2466.4756 | 0.00040544
630 | 52.647 | 53.029 | 52.432 | 15.7814 | 16.1911 | 817.4 | 0.3591 | 52.7027 | 15.9863 | 0.4097 | 36.7164 | 1.786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062877 | #VALUE! | #VALUE! | 2460.5488 | 0.00040641
635 | 52.635 | 53.018 | 52.42 | 15.8354 | 16.2324 | 817.5 | 0.3591 | 52.691 | 16.0339 | 0.397 | 36.6571 | 1.786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062877 | #VALUE! | #VALUE! | 2464.8318 | 0.00040571
640 | 52.673 | 53.055 | 52.458 | 15.8457 | 16.2402 | 817.3 | 0.3589 | 52.7287 | 16.043 | 0.3945 | 36.6857 | 1.785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062905 | #VALUE! | #VALUE! | 2462.3066 | 0.00040612
645 | 52.664 | 53.047 | 52.425 | 15.8431 | 16.235 | 818.4 | 0.3625 | 52.712 | 16.039 | 0.3919 | 36.673 | 1.8029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062405 | #VALUE! | #VALUE! | 2466.479 | 0.00040544
650 | 52.679 | 53.061 | 52.464 | 15.8457 | 16.2427 | 818.1 | 0.3582 | 52.7347 | 16.0442 | 0.397 | 36.6905 | 1.7815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063003 | #VALUE! | #VALUE! | 2464.3977 | 0.00040578
655 | 52.722 | 53.104 | 52.507 | 15.8611 | 16.2712 | 817.8 | 0.3607 | 52.7777 | 16.0662 | 0.4101 | 36.7115 | 1.794 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062654 | #VALUE! | #VALUE! | 2462.0815 | 0.00040616
660 | 52.714 | 53.121 | 52.499 | 15.9227 | 16.3151 | 817.3 | 0.3584 | 52.778 | 16.1189 | 0.3924 | 36.6591 | 1.7825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062975 | #VALUE! | #VALUE! | 2464.0944 | 0.00040583
665 | 52.731 | 53.113 | 52.516 | 15.9022 | 16.3021 | 817.9 | 0.3625 | 52.7867 | 16.1022 | 0.3999 | 36.6845 | 1.8029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062405 | #VALUE! | #VALUE! | 2464.1949 | 0.00040581
670 | 52.723 | 53.106 | 52.484 | 15.8688 | 16.2634 | 817.8 | 0.3695 | 52.771 | 16.0661 | 0.3946 | 36.7049 | 1.8377 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061457 | #VALUE! | #VALUE! | 2462.5253 | 0.00040609
675 | 52.765 | 53.123 | 52.526 | 15.8585 | 16.266 | 818.2 | 0.36 | 52.8047 | 16.0622 | 0.4075 | 36.7424 | 1.7905 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062751 | #VALUE! | #VALUE! | 2461.2141 | 0.0004063
680 | 52.732 | 53.067 | 52.469 | 15.9227 | 16.3125 | 818.8 | 0.3628 | 52.756 | 16.1176 | 0.3898 | 36.6384 | 1.8044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062363 | #VALUE! | #VALUE! | 2470.0115 | 0.00040486
685 | 52.748 | 53.13 | 52.533 | 15.9305 | 16.3306 | 818.1 | 0.3612 | 52.8037 | 16.1305 | 0.4001 | 36.6731 | 1.7965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062584 | #VALUE! | #VALUE! | 2465.5636 | 0.00040559
690 | 52.74 | 53.147 | 52.525 | 15.9253 | 16.3254 | 818.1 | 0.3602 | 52.804 | 16.1254 | 0.4001 | 36.6786 | 1.7915 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062723 | #VALUE! | #VALUE! | 2465.1917 | 0.00040565
695 | 52.779 | 53.161 | 52.587 | 15.8842 | 16.2996 | 818.2 | 0.3687 | 52.8423 | 16.0919 | 0.4154 | 36.7504 | 1.8338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061564 | #VALUE! | #VALUE! | 2460.6772 | 0.00040639
700 | 52.863 | 53.245 | 52.648 | 15.9664 | 16.3822 | 818.8 | 0.3587 | 52.9187 | 16.1743 | 0.4158 | 36.7444 | 1.784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062933 | #VALUE! | #VALUE! | 2462.8883 | 0.00040603
705 | 52.925 | 53.308 | 52.686 | 15.9844 | 16.3925 | 818.2 | 0.3613 | 52.973 | 16.1884 | 0.4081 | 36.7846 | 1.797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006257 | #VALUE! | #VALUE! | 2458.395 | 0.00040677
710 | 52.913 | 53.271 | 52.698 | 15.9947 | 16.4055 | 818.2 | 0.3609 | 52.9607 | 16.2001 | 0.4108 | 36.7606 | 1.795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062626 | #VALUE! | #VALUE! | 2459.9989 | 0.0004065
715 | 52.901 | 53.284 | 52.686 | 15.9921 | 16.4003 | 818.2 | 0.3646 | 52.957 | 16.1962 | 0.4082 | 36.7608 | 1.8134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062117 | #VALUE! | #VALUE! | 2459.9833 | 0.00040651
720 | 52.962 | 53.344 | 52.723 | 16.0152 | 16.4365 | 818.1 | 0.3583 | 53.0097 | 16.2259 | 0.4213 | 36.7838 | 1.782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062989 | #VALUE! | #VALUE! | 2458.1436 | 0.00040681
725 | 52.974 | 53.357 | 52.735 | 16.0538 | 16.4571 | 818.5 | 0.3596 | 53.022 | 16.2554 | 0.4033 | 36.7666 | 1.7885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062807 | #VALUE! | #VALUE! | 2460.5004 | 0.00040642
730 | 52.989 | 53.371 | 52.75 | 16.0692 | 16.4778 | 818.7 | 0.3592 | 53.0367 | 16.2735 | 0.4086 | 36.7632 | 1.7865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062863 | #VALUE! | #VALUE! | 2461.3281 | 0.00040628
735 | 52.976 | 53.358 | 52.736 | 16.0563 | 16.47 | 818.5 | 0.3612 | 53.0233 | 16.2631 | 0.4137 | 36.7602 | 1.7965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062584 | #VALUE! | #VALUE! | 2460.9266 | 0.00040635
740 | 52.989 | 53.372 | 52.75 | 16.0486 | 16.4571 | 817.5 | 0.361 | 53.037 | 16.2528 | 0.4085 | 36.7841 | 1.7955 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062612 | #VALUE! | #VALUE! | 2456.3185 | 0.00040711
745 | 53.025 | 53.432 | 52.81 | 16.1026 | 16.5114 | 818.9 | 0.3624 | 53.089 | 16.307 | 0.4088 | 36.782 | 1.8024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062418 | #VALUE! | #VALUE! | 2460.6688 | 0.00040639
750 | 52.991 | 53.374 | 52.752 | 16.1052 | 16.5036 | 818.6 | 0.3573 | 53.039 | 16.3044 | 0.3984 | 36.7346 | 1.7771 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006313 | #VALUE! | #VALUE! | 2462.9413 | 0.00040602
755 | 53.028 | 53.41 | 52.836 | 16.1 | 16.5139 | 818.9 | 0.357 | 53.0913 | 16.307 | 0.4139 | 36.7844 | 1.7756 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063173 | #VALUE! | #VALUE! | 2460.5094 | 0.00040642
760 | 53.088 | 53.471 | 52.849 | 16.082 | 16.4907 | 818.3 | 0.3614 | 53.136 | 16.2863 | 0.4087 | 36.8496 | 1.7975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062557 | #VALUE! | #VALUE! | 2454.3519 | 0.00040744
765 | 53.101 | 53.483 | 52.885 | 16.0795 | 16.5114 | 818 | 0.3574 | 53.1563 | 16.2954 | 0.4319 | 36.8609 | 1.7776 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063116 | #VALUE! | #VALUE! | 2452.7044 | 0.00040771
770 | 53.185 | 53.543 | 52.946 | 16.1694 | 16.5914 | 818.7 | 0.3585 | 53.2247 | 16.3804 | 0.422 | 36.8443 | 1.783 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062961 | #VALUE! | #VALUE! | 2455.9104 | 0.00040718
775 | 53.174 | 53.557 | 52.959 | 16.2002 | 16.6147 | 818.7 | 0.3581 | 53.23 | 16.4075 | 0.4145 | 36.8225 | 1.781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063017 | #VALUE! | #VALUE! | 2457.3588 | 0.00040694
780 | 53.21 | 53.592 | 52.971 | 16.2079 | 16.6353 | 818.5 | 0.3616 | 53.2577 | 16.4216 | 0.4274 | 36.8361 | 1.7985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062529 | #VALUE! | #VALUE! | 2455.857 | 0.00040719
785 | 53.152 | 53.534 | 52.937 | 16.1899 | 16.6198 | 818.4 | 0.3665 | 53.2077 | 16.4048 | 0.4299 | 36.8028 | 1.8228 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061859 | #VALUE! | #VALUE! | 2457.7755 | 0.00040687
790 | 53.236 | 53.619 | 53.021 | 16.249 | 16.6818 | 818.1 | 0.3616 | 53.292 | 16.4654 | 0.4328 | 36.8266 | 1.7985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062529 | #VALUE! | #VALUE! | 2455.2878 | 0.00040728
795 | 53.297 | 53.68 | 53.058 | 16.3056 | 16.736 | 818.6 | 0.3601 | 53.345 | 16.5208 | 0.4304 | 36.8242 | 1.791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062737 | #VALUE! | #VALUE! | 2456.9485 | 0.00040701
800 | 53.383 | 53.766 | 53.144 | 16.3261 | 16.7619 | 819.3 | 0.3639 | 53.431 | 16.544 | 0.4358 | 36.887 | 1.8099 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062213 | #VALUE! | #VALUE! | 2454.863 | 0.00040735
805 | 53.468 | 53.85 | 53.253 | 16.339 | 16.7748 | 818.8 | 0.3588 | 53.5237 | 16.5569 | 0.4358 | 36.9668 | 1.7845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062919 | #VALUE! | #VALUE! | 2448.071 | 0.00040848
810 | 53.458 | 53.817 | 53.195 | 16.3081 | 16.7464 | 818.9 | 0.3575 | 53.49 | 16.5272 | 0.4383 | 36.9627 | 1.7781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063102 | #VALUE! | #VALUE! | 2448.636 | 0.00040839
815 | 53.449 | 53.784 | 53.186 | 16.375 | 16.7954 | 819.1 | 0.3627 | 53.473 | 16.5852 | 0.4204 | 36.8878 | 1.8039 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062377 | #VALUE! | #VALUE! | 2454.2105 | 0.00040746
820 | 53.462 | 53.797 | 53.223 | 16.3929 | 16.8135 | 819.3 | 0.3593 | 53.494 | 16.6032 | 0.4206 | 36.8908 | 1.787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062849 | #VALUE! | #VALUE! | 2454.6101 | 0.0004074
825 | 53.549 | 53.907 | 53.286 | 16.4058 | 16.829 | 818.7 | 0.357 | 53.5807 | 16.6174 | 0.4232 | 36.9633 | 1.7756 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063173 | #VALUE! | #VALUE! | 2448.0038 | 0.0004085
830 | 53.515 | 53.85 | 53.252 | 16.4006 | 16.8342 | 818.7 | 0.3569 | 53.539 | 16.6174 | 0.4336 | 36.9216 | 1.7751 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063187 | #VALUE! | #VALUE! | 2450.7664 | 0.00040804
835 | 53.531 | 53.889 | 53.268 | 16.4469 | 16.8807 | 818.5 | 0.3692 | 53.5627 | 16.6638 | 0.4338 | 36.8989 | 1.8363 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061497 | #VALUE! | #VALUE! | 2451.6772 | 0.00040788
840 | 53.619 | 53.978 | 53.38 | 16.5188 | 16.9452 | 818.9 | 0.3621 | 53.659 | 16.732 | 0.4264 | 36.927 | 1.8009 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006246 | #VALUE! | #VALUE! | 2451.0066 | 0.000408
845 | 53.634 | 53.993 | 53.371 | 16.5214 | 16.9452 | 818.9 | 0.3587 | 53.666 | 16.7333 | 0.4238 | 36.9327 | 1.784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062933 | #VALUE! | #VALUE! | 2450.6283 | 0.00040806
850 | 53.648 | 54.007 | 53.409 | 16.5343 | 16.9581 | 818.7 | 0.3583 | 53.688 | 16.7462 | 0.4238 | 36.9418 | 1.782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062989 | #VALUE! | #VALUE! | 2449.4263 | 0.00040826
855 | 53.687 | 54.046 | 53.424 | 16.5343 | 16.9607 | 819.2 | 0.3603 | 53.719 | 16.7475 | 0.4264 | 36.9715 | 1.792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062709 | #VALUE! | #VALUE! | 2448.9533 | 0.00040834
860 | 53.774 | 54.109 | 53.511 | 16.5857 | 17.0124 | 819 | 0.3583 | 53.798 | 16.7991 | 0.4267 | 36.999 | 1.782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062989 | #VALUE! | #VALUE! | 2446.539 | 0.00040874
865 | 53.814 | 54.172 | 53.551 | 16.6114 | 17.033 | 818.6 | 0.3587 | 53.8457 | 16.8222 | 0.4216 | 37.0235 | 1.784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062933 | #VALUE! | #VALUE! | 2443.7248 | 0.00040921
870 | 53.758 | 54.141 | 53.519 | 16.6062 | 17.0227 | 817.9 | 0.3595 | 53.806 | 16.8145 | 0.4165 | 36.9915 | 1.788 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062821 | #VALUE! | #VALUE! | 2443.7418 | 0.00040921
875 | 53.751 | 54.134 | 53.536 | 16.5857 | 17.0124 | 818.7 | 0.3627 | 53.807 | 16.7991 | 0.4267 | 37.008 | 1.8039 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062377 | #VALUE! | #VALUE! | 2445.0481 | 0.00040899
880 | 53.743 | 54.126 | 53.504 | 16.5805 | 17.0072 | 819.5 | 0.3617 | 53.791 | 16.7938 | 0.4267 | 36.9971 | 1.7989 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062515 | #VALUE! | #VALUE! | 2448.1517 | 0.00040847
885 | 53.784 | 54.143 | 53.521 | 16.6473 | 17.0744 | 819.2 | 0.3571 | 53.816 | 16.8608 | 0.4271 | 36.9552 | 1.7761 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063159 | #VALUE! | #VALUE! | 2450.0368 | 0.00040816
890 | 53.826 | 54.161 | 53.587 | 16.6602 | 17.0898 | 819 | 0.3593 | 53.858 | 16.875 | 0.4296 | 36.983 | 1.787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062849 | #VALUE! | #VALUE! | 2447.5941 | 0.00040856
895 | 53.843 | 54.202 | 53.628 | 16.6602 | 17.1028 | 818.6 | 0.3587 | 53.891 | 16.8815 | 0.4426 | 37.0095 | 1.784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062933 | #VALUE! | #VALUE! | 2444.647 | 0.00040906
900 | 53.836 | 54.219 | 53.621 | 16.655 | 17.1028 | 818.3 | 0.3624 | 53.892 | 16.8789 | 0.4478 | 37.0131 | 1.8024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062418 | #VALUE! | #VALUE! | 2443.5134 | 0.00040925
905 | 53.925 | 54.26 | 53.686 | 16.691 | 17.1363 | 819.1 | 0.3615 | 53.957 | 16.9137 | 0.4453 | 37.0433 | 1.798 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062543 | #VALUE! | #VALUE! | 2443.9049 | 0.00040918
910 | 53.966 | 54.301 | 53.703 | 16.7347 | 17.1647 | 819.3 | 0.3607 | 53.99 | 16.9497 | 0.43 | 37.0403 | 1.794 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062654 | #VALUE! | #VALUE! | 2444.703 | 0.00040905
915 | 53.961 | 54.32 | 53.722 | 16.7347 | 17.1673 | 819.7 | 0.3567 | 54.001 | 16.951 | 0.4326 | 37.05 | 1.7741 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063215 | #VALUE! | #VALUE! | 2445.2562 | 0.00040896
920 | 53.93 | 54.289 | 53.691 | 16.7244 | 17.1544 | 819.1 | 0.3611 | 53.97 | 16.9394 | 0.43 | 37.0306 | 1.796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062598 | #VALUE! | #VALUE! | 2444.7464 | 0.00040904
925 | 53.997 | 54.331 | 53.733 | 16.7193 | 17.157 | 819.1 | 0.3582 | 54.0203 | 16.9382 | 0.4377 | 37.0822 | 1.7815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063003 | #VALUE! | #VALUE! | 2441.3456 | 0.00040961
930 | 53.99 | 54.373 | 53.751 | 16.781 | 17.2138 | 818.6 | 0.3578 | 54.038 | 16.9974 | 0.4328 | 37.0406 | 1.7796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006306 | #VALUE! | #VALUE! | 2442.5945 | 0.0004094
935 | 53.987 | 54.346 | 53.748 | 16.7758 | 17.2112 | 819.3 | 0.3607 | 54.027 | 16.9935 | 0.4354 | 37.0335 | 1.794 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062654 | #VALUE! | #VALUE! | 2445.1519 | 0.00040897
940 | 54.007 | 54.341 | 53.744 | 16.781 | 17.2061 | 818.4 | 0.3575 | 54.0307 | 16.9935 | 0.4251 | 37.0371 | 1.7781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063102 | #VALUE! | #VALUE! | 2442.2274 | 0.00040946
945 | 53.979 | 54.338 | 53.74 | 16.7578 | 17.1828 | 819.3 | 0.3676 | 54.019 | 16.9703 | 0.425 | 37.0487 | 1.8283 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061711 | #VALUE! | #VALUE! | 2444.1487 | 0.00040914
950 | 53.997 | 54.356 | 53.758 | 16.7707 | 17.2035 | 819.6 | 0.3698 | 54.037 | 16.9871 | 0.4328 | 37.0499 | 1.8392 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061417 | #VALUE! | #VALUE! | 2444.9645 | 0.000409
955 | 53.994 | 54.353 | 53.755 | 16.8221 | 17.2551 | 819.2 | 0.36 | 54.034 | 17.0386 | 0.433 | 36.9954 | 1.7905 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062751 | #VALUE! | #VALUE! | 2447.3713 | 0.0004086
960 | 54.062 | 54.421 | 53.823 | 16.8349 | 17.2629 | 819.5 | 0.3601 | 54.102 | 17.0489 | 0.428 | 37.0531 | 1.791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062737 | #VALUE! | #VALUE! | 2444.455 | 0.00040909
965 | 54.104 | 54.439 | 53.841 | 16.8426 | 17.2784 | 819.4 | 0.3623 | 54.128 | 17.0605 | 0.4358 | 37.0675 | 1.8019 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062432 | #VALUE! | #VALUE! | 2443.2072 | 0.0004093
970 | 54.1 | 54.434 | 53.86 | 16.8323 | 17.2499 | 819.5 | 0.3631 | 54.1313 | 17.0411 | 0.4176 | 37.0902 | 1.8059 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062322 | #VALUE! | #VALUE! | 2442.0077 | 0.0004095
975 | 54.192 | 54.527 | 53.929 | 16.8992 | 17.33 | 819 | 0.3577 | 54.216 | 17.1146 | 0.4308 | 37.1014 | 1.7791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063074 | #VALUE! | #VALUE! | 2439.7832 | 0.00040987
980 | 54.235 | 54.594 | 53.996 | 16.9275 | 17.3558 | 819 | 0.3596 | 54.275 | 17.1416 | 0.4283 | 37.1334 | 1.7885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062807 | #VALUE! | #VALUE! | 2437.684 | 0.00041023
985 | 54.232 | 54.591 | 54.017 | 16.9377 | 17.3661 | 819.7 | 0.3608 | 54.28 | 17.1519 | 0.4284 | 37.1281 | 1.7945 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006264 | #VALUE! | #VALUE! | 2440.1125 | 0.00040982
990 | 54.203 | 54.562 | 53.964 | 16.9377 | 17.3558 | 819.2 | 0.3654 | 54.243 | 17.1468 | 0.4181 | 37.0962 | 1.8174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062008 | #VALUE! | #VALUE! | 2440.7178 | 0.00040972
995 | 54.199 | 54.582 | 53.96 | 16.9197 | 17.3584 | 819.2 | 0.3605 | 54.247 | 17.1391 | 0.4387 | 37.108 | 1.793 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062682 | #VALUE! | #VALUE! | 2439.9483 | 0.00040984
1000 | 54.244 | 54.603 | 53.981 | 16.9814 | 17.4126 | 818.5 | 0.3598 | 54.276 | 17.197 | 0.4312 | 37.079 | 1.7895 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062779 | #VALUE! | #VALUE! | 2439.7668 | 0.00040988
1005 | 54.289 | 54.624 | 54.026 | 17.0071 | 17.4359 | 818.7 | 0.3625 | 54.313 | 17.2215 | 0.4288 | 37.0915 | 1.8029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062405 | #VALUE! | #VALUE! | 2439.5405 | 0.00040991
1010 | 54.309 | 54.668 | 54.07 | 17.0123 | 17.441 | 819.7 | 0.3603 | 54.349 | 17.2266 | 0.4287 | 37.1223 | 1.792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062709 | #VALUE! | #VALUE! | 2440.4905 | 0.00040975
1015 | 54.377 | 54.76 | 54.162 | 17.0045 | 17.4333 | 819.7 | 0.3561 | 54.433 | 17.2189 | 0.4288 | 37.2141 | 1.7711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000633 | #VALUE! | #VALUE! | 2434.4735 | 0.00041077
1020 | 54.35 | 54.709 | 54.087 | 16.9814 | 17.4152 | 819.1 | 0.3589 | 54.382 | 17.1983 | 0.4338 | 37.1837 | 1.785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062905 | #VALUE! | #VALUE! | 2434.6804 | 0.00041073
1025 | 54.417 | 54.799 | 54.177 | 17.0585 | 17.4875 | 819.8 | 0.361 | 54.4643 | 17.273 | 0.429 | 37.1913 | 1.7955 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062612 | #VALUE! | #VALUE! | 2436.261 | 0.00041047
1030 | 54.485 | 54.82 | 54.246 | 17.0765 | 17.5056 | 819.8 | 0.3569 | 54.517 | 17.291 | 0.4291 | 37.2259 | 1.7751 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063187 | #VALUE! | #VALUE! | 2433.9955 | 0.00041085
1035 | 54.455 | 54.838 | 54.216 | 17.0817 | 17.5082 | 820 | 0.3567 | 54.503 | 17.295 | 0.4265 | 37.2081 | 1.7741 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063215 | #VALUE! | #VALUE! | 2435.7605 | 0.00041055
1040 | 54.498 | 54.88 | 54.258 | 17.0894 | 17.5236 | 819.6 | 0.3608 | 54.5453 | 17.3065 | 0.4342 | 37.2388 | 1.7945 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006264 | #VALUE! | #VALUE! | 2432.5598 | 0.00041109
1045 | 54.562 | 54.921 | 54.299 | 17.1228 | 17.5598 | 819.9 | 0.3605 | 54.594 | 17.3413 | 0.437 | 37.2527 | 1.793 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062682 | #VALUE! | #VALUE! | 2432.5444 | 0.00041109
1050 | 54.53 | 54.913 | 54.291 | 17.1665 | 17.6037 | 818.6 | 0.3616 | 54.578 | 17.3851 | 0.4372 | 37.1929 | 1.7985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062529 | #VALUE! | #VALUE! | 2432.5924 | 0.00041108
1055 | 54.524 | 54.883 | 54.285 | 17.1742 | 17.6089 | 819.8 | 0.3621 | 54.564 | 17.3915 | 0.4347 | 37.1724 | 1.8009 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006246 | #VALUE! | #VALUE! | 2437.4986 | 0.00041026
1060 | 54.589 | 54.948 | 54.326 | 17.1742 | 17.614 | 820.7 | 0.3589 | 54.621 | 17.3941 | 0.4398 | 37.2269 | 1.785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062905 | #VALUE! | #VALUE! | 2436.6054 | 0.00041041
1065 | 54.653 | 55.012 | 54.39 | 17.1665 | 17.6114 | 819.5 | 0.3586 | 54.685 | 17.389 | 0.4449 | 37.2961 | 1.7835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062947 | #VALUE! | #VALUE! | 2428.5316 | 0.00041177
1070 | 54.669 | 55.004 | 54.406 | 17.223 | 17.6553 | 820.3 | 0.3592 | 54.693 | 17.4392 | 0.4323 | 37.2538 | 1.7865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062863 | #VALUE! | #VALUE! | 2433.656 | 0.0004109
1075 | 54.732 | 55.115 | 54.517 | 17.2487 | 17.676 | 820.1 | 0.3576 | 54.788 | 17.4624 | 0.4273 | 37.3257 | 1.7786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063088 | #VALUE! | #VALUE! | 2428.3824 | 0.0004118
1080 | 54.701 | 55.06 | 54.462 | 17.2513 | 17.6786 | 819.8 | 0.3657 | 54.741 | 17.465 | 0.4273 | 37.276 | 1.8188 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061967 | #VALUE! | #VALUE! | 2430.7241 | 0.0004114
1085 | 54.716 | 55.051 | 54.453 | 17.2564 | 17.6966 | 818.4 | 0.3602 | 54.74 | 17.4765 | 0.4402 | 37.2635 | 1.7915 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062723 | #VALUE! | #VALUE! | 2427.3903 | 0.00041197
1090 | 54.733 | 55.068 | 54.493 | 17.2538 | 17.6992 | 820.1 | 0.357 | 54.7647 | 17.4765 | 0.4454 | 37.2882 | 1.7756 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063173 | #VALUE! | #VALUE! | 2430.8235 | 0.00041138
1095 | 54.774 | 55.133 | 54.535 | 17.3232 | 17.7586 | 819.3 | 0.3575 | 54.814 | 17.5409 | 0.4354 | 37.2731 | 1.7781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063102 | #VALUE! | #VALUE! | 2429.4339 | 0.00041162
1100 | 54.788 | 55.146 | 54.548 | 17.3413 | 17.7767 | 819.7 | 0.3703 | 54.8273 | 17.559 | 0.4354 | 37.2683 | 1.8417 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061351 | #VALUE! | #VALUE! | 2430.9308 | 0.00041137
1105 | 54.874 | 55.233 | 54.635 | 17.367 | 17.8077 | 820 | 0.3563 | 54.914 | 17.5874 | 0.4407 | 37.3267 | 1.7721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063272 | #VALUE! | #VALUE! | 2428.0212 | 0.00041186
1110 | 54.961 | 55.296 | 54.698 | 17.367 | 17.8206 | 820 | 0.3569 | 54.985 | 17.5938 | 0.4536 | 37.3912 | 1.7751 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063187 | #VALUE! | #VALUE! | 2423.8296 | 0.00041257
1115 | 54.951 | 55.286 | 54.687 | 17.3978 | 17.8438 | 819.6 | 0.3655 | 54.9747 | 17.6208 | 0.446 | 37.3539 | 1.8178 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061995 | #VALUE! | #VALUE! | 2425.0686 | 0.00041236
1120 | 54.965 | 55.324 | 54.726 | 17.4312 | 17.867 | 819.9 | 0.3604 | 55.005 | 17.6491 | 0.4358 | 37.3559 | 1.7925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062695 | #VALUE! | #VALUE! | 2425.8242 | 0.00041223
1125 | 54.979 | 55.314 | 54.716 | 17.4441 | 17.8774 | 819.7 | 0.358 | 55.003 | 17.6608 | 0.4333 | 37.3422 | 1.7805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063031 | #VALUE! | #VALUE! | 2426.119 | 0.00041218
1130 | 54.945 | 55.304 | 54.706 | 17.4389 | 17.8722 | 819.3 | 0.3697 | 54.985 | 17.6556 | 0.4333 | 37.3295 | 1.8387 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061431 | #VALUE! | #VALUE! | 2425.7666 | 0.00041224
1135 | 54.982 | 55.341 | 54.743 | 17.4415 | 17.8877 | 817.7 | 0.3635 | 55.022 | 17.6646 | 0.4462 | 37.3574 | 1.8079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062267 | #VALUE! | #VALUE! | 2419.2179 | 0.00041336
1140 | 55.042 | 55.377 | 54.827 | 17.5006 | 17.9393 | 819.1 | 0.3609 | 55.082 | 17.72 | 0.4387 | 37.3621 | 1.795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062626 | #VALUE! | #VALUE! | 2423.0583 | 0.0004127
1145 | 55.105 | 55.44 | 54.841 | 17.5289 | 17.9677 | 820.8 | 0.3573 | 55.1287 | 17.7483 | 0.4388 | 37.3804 | 1.7771 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006313 | #VALUE! | #VALUE! | 2426.8975 | 0.00041205
1150 | 55.14 | 55.475 | 54.901 | 17.5366 | 17.9781 | 820.9 | 0.3584 | 55.172 | 17.7573 | 0.4415 | 37.4147 | 1.7825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062975 | #VALUE! | #VALUE! | 2424.9691 | 0.00041238
1155 | 55.107 | 55.466 | 54.868 | 17.5469 | 17.9961 | 819.8 | 0.3605 | 55.147 | 17.7715 | 0.4492 | 37.3755 | 1.793 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062682 | #VALUE! | #VALUE! | 2424.2564 | 0.0004125
1160 | 55.144 | 55.455 | 54.857 | 17.5572 | 18.009 | 819.9 | 0.3566 | 55.152 | 17.7831 | 0.4518 | 37.3689 | 1.7736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063229 | #VALUE! | #VALUE! | 2424.9803 | 0.00041237
1165 | 55.182 | 55.541 | 54.895 | 17.6137 | 18.0607 | 819.7 | 0.3591 | 55.206 | 17.8372 | 0.447 | 37.3688 | 1.786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062877 | #VALUE! | #VALUE! | 2424.3952 | 0.00041247
1170 | 55.221 | 55.58 | 54.982 | 17.6343 | 18.0891 | 820 | 0.356 | 55.261 | 17.8617 | 0.4548 | 37.3993 | 1.7706 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063315 | #VALUE! | #VALUE! | 2423.3047 | 0.00041266
1175 | 55.237 | 55.596 | 54.997 | 17.6446 | 18.0943 | 819.9 | 0.3628 | 55.2767 | 17.8695 | 0.4497 | 37.4072 | 1.8044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062363 | #VALUE! | #VALUE! | 2422.4963 | 0.0004128
1180 | 55.348 | 55.659 | 55.085 | 17.6857 | 18.1485 | 819.9 | 0.3589 | 55.364 | 17.9171 | 0.4628 | 37.4469 | 1.785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062905 | #VALUE! | #VALUE! | 2419.9292 | 0.00041324
1185 | 55.435 | 55.77 | 55.172 | 17.7577 | 18.2285 | 819.9 | 0.3597 | 55.459 | 17.9931 | 0.4708 | 37.4659 | 1.789 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062793 | #VALUE! | #VALUE! | 2418.702 | 0.00041344
1190 | 55.523 | 55.858 | 55.284 | 17.8219 | 18.2904 | 819.8 | 0.3594 | 55.555 | 18.0561 | 0.4685 | 37.4988 | 1.7875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062835 | #VALUE! | #VALUE! | 2416.2819 | 0.00041386
1195 | 55.613 | 55.949 | 55.374 | 17.8631 | 18.3369 | 818.9 | 0.3553 | 55.6453 | 18.1 | 0.4738 | 37.5453 | 1.7671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063414 | #VALUE! | #VALUE! | 2410.641 | 0.00041483
1200 | 55.584 | 55.895 | 55.321 | 17.8759 | 18.3576 | 818.9 | 0.3638 | 55.6 | 18.1167 | 0.4817 | 37.4832 | 1.8094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062226 | #VALUE! | #VALUE! | 2414.6338 | 0.00041414
1205 | 55.578 | 55.913 | 55.339 | 17.8836 | 18.3756 | 819.5 | 0.362 | 55.61 | 18.1296 | 0.492 | 37.4804 | 1.8004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062474 | #VALUE! | #VALUE! | 2416.5867 | 0.00041381
1210 | 55.597 | 55.908 | 55.334 | 17.8965 | 18.3705 | 819.8 | 0.358 | 55.613 | 18.1335 | 0.474 | 37.4795 | 1.7805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063031 | #VALUE! | #VALUE! | 2417.5294 | 0.00041365
1215 | 55.568 | 55.903 | 55.305 | 17.8682 | 18.3395 | 819.6 | 0.357 | 55.592 | 18.1039 | 0.4713 | 37.4881 | 1.7756 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063173 | #VALUE! | #VALUE! | 2416.3819 | 0.00041384
1220 | 55.517 | 55.828 | 55.254 | 17.8425 | 18.3111 | 819.7 | 0.359 | 55.533 | 18.0768 | 0.4686 | 37.4562 | 1.7855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062891 | #VALUE! | #VALUE! | 2418.7382 | 0.00041344
1225 | 55.489 | 55.848 | 55.25 | 17.8142 | 18.2853 | 819.5 | 0.3613 | 55.529 | 18.0497 | 0.4711 | 37.4793 | 1.797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006257 | #VALUE! | #VALUE! | 2416.6608 | 0.00041379
1230 | 55.511 | 55.822 | 55.247 | 17.8014 | 18.2775 | 820 | 0.3578 | 55.5267 | 18.0394 | 0.4761 | 37.4872 | 1.7796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006306 | #VALUE! | #VALUE! | 2417.6214 | 0.00041363
1235 | 55.53 | 55.841 | 55.267 | 17.8271 | 18.2982 | 820.3 | 0.3604 | 55.546 | 18.0627 | 0.4711 | 37.4834 | 1.7925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062695 | #VALUE! | #VALUE! | 2418.7554 | 0.00041344
1240 | 55.504 | 55.839 | 55.265 | 17.8296 | 18.3034 | 819.7 | 0.3629 | 55.536 | 18.0665 | 0.4738 | 37.4695 | 1.8049 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006235 | #VALUE! | #VALUE! | 2417.8796 | 0.00041359
1245 | 55.55 | 55.908 | 55.334 | 17.8219 | 18.293 | 820 | 0.3574 | 55.5973 | 18.0574 | 0.4711 | 37.5399 | 1.7776 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063116 | #VALUE! | #VALUE! | 2414.2296 | 0.00041421
1250 | 55.572 | 55.931 | 55.309 | 17.8219 | 18.293 | 819.5 | 0.3557 | 55.604 | 18.0574 | 0.4711 | 37.5466 | 1.7691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063357 | #VALUE! | #VALUE! | 2412.3291 | 0.00041454
1255 | 55.569 | 55.904 | 55.33 | 17.8348 | 18.3137 | 820.1 | 0.3566 | 55.601 | 18.0742 | 0.4789 | 37.5267 | 1.7736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063229 | #VALUE! | #VALUE! | 2415.3691 | 0.00041402
1260 | 55.566 | 55.901 | 55.302 | 17.8399 | 18.293 | 820.4 | 0.3594 | 55.5897 | 18.0664 | 0.4531 | 37.5232 | 1.7875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062835 | #VALUE! | #VALUE! | 2416.4801 | 0.00041383
1265 | 55.537 | 55.872 | 55.274 | 17.8116 | 18.275 | 819.5 | 0.3558 | 55.561 | 18.0433 | 0.4634 | 37.5177 | 1.7696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063343 | #VALUE! | #VALUE! | 2414.1841 | 0.00041422
1270 | 54.242 | 54.601 | 54.003 | 17.732 | 18.1252 | 820.3 | 0.4202 | 54.282 | 17.9286 | 0.3932 | 36.3534 | 2.0899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005545 | #VALUE! | #VALUE! | 2493.9361 | 0.00040097
1275 | 53.463 | 53.846 | 53.296 | 17.7577 | 18.1278 | 820 | 0.42 | 53.535 | 17.9428 | 0.3701 | 35.5922 | 2.0889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055471 | #VALUE! | #VALUE! | 2546.338 | 0.00039272
1280 | 53.313 | 53.695 | 53.122 | 17.8811 | 18.2517 | 819.8 | 0.4212 | 53.3767 | 18.0664 | 0.3706 | 35.3103 | 2.0949 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055344 | #VALUE! | #VALUE! | 2566.0467 | 0.0003897
1285 | 53.293 | 53.7 | 53.102 | 17.9145 | 18.2698 | 819.8 | 0.4204 | 53.365 | 18.0922 | 0.3553 | 35.2728 | 2.0909 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055429 | #VALUE! | #VALUE! | 2568.7687 | 0.00038929
1290 | 53.224 | 53.607 | 53.033 | 17.9093 | 18.2466 | 821.1 | 0.4197 | 53.288 | 18.078 | 0.3373 | 35.2101 | 2.0874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055503 | #VALUE! | #VALUE! | 2577.431 | 0.00038798
1295 | 53.226 | 53.609 | 53.035 | 17.9093 | 18.2492 | 819.8 | 0.4193 | 53.29 | 18.0792 | 0.3399 | 35.2107 | 2.0854 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055545 | #VALUE! | #VALUE! | 2573.2992 | 0.00038861
1300 | 53.248 | 53.606 | 53.056 | 17.9016 | 18.2388 | 820.2 | 0.4201 | 53.3033 | 18.0702 | 0.3372 | 35.2331 | 2.0894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005546 | #VALUE! | #VALUE! | 2572.9191 | 0.00038866
1305 | 53.243 | 53.649 | 53.075 | 17.9351 | 18.2724 | 819.7 | 0.4205 | 53.3223 | 18.1038 | 0.3373 | 35.2186 | 2.0914 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055418 | #VALUE! | #VALUE! | 2572.413 | 0.00038874
1310 | 53.307 | 53.69 | 53.116 | 17.9248 | 18.2982 | 819.9 | 0.4187 | 53.371 | 18.1115 | 0.3734 | 35.2595 | 2.0824 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055609 | #VALUE! | #VALUE! | 2570.0548 | 0.0003891
1315 | 53.344 | 53.703 | 53.153 | 17.8862 | 18.2827 | 819.6 | 0.4196 | 53.4 | 18.0845 | 0.3965 | 35.3156 | 2.0869 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055513 | #VALUE! | #VALUE! | 2565.0369 | 0.00038986
1320 | 53.572 | 54.026 | 53.619 | 17.8451 | 18.2569 | 819 | 0.4208 | 53.739 | 18.051 | 0.4118 | 35.688 | 2.0929 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055386 | #VALUE! | #VALUE! | 2536.4093 | 0.00039426
1325 | 73.677 | 73.629 | 72.714 | 19.5808 | 21.2942 | 820.9 | 0.0837 | 73.34 | 20.4375 | 1.7134 | 52.9025 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1715.0299 | 0.00058308
1330 | 74.44 | 74.584 | 74.392 | 19.6374 | 21.2039 | 818.8 | 0.0838 | 74.472 | 20.4206 | 1.5665 | 54.0513 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1674.2832 | 0.00059727
1335 | 73.598 | 73.502 | 72.659 | 19.6554 | 21.4464 | 819.7 | 0.0843 | 73.253 | 20.5509 | 1.791 | 52.7021 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1719.0347 | 0.00058172
1340 | 75.105 | 75.225 | 75.08 | 19.6477 | 21.2761 | 818.5 | 0.0843 | 75.1367 | 20.4619 | 1.6284 | 54.6748 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1654.5862 | 0.00060438
1345 | 74.132 | 74.06 | 73.192 | 19.6014 | 21.4103 | 820.7 | 0.0839 | 73.7947 | 20.5058 | 1.8089 | 53.2888 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1702.182 | 0.00058748
1350 | 75.321 | 75.489 | 75.345 | 19.5088 | 21.1214 | 817.7 | 0.0842 | 75.385 | 20.3151 | 1.6126 | 55.0699 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1641.1087 | 0.00060934
1355 | 63.654 | 63.918 | 63.414 | 18.0636 | 19.0958 | 819.9 | 0.2035 | 63.662 | 18.5797 | 1.0322 | 45.0823 | 1.0121 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009904 | #VALUE! | #VALUE! | 2010.0759 | 0.00049749
1360 | 61.919 | 62.231 | 61.751 | 17.9299 | 18.8454 | 817.9 | 0.2031 | 61.967 | 18.3877 | 0.9155 | 43.5793 | 1.0101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099196 | #VALUE! | #VALUE! | 2074.3264 | 0.00048208
1365 | 61.866 | 62.153 | 61.65 | 17.8656 | 18.7628 | 820.2 | 0.2046 | 61.8897 | 18.3142 | 0.8972 | 43.5755 | 1.0176 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098614 | #VALUE! | #VALUE! | 2080.345 | 0.00048069
1370 | 62.008 | 62.296 | 61.744 | 17.7911 | 18.688 | 819.1 | 0.2052 | 62.016 | 18.2396 | 0.8969 | 43.7764 | 1.0206 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098383 | #VALUE! | #VALUE! | 2068.0166 | 0.00048356
1375 | 61.985 | 62.297 | 61.769 | 17.7731 | 18.6648 | 819.5 | 0.2056 | 62.017 | 18.2189 | 0.8917 | 43.7981 | 1.0226 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009823 | #VALUE! | #VALUE! | 2068.0061 | 0.00048356
1380 | 62.109 | 62.397 | 61.869 | 17.7371 | 18.6312 | 819.5 | 0.2039 | 62.125 | 18.1841 | 0.8941 | 43.9408 | 1.0141 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098885 | #VALUE! | #VALUE! | 2061.2855 | 0.00048513
1385 | 62.234 | 62.498 | 61.97 | 17.7397 | 18.6389 | 819 | 0.2043 | 62.234 | 18.1893 | 0.8992 | 44.0447 | 1.0161 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009873 | #VALUE! | #VALUE! | 2055.1706 | 0.00048658
1390 | 62.385 | 62.673 | 62.121 | 17.7268 | 18.626 | 818.9 | 0.2032 | 62.393 | 18.1764 | 0.8992 | 44.2166 | 1.0106 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099157 | #VALUE! | #VALUE! | 2046.9308 | 0.00048854
1395 | 62.418 | 62.706 | 62.178 | 17.7423 | 18.6415 | 818.5 | 0.2032 | 62.434 | 18.1919 | 0.8992 | 44.2421 | 1.0106 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099157 | #VALUE! | #VALUE! | 2044.7518 | 0.00048906
1400 | 62.597 | 62.885 | 62.357 | 17.7628 | 18.6751 | 819.5 | 0.2033 | 62.613 | 18.2189 | 0.9123 | 44.3941 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 2040.2427 | 0.00049014
1405 | 56.064 | 56.471 | 55.873 | 17.4749 | 18.1356 | 820.6 | 0.2947 | 56.136 | 17.8053 | 0.6607 | 38.3308 | 1.4657 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073648 | #VALUE! | #VALUE! | 2366.1476 | 0.00042263
1410 | 55.644 | 56.075 | 55.477 | 17.4286 | 18.0736 | 820 | 0.2956 | 55.732 | 17.7511 | 0.645 | 37.9809 | 1.4702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073468 | #VALUE! | #VALUE! | 2386.1967 | 0.00041908
1415 | 55.607 | 56.038 | 55.44 | 17.331 | 17.9807 | 819.2 | 0.2943 | 55.695 | 17.6559 | 0.6497 | 38.0391 | 1.4637 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073728 | #VALUE! | #VALUE! | 2380.2182 | 0.00042013
1420 | 55.642 | 56.049 | 55.475 | 17.2924 | 17.9523 | 821.5 | 0.2923 | 55.722 | 17.6224 | 0.6599 | 38.0996 | 1.4538 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074131 | #VALUE! | #VALUE! | 2383.1107 | 0.00041962
1425 | 55.559 | 55.99 | 55.392 | 17.2076 | 17.8774 | 819.3 | 0.293 | 55.647 | 17.5425 | 0.6698 | 38.1045 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 2376.4262 | 0.0004208
1430 | 55.569 | 55.976 | 55.354 | 17.1793 | 17.8464 | 820.3 | 0.2935 | 55.633 | 17.5129 | 0.6671 | 38.1202 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 2378.3499 | 0.00042046
1435 | 55.534 | 55.941 | 55.415 | 17.1665 | 17.8516 | 819.9 | 0.2937 | 55.63 | 17.509 | 0.6851 | 38.121 | 1.4607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073848 | #VALUE! | #VALUE! | 2377.1403 | 0.00042067
1440 | 55.668 | 56.099 | 55.5 | 17.2204 | 17.9032 | 817.4 | 0.294 | 55.7557 | 17.5618 | 0.6828 | 38.1939 | 1.4622 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073788 | #VALUE! | #VALUE! | 2365.3676 | 0.00042277
1445 | 55.777 | 56.232 | 55.634 | 17.2564 | 17.9368 | 819.3 | 0.2935 | 55.881 | 17.5966 | 0.6804 | 38.2844 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 2365.2592 | 0.00042279
1450 | 54.236 | 54.69 | 54.021 | 17.1613 | 17.7431 | 820.9 | 0.3568 | 54.3157 | 17.4522 | 0.5818 | 36.8635 | 1.7746 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063201 | #VALUE! | #VALUE! | 2461.2273 | 0.0004063
1455 | 53.293 | 53.771 | 53.15 | 17.3155 | 17.7844 | 820.9 | 0.3549 | 53.4047 | 17.5499 | 0.4689 | 35.8547 | 1.7651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063472 | #VALUE! | #VALUE! | 2530.4724 | 0.00039518
1460 | 73.333 | 73.526 | 73.212 | 18.565 | 19.9113 | 819.9 | 0.1014 | 73.357 | 19.2382 | 1.3463 | 54.1189 | 0.50432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017292 | #VALUE! | #VALUE! | 1674.4415 | 0.00059721
1465 | 79.532 | 79.653 | 79.339 | 18.6858 | 20.2622 | 818.8 | 0.1012 | 79.508 | 19.474 | 1.5764 | 60.034 | 0.50333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017319 | #VALUE! | #VALUE! | 1507.4336 | 0.00066338
1470 | 76.475 | 76.619 | 76.378 | 18.5907 | 20.0739 | 819.8 | 0.1006 | 76.4907 | 19.3323 | 1.4832 | 57.1584 | 0.50034 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017401 | #VALUE! | #VALUE! | 1585.2061 | 0.00063083
1475 | 70.789 | 71.005 | 70.765 | 18.5393 | 20.0119 | 817.8 | 0.1005 | 70.853 | 19.2756 | 1.4726 | 51.5774 | 0.49985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017415 | #VALUE! | #VALUE! | 1752.4486 | 0.00057063
1480 | 71.375 | 71.567 | 71.375 | 18.4827 | 20.0016 | 817.5 | 0.1007 | 71.439 | 19.2421 | 1.5189 | 52.1968 | 0.50084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017388 | #VALUE! | #VALUE! | 1731.0161 | 0.0005777
1485 | 71.321 | 71.273 | 70.31 | 18.4878 | 20.1823 | 819.3 | 0.1002 | 70.968 | 19.335 | 1.6945 | 51.633 | 0.49835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017457 | #VALUE! | #VALUE! | 1753.7741 | 0.0005702
1490 | 69.85 | 70.043 | 69.802 | 18.511 | 19.9526 | 817.5 | 0.1003 | 69.8983 | 19.2318 | 1.4416 | 50.6665 | 0.49885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017443 | #VALUE! | #VALUE! | 1783.2992 | 0.00056076
1495 | 71.641 | 71.882 | 71.641 | 18.5367 | 20.0739 | 818 | 0.1008 | 71.7213 | 19.3053 | 1.5372 | 52.416 | 0.50134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017374 | #VALUE! | #VALUE! | 1724.832 | 0.00057977
1500 | 71.459 | 71.363 | 70.448 | 18.6087 | 20.3087 | 817.5 | 0.1009 | 71.09 | 19.4587 | 1.7 | 51.6313 | 0.50184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001736 | #VALUE! | #VALUE! | 1749.977 | 0.00057144
1505 | 69.969 | 70.161 | 69.944 | 18.6575 | 20.1126 | 817 | 0.1008 | 70.0247 | 19.385 | 1.4551 | 50.6396 | 0.50134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017374 | #VALUE! | #VALUE! | 1783.1558 | 0.0005608
1510 | 71.336 | 71.553 | 71.312 | 18.6318 | 20.1539 | 814.7 | 0.1009 | 71.4003 | 19.3928 | 1.5221 | 52.0075 | 0.50184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001736 | #VALUE! | #VALUE! | 1731.3685 | 0.00057758
1515 | 71.568 | 71.496 | 70.581 | 18.5933 | 20.2958 | 819.9 | 0.1008 | 71.215 | 19.4445 | 1.7025 | 51.7704 | 0.50134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017374 | #VALUE! | #VALUE! | 1750.3971 | 0.0005713
1520 | 69.86 | 70.077 | 69.884 | 18.5495 | 20.0068 | 818.8 | 0.1006 | 69.9403 | 19.2782 | 1.4573 | 50.6622 | 0.50034 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017401 | #VALUE! | #VALUE! | 1786.2884 | 0.00055982
1525 | 70.659 | 70.852 | 70.659 | 18.5675 | 20.0868 | 818 | 0.1008 | 70.7233 | 19.3271 | 1.5193 | 51.3962 | 0.50134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017374 | #VALUE! | #VALUE! | 1759.0577 | 0.00056849
1530 | 74.611 | 74.755 | 74.297 | 18.5624 | 20.2597 | 818.5 | 0.1012 | 74.5543 | 19.411 | 1.6973 | 55.1433 | 0.50333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017319 | #VALUE! | #VALUE! | 1640.5282 | 0.00060956
1535 | 77.968 | 78.113 | 77.848 | 18.5881 | 20.2958 | 817.8 | 0.1007 | 77.9763 | 19.4419 | 1.7077 | 58.5344 | 0.50084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017388 | #VALUE! | #VALUE! | 1544.165 | 0.0006476
1540 | 79.645 | 79.572 | 78.993 | 18.5855 | 20.3422 | 818.2 | 0.1007 | 79.4033 | 19.4639 | 1.7567 | 59.9395 | 0.50084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017388 | #VALUE! | #VALUE! | 1508.7043 | 0.00066282
1545 | 78.982 | 79.102 | 78.837 | 18.6215 | 20.3551 | 819.2 | 0.1008 | 78.9737 | 19.4883 | 1.7336 | 59.4854 | 0.50134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017374 | #VALUE! | #VALUE! | 1522.0799 | 0.000657
1550 | 77.599 | 77.744 | 77.43 | 18.6421 | 20.3448 | 817.8 | 0.1012 | 77.591 | 19.4934 | 1.7027 | 58.0975 | 0.50333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017319 | #VALUE! | #VALUE! | 1555.7755 | 0.00064277
1555 | 77.16 | 77.256 | 76.967 | 18.6653 | 20.2958 | 818.1 | 0.1008 | 77.1277 | 19.4806 | 1.6305 | 57.6471 | 0.50134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017374 | #VALUE! | #VALUE! | 1568.5069 | 0.00063755
1560 | 72.146 | 72.025 | 71.062 | 18.6138 | 20.3603 | 821.4 | 0.1011 | 71.7443 | 19.487 | 1.7465 | 52.2573 | 0.50283 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017333 | #VALUE! | #VALUE! | 1737.2628 | 0.00057562
1565 | 69.742 | 69.91 | 69.693 | 18.5367 | 20.0042 | 818.8 | 0.1009 | 69.7817 | 19.2705 | 1.4675 | 50.5112 | 0.50184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001736 | #VALUE! | #VALUE! | 1791.6272 | 0.00055815
1570 | 70.885 | 71.102 | 70.837 | 18.4518 | 19.9603 | 819 | 0.1016 | 70.9413 | 19.2061 | 1.5085 | 51.7353 | 0.50532 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017264 | #VALUE! | #VALUE! | 1749.6642 | 0.00057154
1575 | 77.834 | 77.954 | 77.641 | 18.439 | 20.1229 | 818.7 | 0.1011 | 77.8097 | 19.281 | 1.6839 | 58.5287 | 0.50283 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017333 | #VALUE! | #VALUE! | 1546.014 | 0.00064682
1580 | 76.101 | 76.197 | 75.763 | 18.4467 | 20.1487 | 818.7 | 0.1014 | 76.0203 | 19.2977 | 1.702 | 56.7226 | 0.50432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017292 | #VALUE! | #VALUE! | 1595.2401 | 0.00062686
1585 | 78.905 | 78.977 | 78.711 | 18.4801 | 20.1848 | 819.5 | 0.101 | 78.8643 | 19.3325 | 1.7047 | 59.5319 | 0.50233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017346 | #VALUE! | #VALUE! | 1521.4475 | 0.00065727

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386