## Data Entry
Stainless steel monitor used at 2.0 m/s with canal water at a concentration ratio of 4.0
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
m2K/W
[21 empty] | 0.0011087 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00037157
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.00075233 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00028563
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.0020075 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056485
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.00060004 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00025055
0 | 40.167 | 39.454 | 39.872 | 5.904 | 6.9444 | 798.3 | 0.176 | 39.831 | 6.4242 | 1.0404 | 33.4068 | 0.87535 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011124 | #VALUE! | #VALUE! | 2641.1246 | 0.00037863
5 | 41.228 | 40.465 | 40.908 | 6.4199 | 7.531 | 800.7 | 0.1762 | 40.867 | 6.9755 | 1.1111 | 33.8916 | 0.87635 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011114 | #VALUE! | #VALUE! | 2611.1753 | 0.00038297
10 | 41.68 | 40.892 | 41.36 | 6.9769 | 8.092 | 801.1 | 0.1762 | 41.3107 | 7.5344 | 1.1151 | 33.7762 | 0.87635 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011114 | #VALUE! | #VALUE! | 2621.4004 | 0.00038148
15 | 42.106 | 41.293 | 41.736 | 7.4442 | 8.5938 | 803.2 | 0.1764 | 41.7117 | 8.019 | 1.1496 | 33.6927 | 0.87734 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011104 | #VALUE! | #VALUE! | 2634.7897 | 0.00037954
20 | 42.484 | 41.647 | 42.065 | 7.9397 | 9.0803 | 803 | 0.1775 | 42.0653 | 8.51 | 1.1406 | 33.5553 | 0.88281 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011049 | #VALUE! | #VALUE! | 2644.9144 | 0.00037808
25 | 42.766 | 41.953 | 42.323 | 8.348 | 9.5153 | 801.3 | 0.1772 | 42.3473 | 8.9316 | 1.1673 | 33.4157 | 0.88132 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011064 | #VALUE! | #VALUE! | 2650.3452 | 0.00037731
30 | 43.048 | 42.26 | 42.678 | 8.7332 | 9.886 | 805.9 | 0.1769 | 42.662 | 9.3096 | 1.1528 | 33.3524 | 0.87983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011079 | #VALUE! | #VALUE! | 2670.6176 | 0.00037445
35 | 43.356 | 42.567 | 42.986 | 9.0774 | 10.2593 | 804.1 | 0.1767 | 42.9697 | 9.6684 | 1.1819 | 33.3013 | 0.87883 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011089 | #VALUE! | #VALUE! | 2668.7402 | 0.00037471
40 | 43.637 | 42.774 | 43.169 | 9.3805 | 10.5631 | 804.3 | 0.1772 | 43.1933 | 9.9718 | 1.1826 | 33.2215 | 0.88132 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011064 | #VALUE! | #VALUE! | 2675.8147 | 0.00037372
45 | 43.747 | 43.008 | 43.304 | 9.6939 | 10.8696 | 804.5 | 0.1778 | 43.353 | 10.2818 | 1.1757 | 33.0712 | 0.8843 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011034 | #VALUE! | #VALUE! | 2688.6426 | 0.00037193
50 | 43.981 | 43.217 | 43.562 | 9.961 | 11.14 | 804 | 0.1771 | 43.5867 | 10.5505 | 1.179 | 33.0362 | 0.88082 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011069 | #VALUE! | #VALUE! | 2689.8251 | 0.00037177
55 | 44.215 | 43.451 | 43.821 | 10.2385 | 11.4232 | 807.2 | 0.1766 | 43.829 | 10.8308 | 1.1847 | 32.9982 | 0.87834 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011094 | #VALUE! | #VALUE! | 2703.6421 | 0.00036987
60 | 44.504 | 43.666 | 44.011 | 10.4543 | 11.637 | 807 | 0.1767 | 44.0603 | 11.0457 | 1.1827 | 33.0147 | 0.87883 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011089 | #VALUE! | #VALUE! | 2701.6186 | 0.00037015
65 | 44.643 | 43.83 | 44.224 | 10.6933 | 11.8765 | 808.2 | 0.1773 | 44.2323 | 11.2849 | 1.1832 | 32.9474 | 0.88182 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011059 | #VALUE! | #VALUE! | 2711.1584 | 0.00036885
70 | 44.809 | 44.021 | 44.39 | 10.8706 | 12.0517 | 806.2 | 0.1771 | 44.4067 | 11.4611 | 1.1811 | 32.9455 | 0.88082 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011069 | #VALUE! | #VALUE! | 2704.6066 | 0.00036974
75 | 45.027 | 44.139 | 44.534 | 11.0633 | 12.2552 | 807.8 | 0.1766 | 44.5667 | 11.6593 | 1.1919 | 32.9074 | 0.87834 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011094 | #VALUE! | #VALUE! | 2713.1118 | 0.00036858
80 | 45.148 | 44.286 | 44.631 | 11.1841 | 12.3711 | 808 | 0.1776 | 44.6883 | 11.7776 | 1.187 | 32.9107 | 0.88331 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011044 | #VALUE! | #VALUE! | 2713.5101 | 0.00036853
85 | 45.221 | 44.432 | 44.802 | 11.3588 | 12.5514 | 808 | 0.1774 | 44.8183 | 11.9551 | 1.1926 | 32.8632 | 0.88232 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011054 | #VALUE! | #VALUE! | 2717.4322 | 0.00036799
90 | 45.419 | 44.606 | 45 | 11.4539 | 12.6519 | 808.3 | 0.176 | 45.0083 | 12.0529 | 1.198 | 32.9554 | 0.87535 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011124 | #VALUE! | #VALUE! | 2710.8357 | 0.00036889
95 | 45.569 | 44.706 | 45.076 | 11.5927 | 12.7936 | 810.4 | 0.176 | 45.117 | 12.1931 | 1.2009 | 32.9239 | 0.87535 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011124 | #VALUE! | #VALUE! | 2720.4858 | 0.00036758
100 | 45.671 | 44.808 | 45.178 | 11.657 | 12.858 | 807.3 | 0.1763 | 45.219 | 12.2575 | 1.201 | 32.9615 | 0.87684 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011109 | #VALUE! | #VALUE! | 2706.9836 | 0.00036941
105 | 45.674 | 44.885 | 45.28 | 11.7855 | 12.9946 | 808.9 | 0.177 | 45.2797 | 12.3901 | 1.2091 | 32.8896 | 0.88033 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011074 | #VALUE! | #VALUE! | 2718.2767 | 0.00036788
110 | 45.703 | 44.914 | 45.235 | 11.8317 | 13.0281 | 809.2 | 0.1768 | 45.284 | 12.4299 | 1.1964 | 32.8541 | 0.87933 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011084 | #VALUE! | #VALUE! | 2722.2245 | 0.00036735
115 | 45.903 | 45.04 | 45.41 | 11.9679 | 13.1852 | 810 | 0.1774 | 45.451 | 12.5765 | 1.2173 | 32.8745 | 0.88232 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011054 | #VALUE! | #VALUE! | 2723.229 | 0.00036721
120 | 45.881 | 45.067 | 45.412 | 11.9885 | 13.1801 | 808 | 0.1764 | 45.4533 | 12.5843 | 1.1916 | 32.869 | 0.87734 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011104 | #VALUE! | #VALUE! | 2716.9526 | 0.00036806
125 | 45.957 | 45.168 | 45.514 | 12.1067 | 13.3115 | 809.5 | 0.1762 | 45.5463 | 12.7091 | 1.2048 | 32.8372 | 0.87635 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011114 | #VALUE! | #VALUE! | 2724.6325 | 0.00036702
130 | 45.981 | 45.167 | 45.537 | 12.0913 | 13.2909 | 808.5 | 0.1763 | 45.5617 | 12.6911 | 1.1996 | 32.8706 | 0.87684 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011109 | #VALUE! | #VALUE! | 2718.5071 | 0.00036785
135 | 46.099 | 45.309 | 45.679 | 12.135 | 13.3424 | 810.3 | 0.1763 | 45.6957 | 12.7387 | 1.2074 | 32.957 | 0.87684 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011109 | #VALUE! | #VALUE! | 2717.4167 | 0.000368
140 | 46.137 | 45.298 | 45.668 | 12.1916 | 13.3913 | 809.4 | 0.1761 | 45.701 | 12.7914 | 1.1997 | 32.9096 | 0.87585 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0011119 | #VALUE! | #VALUE! | 2718.3095 | 0.00036788
145 | 38.595 | 37.808 | 38.152 | 12.4049 | 13.229 | 813.6 | 0.2872 | 38.185 | 12.817 | 0.8241 | 25.3681 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 3544.7164 | 0.00028211
150 | 38.846 | 38.059 | 38.379 | 12.5335 | 13.3321 | 814.5 | 0.2862 | 38.428 | 12.9328 | 0.7986 | 25.4952 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 3530.9397 | 0.00028321
155 | 38.866 | 38.153 | 38.473 | 12.6183 | 13.4171 | 812.3 | 0.2871 | 38.4973 | 13.0177 | 0.7988 | 25.4796 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 3523.5539 | 0.0002838
160 | 38.907 | 38.193 | 38.538 | 12.7031 | 13.5022 | 811.8 | 0.2864 | 38.546 | 13.1027 | 0.7991 | 25.4433 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 3526.4067 | 0.00028357
165 | 38.949 | 38.211 | 38.556 | 12.7623 | 13.564 | 812.9 | 0.2884 | 38.572 | 13.1631 | 0.8017 | 25.4089 | 1.4344 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074932 | #VALUE! | #VALUE! | 3535.9796 | 0.00028281
170 | 39.044 | 38.281 | 38.601 | 12.8265 | 13.6233 | 813.3 | 0.2868 | 38.642 | 13.2249 | 0.7968 | 25.4171 | 1.4264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075266 | #VALUE! | #VALUE! | 3536.5713 | 0.00028276
175 | 39.119 | 38.356 | 38.725 | 12.8754 | 13.6748 | 814.4 | 0.288 | 38.7333 | 13.2751 | 0.7994 | 25.4582 | 1.4324 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075015 | #VALUE! | #VALUE! | 3535.6327 | 0.00028283
180 | 39.222 | 38.508 | 38.803 | 12.9242 | 13.716 | 813.5 | 0.2873 | 38.8443 | 13.3201 | 0.7918 | 25.5242 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 3522.5932 | 0.00028388
185 | 39.255 | 38.492 | 38.812 | 12.9654 | 13.7598 | 810.4 | 0.2859 | 38.853 | 13.3626 | 0.7944 | 25.4904 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 3513.8274 | 0.00028459
190 | 39.241 | 38.503 | 38.872 | 12.9988 | 13.7959 | 813.9 | 0.2857 | 38.872 | 13.3973 | 0.7971 | 25.4747 | 1.421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075498 | #VALUE! | #VALUE! | 3531.1849 | 0.00028319
195 | 39.254 | 38.541 | 38.861 | 13.0476 | 13.8449 | 812.5 | 0.2872 | 38.8853 | 13.4462 | 0.7973 | 25.4391 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 3530.0394 | 0.00028328
200 | 39.321 | 38.583 | 38.903 | 13.099 | 13.8938 | 814.8 | 0.2864 | 38.9357 | 13.4964 | 0.7948 | 25.4393 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 3540.0066 | 0.00028249
205 | 39.339 | 38.65 | 38.994 | 13.1659 | 13.966 | 813.2 | 0.2865 | 38.9943 | 13.566 | 0.8001 | 25.4284 | 1.4249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075329 | #VALUE! | #VALUE! | 3534.5673 | 0.00028292
210 | 39.433 | 38.695 | 39.04 | 13.207 | 13.9969 | 812.5 | 0.2872 | 39.056 | 13.602 | 0.7899 | 25.454 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 3527.9638 | 0.00028345
215 | 39.528 | 38.741 | 39.085 | 13.261 | 14.0536 | 813.8 | 0.2863 | 39.118 | 13.6573 | 0.7926 | 25.4607 | 1.4239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075371 | #VALUE! | #VALUE! | 3532.6856 | 0.00028307
220 | 39.501 | 38.812 | 39.132 | 13.2867 | 14.082 | 812.5 | 0.2857 | 39.1483 | 13.6844 | 0.7953 | 25.464 | 1.421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075498 | #VALUE! | #VALUE! | 3526.5875 | 0.00028356
225 | 39.575 | 38.837 | 39.133 | 13.3382 | 14.1155 | 812.4 | 0.2865 | 39.1817 | 13.7269 | 0.7773 | 25.4548 | 1.4249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075329 | #VALUE! | #VALUE! | 3527.4233 | 0.00028349
230 | 39.625 | 38.862 | 39.182 | 13.351 | 14.1438 | 813.8 | 0.2864 | 39.223 | 13.7474 | 0.7928 | 25.4756 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 3530.6194 | 0.00028324
235 | 39.575 | 38.911 | 39.182 | 13.4024 | 14.1979 | 814.1 | 0.287 | 39.2227 | 13.8002 | 0.7955 | 25.4225 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 3539.2957 | 0.00028254
240 | 39.675 | 38.912 | 39.282 | 13.4359 | 14.2237 | 813.7 | 0.2877 | 39.2897 | 13.8298 | 0.7878 | 25.4599 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 3532.3671 | 0.0002831
245 | 39.703 | 38.941 | 39.26 | 13.4564 | 14.2417 | 813.4 | 0.2875 | 39.3013 | 13.8491 | 0.7853 | 25.4523 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 3532.1168 | 0.00028312
250 | 39.606 | 38.917 | 39.237 | 13.4693 | 14.2521 | 813.3 | 0.2876 | 39.2533 | 13.8607 | 0.7828 | 25.3926 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 3539.9789 | 0.00028249
255 | 39.683 | 38.969 | 39.313 | 13.4873 | 14.2727 | 813.8 | 0.2873 | 39.3217 | 13.88 | 0.7854 | 25.4417 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 3535.3284 | 0.00028286
260 | 39.734 | 39.07 | 39.39 | 13.5027 | 14.2959 | 814.7 | 0.2871 | 39.398 | 13.8993 | 0.7932 | 25.4987 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 3531.322 | 0.00028318
265 | 39.762 | 39.098 | 39.418 | 13.5233 | 14.3191 | 813.8 | 0.2872 | 39.426 | 13.9212 | 0.7958 | 25.5048 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 3526.5773 | 0.00028356
270 | 39.789 | 39.1 | 39.445 | 13.5567 | 14.3552 | 814.2 | 0.2879 | 39.4447 | 13.9559 | 0.7985 | 25.4887 | 1.4319 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075036 | #VALUE! | #VALUE! | 3530.537 | 0.00028324
275 | 39.89 | 39.128 | 39.423 | 13.5696 | 14.368 | 813.1 | 0.2873 | 39.4803 | 13.9688 | 0.7984 | 25.5115 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 3522.6139 | 0.00028388
280 | 39.914 | 39.152 | 39.471 | 13.5721 | 14.3629 | 812.8 | 0.2851 | 39.5123 | 13.9675 | 0.7908 | 25.5448 | 1.418 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075625 | #VALUE! | #VALUE! | 3516.7238 | 0.00028436
285 | 39.841 | 39.152 | 39.447 | 13.5773 | 14.3758 | 814.4 | 0.2863 | 39.48 | 13.9765 | 0.7985 | 25.5035 | 1.4239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075371 | #VALUE! | #VALUE! | 3529.3642 | 0.00028334
290 | 39.938 | 39.175 | 39.495 | 13.5876 | 14.3758 | 815 | 0.2862 | 39.536 | 13.9817 | 0.7882 | 25.5543 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 3524.9362 | 0.00028369
295 | 39.911 | 39.222 | 39.542 | 13.5979 | 14.3887 | 814.8 | 0.2848 | 39.5583 | 13.9933 | 0.7908 | 25.565 | 1.4165 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075689 | #VALUE! | #VALUE! | 3522.5916 | 0.00028388
300 | 39.98 | 39.218 | 39.537 | 13.6262 | 14.4273 | 814.5 | 0.2856 | 39.5783 | 14.0267 | 0.8011 | 25.5516 | 1.4205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075519 | #VALUE! | #VALUE! | 3523.1482 | 0.00028384
305 | 39.926 | 39.237 | 39.557 | 13.6724 | 14.4685 | 813.2 | 0.2867 | 39.5733 | 14.0704 | 0.7961 | 25.5029 | 1.4259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075287 | #VALUE! | #VALUE! | 3524.242 | 0.00028375
310 | 39.919 | 39.181 | 39.55 | 13.6801 | 14.4685 | 814.4 | 0.2869 | 39.55 | 14.0743 | 0.7884 | 25.4757 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 3533.2086 | 0.00028303
315 | 40.01 | 39.272 | 39.617 | 13.7161 | 14.5072 | 813.6 | 0.2866 | 39.633 | 14.1116 | 0.7911 | 25.5214 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 3523.4242 | 0.00028381
320 | 40.028 | 39.314 | 39.658 | 13.7419 | 14.533 | 815 | 0.2863 | 39.6667 | 14.1374 | 0.7911 | 25.5292 | 1.4239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075371 | #VALUE! | #VALUE! | 3528.3996 | 0.00028341
325 | 39.994 | 39.354 | 39.674 | 13.7727 | 14.5716 | 814.2 | 0.287 | 39.674 | 14.1722 | 0.7989 | 25.5019 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 3528.7188 | 0.00028339
330 | 40.053 | 39.339 | 39.684 | 13.7881 | 14.5845 | 813.9 | 0.2871 | 39.692 | 14.1863 | 0.7964 | 25.5057 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 3526.8862 | 0.00028354
335 | 40.016 | 39.352 | 39.672 | 13.8164 | 14.6129 | 812.8 | 0.2871 | 39.68 | 14.2147 | 0.7965 | 25.4654 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 3527.7003 | 0.00028347
340 | 40.024 | 39.36 | 39.68 | 13.837 | 14.6361 | 812.9 | 0.2869 | 39.688 | 14.2365 | 0.7991 | 25.4515 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 3530.0612 | 0.00028328
345 | 40.082 | 39.368 | 39.688 | 13.8576 | 14.6516 | 813 | 0.2878 | 39.7127 | 14.2546 | 0.794 | 25.4581 | 1.4314 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075057 | #VALUE! | #VALUE! | 3529.5779 | 0.00028332
350 | 40.236 | 39.473 | 39.793 | 13.873 | 14.6748 | 813.9 | 0.2857 | 39.834 | 14.2739 | 0.8018 | 25.5601 | 1.421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075498 | #VALUE! | #VALUE! | 3519.3798 | 0.00028414
355 | 40.191 | 39.453 | 39.797 | 13.8833 | 14.6851 | 814.7 | 0.2859 | 39.8137 | 14.2842 | 0.8018 | 25.5295 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 3527.0662 | 0.00028352
360 | 40.17 | 39.456 | 39.825 | 13.891 | 14.6928 | 814.2 | 0.2858 | 39.817 | 14.2919 | 0.8018 | 25.5251 | 1.4215 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075477 | #VALUE! | #VALUE! | 3525.5046 | 0.00028365
365 | 40.197 | 39.508 | 39.803 | 13.909 | 14.7031 | 813.3 | 0.2859 | 39.836 | 14.3061 | 0.7941 | 25.5299 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 3520.9386 | 0.00028402
370 | 40.172 | 39.483 | 39.802 | 13.927 | 14.7186 | 813.8 | 0.286 | 39.819 | 14.3228 | 0.7916 | 25.4962 | 1.4224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075435 | #VALUE! | #VALUE! | 3527.7668 | 0.00028347
375 | 40.12 | 39.406 | 39.726 | 13.9141 | 14.6954 | 812.7 | 0.2883 | 39.7507 | 14.3048 | 0.7813 | 25.4459 | 1.4339 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074953 | #VALUE! | #VALUE! | 3529.9601 | 0.00028329
380 | 40.216 | 39.428 | 39.773 | 13.8833 | 14.667 | 813.3 | 0.2872 | 39.8057 | 14.2752 | 0.7837 | 25.5305 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 3520.8604 | 0.00028402
385 | 40.162 | 39.448 | 39.743 | 13.8602 | 14.649 | 813.2 | 0.2867 | 39.7843 | 14.2546 | 0.7888 | 25.5297 | 1.4259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075287 | #VALUE! | #VALUE! | 3520.5355 | 0.00028405
390 | 40.13 | 39.416 | 39.736 | 13.8447 | 14.6309 | 814.1 | 0.2874 | 39.7607 | 14.2378 | 0.7862 | 25.5229 | 1.4294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075141 | #VALUE! | #VALUE! | 3525.3801 | 0.00028366
395 | 40.146 | 39.432 | 39.727 | 13.819 | 14.6026 | 812.8 | 0.2875 | 39.7683 | 14.2108 | 0.7836 | 25.5575 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 3514.9763 | 0.0002845
400 | 40.112 | 39.398 | 39.718 | 13.7959 | 14.582 | 812.4 | 0.2869 | 39.7427 | 14.189 | 0.7861 | 25.5537 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 3513.7712 | 0.00028459
405 | 40.123 | 39.409 | 39.704 | 13.7933 | 14.5742 | 812.7 | 0.2862 | 39.7453 | 14.1837 | 0.7809 | 25.5616 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 3513.987 | 0.00028458
410 | 40.087 | 39.422 | 39.742 | 13.783 | 14.5742 | 812.8 | 0.2875 | 39.7503 | 14.1786 | 0.7912 | 25.5717 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 3513.0244 | 0.00028466
415 | 40.046 | 39.332 | 39.676 | 13.7701 | 14.551 | 812.7 | 0.2859 | 39.6847 | 14.1606 | 0.7809 | 25.5241 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 3519.1451 | 0.00028416
420 | 40.004 | 39.315 | 39.635 | 13.7521 | 14.5381 | 812.5 | 0.2879 | 39.6513 | 14.1451 | 0.786 | 25.5062 | 1.4319 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075036 | #VALUE! | #VALUE! | 3520.7459 | 0.00028403
425 | 40.034 | 39.296 | 39.616 | 13.7161 | 14.5021 | 813.6 | 0.2861 | 39.6487 | 14.1091 | 0.786 | 25.5396 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 3520.9111 | 0.00028402
430 | 39.966 | 39.227 | 39.596 | 13.6853 | 14.466 | 811.6 | 0.2869 | 39.5963 | 14.0756 | 0.7807 | 25.5207 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 3514.8547 | 0.00028451
435 | 39.991 | 39.229 | 39.573 | 13.6441 | 14.4273 | 812.9 | 0.2879 | 39.5977 | 14.0357 | 0.7832 | 25.562 | 1.4319 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075036 | #VALUE! | #VALUE! | 3514.799 | 0.00028451
440 | 40.041 | 39.303 | 39.647 | 13.6313 | 14.4119 | 814.3 | 0.286 | 39.6637 | 14.0216 | 0.7806 | 25.6421 | 1.4224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075435 | #VALUE! | #VALUE! | 3509.854 | 0.00028491
445 | 40.09 | 39.327 | 39.623 | 13.6107 | 14.399 | 813.6 | 0.286 | 39.68 | 14.0048 | 0.7883 | 25.6751 | 1.4224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075435 | #VALUE! | #VALUE! | 3502.3181 | 0.00028553
450 | 39.987 | 39.273 | 39.593 | 13.5773 | 14.3603 | 812.9 | 0.2866 | 39.6177 | 13.9688 | 0.783 | 25.6489 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 3502.8907 | 0.00028548
455 | 39.981 | 39.268 | 39.588 | 13.5619 | 14.35 | 813 | 0.2862 | 39.6123 | 13.9559 | 0.7881 | 25.6564 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 3502.2952 | 0.00028553
460 | 39.923 | 39.185 | 39.505 | 13.5336 | 14.3191 | 813.7 | 0.2873 | 39.5377 | 13.9263 | 0.7855 | 25.6113 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 3511.4788 | 0.00028478
465 | 39.985 | 39.223 | 39.543 | 13.5387 | 14.3294 | 814.5 | 0.2873 | 39.5837 | 13.934 | 0.7907 | 25.6496 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 3509.6827 | 0.00028493
470 | 39.972 | 39.209 | 39.553 | 13.5336 | 14.3294 | 813.2 | 0.2863 | 39.578 | 13.9315 | 0.7958 | 25.6465 | 1.4239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075371 | #VALUE! | #VALUE! | 3504.5068 | 0.00028535
475 | 39.931 | 39.243 | 39.562 | 13.5413 | 14.3371 | 812.8 | 0.2859 | 39.5787 | 13.9392 | 0.7958 | 25.6395 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 3503.7438 | 0.00028541
480 | 40.012 | 39.225 | 39.52 | 13.5464 | 14.3448 | 815.3 | 0.2862 | 39.5857 | 13.9456 | 0.7984 | 25.6401 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 3514.4384 | 0.00028454
485 | 39.991 | 39.203 | 39.548 | 13.5387 | 14.3216 | 811.8 | 0.2878 | 39.5807 | 13.9301 | 0.7829 | 25.6505 | 1.4314 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075057 | #VALUE! | #VALUE! | 3497.9256 | 0.00028588
490 | 39.921 | 39.158 | 39.527 | 13.5259 | 14.3165 | 812.9 | 0.287 | 39.5353 | 13.9212 | 0.7906 | 25.6141 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 3507.6407 | 0.00028509
495 | 39.849 | 39.16 | 39.48 | 13.5104 | 14.2985 | 813.7 | 0.2876 | 39.4963 | 13.9045 | 0.7881 | 25.5919 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 3514.1453 | 0.00028456
500 | 39.971 | 39.184 | 39.479 | 13.5104 | 14.3036 | 813.4 | 0.2871 | 39.5447 | 13.907 | 0.7932 | 25.6377 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 3506.5764 | 0.00028518
505 | 39.799 | 39.085 | 39.43 | 13.4924 | 14.2778 | 812.9 | 0.2894 | 39.438 | 13.8851 | 0.7854 | 25.5529 | 1.4394 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074725 | #VALUE! | #VALUE! | 3516.0462 | 0.00028441
510 | 39.845 | 39.156 | 39.476 | 13.4847 | 14.2753 | 813.1 | 0.2886 | 39.4923 | 13.88 | 0.7906 | 25.6123 | 1.4354 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074891 | #VALUE! | #VALUE! | 3508.7502 | 0.000285
515 | 39.89 | 39.103 | 39.423 | 13.4796 | 14.2649 | 811.1 | 0.2878 | 39.472 | 13.8722 | 0.7853 | 25.5998 | 1.4314 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075057 | #VALUE! | #VALUE! | 3501.8401 | 0.00028556
520 | 39.815 | 39.053 | 39.397 | 13.4487 | 14.234 | 816.1 | 0.2891 | 39.4217 | 13.8414 | 0.7853 | 25.5803 | 1.4379 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074787 | #VALUE! | #VALUE! | 3526.1039 | 0.0002836
525 | 39.909 | 39.146 | 39.441 | 13.441 | 14.2237 | 812.5 | 0.2871 | 39.4987 | 13.8323 | 0.7827 | 25.6663 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 3498.7867 | 0.00028581
530 | 39.953 | 39.166 | 39.535 | 13.4384 | 14.2211 | 812.6 | 0.2852 | 39.5513 | 13.8298 | 0.7827 | 25.7216 | 1.4185 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075604 | #VALUE! | #VALUE! | 3491.6987 | 0.00028639
535 | 39.949 | 39.211 | 39.531 | 13.4564 | 14.234 | 814.4 | 0.2862 | 39.5637 | 13.8452 | 0.7776 | 25.7185 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 3499.8573 | 0.00028573
540 | 39.97 | 39.256 | 39.551 | 13.4744 | 14.2598 | 815.5 | 0.2859 | 39.5923 | 13.8671 | 0.7854 | 25.7252 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 3503.6626 | 0.00028542
545 | 39.988 | 39.275 | 39.595 | 13.5027 | 14.2881 | 814 | 0.286 | 39.6193 | 13.8954 | 0.7854 | 25.7239 | 1.4224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075435 | #VALUE! | #VALUE! | 3497.3949 | 0.00028593
550 | 39.957 | 39.194 | 39.539 | 13.5207 | 14.2959 | 814.1 | 0.2877 | 39.5633 | 13.9083 | 0.7752 | 25.655 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 3507.2184 | 0.00028513
555 | 39.976 | 39.213 | 39.557 | 13.5259 | 14.301 | 813.7 | 0.2872 | 39.582 | 13.9134 | 0.7751 | 25.6685 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 3503.6492 | 0.00028542
560 | 40.043 | 39.281 | 39.65 | 13.5464 | 14.3216 | 813.4 | 0.2868 | 39.658 | 13.934 | 0.7752 | 25.724 | 1.4264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075266 | #VALUE! | #VALUE! | 3494.8079 | 0.00028614
565 | 40.109 | 39.346 | 39.691 | 13.5747 | 14.3526 | 814 | 0.2859 | 39.7153 | 13.9636 | 0.7779 | 25.7517 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 3493.6261 | 0.00028624
570 | 40.126 | 39.388 | 39.683 | 13.6184 | 14.4015 | 813.6 | 0.2863 | 39.7323 | 14.0099 | 0.7831 | 25.7224 | 1.4239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075371 | #VALUE! | #VALUE! | 3495.8869 | 0.00028605
575 | 40.045 | 39.307 | 39.651 | 13.6416 | 14.4196 | 813.4 | 0.2875 | 39.6677 | 14.0306 | 0.778 | 25.6371 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 3506.6585 | 0.00028517
580 | 40.038 | 39.349 | 39.694 | 13.6981 | 14.484 | 813.3 | 0.2877 | 39.6937 | 14.091 | 0.7859 | 25.6026 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 3510.9453 | 0.00028482
585 | 40.181 | 39.393 | 39.713 | 13.7521 | 14.5356 | 813.7 | 0.289 | 39.7623 | 14.1439 | 0.7835 | 25.6185 | 1.4374 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074808 | #VALUE! | #VALUE! | 3510.4965 | 0.00028486
590 | 40.2 | 39.461 | 39.781 | 13.7984 | 14.5794 | 811.9 | 0.2885 | 39.814 | 14.1889 | 0.781 | 25.6251 | 1.4349 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074911 | #VALUE! | #VALUE! | 3501.8264 | 0.00028557
595 | 40.221 | 39.557 | 39.827 | 13.8421 | 14.6258 | 813.1 | 0.2866 | 39.8683 | 14.234 | 0.7837 | 25.6344 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 3505.7321 | 0.00028525
600 | 40.268 | 39.555 | 39.875 | 13.8756 | 14.6567 | 813 | 0.2871 | 39.8993 | 14.2661 | 0.7811 | 25.6332 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 3505.465 | 0.00028527
605 | 40.415 | 39.652 | 39.997 | 13.9219 | 14.7108 | 815.5 | 0.2857 | 40.0213 | 14.3163 | 0.7889 | 25.705 | 1.421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075498 | #VALUE! | #VALUE! | 3506.4228 | 0.00028519
610 | 40.439 | 39.676 | 39.971 | 13.9527 | 14.7418 | 815 | 0.2867 | 40.0287 | 14.3473 | 0.7891 | 25.6814 | 1.4259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075287 | #VALUE! | #VALUE! | 3507.4886 | 0.0002851
615 | 40.416 | 39.629 | 39.998 | 13.999 | 14.7779 | 813.9 | 0.2882 | 40.0143 | 14.3885 | 0.7789 | 25.6259 | 1.4334 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074974 | #VALUE! | #VALUE! | 3510.3453 | 0.00028487
620 | 40.494 | 39.706 | 40.051 | 14.0453 | 14.832 | 813.5 | 0.2877 | 40.0837 | 14.4387 | 0.7867 | 25.645 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 3506.0024 | 0.00028523
625 | 40.522 | 39.759 | 40.103 | 14.0736 | 14.8603 | 813.8 | 0.287 | 40.128 | 14.467 | 0.7867 | 25.661 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 3505.1039 | 0.0002853
630 | 40.476 | 39.812 | 40.132 | 14.1147 | 14.9042 | 814.3 | 0.2875 | 40.14 | 14.5094 | 0.7895 | 25.6305 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 3511.4311 | 0.00028478
635 | 40.507 | 39.818 | 40.162 | 14.125 | 14.9093 | 812.8 | 0.2865 | 40.1623 | 14.5172 | 0.7843 | 25.6452 | 1.4249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075329 | #VALUE! | #VALUE! | 3502.9628 | 0.00028547
640 | 40.586 | 39.872 | 40.216 | 14.1507 | 14.9377 | 814.4 | 0.2861 | 40.2247 | 14.5442 | 0.787 | 25.6805 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 3505.0361 | 0.0002853
645 | 40.641 | 39.902 | 40.272 | 14.1816 | 14.9737 | 814 | 0.2856 | 40.2717 | 14.5777 | 0.7921 | 25.694 | 1.4205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075519 | #VALUE! | #VALUE! | 3501.467 | 0.00028559
650 | 40.602 | 39.814 | 40.159 | 14.1996 | 14.9789 | 814.3 | 0.2887 | 40.1917 | 14.5892 | 0.7793 | 25.6024 | 1.4359 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007487 | #VALUE! | #VALUE! | 3515.2896 | 0.00028447
655 | 40.561 | 39.872 | 40.217 | 14.2408 | 15.0202 | 814.5 | 0.2865 | 40.2167 | 14.6305 | 0.7794 | 25.5862 | 1.4249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075329 | #VALUE! | #VALUE! | 3518.3862 | 0.00028422
660 | 40.645 | 39.931 | 40.251 | 14.2485 | 15.0408 | 814.7 | 0.288 | 40.2757 | 14.6447 | 0.7923 | 25.631 | 1.4324 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075015 | #VALUE! | #VALUE! | 3513.092 | 0.00028465
665 | 40.683 | 39.969 | 40.338 | 14.2999 | 15.0923 | 813.4 | 0.2876 | 40.33 | 14.6961 | 0.7924 | 25.6339 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 3507.0917 | 0.00028514
670 | 40.742 | 40.003 | 40.323 | 14.3333 | 15.1233 | 815 | 0.2872 | 40.356 | 14.7283 | 0.79 | 25.6277 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 3514.8405 | 0.00028451
675 | 40.685 | 40.02 | 40.34 | 14.3668 | 15.1568 | 813.4 | 0.2873 | 40.3483 | 14.7618 | 0.79 | 25.5865 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 3513.5842 | 0.00028461
680 | 40.848 | 40.061 | 40.405 | 14.3822 | 15.1697 | 813.4 | 0.2867 | 40.438 | 14.7759 | 0.7875 | 25.6621 | 1.4259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075287 | #VALUE! | #VALUE! | 3503.2446 | 0.00028545
685 | 40.818 | 40.129 | 40.473 | 14.4002 | 15.1903 | 815.4 | 0.2854 | 40.4733 | 14.7952 | 0.7901 | 25.6781 | 1.4195 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075562 | #VALUE! | #VALUE! | 3509.6656 | 0.00028493
690 | 40.889 | 40.151 | 40.471 | 14.4156 | 15.2058 | 814.4 | 0.2852 | 40.5037 | 14.8107 | 0.7902 | 25.693 | 1.4185 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075604 | #VALUE! | #VALUE! | 3503.3308 | 0.00028544
695 | 40.86 | 40.121 | 40.441 | 14.4182 | 15.2032 | 814 | 0.2864 | 40.474 | 14.8107 | 0.785 | 25.6633 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 3505.658 | 0.00028525
700 | 40.908 | 40.145 | 40.49 | 14.4233 | 15.2083 | 815 | 0.2865 | 40.5143 | 14.8158 | 0.785 | 25.6985 | 1.4249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075329 | #VALUE! | #VALUE! | 3505.1524 | 0.00028529
705 | 40.834 | 40.121 | 40.441 | 14.4233 | 15.2058 | 814.4 | 0.2862 | 40.4653 | 14.8146 | 0.7825 | 25.6508 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 3509.0921 | 0.00028497
710 | 40.862 | 40.124 | 40.493 | 14.4414 | 15.2238 | 814.6 | 0.2862 | 40.493 | 14.8326 | 0.7824 | 25.6604 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 3508.6385 | 0.00028501
715 | 40.866 | 40.177 | 40.497 | 14.4517 | 15.2393 | 814.4 | 0.2872 | 40.5133 | 14.8455 | 0.7876 | 25.6678 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 3506.7612 | 0.00028516
720 | 40.896 | 40.182 | 40.502 | 14.4336 | 15.2212 | 814.7 | 0.2864 | 40.5267 | 14.8274 | 0.7876 | 25.6993 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 3503.7622 | 0.00028541
725 | 40.879 | 40.19 | 40.559 | 14.4568 | 15.247 | 814.6 | 0.2862 | 40.5427 | 14.8519 | 0.7902 | 25.6908 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 3504.4913 | 0.00028535
730 | 40.986 | 40.199 | 40.543 | 14.4954 | 15.2857 | 814.5 | 0.2872 | 40.576 | 14.8905 | 0.7903 | 25.6854 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 3504.7864 | 0.00028532
735 | 40.943 | 40.254 | 40.549 | 14.5159 | 15.3037 | 815.6 | 0.2877 | 40.582 | 14.9098 | 0.7878 | 25.6722 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 3511.331 | 0.00028479
740 | 40.953 | 40.264 | 40.609 | 14.5468 | 15.3372 | 814.3 | 0.2868 | 40.6087 | 14.942 | 0.7904 | 25.6667 | 1.4264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075266 | #VALUE! | #VALUE! | 3506.49 | 0.00028519
745 | 40.986 | 40.322 | 40.592 | 14.5571 | 15.3656 | 814.5 | 0.2866 | 40.6333 | 14.9613 | 0.8085 | 25.672 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 3506.6248 | 0.00028517
750 | 41.07 | 40.283 | 40.652 | 14.5648 | 15.3553 | 814.5 | 0.2859 | 40.6683 | 14.9601 | 0.7905 | 25.7083 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 3501.6735 | 0.00028558
755 | 40.982 | 40.293 | 40.613 | 14.5777 | 15.3656 | 813.9 | 0.286 | 40.6293 | 14.9717 | 0.7879 | 25.6577 | 1.4224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075435 | #VALUE! | #VALUE! | 3505.9946 | 0.00028523
760 | 41.043 | 40.256 | 40.6 | 14.5751 | 15.363 | 815.4 | 0.2869 | 40.633 | 14.969 | 0.7879 | 25.6639 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 3511.5984 | 0.00028477
765 | 41.003 | 40.265 | 40.585 | 14.5802 | 15.3656 | 815.1 | 0.2878 | 40.6177 | 14.9729 | 0.7854 | 25.6448 | 1.4314 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075057 | #VALUE! | #VALUE! | 3512.9323 | 0.00028466
770 | 41.039 | 40.301 | 40.67 | 14.5982 | 15.3862 | 814.9 | 0.2863 | 40.67 | 14.9922 | 0.788 | 25.6778 | 1.4239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075371 | #VALUE! | #VALUE! | 3507.5522 | 0.0002851
775 | 41.026 | 40.312 | 40.632 | 14.5802 | 15.3707 | 814.9 | 0.2862 | 40.6567 | 14.9755 | 0.7905 | 25.6812 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 3507.0856 | 0.00028514
780 | 41.036 | 40.297 | 40.666 | 14.5931 | 15.3785 | 815.9 | 0.2863 | 40.6663 | 14.9858 | 0.7854 | 25.6805 | 1.4239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075371 | #VALUE! | #VALUE! | 3511.4827 | 0.00028478
785 | 41.145 | 40.382 | 40.702 | 14.6111 | 15.3991 | 815.3 | 0.2864 | 40.743 | 15.0051 | 0.788 | 25.7379 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 3501.0795 | 0.00028563
790 | 41.082 | 40.392 | 40.712 | 14.6085 | 15.3991 | 814.5 | 0.2873 | 40.7287 | 15.0038 | 0.7906 | 25.7249 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 3499.4162 | 0.00028576
795 | 41.018 | 40.353 | 40.649 | 14.6188 | 15.4094 | 814.2 | 0.2877 | 40.6733 | 15.0141 | 0.7906 | 25.6592 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 3507.0751 | 0.00028514
800 | 41.125 | 40.386 | 40.706 | 14.6343 | 15.4223 | 816.1 | 0.2876 | 40.739 | 15.0283 | 0.788 | 25.7107 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 3508.2224 | 0.00028504
805 | 41.134 | 40.371 | 40.691 | 14.6188 | 15.3991 | 815.9 | 0.2877 | 40.732 | 15.009 | 0.7803 | 25.7231 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 3505.6787 | 0.00028525
810 | 41.018 | 40.353 | 40.673 | 14.5982 | 15.3914 | 814.6 | 0.2859 | 40.6813 | 14.9948 | 0.7932 | 25.6865 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 3505.0688 | 0.0002853
815 | 41.024 | 40.335 | 40.655 | 14.588 | 15.3733 | 815.3 | 0.2858 | 40.6713 | 14.9807 | 0.7853 | 25.6907 | 1.4215 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075477 | #VALUE! | #VALUE! | 3507.5141 | 0.0002851
820 | 41.008 | 40.294 | 40.638 | 14.5674 | 15.3475 | 814.8 | 0.2875 | 40.6467 | 14.9574 | 0.7801 | 25.6892 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 3505.5632 | 0.00028526
825 | 40.942 | 40.302 | 40.622 | 14.5442 | 15.3218 | 815.1 | 0.2873 | 40.622 | 14.933 | 0.7776 | 25.689 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 3506.8835 | 0.00028515
830 | 40.901 | 40.286 | 40.581 | 14.5108 | 15.2805 | 814.8 | 0.2872 | 40.5893 | 14.8956 | 0.7697 | 25.6937 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 3504.9538 | 0.00028531
835 | 41.007 | 40.244 | 40.613 | 14.4851 | 15.2676 | 814.3 | 0.2864 | 40.6213 | 14.8764 | 0.7825 | 25.745 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 3495.8232 | 0.00028606
840 | 40.99 | 40.252 | 40.596 | 14.4877 | 15.2728 | 814.3 | 0.2866 | 40.6127 | 14.8803 | 0.7851 | 25.7324 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 3497.5304 | 0.00028592
845 | 40.875 | 40.235 | 40.555 | 14.4722 | 15.2496 | 815.5 | 0.2882 | 40.555 | 14.8609 | 0.7774 | 25.6941 | 1.4334 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074974 | #VALUE! | #VALUE! | 3507.908 | 0.00028507
850 | 40.908 | 40.243 | 40.588 | 14.4696 | 15.247 | 815.7 | 0.2857 | 40.5797 | 14.8583 | 0.7774 | 25.7214 | 1.421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075498 | #VALUE! | #VALUE! | 3505.0487 | 0.0002853
855 | 40.915 | 40.226 | 40.571 | 14.4439 | 15.2186 | 814.7 | 0.2874 | 40.5707 | 14.8313 | 0.7747 | 25.7394 | 1.4294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075141 | #VALUE! | #VALUE! | 3498.2968 | 0.00028585
860 | 40.948 | 40.234 | 40.603 | 14.4156 | 15.1903 | 814.8 | 0.2865 | 40.595 | 14.8029 | 0.7747 | 25.792 | 1.4249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075329 | #VALUE! | #VALUE! | 3491.5864 | 0.0002864
865 | 40.955 | 40.291 | 40.586 | 14.4156 | 15.198 | 815.5 | 0.2866 | 40.6107 | 14.8068 | 0.7824 | 25.8039 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 3492.9858 | 0.00028629
870 | 40.863 | 40.174 | 40.518 | 14.4156 | 15.1954 | 814.6 | 0.2859 | 40.5183 | 14.8055 | 0.7798 | 25.7128 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 3501.4837 | 0.00028559
875 | 40.869 | 40.131 | 40.451 | 14.3796 | 15.149 | 813.6 | 0.289 | 40.4837 | 14.7643 | 0.7694 | 25.7194 | 1.4374 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074808 | #VALUE! | #VALUE! | 3496.2969 | 0.00028602
880 | 40.872 | 40.085 | 40.429 | 14.3565 | 15.1284 | 814.9 | 0.2893 | 40.462 | 14.7424 | 0.7719 | 25.7196 | 1.4389 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074746 | #VALUE! | #VALUE! | 3501.8585 | 0.00028556
885 | 40.779 | 40.115 | 40.459 | 14.3462 | 15.1207 | 814.8 | 0.2873 | 40.451 | 14.7334 | 0.7745 | 25.7175 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 3501.7011 | 0.00028558
890 | 40.782 | 40.118 | 40.413 | 14.3256 | 15.1001 | 814.2 | 0.287 | 40.4377 | 14.7128 | 0.7745 | 25.7248 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 3498.1341 | 0.00028587
895 | 40.887 | 40.124 | 40.444 | 14.3179 | 15.0923 | 815 | 0.2866 | 40.485 | 14.7051 | 0.7744 | 25.7799 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 3494.0895 | 0.0002862
900 | 40.84 | 40.151 | 40.495 | 14.3179 | 15.0949 | 815 | 0.2867 | 40.4953 | 14.7064 | 0.777 | 25.7889 | 1.4259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075287 | #VALUE! | #VALUE! | 3492.8656 | 0.0002863
905 | 40.768 | 40.128 | 40.448 | 14.2973 | 15.0743 | 815.1 | 0.2864 | 40.448 | 14.6858 | 0.777 | 25.7622 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 3496.9191 | 0.00028597
910 | 40.795 | 40.155 | 40.5 | 14.3153 | 15.0949 | 813.1 | 0.2862 | 40.4833 | 14.7051 | 0.7796 | 25.7782 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 3486.1691 | 0.00028685
915 | 40.847 | 40.158 | 40.453 | 14.3102 | 15.0872 | 815.3 | 0.2864 | 40.486 | 14.6987 | 0.777 | 25.7873 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 3494.3726 | 0.00028617
920 | 40.873 | 40.159 | 40.479 | 14.2948 | 15.064 | 812.6 | 0.2874 | 40.5037 | 14.6794 | 0.7692 | 25.8243 | 1.4294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075141 | #VALUE! | #VALUE! | 3477.8149 | 0.00028754
925 | 40.797 | 40.132 | 40.452 | 14.2922 | 15.0691 | 813.9 | 0.2861 | 40.4603 | 14.6806 | 0.7769 | 25.7797 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 3489.4028 | 0.00028658
930 | 40.845 | 40.132 | 40.452 | 14.2871 | 15.0588 | 817.2 | 0.2861 | 40.4763 | 14.673 | 0.7717 | 25.8034 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 3500.3328 | 0.00028569
935 | 40.842 | 40.103 | 40.423 | 14.2562 | 15.0356 | 812.7 | 0.2875 | 40.456 | 14.6459 | 0.7794 | 25.8101 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 3480.152 | 0.00028734
940 | 40.786 | 40.121 | 40.417 | 14.251 | 15.0202 | 814 | 0.287 | 40.4413 | 14.6356 | 0.7692 | 25.8057 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 3486.3087 | 0.00028684
945 | 40.803 | 40.04 | 40.409 | 14.2536 | 15.0176 | 813.4 | 0.2874 | 40.4173 | 14.6356 | 0.764 | 25.7817 | 1.4294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075141 | #VALUE! | #VALUE! | 3486.9819 | 0.00028678
950 | 40.72 | 40.056 | 40.376 | 14.2459 | 15.0047 | 815.2 | 0.2876 | 40.384 | 14.6253 | 0.7588 | 25.7587 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 3497.8233 | 0.00028589
955 | 40.808 | 40.07 | 40.389 | 14.233 | 14.9892 | 814.6 | 0.2879 | 40.4223 | 14.6111 | 0.7562 | 25.8112 | 1.4319 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075036 | #VALUE! | #VALUE! | 3488.135 | 0.00028669
960 | 40.699 | 40.01 | 40.354 | 14.179 | 14.9325 | 814.5 | 0.2879 | 40.3543 | 14.5557 | 0.7535 | 25.7986 | 1.4319 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075036 | #VALUE! | #VALUE! | 3489.417 | 0.00028658
965 | 40.635 | 39.995 | 40.29 | 14.1688 | 14.917 | 814.7 | 0.2879 | 40.3067 | 14.5429 | 0.7482 | 25.7638 | 1.4319 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075036 | #VALUE! | #VALUE! | 3494.9905 | 0.00028612
970 | 40.696 | 40.007 | 40.302 | 14.1559 | 14.9042 | 814.8 | 0.2873 | 40.335 | 14.53 | 0.7483 | 25.805 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 3489.841 | 0.00028655
975 | 40.63 | 39.966 | 40.261 | 14.125 | 14.8732 | 815.4 | 0.2882 | 40.2857 | 14.4991 | 0.7482 | 25.7866 | 1.4334 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074974 | #VALUE! | #VALUE! | 3494.9006 | 0.00028613
980 | 40.713 | 39.999 | 40.294 | 14.1327 | 14.8835 | 815.7 | 0.2873 | 40.3353 | 14.5081 | 0.7508 | 25.8272 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 3490.6814 | 0.00028648
985 | 40.719 | 40.005 | 40.374 | 14.1276 | 14.8835 | 814.6 | 0.2876 | 40.366 | 14.5055 | 0.7559 | 25.8605 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 3481.4965 | 0.00028723
990 | 40.723 | 40.009 | 40.329 | 14.0942 | 14.85 | 816.1 | 0.2866 | 40.3537 | 14.4721 | 0.7558 | 25.8816 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 3485.0616 | 0.00028694
995 | 40.775 | 40.012 | 40.332 | 14.0839 | 14.8397 | 816.7 | 0.2874 | 40.373 | 14.4618 | 0.7558 | 25.9112 | 1.4294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075141 | #VALUE! | #VALUE! | 3483.6352 | 0.00028706
1000 | 40.752 | 39.989 | 40.309 | 14.0736 | 14.8268 | 817.6 | 0.2875 | 40.35 | 14.4502 | 0.7532 | 25.8998 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 3489.0092 | 0.00028661
1005 | 40.653 | 39.915 | 40.259 | 14.0505 | 14.7985 | 814.3 | 0.288 | 40.2757 | 14.4245 | 0.748 | 25.8512 | 1.4324 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075015 | #VALUE! | #VALUE! | 3481.4641 | 0.00028724
1010 | 40.7 | 39.937 | 40.282 | 14.035 | 14.7856 | 815.6 | 0.2876 | 40.3063 | 14.4103 | 0.7506 | 25.896 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 3480.9807 | 0.00028728
1015 | 40.646 | 39.932 | 40.277 | 14.017 | 14.7675 | 816.5 | 0.2869 | 40.285 | 14.3923 | 0.7505 | 25.8927 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 3485.2638 | 0.00028692
1020 | 40.615 | 39.951 | 40.271 | 13.9913 | 14.7418 | 815.1 | 0.2877 | 40.279 | 14.3666 | 0.7505 | 25.9124 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 3476.6427 | 0.00028763
1025 | 40.658 | 39.969 | 40.289 | 13.9836 | 14.734 | 814.3 | 0.287 | 40.3053 | 14.3588 | 0.7504 | 25.9465 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 3468.668 | 0.0002883
1030 | 40.625 | 39.961 | 40.281 | 13.9759 | 14.7186 | 815.6 | 0.2861 | 40.289 | 14.3473 | 0.7427 | 25.9417 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 3474.8462 | 0.00028778
1035 | 40.641 | 39.902 | 40.247 | 13.9784 | 14.7263 | 817 | 0.2862 | 40.2633 | 14.3523 | 0.7479 | 25.911 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 3484.944 | 0.00028695
1040 | 40.729 | 39.917 | 40.262 | 13.9913 | 14.7469 | 817.4 | 0.2882 | 40.3027 | 14.3691 | 0.7556 | 25.9336 | 1.4334 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074974 | #VALUE! | #VALUE! | 3483.614 | 0.00028706
1045 | 40.667 | 39.978 | 40.298 | 13.9939 | 14.7495 | 817.2 | 0.2884 | 40.3143 | 14.3717 | 0.7556 | 25.9426 | 1.4344 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074932 | #VALUE! | #VALUE! | 3481.5444 | 0.00028723
1050 | 40.681 | 40.016 | 40.312 | 13.981 | 14.7392 | 817.2 | 0.2856 | 40.3363 | 14.3601 | 0.7582 | 25.9762 | 1.4205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075519 | #VALUE! | #VALUE! | 3477.0411 | 0.0002876
1055 | 40.666 | 39.977 | 40.297 | 13.9656 | 14.7134 | 816.6 | 0.287 | 40.3133 | 14.3395 | 0.7478 | 25.9738 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 3474.8092 | 0.00028779
1060 | 40.675 | 39.862 | 40.232 | 13.8962 | 14.6412 | 815.3 | 0.2871 | 40.2563 | 14.2687 | 0.745 | 25.9876 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 3467.4352 | 0.0002884
1065 | 40.585 | 39.871 | 40.191 | 13.8627 | 14.6052 | 816.2 | 0.2864 | 40.2157 | 14.234 | 0.7425 | 25.9817 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 3472.0533 | 0.00028801
1070 | 40.592 | 39.804 | 40.149 | 13.8319 | 14.582 | 817 | 0.2871 | 40.1817 | 14.207 | 0.7501 | 25.9747 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 3476.3931 | 0.00028765
1075 | 40.598 | 39.786 | 40.155 | 13.8061 | 14.551 | 816.6 | 0.2876 | 40.1797 | 14.1785 | 0.7449 | 26.0011 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 3471.1631 | 0.00028809
1080 | 40.58 | 39.817 | 40.162 | 13.801 | 14.5536 | 815.3 | 0.2875 | 40.1863 | 14.1773 | 0.7526 | 26.009 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 3464.5822 | 0.00028864
1085 | 40.636 | 39.849 | 40.169 | 13.8036 | 14.5562 | 816.7 | 0.2871 | 40.218 | 14.1799 | 0.7526 | 26.0381 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 3466.6572 | 0.00028846
1090 | 40.544 | 39.781 | 40.125 | 13.7701 | 14.5149 | 816 | 0.2875 | 40.15 | 14.1425 | 0.7448 | 26.0075 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 3467.7613 | 0.00028837
1095 | 40.452 | 39.763 | 40.083 | 13.7547 | 14.4995 | 815.4 | 0.2874 | 40.0993 | 14.1271 | 0.7448 | 25.9722 | 1.4294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075141 | #VALUE! | #VALUE! | 3469.9167 | 0.00028819
1100 | 40.505 | 39.767 | 40.111 | 13.7393 | 14.4789 | 814.5 | 0.2878 | 40.1277 | 14.1091 | 0.7396 | 26.0186 | 1.4314 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075057 | #VALUE! | #VALUE! | 3459.9144 | 0.00028902
1105 | 40.388 | 39.675 | 40.044 | 13.7033 | 14.4402 | 815.5 | 0.2884 | 40.0357 | 14.0717 | 0.7369 | 25.9639 | 1.4344 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074932 | #VALUE! | #VALUE! | 3471.4539 | 0.00028806
1110 | 40.445 | 39.732 | 40.052 | 13.6904 | 14.4273 | 815.6 | 0.2868 | 40.0763 | 14.0588 | 0.7369 | 26.0175 | 1.4264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075266 | #VALUE! | #VALUE! | 3464.7314 | 0.00028862
1115 | 40.453 | 39.764 | 40.109 | 13.675 | 14.4196 | 814.8 | 0.2869 | 40.1087 | 14.0473 | 0.7446 | 26.0614 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 3455.5046 | 0.00028939
1120 | 40.485 | 39.723 | 40.067 | 13.6699 | 14.417 | 815.8 | 0.2869 | 40.0917 | 14.0434 | 0.7471 | 26.0482 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 3461.4921 | 0.00028889
1125 | 40.494 | 39.731 | 40.027 | 13.6853 | 14.4325 | 816.1 | 0.2861 | 40.084 | 14.0589 | 0.7472 | 26.0251 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 3465.8408 | 0.00028853
1130 | 40.478 | 39.74 | 40.035 | 13.711 | 14.4557 | 814.4 | 0.2887 | 40.0843 | 14.0833 | 0.7447 | 26.001 | 1.4359 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007487 | #VALUE! | #VALUE! | 3461.8292 | 0.00028886
1135 | 40.39 | 39.676 | 40.045 | 13.7007 | 14.4454 | 815.5 | 0.2876 | 40.037 | 14.0731 | 0.7447 | 25.964 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 3471.4494 | 0.00028806
1140 | 40.448 | 39.735 | 40.055 | 13.711 | 14.4557 | 814.3 | 0.2869 | 40.0793 | 14.0833 | 0.7447 | 25.996 | 1.4269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075245 | #VALUE! | #VALUE! | 3462.0698 | 0.00028884
1145 | 40.506 | 39.719 | 40.039 | 13.7084 | 14.4505 | 814.6 | 0.2861 | 40.088 | 14.0794 | 0.7421 | 26.0085 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 3461.6719 | 0.00028888
1150 | 40.443 | 39.705 | 40.025 | 13.6956 | 14.4351 | 816 | 0.2878 | 40.0577 | 14.0654 | 0.7395 | 25.9923 | 1.4314 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075057 | #VALUE! | #VALUE! | 3469.7869 | 0.0002882
1155 | 40.403 | 39.738 | 40.107 | 13.7341 | 14.4789 | 815.3 | 0.2878 | 40.0827 | 14.1065 | 0.7448 | 25.9762 | 1.4314 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075057 | #VALUE! | #VALUE! | 3468.9658 | 0.00028827
1160 | 40.464 | 39.799 | 40.144 | 13.7547 | 14.5021 | 815.1 | 0.2884 | 40.1357 | 14.1284 | 0.7474 | 26.0073 | 1.4344 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074932 | #VALUE! | #VALUE! | 3463.9676 | 0.00028869
1165 | 40.525 | 39.786 | 40.106 | 13.7444 | 14.484 | 814.7 | 0.2865 | 40.139 | 14.1142 | 0.7396 | 26.0248 | 1.4249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075329 | #VALUE! | #VALUE! | 3459.9351 | 0.00028902
1170 | 40.584 | 39.797 | 40.117 | 13.7393 | 14.484 | 816 | 0.2873 | 40.166 | 14.1116 | 0.7447 | 26.0543 | 1.4289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075161 | #VALUE! | #VALUE! | 3461.5257 | 0.00028889
1175 | 40.471 | 39.782 | 40.077 | 13.693 | 14.4505 | 815.7 | 0.2877 | 40.11 | 14.0717 | 0.7575 | 26.0383 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 3462.3926 | 0.00028882
1180 | 40.533 | 39.819 | 40.139 | 13.7444 | 14.4866 | 815.2 | 0.2857 | 40.1637 | 14.1155 | 0.7422 | 26.0482 | 1.421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075498 | #VALUE! | #VALUE! | 3458.9529 | 0.0002891
1185 | 40.546 | 39.857 | 40.152 | 13.7753 | 14.5227 | 814.7 | 0.2871 | 40.185 | 14.149 | 0.7474 | 26.036 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 3458.4467 | 0.00028915
1190 | 40.581 | 39.867 | 40.212 | 13.8087 | 14.5485 | 815.5 | 0.2866 | 40.22 | 14.1786 | 0.7398 | 26.0414 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 3461.1249 | 0.00028892
1195 | 40.617 | 39.904 | 40.248 | 13.8164 | 14.5639 | 815.9 | 0.2859 | 40.2563 | 14.1901 | 0.7475 | 26.0662 | 1.4219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075456 | #VALUE! | #VALUE! | 3459.5302 | 0.00028906
1200 | 40.704 | 39.941 | 40.261 | 13.8319 | 14.5768 | 815.9 | 0.2872 | 40.302 | 14.2043 | 0.7449 | 26.0977 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 3455.359 | 0.00028941
1205 | 40.644 | 39.93 | 40.25 | 13.8344 | 14.5742 | 816.6 | 0.2871 | 40.2747 | 14.2043 | 0.7398 | 26.0704 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 3461.9427 | 0.00028886
1210 | 40.707 | 39.919 | 40.264 | 13.8473 | 14.5897 | 816.3 | 0.2871 | 40.2967 | 14.2185 | 0.7424 | 26.0782 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 3459.6358 | 0.00028905
1215 | 40.649 | 39.936 | 40.28 | 13.855 | 14.6 | 816.3 | 0.288 | 40.2883 | 14.2275 | 0.745 | 26.0608 | 1.4324 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075015 | #VALUE! | #VALUE! | 3461.9368 | 0.00028886
1220 | 40.69 | 39.951 | 40.296 | 13.8576 | 14.6 | 815.9 | 0.287 | 40.3123 | 14.2288 | 0.7424 | 26.0835 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 3457.229 | 0.00028925
1225 | 40.731 | 39.968 | 40.313 | 13.8576 | 14.6026 | 817.2 | 0.2862 | 40.3373 | 14.2301 | 0.745 | 26.1072 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 3459.5941 | 0.00028905
1230 | 40.698 | 39.985 | 40.305 | 13.8576 | 14.6026 | 816.6 | 0.287 | 40.3293 | 14.2301 | 0.745 | 26.0992 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 3458.1137 | 0.00028917
1235 | 40.666 | 39.952 | 40.247 | 13.8396 | 14.582 | 816 | 0.2865 | 40.2883 | 14.2108 | 0.7424 | 26.0775 | 1.4249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075329 | #VALUE! | #VALUE! | 3458.4483 | 0.00028915
1240 | 40.66 | 39.946 | 40.291 | 13.8344 | 14.5742 | 815.1 | 0.2872 | 40.299 | 14.2043 | 0.7398 | 26.0947 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 3452.3612 | 0.00028966
1245 | 65.56 | 64.407 | 64.887 | 13.6596 | 15.9817 | 816.6 | 0.0845 | 64.9513 | 14.8207 | 2.3221 | 50.1307 | 0.42027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020007 | #VALUE! | #VALUE! | 1800.3767 | 0.00055544
1250 | 65.981 | 64.828 | 65.428 | 13.6081 | 16.005 | 814.9 | 0.0844 | 65.4123 | 14.8065 | 2.3969 | 50.6058 | 0.41977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020026 | #VALUE! | #VALUE! | 1779.7615 | 0.00056187
1255 | 66.23 | 65.052 | 65.653 | 13.5927 | 16.0204 | 814.8 | 0.0843 | 65.645 | 14.8065 | 2.4277 | 50.8385 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1771.3989 | 0.00056453
1260 | 66.283 | 65.154 | 65.73 | 13.6133 | 16.0411 | 814.4 | 0.084 | 65.7223 | 14.8272 | 2.4278 | 50.8951 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1768.5574 | 0.00056543
1265 | 66.358 | 65.109 | 65.757 | 13.621 | 16.0539 | 813.9 | 0.0839 | 65.7413 | 14.8375 | 2.4329 | 50.9039 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1767.1677 | 0.00056588
1270 | 66.335 | 65.229 | 65.734 | 13.6313 | 16.0797 | 814.7 | 0.0844 | 65.766 | 14.8555 | 2.4484 | 50.9105 | 0.41977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020026 | #VALUE! | #VALUE! | 1768.6748 | 0.0005654
1275 | 66.458 | 65.256 | 65.809 | 13.6519 | 16.0978 | 818.1 | 0.0841 | 65.841 | 14.8749 | 2.4459 | 50.9661 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1774.1168 | 0.00056366
1280 | 66.509 | 65.236 | 65.764 | 13.6647 | 16.1081 | 815 | 0.0842 | 65.8363 | 14.8864 | 2.4434 | 50.9499 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1767.9567 | 0.00056562
1285 | 66.683 | 65.433 | 65.962 | 13.6879 | 16.1158 | 814.9 | 0.0839 | 66.026 | 14.9018 | 2.4279 | 51.1242 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1761.7158 | 0.00056763
1290 | 66.402 | 65.249 | 65.753 | 13.7033 | 16.1365 | 814.5 | 0.084 | 65.8013 | 14.9199 | 2.4332 | 50.8814 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1769.2508 | 0.00056521
1295 | 66.413 | 65.259 | 65.884 | 13.6904 | 16.1287 | 815.6 | 0.0844 | 65.852 | 14.9095 | 2.4383 | 50.9425 | 0.41977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020026 | #VALUE! | #VALUE! | 1769.5182 | 0.00056513
1300 | 66.399 | 65.318 | 65.894 | 13.6981 | 16.1339 | 814.2 | 0.0845 | 65.8703 | 14.916 | 2.4358 | 50.9543 | 0.42027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020007 | #VALUE! | #VALUE! | 1766.0688 | 0.00056623
1305 | 66.39 | 65.309 | 65.838 | 13.729 | 16.17 | 814.1 | 0.0845 | 65.8457 | 14.9495 | 2.441 | 50.8962 | 0.42027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020007 | #VALUE! | #VALUE! | 1767.87 | 0.00056565
1310 | 66.431 | 65.301 | 65.902 | 13.7367 | 16.1571 | 815 | 0.084 | 65.878 | 14.9469 | 2.4204 | 50.9311 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1768.6105 | 0.00056542
1315 | 66.401 | 65.344 | 65.824 | 13.7573 | 16.188 | 815.4 | 0.0842 | 65.8563 | 14.9726 | 2.4307 | 50.8837 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1771.1274 | 0.00056461
1320 | 66.449 | 65.271 | 65.824 | 13.7984 | 16.2293 | 814.5 | 0.0842 | 65.848 | 15.0138 | 2.4309 | 50.8342 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1770.8964 | 0.00056469
1325 | 66.593 | 65.368 | 65.944 | 13.801 | 16.2293 | 815.3 | 0.0842 | 65.9683 | 15.0152 | 2.4283 | 50.9532 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1768.4947 | 0.00056545
1330 | 66.381 | 65.395 | 65.996 | 13.8036 | 16.237 | 814.9 | 0.084 | 65.924 | 15.0203 | 2.4334 | 50.9037 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1769.3453 | 0.00056518
1335 | 66.58 | 65.402 | 66.027 | 13.8267 | 16.2267 | 814.7 | 0.0839 | 66.003 | 15.0267 | 2.4 | 50.9763 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1766.3918 | 0.00056613
1340 | 66.47 | 65.365 | 65.99 | 13.8061 | 16.2344 | 813.3 | 0.0843 | 65.9417 | 15.0203 | 2.4283 | 50.9214 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1765.257 | 0.00056649
1345 | 66.555 | 65.45 | 65.93 | 13.8293 | 16.2448 | 814.4 | 0.084 | 65.9783 | 15.0371 | 2.4155 | 50.9413 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1766.9551 | 0.00056595
1350 | 66.618 | 65.464 | 65.993 | 13.8653 | 16.2938 | 814.4 | 0.0843 | 66.025 | 15.0795 | 2.4285 | 50.9455 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1766.8106 | 0.00056599
1355 | 66.684 | 65.579 | 66.155 | 13.8859 | 16.3299 | 815.3 | 0.084 | 66.1393 | 15.1079 | 2.444 | 51.0314 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1765.7829 | 0.00056632
1360 | 66.679 | 65.574 | 66.175 | 13.9553 | 16.3943 | 814.9 | 0.0843 | 66.1427 | 15.1748 | 2.439 | 50.9679 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1767.1178 | 0.00056589
1365 | 66.583 | 65.621 | 66.102 | 13.9553 | 16.3763 | 814.2 | 0.0843 | 66.102 | 15.1658 | 2.421 | 50.9362 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1766.6975 | 0.00056603
1370 | 66.654 | 65.548 | 66.149 | 13.9964 | 16.4381 | 814 | 0.0842 | 66.117 | 15.2172 | 2.4417 | 50.8997 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1767.5284 | 0.00056576
1375 | 66.609 | 65.48 | 66.056 | 14.053 | 16.4794 | 815.6 | 0.0841 | 66.0483 | 15.2662 | 2.4264 | 50.7821 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1775.1045 | 0.00056335
1380 | 66.732 | 65.651 | 66.324 | 14.0916 | 16.5464 | 814.5 | 0.0837 | 66.2357 | 15.319 | 2.4548 | 50.9167 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1768.0265 | 0.0005656
1385 | 66.884 | 65.754 | 66.259 | 14.1662 | 16.6187 | 813.8 | 0.0838 | 66.299 | 15.3925 | 2.4525 | 50.9066 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1766.8581 | 0.00056598
1390 | 66.914 | 65.856 | 66.337 | 14.215 | 16.6625 | 814.8 | 0.0839 | 66.369 | 15.4388 | 2.4475 | 50.9303 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1768.206 | 0.00056554
1395 | 66.971 | 65.937 | 66.49 | 14.3256 | 16.7734 | 814.2 | 0.0841 | 66.466 | 15.5495 | 2.4478 | 50.9165 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1767.3811 | 0.00056581
1400 | 67.005 | 65.875 | 66.404 | 14.3359 | 16.7785 | 814.4 | 0.0835 | 66.428 | 15.5572 | 2.4426 | 50.8708 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 1769.4033 | 0.00056516
1405 | 66.848 | 65.839 | 66.392 | 14.3873 | 16.8172 | 814.3 | 0.0842 | 66.3597 | 15.6022 | 2.4299 | 50.7574 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1773.1381 | 0.00056397
1410 | 66.982 | 65.781 | 66.357 | 14.4517 | 16.8791 | 812.9 | 0.0838 | 66.3733 | 15.6654 | 2.4274 | 50.7079 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1771.817 | 0.00056439
1415 | 67.021 | 65.819 | 66.324 | 14.4877 | 16.9152 | 813.3 | 0.0843 | 66.388 | 15.7014 | 2.4275 | 50.6865 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1773.4367 | 0.00056388
1420 | 66.916 | 65.834 | 66.339 | 14.5365 | 16.9668 | 813.4 | 0.0845 | 66.363 | 15.7516 | 2.4303 | 50.6114 | 0.42027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020007 | #VALUE! | #VALUE! | 1776.2901 | 0.00056297
1425 | 67.031 | 65.949 | 66.478 | 14.5442 | 16.9745 | 813.4 | 0.0844 | 66.486 | 15.7593 | 2.4303 | 50.7266 | 0.41977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020026 | #VALUE! | #VALUE! | 1772.2526 | 0.00056425
1430 | 66.929 | 65.92 | 66.424 | 14.6163 | 17.0416 | 814.6 | 0.0842 | 66.4243 | 15.829 | 2.4253 | 50.5954 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1779.472 | 0.00056196
1435 | 38.417 | 37.703 | 38.023 | 14.5082 | 15.0743 | 813.8 | 0.3767 | 38.0477 | 14.7912 | 0.5661 | 23.2564 | 1.8736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060516 | #VALUE! | #VALUE! | 3867.5196 | 0.00025856
1440 | 38.17 | 37.457 | 37.777 | 14.5237 | 15.0872 | 815.6 | 0.3777 | 37.8013 | 14.8055 | 0.5635 | 22.9959 | 1.8785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060387 | #VALUE! | #VALUE! | 3919.9882 | 0.0002551
1445 | 38.017 | 37.427 | 37.722 | 14.4979 | 15.0666 | 815.1 | 0.3754 | 37.722 | 14.7822 | 0.5687 | 22.9398 | 1.8671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060683 | #VALUE! | #VALUE! | 3927.1714 | 0.00025464
1450 | 38.032 | 37.393 | 37.713 | 14.5082 | 15.0794 | 815.3 | 0.3776 | 37.7127 | 14.7938 | 0.5712 | 22.9189 | 1.878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000604 | #VALUE! | #VALUE! | 3931.7142 | 0.00025434
1455 | 38.022 | 37.382 | 37.678 | 14.4979 | 15.0666 | 815.3 | 0.3767 | 37.694 | 14.7822 | 0.5687 | 22.9118 | 1.8736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060516 | #VALUE! | #VALUE! | 3932.9355 | 0.00025426
1460 | 38.01 | 37.345 | 37.665 | 14.4877 | 15.0562 | 815.6 | 0.3761 | 37.6733 | 14.772 | 0.5685 | 22.9014 | 1.8706 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060593 | #VALUE! | #VALUE! | 3936.1636 | 0.00025405
1465 | 37.921 | 37.331 | 37.626 | 14.4722 | 15.0408 | 815.2 | 0.376 | 37.626 | 14.7565 | 0.5686 | 22.8695 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 3939.718 | 0.00025383
1470 | 37.981 | 37.317 | 37.612 | 14.5057 | 15.0743 | 814.2 | 0.377 | 37.6367 | 14.79 | 0.5686 | 22.8467 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 3938.8178 | 0.00025388
1475 | 37.942 | 37.302 | 37.597 | 14.4902 | 15.0562 | 814.9 | 0.3765 | 37.6137 | 14.7732 | 0.566 | 22.8405 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 3943.2743 | 0.0002536
1480 | 37.952 | 37.288 | 37.583 | 14.5108 | 15.0743 | 814.4 | 0.3764 | 37.6077 | 14.7926 | 0.5635 | 22.8151 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 3945.2335 | 0.00025347
1485 | 37.864 | 37.273 | 37.569 | 14.4928 | 15.0562 | 815 | 0.3766 | 37.5687 | 14.7745 | 0.5634 | 22.7942 | 1.8731 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060528 | #VALUE! | #VALUE! | 3951.7688 | 0.00025305
1490 | 37.874 | 37.259 | 37.579 | 14.4928 | 15.0588 | 815.3 | 0.377 | 37.5707 | 14.7758 | 0.566 | 22.7949 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 3953.102 | 0.00025297
1495 | 37.983 | 37.295 | 37.59 | 14.4671 | 15.0356 | 816.2 | 0.3748 | 37.6227 | 14.7514 | 0.5685 | 22.8713 | 1.8641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060761 | #VALUE! | #VALUE! | 3944.2375 | 0.00025353
1500 | 37.896 | 37.281 | 37.601 | 14.4902 | 15.064 | 816 | 0.3756 | 37.5927 | 14.7771 | 0.5738 | 22.8156 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 3952.9065 | 0.00025298
1505 | 37.884 | 37.244 | 37.613 | 14.4825 | 15.0537 | 816.2 | 0.3746 | 37.5803 | 14.7681 | 0.5712 | 22.8122 | 1.8631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060787 | #VALUE! | #VALUE! | 3954.4531 | 0.00025288
1510 | 37.896 | 37.281 | 37.576 | 14.4877 | 15.0588 | 816.5 | 0.3775 | 37.5843 | 14.7733 | 0.5711 | 22.8111 | 1.8775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060413 | #VALUE! | #VALUE! | 3956.106 | 0.00025277
1515 | 37.955 | 37.217 | 37.537 | 14.4774 | 15.0459 | 816.3 | 0.3771 | 37.5697 | 14.7616 | 0.5685 | 22.808 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 3955.6687 | 0.0002528
1520 | 37.916 | 37.228 | 37.547 | 14.4825 | 15.0537 | 814.6 | 0.3771 | 37.5637 | 14.7681 | 0.5712 | 22.7956 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 3949.5867 | 0.00025319
1525 | 37.879 | 37.166 | 37.486 | 14.4439 | 15.0073 | 816.2 | 0.377 | 37.5103 | 14.7256 | 0.5634 | 22.7847 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 3959.2259 | 0.00025257
1530 | 37.863 | 37.15 | 37.445 | 14.4362 | 15.0021 | 816.1 | 0.3764 | 37.486 | 14.7192 | 0.5659 | 22.7669 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 3961.8504 | 0.00025241
1535 | 37.894 | 37.156 | 37.476 | 14.4054 | 14.9737 | 815.3 | 0.3758 | 37.5087 | 14.6896 | 0.5683 | 22.8191 | 1.8691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060632 | #VALUE! | #VALUE! | 3948.9011 | 0.00025324
1540 | 37.826 | 37.187 | 37.507 | 14.4028 | 14.9815 | 815.7 | 0.3763 | 37.5067 | 14.6921 | 0.5787 | 22.8145 | 1.8716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060567 | #VALUE! | #VALUE! | 3951.6351 | 0.00025306
1545 | 37.781 | 37.093 | 37.437 | 14.3539 | 14.9248 | 815.1 | 0.376 | 37.437 | 14.6394 | 0.5709 | 22.7977 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 3951.6498 | 0.00025306
1550 | 37.81 | 37.097 | 37.392 | 14.3565 | 14.9351 | 812.9 | 0.3782 | 37.433 | 14.6458 | 0.5786 | 22.7872 | 1.881 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060324 | #VALUE! | #VALUE! | 3942.7914 | 0.00025363
1555 | 37.738 | 37.098 | 37.393 | 14.3308 | 14.9067 | 816.1 | 0.3759 | 37.4097 | 14.6188 | 0.5759 | 22.7909 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 3957.6668 | 0.00025267
1560 | 37.815 | 37.126 | 37.446 | 14.3642 | 14.948 | 815.6 | 0.3768 | 37.4623 | 14.6561 | 0.5838 | 22.8062 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 3952.5857 | 0.000253
1565 | 37.787 | 37.148 | 37.443 | 14.3591 | 14.9402 | 816.8 | 0.3774 | 37.4593 | 14.6496 | 0.5811 | 22.8097 | 1.877 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060426 | #VALUE! | #VALUE! | 3957.8024 | 0.00025267
1570 | 37.811 | 37.172 | 37.467 | 14.4156 | 14.9969 | 817.6 | 0.3768 | 37.4833 | 14.7063 | 0.5813 | 22.7771 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 3967.349 | 0.00025206
1575 | 37.781 | 37.191 | 37.51 | 14.4054 | 14.9866 | 817.5 | 0.3769 | 37.494 | 14.696 | 0.5812 | 22.798 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 3963.2243 | 0.00025232
1580 | 37.946 | 37.258 | 37.602 | 14.4696 | 15.0666 | 817.2 | 0.3756 | 37.602 | 14.7681 | 0.597 | 22.8339 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 3955.5411 | 0.00025281
1585 | 37.764 | 37.149 | 37.444 | 14.4105 | 14.9892 | 814.9 | 0.3764 | 37.4523 | 14.6998 | 0.5787 | 22.7525 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 3958.5228 | 0.00025262
1590 | 37.823 | 37.134 | 37.478 | 14.4388 | 15.0176 | 815.8 | 0.3787 | 37.4783 | 14.7282 | 0.5788 | 22.7501 | 1.8835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006026 | #VALUE! | #VALUE! | 3963.3041 | 0.00025231
1595 | 37.708 | 37.068 | 37.388 | 14.3642 | 14.9428 | 816.1 | 0.3784 | 37.388 | 14.6535 | 0.5786 | 22.7345 | 1.882 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060298 | #VALUE! | #VALUE! | 3967.4879 | 0.00025205
1600 | 37.862 | 37.1 | 37.444 | 14.3616 | 14.917 | 816.7 | 0.3769 | 37.4687 | 14.6393 | 0.5554 | 22.8294 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 3953.9059 | 0.00025291
1605 | 37.77 | 37.106 | 37.425 | 14.2716 | 14.85 | 817.7 | 0.3754 | 37.4337 | 14.5608 | 0.5784 | 22.8729 | 1.8671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060683 | #VALUE! | #VALUE! | 3951.2184 | 0.00025309
1610 | 37.798 | 37.11 | 37.429 | 14.2485 | 14.8371 | 816.1 | 0.3738 | 37.4457 | 14.5428 | 0.5886 | 22.9029 | 1.8591 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060891 | #VALUE! | #VALUE! | 3938.3216 | 0.00025392
1615 | 37.775 | 37.061 | 37.406 | 14.2742 | 14.8552 | 816.4 | 0.3754 | 37.414 | 14.5647 | 0.581 | 22.8493 | 1.8671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060683 | #VALUE! | #VALUE! | 3949.0055 | 0.00025323
1620 | 37.747 | 37.034 | 37.378 | 14.2485 | 14.8294 | 816.3 | 0.3752 | 37.3863 | 14.5389 | 0.5809 | 22.8474 | 1.8661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060709 | #VALUE! | #VALUE! | 3948.853 | 0.00025324
1625 | 37.723 | 37.034 | 37.354 | 14.2433 | 14.8217 | 816.9 | 0.3762 | 37.3703 | 14.5325 | 0.5784 | 22.8378 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 3953.408 | 0.00025295
1630 | 37.694 | 37.054 | 37.374 | 14.2125 | 14.7907 | 816.6 | 0.3751 | 37.374 | 14.5016 | 0.5782 | 22.8724 | 1.8656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060722 | #VALUE! | #VALUE! | 3945.9836 | 0.00025342
1635 | 37.766 | 37.102 | 37.421 | 14.2305 | 14.8139 | 816.6 | 0.3743 | 37.4297 | 14.5222 | 0.5834 | 22.9075 | 1.8616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060826 | #VALUE! | #VALUE! | 3939.9431 | 0.00025381
1640 | 37.736 | 37.048 | 37.367 | 14.2253 | 14.8036 | 817.1 | 0.3757 | 37.3837 | 14.5145 | 0.5783 | 22.8692 | 1.8686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060644 | #VALUE! | #VALUE! | 3948.9493 | 0.00025323
1645 | 37.734 | 37.119 | 37.439 | 14.2999 | 14.8835 | 816.4 | 0.3752 | 37.4307 | 14.5917 | 0.5836 | 22.839 | 1.8661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060709 | #VALUE! | #VALUE! | 3950.7922 | 0.00025311
1650 | 37.804 | 37.14 | 37.46 | 14.3256 | 14.9067 | 816.3 | 0.3756 | 37.468 | 14.6161 | 0.5811 | 22.8518 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 3948.0812 | 0.00025329
1655 | 37.874 | 37.185 | 37.529 | 14.4105 | 14.9995 | 816.6 | 0.3759 | 37.5293 | 14.705 | 0.589 | 22.8243 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 3954.2936 | 0.00025289
1660 | 37.843 | 37.204 | 37.499 | 14.4362 | 15.0176 | 816.8 | 0.3751 | 37.5153 | 14.7269 | 0.5814 | 22.7884 | 1.8656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060722 | #VALUE! | #VALUE! | 3961.4931 | 0.00025243
1665 | 37.864 | 37.249 | 37.569 | 14.5288 | 15.1181 | 816.3 | 0.377 | 37.5607 | 14.8234 | 0.5893 | 22.7372 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 3967.986 | 0.00025202
1670 | 37.956 | 37.268 | 37.612 | 14.5571 | 15.1362 | 814.5 | 0.3762 | 37.612 | 14.8467 | 0.5791 | 22.7654 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 3954.3435 | 0.00025289
1675 | 37.975 | 37.335 | 37.631 | 14.6548 | 15.2444 | 814.7 | 0.3769 | 37.647 | 14.9496 | 0.5896 | 22.6974 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 3967.1557 | 0.00025207
1680 | 38.044 | 37.33 | 37.65 | 14.66 | 15.2444 | 814.8 | 0.3771 | 37.6747 | 14.9522 | 0.5844 | 22.7225 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 3963.2657 | 0.00025232
1685 | 38.089 | 37.4 | 37.72 | 14.7474 | 15.3372 | 814.7 | 0.378 | 37.7363 | 15.0423 | 0.5898 | 22.694 | 1.88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060349 | #VALUE! | #VALUE! | 3967.7442 | 0.00025203
1690 | 38.083 | 37.394 | 37.714 | 14.7114 | 15.2908 | 815.1 | 0.377 | 37.7303 | 15.0011 | 0.5794 | 22.7292 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 3963.5446 | 0.0002523
1695 | 38.102 | 37.462 | 37.782 | 14.8014 | 15.3785 | 815.9 | 0.3761 | 37.782 | 15.0899 | 0.5771 | 22.692 | 1.8706 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060593 | #VALUE! | #VALUE! | 3973.9357 | 0.00025164
1700 | 38.172 | 37.458 | 37.753 | 14.7268 | 15.3037 | 816.6 | 0.3769 | 37.7943 | 15.0152 | 0.5769 | 22.7791 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 3962.1487 | 0.00025239
1705 | 38.094 | 37.43 | 37.749 | 14.7088 | 15.2934 | 815.3 | 0.3764 | 37.7577 | 15.0011 | 0.5846 | 22.7566 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 3959.7552 | 0.00025254
1710 | 38.065 | 37.426 | 37.745 | 14.7294 | 15.3089 | 815.1 | 0.3763 | 37.7453 | 15.0191 | 0.5795 | 22.7262 | 1.8716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060567 | #VALUE! | #VALUE! | 3964.0765 | 0.00025227
1715 | 38.108 | 37.444 | 37.789 | 14.7397 | 15.3243 | 815 | 0.3749 | 37.7803 | 15.032 | 0.5846 | 22.7483 | 1.8646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060748 | #VALUE! | #VALUE! | 3959.7308 | 0.00025254
1720 | 38.201 | 37.463 | 37.807 | 14.7603 | 15.3424 | 815.2 | 0.377 | 37.8237 | 15.0513 | 0.5821 | 22.7723 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 3956.5312 | 0.00025275
1725 | 38.17 | 37.481 | 37.801 | 14.7834 | 15.3681 | 814.8 | 0.3765 | 37.8173 | 15.0757 | 0.5847 | 22.7416 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 3959.9341 | 0.00025253
1730 | 38.186 | 37.497 | 37.817 | 14.8014 | 15.3862 | 815.2 | 0.3768 | 37.8333 | 15.0938 | 0.5848 | 22.7395 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 3962.2353 | 0.00025238
1735 | 38.154 | 37.515 | 37.835 | 14.8169 | 15.4043 | 814.8 | 0.3763 | 37.8347 | 15.1106 | 0.5874 | 22.7241 | 1.8716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060567 | #VALUE! | #VALUE! | 3962.9866 | 0.00025233
1740 | 38.245 | 37.531 | 37.876 | 14.8503 | 15.4352 | 814.5 | 0.3774 | 37.884 | 15.1427 | 0.5849 | 22.7413 | 1.877 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060426 | #VALUE! | #VALUE! | 3958.5341 | 0.00025262
1745 | 38.163 | 37.499 | 37.843 | 14.8426 | 15.4197 | 814.5 | 0.3762 | 37.835 | 15.1311 | 0.5771 | 22.7038 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 3965.055 | 0.0002522
1750 | 38.252 | 37.588 | 37.883 | 14.8709 | 15.461 | 814.8 | 0.3756 | 37.9077 | 15.166 | 0.5901 | 22.7417 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 3959.9109 | 0.00025253
1755 | 38.269 | 37.556 | 37.876 | 14.8658 | 15.4506 | 815.3 | 0.3749 | 37.9003 | 15.1582 | 0.5848 | 22.7421 | 1.8646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060748 | #VALUE! | #VALUE! | 3962.2683 | 0.00025238
1760 | 38.287 | 37.598 | 37.918 | 14.9223 | 15.5151 | 813.9 | 0.3771 | 37.9343 | 15.2187 | 0.5928 | 22.7156 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 3960.0789 | 0.00025252
1765 | 38.181 | 37.566 | 37.911 | 14.8992 | 15.4842 | 814.4 | 0.3765 | 37.886 | 15.1917 | 0.585 | 22.6943 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 3966.2366 | 0.00025213
1770 | 38.249 | 37.61 | 37.905 | 14.9609 | 15.5486 | 815 | 0.3772 | 37.9213 | 15.2547 | 0.5877 | 22.6666 | 1.876 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060451 | #VALUE! | #VALUE! | 3974.0121 | 0.00025163
1775 | 38.268 | 37.579 | 37.923 | 14.9378 | 15.5203 | 814.1 | 0.3789 | 37.9233 | 15.2291 | 0.5825 | 22.6943 | 1.8845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060234 | #VALUE! | #VALUE! | 3964.7784 | 0.00025222
1780 | 38.385 | 37.672 | 37.967 | 14.9403 | 15.528 | 814.4 | 0.3764 | 38.008 | 15.2341 | 0.5877 | 22.7738 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 3952.3823 | 0.00025301
1785 | 38.357 | 37.644 | 37.964 | 14.9995 | 15.5795 | 814.1 | 0.3762 | 37.9883 | 15.2895 | 0.58 | 22.6988 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 3963.9837 | 0.00025227
1790 | 38.403 | 37.689 | 38.009 | 15.0098 | 15.595 | 815.3 | 0.3763 | 38.0337 | 15.3024 | 0.5852 | 22.7313 | 1.8716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060567 | #VALUE! | #VALUE! | 3964.1625 | 0.00025226
1795 | 38.45 | 37.712 | 38.032 | 15.0561 | 15.6414 | 814.4 | 0.3774 | 38.0647 | 15.3488 | 0.5853 | 22.7159 | 1.877 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060426 | #VALUE! | #VALUE! | 3962.4622 | 0.00025237
1800 | 38.422 | 37.733 | 38.053 | 15.0664 | 15.6492 | 814.9 | 0.3763 | 38.0693 | 15.3578 | 0.5828 | 22.7115 | 1.8716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060567 | #VALUE! | #VALUE! | 3965.6602 | 0.00025216
1805 | 38.396 | 37.731 | 38.076 | 15.1101 | 15.6956 | 815.1 | 0.3764 | 38.0677 | 15.4029 | 0.5855 | 22.6648 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 3974.8095 | 0.00025158
1810 | 38.446 | 37.831 | 38.175 | 15.1101 | 15.6956 | 815.6 | 0.374 | 38.1507 | 15.4029 | 0.5855 | 22.7478 | 1.8601 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060865 | #VALUE! | #VALUE! | 3962.736 | 0.00025235
1815 | 38.569 | 37.855 | 38.2 | 15.1667 | 15.7574 | 816.2 | 0.3756 | 38.208 | 15.462 | 0.5907 | 22.746 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 3965.9766 | 0.00025214
1820 | 38.497 | 37.857 | 38.177 | 15.159 | 15.7394 | 816 | 0.3762 | 38.177 | 15.4492 | 0.5804 | 22.7278 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 3968.1712 | 0.00025201
1825 | 38.547 | 37.858 | 38.203 | 15.2156 | 15.8013 | 814.8 | 0.3764 | 38.2027 | 15.5084 | 0.5857 | 22.6942 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 3968.1992 | 0.000252
1830 | 38.526 | 37.886 | 38.206 | 15.1744 | 15.7626 | 815.9 | 0.3757 | 38.206 | 15.4685 | 0.5882 | 22.7375 | 1.8686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060644 | #VALUE! | #VALUE! | 3965.9922 | 0.00025214
1835 | 38.578 | 37.889 | 38.209 | 15.2413 | 15.8348 | 814.8 | 0.3769 | 38.2253 | 15.5381 | 0.5935 | 22.6873 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 3969.4119 | 0.00025193
1840 | 38.508 | 37.844 | 38.188 | 15.2001 | 15.7858 | 815 | 0.3769 | 38.18 | 15.493 | 0.5857 | 22.687 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 3970.427 | 0.00025186
1845 | 38.563 | 37.899 | 38.219 | 15.285 | 15.8657 | 817.3 | 0.3765 | 38.227 | 15.5754 | 0.5807 | 22.6517 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 3987.8544 | 0.00025076
1850 | 38.568 | 37.83 | 38.174 | 15.2053 | 15.7858 | 813.5 | 0.377 | 38.1907 | 15.4955 | 0.5805 | 22.6951 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 3961.7109 | 0.00025242
1855 | 38.528 | 37.839 | 38.159 | 15.2181 | 15.7987 | 815.2 | 0.3771 | 38.1753 | 15.5084 | 0.5806 | 22.6669 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 3974.926 | 0.00025158
1860 | 38.585 | 37.896 | 38.216 | 15.2362 | 15.8167 | 815.1 | 0.3759 | 38.2323 | 15.5265 | 0.5805 | 22.7059 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 3967.6205 | 0.00025204
1865 | 38.619 | 37.931 | 38.275 | 15.2464 | 15.8348 | 817.7 | 0.3759 | 38.275 | 15.5406 | 0.5884 | 22.7344 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 3975.2838 | 0.00025155
1870 | 38.704 | 37.991 | 38.286 | 15.2902 | 15.8786 | 815.6 | 0.3768 | 38.327 | 15.5844 | 0.5884 | 22.7426 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 3963.6449 | 0.00025229
1875 | 38.591 | 37.952 | 38.271 | 15.2979 | 15.8735 | 815.8 | 0.3786 | 38.2713 | 15.5857 | 0.5756 | 22.6856 | 1.883 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060273 | #VALUE! | #VALUE! | 3974.5726 | 0.0002516
1880 | 38.626 | 38.011 | 38.306 | 15.3313 | 15.9173 | 816.4 | 0.3779 | 38.3143 | 15.6243 | 0.586 | 22.69 | 1.8795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060362 | #VALUE! | #VALUE! | 3976.7245 | 0.00025146
1885 | 38.685 | 37.971 | 38.291 | 15.3365 | 15.9173 | 814.4 | 0.3784 | 38.3157 | 15.6269 | 0.5808 | 22.6888 | 1.882 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060298 | #VALUE! | #VALUE! | 3967.2038 | 0.00025207
1890 | 38.719 | 38.006 | 38.326 | 15.3776 | 15.9637 | 814.8 | 0.3781 | 38.3503 | 15.6707 | 0.5861 | 22.6797 | 1.8805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060336 | #VALUE! | #VALUE! | 3970.742 | 0.00025184
1895 | 38.631 | 38.041 | 38.336 | 15.3802 | 15.9663 | 814.1 | 0.3768 | 38.336 | 15.6732 | 0.5861 | 22.6627 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 3970.2951 | 0.00025187
1900 | 38.763 | 38.074 | 38.418 | 15.4497 | 16.0462 | 815.1 | 0.377 | 38.4183 | 15.7479 | 0.5965 | 22.6704 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 3973.8335 | 0.00025165
1905 | 38.847 | 38.133 | 38.453 | 15.46 | 16.0488 | 815.4 | 0.3749 | 38.4777 | 15.7544 | 0.5888 | 22.7233 | 1.8646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060748 | #VALUE! | #VALUE! | 3966.0445 | 0.00025214
1910 | 38.905 | 38.191 | 38.511 | 15.5243 | 16.1158 | 814.9 | 0.3763 | 38.5357 | 15.8201 | 0.5915 | 22.7156 | 1.8716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060567 | #VALUE! | #VALUE! | 3964.9474 | 0.00025221
1915 | 38.866 | 38.128 | 38.472 | 15.4934 | 16.0771 | 814.7 | 0.3771 | 38.4887 | 15.7852 | 0.5837 | 22.7034 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 3966.1043 | 0.00025214
1920 | 38.803 | 38.163 | 38.483 | 15.496 | 16.0823 | 814.5 | 0.3769 | 38.483 | 15.7891 | 0.5863 | 22.6939 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 3966.8022 | 0.00025209
1925 | 38.815 | 38.175 | 38.519 | 15.5397 | 16.1313 | 814.8 | 0.3776 | 38.503 | 15.8355 | 0.5916 | 22.6675 | 1.878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000604 | #VALUE! | #VALUE! | 3972.8762 | 0.00025171
1930 | 38.948 | 38.283 | 38.628 | 15.5551 | 16.1493 | 815.6 | 0.3737 | 38.6197 | 15.8522 | 0.5942 | 22.7675 | 1.8586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060904 | #VALUE! | #VALUE! | 3959.3158 | 0.00025257
1935 | 38.986 | 38.297 | 38.617 | 15.6169 | 16.2086 | 815.9 | 0.3759 | 38.6333 | 15.9128 | 0.5917 | 22.7206 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 3968.9451 | 0.00025196
1940 | 39 | 38.311 | 38.68 | 15.6272 | 16.2086 | 815.9 | 0.3748 | 38.6637 | 15.9179 | 0.5814 | 22.7458 | 1.8641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060761 | #VALUE! | #VALUE! | 3964.5509 | 0.00025224
1945 | 39.09 | 38.376 | 38.672 | 15.6889 | 16.2757 | 815.1 | 0.3751 | 38.7127 | 15.9823 | 0.5868 | 22.7304 | 1.8656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060722 | #VALUE! | #VALUE! | 3963.3469 | 0.00025231
1950 | 38.984 | 38.369 | 38.688 | 15.7275 | 16.3144 | 815.1 | 0.3765 | 38.6803 | 16.0209 | 0.5869 | 22.6594 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 3975.7626 | 0.00025152
1955 | 39.025 | 38.386 | 38.705 | 15.7996 | 16.3892 | 814.1 | 0.3796 | 38.7053 | 16.0944 | 0.5896 | 22.6109 | 1.888 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060145 | #VALUE! | #VALUE! | 3979.3937 | 0.00025129
1960 | 39.093 | 38.429 | 38.773 | 15.8047 | 16.3892 | 815 | 0.3769 | 38.765 | 16.0969 | 0.5845 | 22.6681 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 3973.755 | 0.00025165
1965 | 39.211 | 38.522 | 38.817 | 15.8973 | 16.4923 | 815.2 | 0.376 | 38.85 | 16.1948 | 0.595 | 22.6552 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 3976.9846 | 0.00025145
1970 | 39.133 | 38.493 | 38.813 | 15.8716 | 16.4562 | 813.8 | 0.3773 | 38.813 | 16.1639 | 0.5846 | 22.6491 | 1.8765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060439 | #VALUE! | #VALUE! | 3971.2239 | 0.00025181
1975 | 39.178 | 38.538 | 38.882 | 15.9282 | 16.5232 | 814.5 | 0.3771 | 38.866 | 16.2257 | 0.595 | 22.6403 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 3976.1847 | 0.0002515
1980 | 39.224 | 38.511 | 38.83 | 15.887 | 16.4665 | 814.9 | 0.3766 | 38.855 | 16.1767 | 0.5795 | 22.6782 | 1.8731 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060528 | #VALUE! | #VALUE! | 3971.4804 | 0.0002518
1985 | 39.197 | 38.557 | 38.877 | 15.9771 | 16.5439 | 816.3 | 0.3776 | 38.877 | 16.2605 | 0.5668 | 22.6165 | 1.878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000604 | #VALUE! | #VALUE! | 3989.1654 | 0.00025068
1990 | 39.243 | 38.604 | 38.948 | 15.9616 | 16.549 | 815.7 | 0.3753 | 38.9317 | 16.2553 | 0.5874 | 22.6764 | 1.8666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060696 | #VALUE! | #VALUE! | 3975.7094 | 0.00025153
1995 | 39.293 | 38.678 | 38.998 | 16.0079 | 16.5954 | 815.6 | 0.3752 | 38.9897 | 16.3016 | 0.5875 | 22.688 | 1.8661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060709 | #VALUE! | #VALUE! | 3973.1808 | 0.00025169
2000 | 39.463 | 38.701 | 39.07 | 16.0517 | 16.6315 | 815.6 | 0.3737 | 39.078 | 16.3416 | 0.5798 | 22.7364 | 1.8586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060904 | #VALUE! | #VALUE! | 3964.7258 | 0.00025222
2005 | 39.439 | 38.725 | 39.021 | 16.0749 | 16.6625 | 815 | 0.3753 | 39.0617 | 16.3687 | 0.5876 | 22.693 | 1.8666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060696 | #VALUE! | #VALUE! | 3969.3918 | 0.00025193
2010 | 39.416 | 38.727 | 39.022 | 16.1083 | 16.696 | 815.2 | 0.3771 | 39.055 | 16.4021 | 0.5877 | 22.6529 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 3977.3972 | 0.00025142
2015 | 39.417 | 38.728 | 39.072 | 16.1263 | 16.7115 | 814.4 | 0.3765 | 39.0723 | 16.4189 | 0.5852 | 22.6534 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 3973.3916 | 0.00025167
2020 | 39.465 | 38.776 | 39.096 | 16.1623 | 16.7502 | 815.8 | 0.376 | 39.1123 | 16.4563 | 0.5879 | 22.6561 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 3979.7566 | 0.00025127
2025 | 39.467 | 38.827 | 39.122 | 16.1855 | 16.7785 | 815.3 | 0.376 | 39.1387 | 16.482 | 0.593 | 22.6567 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 3977.215 | 0.00025143
2030 | 39.566 | 38.828 | 39.148 | 16.237 | 16.8327 | 816 | 0.3771 | 39.1807 | 16.5348 | 0.5957 | 22.6458 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 3982.5369 | 0.0002511
2035 | 39.543 | 38.879 | 39.199 | 16.2447 | 16.8327 | 816.6 | 0.3758 | 39.207 | 16.5387 | 0.588 | 22.6683 | 1.8691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060632 | #VALUE! | #VALUE! | 3981.5123 | 0.00025116
2040 | 39.545 | 38.93 | 39.25 | 16.3038 | 16.8997 | 818.4 | 0.3755 | 39.2417 | 16.6017 | 0.5959 | 22.6399 | 1.8676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006067 | #VALUE! | #VALUE! | 3995.2912 | 0.00025029
2045 | 39.598 | 38.909 | 39.229 | 16.3013 | 16.8817 | 815.3 | 0.378 | 39.2453 | 16.5915 | 0.5804 | 22.6538 | 1.88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060349 | #VALUE! | #VALUE! | 3977.7124 | 0.0002514
2050 | 39.65 | 38.912 | 39.207 | 16.345 | 16.9307 | 815.3 | 0.3782 | 39.2563 | 16.6379 | 0.5857 | 22.6185 | 1.881 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060324 | #VALUE! | #VALUE! | 3983.9291 | 0.00025101
2055 | 39.604 | 38.891 | 39.235 | 16.3167 | 16.8997 | 816.7 | 0.3777 | 39.2433 | 16.6082 | 0.583 | 22.6351 | 1.8785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060387 | #VALUE! | #VALUE! | 3987.8346 | 0.00025076
2060 | 39.533 | 38.893 | 39.213 | 16.2833 | 16.8791 | 815.5 | 0.3771 | 39.213 | 16.5812 | 0.5958 | 22.6318 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 3982.5617 | 0.00025109
2065 | 39.584 | 38.92 | 39.215 | 16.3502 | 16.9333 | 816.4 | 0.378 | 39.2397 | 16.6417 | 0.5831 | 22.5979 | 1.88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060349 | #VALUE! | #VALUE! | 3992.9349 | 0.00025044
2070 | 39.583 | 38.944 | 39.288 | 16.3527 | 16.9359 | 815.6 | 0.3763 | 39.2717 | 16.6443 | 0.5832 | 22.6274 | 1.8716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060567 | #VALUE! | #VALUE! | 3983.8304 | 0.00025101
2075 | 39.73 | 38.992 | 39.337 | 16.3836 | 16.9694 | 816.1 | 0.3771 | 39.353 | 16.6765 | 0.5858 | 22.6765 | 1.8755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060464 | #VALUE! | #VALUE! | 3977.6356 | 0.00025141
2080 | 39.657 | 39.017 | 39.337 | 16.3913 | 16.9771 | 816.3 | 0.3767 | 39.337 | 16.6842 | 0.5858 | 22.6528 | 1.8736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060516 | #VALUE! | #VALUE! | 3982.7729 | 0.00025108
2085 | 39.704 | 39.04 | 39.36 | 16.4402 | 17.0261 | 820.5 | 0.3768 | 39.368 | 16.7331 | 0.5859 | 22.6349 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 4006.4396 | 0.0002496
2090 | 39.8 | 39.087 | 39.406 | 16.448 | 17.0364 | 815.5 | 0.3755 | 39.431 | 16.7422 | 0.5884 | 22.6888 | 1.8676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006067 | #VALUE! | #VALUE! | 3972.5565 | 0.00025173
2095 | 39.796 | 39.107 | 39.427 | 16.502 | 17.088 | 815.4 | 0.3767 | 39.4433 | 16.795 | 0.586 | 22.6483 | 1.8736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060516 | #VALUE! | #VALUE! | 3979.1664 | 0.00025131
2100 | 39.743 | 39.104 | 39.424 | 16.4943 | 17.0777 | 815.7 | 0.376 | 39.4237 | 16.786 | 0.5834 | 22.6377 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 3982.506 | 0.0002511
2105 | 39.837 | 39.173 | 39.493 | 16.5534 | 17.1473 | 816.2 | 0.3777 | 39.501 | 16.8503 | 0.5939 | 22.6506 | 1.8785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060387 | #VALUE! | #VALUE! | 3982.663 | 0.00025109
2110 | 39.855 | 39.191 | 39.486 | 16.5303 | 17.1215 | 816.9 | 0.3737 | 39.5107 | 16.8259 | 0.5912 | 22.6848 | 1.8586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060904 | #VALUE! | #VALUE! | 3980.0838 | 0.00025125
2115 | 39.948 | 39.234 | 39.554 | 16.5972 | 17.1963 | 816.4 | 0.3764 | 39.5787 | 16.8968 | 0.5991 | 22.6819 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 3978.1475 | 0.00025137
2120 | 39.992 | 39.254 | 39.549 | 16.5895 | 17.1809 | 815.4 | 0.3749 | 39.5983 | 16.8852 | 0.5914 | 22.7131 | 1.8646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060748 | #VALUE! | #VALUE! | 3967.8139 | 0.00025203
2125 | 39.958 | 39.269 | 39.589 | 16.5895 | 17.186 | 817 | 0.3758 | 39.6053 | 16.8878 | 0.5965 | 22.7176 | 1.8691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060632 | #VALUE! | #VALUE! | 3974.8209 | 0.00025158
2130 | 39.928 | 39.288 | 39.608 | 16.6487 | 17.2376 | 816.7 | 0.3762 | 39.608 | 16.9431 | 0.5889 | 22.6649 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 3982.606 | 0.00025109
2135 | 39.92 | 39.305 | 39.6 | 16.6795 | 17.266 | 815.9 | 0.3765 | 39.6083 | 16.9728 | 0.5865 | 22.6356 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 3983.8491 | 0.00025101
2140 | 39.96 | 39.32 | 39.64 | 16.7027 | 17.2943 | 817.3 | 0.3773 | 39.64 | 16.9985 | 0.5916 | 22.6415 | 1.8765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060439 | #VALUE! | #VALUE! | 3989.6421 | 0.00025065
2145 | 39.953 | 39.362 | 39.658 | 16.7233 | 17.3098 | 815.4 | 0.3769 | 39.6577 | 17.0165 | 0.5865 | 22.6411 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 3980.4347 | 0.00025123
2150 | 40.019 | 39.355 | 39.675 | 16.7516 | 17.3433 | 816 | 0.3779 | 39.683 | 17.0475 | 0.5917 | 22.6355 | 1.8795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060362 | #VALUE! | #VALUE! | 3984.3433 | 0.00025098
2155 | 40.036 | 39.372 | 39.692 | 16.7645 | 17.3511 | 815.9 | 0.3776 | 39.7 | 17.0578 | 0.5866 | 22.6422 | 1.878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000604 | #VALUE! | #VALUE! | 3982.6849 | 0.00025109
2160 | 40.077 | 39.412 | 39.707 | 16.7979 | 17.3923 | 816.1 | 0.3776 | 39.732 | 17.0951 | 0.5944 | 22.6369 | 1.878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000604 | #VALUE! | #VALUE! | 3984.5939 | 0.00025097
2165 | 40.144 | 39.43 | 39.75 | 16.8108 | 17.4027 | 815.5 | 0.3768 | 39.7747 | 17.1068 | 0.5919 | 22.6679 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 3976.2163 | 0.0002515
2170 | 40.185 | 39.496 | 39.841 | 16.8674 | 17.462 | 816.1 | 0.3768 | 39.8407 | 17.1647 | 0.5946 | 22.676 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 3977.7291 | 0.0002514
2175 | 40.205 | 39.492 | 39.836 | 16.8597 | 17.4517 | 816 | 0.3747 | 39.8443 | 17.1557 | 0.592 | 22.6886 | 1.8636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060774 | #VALUE! | #VALUE! | 3975.0213 | 0.00025157
2180 | 40.149 | 39.534 | 39.854 | 16.9369 | 17.5265 | 815.6 | 0.3766 | 39.8457 | 17.2317 | 0.5896 | 22.614 | 1.8731 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060528 | #VALUE! | #VALUE! | 3986.191 | 0.00025087
2185 | 40.117 | 39.502 | 39.822 | 16.8854 | 17.4749 | 816.2 | 0.3759 | 39.8137 | 17.1802 | 0.5895 | 22.6335 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 3985.6778 | 0.0002509
2190 | 40.185 | 39.496 | 39.816 | 16.8906 | 17.4775 | 816.2 | 0.3762 | 39.8323 | 17.184 | 0.5869 | 22.6483 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 3983.0792 | 0.00025106
2195 | 40.203 | 39.514 | 39.834 | 16.8906 | 17.4775 | 816.5 | 0.3762 | 39.8503 | 17.184 | 0.5869 | 22.6663 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 3981.3789 | 0.00025117
2200 | 40.173 | 39.558 | 39.853 | 16.888 | 17.4749 | 815.9 | 0.3747 | 39.8613 | 17.1815 | 0.5869 | 22.6799 | 1.8636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060774 | #VALUE! | #VALUE! | 3976.0676 | 0.0002515
2205 | 40.241 | 39.552 | 39.872 | 16.9009 | 17.4826 | 817.2 | 0.377 | 39.8883 | 17.1917 | 0.5817 | 22.6966 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 3979.4725 | 0.00025129
2210 | 40.212 | 39.523 | 39.843 | 16.8931 | 17.4775 | 815.5 | 0.3757 | 39.8593 | 17.1853 | 0.5844 | 22.674 | 1.8686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060644 | #VALUE! | #VALUE! | 3975.1436 | 0.00025156
2215 | 40.206 | 39.517 | 39.837 | 16.9163 | 17.5033 | 815.9 | 0.3756 | 39.8533 | 17.2098 | 0.587 | 22.6435 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 3982.4504 | 0.0002511
2220 | 40.178 | 39.538 | 39.833 | 16.9034 | 17.4929 | 816.3 | 0.3765 | 39.8497 | 17.1981 | 0.5895 | 22.6515 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 3982.9986 | 0.00025107
2225 | 40.173 | 39.533 | 39.828 | 16.9395 | 17.5316 | 815.8 | 0.3777 | 39.8447 | 17.2355 | 0.5921 | 22.6091 | 1.8785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060387 | #VALUE! | #VALUE! | 3988.0238 | 0.00025075
2230 | 40.239 | 39.55 | 39.87 | 16.9137 | 17.5033 | 816.3 | 0.3759 | 39.8863 | 17.2085 | 0.5896 | 22.6778 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 3978.3765 | 0.00025136
2235 | 40.283 | 39.594 | 39.938 | 16.9575 | 17.5523 | 815.8 | 0.3753 | 39.9383 | 17.2549 | 0.5948 | 22.6834 | 1.8666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060696 | #VALUE! | #VALUE! | 3974.9581 | 0.00025157
2240 | 40.252 | 39.588 | 39.883 | 16.9266 | 17.5136 | 816.3 | 0.3754 | 39.9077 | 17.2201 | 0.587 | 22.6876 | 1.8671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060683 | #VALUE! | #VALUE! | 3976.6697 | 0.00025147
2245 | 40.27 | 39.606 | 39.926 | 16.9703 | 17.5419 | 815.8 | 0.3759 | 39.934 | 17.2561 | 0.5716 | 22.6779 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 3975.9279 | 0.00025151
2250 | 40.214 | 39.55 | 39.894 | 16.9112 | 17.5033 | 816.5 | 0.3756 | 39.886 | 17.2072 | 0.5921 | 22.6788 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 3979.1904 | 0.00025131
2255 | 40.208 | 39.568 | 39.863 | 16.9009 | 17.4878 | 816.5 | 0.3752 | 39.8797 | 17.1944 | 0.5869 | 22.6853 | 1.8661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060709 | #VALUE! | #VALUE! | 3978.0385 | 0.00025138
2260 | 40.299 | 39.61 | 39.906 | 16.906 | 17.4955 | 816.9 | 0.3746 | 39.9383 | 17.2007 | 0.5895 | 22.7376 | 1.8631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060787 | #VALUE! | #VALUE! | 3970.8386 | 0.00025184
2265 | 40.318 | 39.58 | 39.925 | 16.9086 | 17.4981 | 815.5 | 0.3755 | 39.941 | 17.2034 | 0.5895 | 22.7376 | 1.8676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006067 | #VALUE! | #VALUE! | 3964.0217 | 0.00025227
2270 | 40.211 | 39.572 | 39.916 | 16.9112 | 17.4981 | 819.5 | 0.3749 | 39.8997 | 17.2047 | 0.5869 | 22.695 | 1.8646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060748 | #VALUE! | #VALUE! | 3990.9482 | 0.00025057
2275 | 40.231 | 39.567 | 39.887 | 16.9034 | 17.4826 | 817.4 | 0.3759 | 39.895 | 17.193 | 0.5792 | 22.702 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 3979.4967 | 0.00025129
2280 | 40.248 | 39.559 | 39.879 | 16.9112 | 17.4955 | 817.9 | 0.3759 | 39.8953 | 17.2034 | 0.5843 | 22.692 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 3983.6887 | 0.00025102
2285 | 40.29 | 39.551 | 39.896 | 16.8751 | 17.4568 | 816.8 | 0.3753 | 39.9123 | 17.1659 | 0.5817 | 22.7464 | 1.8666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060696 | #VALUE! | #VALUE! | 3968.8165 | 0.00025196
2290 | 40.307 | 39.618 | 39.938 | 16.8931 | 17.4826 | 815.3 | 0.3733 | 39.9543 | 17.1879 | 0.5895 | 22.7665 | 1.8566 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060956 | #VALUE! | #VALUE! | 3958.0304 | 0.00025265
2295 | 40.272 | 39.583 | 39.928 | 16.8674 | 17.4543 | 817 | 0.3742 | 39.9277 | 17.1608 | 0.5869 | 22.7668 | 1.8611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060839 | #VALUE! | #VALUE! | 3966.2253 | 0.00025213
2300 | 40.285 | 39.596 | 39.916 | 16.906 | 17.4981 | 816.8 | 0.3763 | 39.9323 | 17.202 | 0.5921 | 22.7303 | 1.8716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060567 | #VALUE! | #VALUE! | 3971.6276 | 0.00025179
2305 | 40.222 | 39.558 | 39.853 | 16.8751 | 17.462 | 816.9 | 0.3761 | 39.8777 | 17.1685 | 0.5869 | 22.7091 | 1.8706 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060593 | #VALUE! | #VALUE! | 3975.8162 | 0.00025152
2310 | 40.257 | 39.593 | 39.913 | 16.9343 | 17.4981 | 815.8 | 0.3769 | 39.921 | 17.2162 | 0.5638 | 22.7048 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 3971.2174 | 0.00025181
2315 | 40.24 | 39.551 | 39.896 | 16.8751 | 17.4646 | 816.2 | 0.376 | 39.8957 | 17.1699 | 0.5895 | 22.7258 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 3969.4902 | 0.00025192
2320 | 40.272 | 39.608 | 39.952 | 16.9009 | 17.4904 | 816.3 | 0.3749 | 39.944 | 17.1957 | 0.5895 | 22.7483 | 1.8646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060748 | #VALUE! | #VALUE! | 3966.0441 | 0.00025214
2325 | 40.251 | 39.636 | 39.931 | 16.9266 | 17.5162 | 816.5 | 0.3761 | 39.9393 | 17.2214 | 0.5896 | 22.7179 | 1.8706 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060593 | #VALUE! | #VALUE! | 3972.3271 | 0.00025174
2330 | 40.33 | 39.617 | 39.936 | 16.9214 | 17.511 | 815.8 | 0.3753 | 39.961 | 17.2162 | 0.5896 | 22.7448 | 1.8666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060696 | #VALUE! | #VALUE! | 3964.2334 | 0.00025226
2335 | 40.334 | 39.621 | 39.965 | 16.9395 | 17.5291 | 816.6 | 0.3746 | 39.9733 | 17.2343 | 0.5896 | 22.739 | 1.8631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060787 | #VALUE! | #VALUE! | 3969.1272 | 0.00025194
2340 | 40.289 | 39.6 | 39.92 | 16.9317 | 17.5239 | 815.9 | 0.3765 | 39.9363 | 17.2278 | 0.5922 | 22.7085 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 3971.0512 | 0.00025182
2345 | 40.266 | 39.602 | 39.922 | 16.9369 | 17.5265 | 817.3 | 0.3768 | 39.93 | 17.2317 | 0.5896 | 22.6983 | 1.874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060503 | #VALUE! | #VALUE! | 3979.6585 | 0.00025128
2350 | 40.342 | 39.653 | 39.973 | 16.924 | 17.5136 | 820 | 0.3756 | 39.9893 | 17.2188 | 0.5896 | 22.7705 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 3980.1395 | 0.00025125
2355 | 40.32 | 39.68 | 39.975 | 16.9652 | 17.56 | 816.9 | 0.375 | 39.9917 | 17.2626 | 0.5948 | 22.7291 | 1.8651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060735 | #VALUE! | #VALUE! | 3972.3265 | 0.00025174
2360 | 40.273 | 39.658 | 39.978 | 16.9446 | 17.5291 | 817 | 0.3762 | 39.9697 | 17.2369 | 0.5845 | 22.7328 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 3972.1574 | 0.00025175
2365 | 40.323 | 39.683 | 40.003 | 16.9858 | 17.5781 | 817.9 | 0.3755 | 40.003 | 17.2819 | 0.5923 | 22.7211 | 1.8676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006067 | #VALUE! | #VALUE! | 3978.5924 | 0.00025135
2370 | 40.348 | 39.659 | 39.979 | 16.9575 | 17.5471 | 816.2 | 0.3759 | 39.9953 | 17.2523 | 0.5896 | 22.743 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 3966.4852 | 0.00025211
2375 | 40.396 | 39.683 | 40.003 | 16.9883 | 17.5858 | 816.5 | 0.3762 | 40.0273 | 17.2871 | 0.5975 | 22.7403 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 3968.423 | 0.00025199
2380 | 40.325 | 39.661 | 39.981 | 16.96 | 17.5471 | 816 | 0.3769 | 39.989 | 17.2536 | 0.5871 | 22.7355 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 3966.836 | 0.00025209
2385 | 40.35 | 39.686 | 40.006 | 16.9472 | 17.5497 | 815.1 | 0.3749 | 40.014 | 17.2484 | 0.6025 | 22.7656 | 1.8646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060748 | #VALUE! | #VALUE! | 3957.2217 | 0.0002527
2390 | 40.302 | 39.662 | 39.982 | 16.9883 | 17.5755 | 815.8 | 0.3762 | 39.982 | 17.2819 | 0.5872 | 22.7001 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 3972.0396 | 0.00025176
2395 | 40.402 | 39.689 | 40.033 | 16.9986 | 17.591 | 816.3 | 0.3762 | 40.0413 | 17.2948 | 0.5924 | 22.7465 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 3966.3608 | 0.00025212
2400 | 40.404 | 39.715 | 40.06 | 17.0321 | 17.6193 | 817.7 | 0.3761 | 40.0597 | 17.3257 | 0.5872 | 22.734 | 1.8706 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060593 | #VALUE! | #VALUE! | 3975.3596 | 0.00025155
2405 | 40.384 | 39.768 | 40.088 | 17.0578 | 17.6477 | 815.5 | 0.3757 | 40.08 | 17.3528 | 0.5899 | 22.7273 | 1.8686 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060644 | #VALUE! | #VALUE! | 3965.8357 | 0.00025215
2410 | 40.439 | 39.799 | 40.119 | 17.0913 | 17.6812 | 817.3 | 0.3775 | 40.119 | 17.3863 | 0.5899 | 22.7327 | 1.8775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060413 | #VALUE! | #VALUE! | 3973.6276 | 0.00025166
2415 | 40.518 | 39.829 | 40.173 | 17.0862 | 17.6761 | 816.2 | 0.3747 | 40.1733 | 17.3812 | 0.5899 | 22.7922 | 1.8636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060774 | #VALUE! | #VALUE! | 3957.9317 | 0.00025266
2420 | 40.524 | 39.81 | 40.155 | 17.1376 | 17.7277 | 815.7 | 0.377 | 40.163 | 17.4326 | 0.5901 | 22.7304 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 3966.2673 | 0.00025213
2425 | 40.506 | 39.817 | 40.112 | 17.1351 | 17.7199 | 817 | 0.377 | 40.145 | 17.4275 | 0.5848 | 22.7175 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 3974.8355 | 0.00025158
2430 | 40.462 | 39.822 | 40.191 | 17.1814 | 17.7741 | 809.2 | 0.3788 | 40.1583 | 17.4778 | 0.5927 | 22.6806 | 1.884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060247 | #VALUE! | #VALUE! | 3943.2952 | 0.0002536
2435 | 40.542 | 39.877 | 40.222 | 17.184 | 17.7715 | 817 | 0.376 | 40.2137 | 17.4778 | 0.5875 | 22.7359 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 3971.6158 | 0.00025179
2440 | 40.598 | 39.958 | 40.327 | 17.2637 | 17.8644 | 816.4 | 0.3756 | 40.2943 | 17.5641 | 0.6007 | 22.7303 | 1.8681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060657 | #VALUE! | #VALUE! | 3969.6826 | 0.00025191
2445 | 40.605 | 39.99 | 40.309 | 17.2457 | 17.8386 | 816.9 | 0.3742 | 40.3013 | 17.5421 | 0.5929 | 22.7592 | 1.8611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060839 | #VALUE! | #VALUE! | 3967.07 | 0.00025208
2450 | 40.614 | 39.998 | 40.294 | 17.238 | 17.836 | 816.8 | 0.3761 | 40.302 | 17.537 | 0.598 | 22.765 | 1.8706 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060593 | #VALUE! | #VALUE! | 3965.5709 | 0.00025217
2455 | 40.644 | 39.955 | 40.275 | 17.2715 | 17.8566 | 817.1 | 0.3759 | 40.2913 | 17.5641 | 0.5851 | 22.7273 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 3973.6108 | 0.00025166
2460 | 40.629 | 39.964 | 40.333 | 17.2534 | 17.8412 | 817.8 | 0.3755 | 40.3087 | 17.5473 | 0.5878 | 22.7614 | 1.8676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006067 | #VALUE! | #VALUE! | 3971.0597 | 0.00025182
2465 | 40.638 | 39.998 | 40.342 | 17.2509 | 17.8437 | 817.3 | 0.3751 | 40.326 | 17.5473 | 0.5928 | 22.7787 | 1.8656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060722 | #VALUE! | #VALUE! | 3965.6118 | 0.00025217
2470 | 40.596 | 39.957 | 40.276 | 17.256 | 17.8463 | 818.2 | 0.3755 | 40.2763 | 17.5511 | 0.5903 | 22.7252 | 1.8676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006067 | #VALUE! | #VALUE! | 3979.3278 | 0.0002513
2475 | 40.656 | 39.967 | 40.286 | 17.2431 | 17.8308 | 818 | 0.3761 | 40.303 | 17.537 | 0.5877 | 22.766 | 1.8706 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060593 | #VALUE! | #VALUE! | 3971.2137 | 0.00025181
2480 | 40.665 | 40.025 | 40.345 | 17.2457 | 17.8386 | 817.4 | 0.3758 | 40.345 | 17.5421 | 0.5929 | 22.8028 | 1.8691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060632 | #VALUE! | #VALUE! | 3961.8967 | 0.0002524
2485 | 40.648 | 40.008 | 40.328 | 17.2663 | 17.8644 | 817.7 | 0.3751 | 40.328 | 17.5653 | 0.5981 | 22.7627 | 1.8656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060722 | #VALUE! | #VALUE! | 3970.3502 | 0.00025187
2490 | 40.733 | 40.044 | 40.388 | 17.2586 | 17.8489 | 818 | 0.3747 | 40.3883 | 17.5538 | 0.5903 | 22.8346 | 1.8636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060774 | #VALUE! | #VALUE! | 3959.2949 | 0.00025257
2495 | 40.764 | 40.075 | 40.42 | 17.3152 | 17.9134 | 816.5 | 0.3753 | 40.4197 | 17.6143 | 0.5982 | 22.8054 | 1.8666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060696 | #VALUE! | #VALUE! | 3957.0977 | 0.00025271
2500 | 40.748 | 40.034 | 40.379 | 17.292 | 17.8799 | 817.5 | 0.3765 | 40.387 | 17.586 | 0.5879 | 22.8011 | 1.8726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060541 | #VALUE! | #VALUE! | 3962.6942 | 0.00025235
2505 | 40.805 | 40.116 | 40.436 | 17.3487 | 17.9469 | 818.3 | 0.376 | 40.4523 | 17.6478 | 0.5982 | 22.8045 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 3965.9661 | 0.00025215
2510 | 40.69 | 40.099 | 40.419 | 17.3332 | 17.9211 | 816.5 | 0.3764 | 40.4027 | 17.6272 | 0.5879 | 22.7755 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 3962.2839 | 0.00025238
2515 | 40.747 | 40.107 | 40.427 | 17.3178 | 17.9185 | 818.5 | 0.376 | 40.427 | 17.6181 | 0.6007 | 22.8088 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 3966.1847 | 0.00025213
2520 | 40.829 | 40.115 | 40.46 | 17.3435 | 17.934 | 817.6 | 0.3747 | 40.468 | 17.6388 | 0.5905 | 22.8292 | 1.8636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060774 | #VALUE! | #VALUE! | 3958.2833 | 0.00025263
2525 | 40.834 | 40.12 | 40.44 | 17.3461 | 17.9418 | 817.5 | 0.3746 | 40.4647 | 17.644 | 0.5957 | 22.8207 | 1.8631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060787 | #VALUE! | #VALUE! | 3959.2791 | 0.00025257
2530 | 40.867 | 40.129 | 40.474 | 17.3795 | 17.9701 | 818.7 | 0.3753 | 40.49 | 17.6748 | 0.5906 | 22.8152 | 1.8666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060696 | #VALUE! | #VALUE! | 3966.0497 | 0.00025214
2535 | 40.824 | 40.184 | 40.504 | 17.395 | 17.9908 | 816.8 | 0.3753 | 40.504 | 17.6929 | 0.5958 | 22.8111 | 1.8666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060696 | #VALUE! | #VALUE! | 3957.5566 | 0.00025268
2540 | 40.833 | 40.193 | 40.538 | 17.431 | 18.0295 | 820.1 | 0.3759 | 40.5213 | 17.7303 | 0.5985 | 22.7911 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 3977.0356 | 0.00025144
2545 | 40.889 | 40.225 | 40.545 | 17.4285 | 18.0191 | 820.8 | 0.3746 | 40.553 | 17.7238 | 0.5906 | 22.8292 | 1.8631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060787 | #VALUE! | #VALUE! | 3973.7843 | 0.00025165
2550 | 40.947 | 40.282 | 40.602 | 17.4979 | 18.0991 | 819 | 0.3747 | 40.6103 | 17.7985 | 0.6012 | 22.8118 | 1.8636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060774 | #VALUE! | #VALUE! | 3968.0885 | 0.00025201
2555 | 40.956 | 40.267 | 40.563 | 17.4799 | 18.0707 | 818.1 | 0.375 | 40.5953 | 17.7753 | 0.5908 | 22.82 | 1.8651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060735 | #VALUE! | #VALUE! | 3962.3037 | 0.00025238
2560 | 41.014 | 40.325 | 40.644 | 17.5571 | 18.1636 | 816.8 | 0.3758 | 40.661 | 17.8604 | 0.6065 | 22.8007 | 1.8691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060632 | #VALUE! | #VALUE! | 3959.3705 | 0.00025257
2565 | 40.952 | 40.287 | 40.632 | 17.5571 | 18.1507 | 818.5 | 0.3762 | 40.6237 | 17.8539 | 0.5936 | 22.7698 | 1.8711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006058 | #VALUE! | #VALUE! | 3972.9925 | 0.0002517
2570 | 41.012 | 40.347 | 40.692 | 17.6627 | 18.2307 | 817.7 | 0.377 | 40.6837 | 17.9467 | 0.568 | 22.737 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 3974.8351 | 0.00025158
2575 | 40.999 | 40.335 | 40.679 | 17.6241 | 18.2152 | 817.2 | 0.3755 | 40.671 | 17.9197 | 0.5911 | 22.7513 | 1.8676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006067 | #VALUE! | #VALUE! | 3969.8932 | 0.0002519
2580 | 41.014 | 40.374 | 40.694 | 17.6472 | 18.2384 | 818.4 | 0.3748 | 40.694 | 17.9428 | 0.5912 | 22.7512 | 1.8641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060761 | #VALUE! | #VALUE! | 3975.7489 | 0.00025152
2585 | 41.128 | 40.414 | 40.734 | 17.6833 | 18.272 | 818.7 | 0.3766 | 40.7587 | 17.9777 | 0.5887 | 22.781 | 1.8731 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060528 | #VALUE! | #VALUE! | 3972.0008 | 0.00025176
2590 | 41.044 | 40.429 | 40.749 | 17.6884 | 18.2771 | 817.8 | 0.3754 | 40.7407 | 17.9827 | 0.5887 | 22.7579 | 1.8671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060683 | #VALUE! | #VALUE! | 3971.6616 | 0.00025178
2595 | 41.061 | 40.446 | 40.766 | 17.6884 | 18.2745 | 818.5 | 0.376 | 40.7577 | 17.9814 | 0.5861 | 22.7762 | 1.8701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060606 | #VALUE! | #VALUE! | 3971.8674 | 0.00025177
2600 | 41.127 | 40.463 | 40.807 | 17.709 | 18.2978 | 817.7 | 0.3759 | 40.799 | 18.0034 | 0.5888 | 22.7956 | 1.8696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060619 | #VALUE! | #VALUE! | 3964.6113 | 0.00025223
2605 | 41.143 | 40.454 | 40.774 | 17.7296 | 18.321 | 815.5 | 0.3754 | 40.7903 | 18.0253 | 0.5914 | 22.765 | 1.8671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060683 | #VALUE! | #VALUE! | 3959.2535 | 0.00025257
2610 | 41.138 | 40.498 | 40.818 | 17.7322 | 18.321 | 815.9 | 0.3746 | 40.818 | 18.0266 | 0.5888 | 22.7914 | 1.8631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060787 | #VALUE! | #VALUE! | 3956.613 | 0.00025274
2615 | 41.155 | 40.515 | 40.835 | 17.7939 | 18.388 | 818 | 0.377 | 40.835 | 18.0909 | 0.5941 | 22.7441 | 1.875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060477 | #VALUE! | #VALUE! | 3975.055 | 0.00025157
2620 | 41.196 | 40.507 | 40.852 | 17.812 | 18.4035 | 817 | 0.3764 | 40.8517 | 18.1077 | 0.5915 | 22.7439 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 3970.2188 | 0.00025188
2625 | 41.264 | 40.575 | 40.895 | 17.8892 | 18.4783 | 817.6 | 0.3778 | 40.9113 | 18.1837 | 0.5891 | 22.7276 | 1.879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060375 | #VALUE! | #VALUE! | 3975.9898 | 0.00025151
2630 | 41.16 | 40.569 | 40.889 | 17.8918 | 18.4783 | 815 | 0.3766 | 40.8727 | 18.1851 | 0.5865 | 22.6876 | 1.8731 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060528 | #VALUE! | #VALUE! | 3970.3279 | 0.00025187
2635 | 41.35 | 40.661 | 40.981 | 17.9639 | 18.5583 | 817.5 | 0.3772 | 40.9973 | 18.2611 | 0.5944 | 22.7362 | 1.876 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060451 | #VALUE! | #VALUE! | 3973.991 | 0.00025164
2640 | 41.319 | 40.728 | 41.073 | 18.0308 | 18.6202 | 819.3 | 0.3769 | 41.04 | 18.3255 | 0.5894 | 22.7145 | 1.8745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006049 | #VALUE! | #VALUE! | 3986.5518 | 0.00025084
2645 | 41.463 | 40.823 | 41.143 | 18.1209 | 18.7131 | 819.3 | 0.3764 | 41.143 | 18.417 | 0.5922 | 22.726 | 1.8721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060554 | #VALUE! | #VALUE! | 3984.5345 | 0.00025097
2650 | 41.433 | 40.842 | 41.187 | 18.2007 | 18.7879 | 814.7 | 0.3782 | 41.154 | 18.4943 | 0.5872 | 22.6597 | 1.881 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060324 | #VALUE! | #VALUE! | 3973.756 | 0.00025165
2655 | 41.578 | 40.889 | 41.233 | 18.2316 | 18.8112 | 818 | 0.3773 | 41.2333 | 18.5214 | 0.5796 | 22.7119 | 1.8765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00060439 | #VALUE! | #VALUE! | 3980.6761 | 0.00025121
2660 | 36.518 | 35.928 | 36.247 | 14.1044 | 14.5917 | 809.7 | 0.4041 | 36.231 | 14.3481 | 0.4873 | 21.883 | 2.0098 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005721 | #VALUE! | #VALUE! | 4089.5537 | 0.00024453
2665 | 37.141 | 36.649 | 36.944 | 14.6163 | 15.1355 | 811.1 | 0.4038 | 36.9113 | 14.8759 | 0.5192 | 22.0354 | 2.0083 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057244 | #VALUE! | #VALUE! | 4068.2763 | 0.0002458
2670 | 37.798 | 37.183 | 37.503 | 15.1461 | 15.6821 | 809.3 | 0.405 | 37.4947 | 15.4141 | 0.536 | 22.0806 | 2.0143 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057108 | #VALUE! | #VALUE! | 4050.9508 | 0.00024686
2675 | 38.191 | 37.65 | 37.945 | 15.6246 | 16.1668 | 810.8 | 0.404 | 37.9287 | 15.8957 | 0.5422 | 22.033 | 2.0093 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057221 | #VALUE! | #VALUE! | 4067.2269 | 0.00024587
2680 | 38.613 | 38.047 | 38.342 | 16.0594 | 16.6026 | 810.5 | 0.4048 | 38.334 | 16.331 | 0.5432 | 22.003 | 2.0133 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057131 | #VALUE! | #VALUE! | 4071.2593 | 0.00024562
2685 | 39.016 | 38.377 | 38.697 | 16.4505 | 17.0023 | 810.5 | 0.4055 | 38.6967 | 16.7264 | 0.5518 | 21.9703 | 2.0168 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057052 | #VALUE! | #VALUE! | 4077.325 | 0.00024526
2690 | 39.276 | 38.685 | 38.956 | 16.7722 | 17.3221 | 811.3 | 0.4039 | 38.9723 | 17.0471 | 0.5499 | 21.9252 | 2.0088 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057233 | #VALUE! | #VALUE! | 4089.7417 | 0.00024451
2695 | 39.489 | 38.972 | 39.292 | 17.1222 | 17.6755 | 812 | 0.4055 | 39.251 | 17.3988 | 0.5533 | 21.8522 | 2.0168 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057052 | #VALUE! | #VALUE! | 4106.9508 | 0.00024349
2700 | 39.806 | 39.166 | 39.462 | 17.3281 | 17.8792 | 811.9 | 0.4055 | 39.478 | 17.6036 | 0.5511 | 21.8743 | 2.0168 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057052 | #VALUE! | #VALUE! | 4102.2774 | 0.00024377
2705 | 39.956 | 39.39 | 39.71 | 17.5366 | 18.0959 | 813.2 | 0.4043 | 39.6853 | 17.8163 | 0.5593 | 21.8691 | 2.0108 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057187 | #VALUE! | #VALUE! | 4109.8354 | 0.00024332
2710 | 40.134 | 39.568 | 39.863 | 17.727 | 18.2894 | 813.8 | 0.4047 | 39.855 | 18.0082 | 0.5624 | 21.8468 | 2.0128 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057142 | #VALUE! | #VALUE! | 4117.0628 | 0.00024289
2715 | 40.389 | 39.724 | 40.044 | 17.9046 | 18.4726 | 815.3 | 0.4055 | 40.0523 | 18.1886 | 0.568 | 21.8637 | 2.0168 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057052 | #VALUE! | #VALUE! | 4121.4569 | 0.00024263
2720 | 40.525 | 39.91 | 40.23 | 18.108 | 18.6764 | 814.8 | 0.4052 | 40.2217 | 18.3922 | 0.5684 | 21.8295 | 2.0153 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057086 | #VALUE! | #VALUE! | 4125.395 | 0.0002424
2725 | 40.642 | 40.002 | 40.298 | 18.2058 | 18.7667 | 815.2 | 0.4052 | 40.314 | 18.4862 | 0.5609 | 21.8278 | 2.0153 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057086 | #VALUE! | #VALUE! | 4127.7448 | 0.00024226
2730 | 40.71 | 40.119 | 40.439 | 18.3114 | 18.857 | 815.9 | 0.4052 | 40.4227 | 18.5842 | 0.5456 | 21.8385 | 2.0153 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057086 | #VALUE! | #VALUE! | 4129.2619 | 0.00024217
2735 | 40.907 | 40.193 | 40.488 | 18.3294 | 18.8957 | 816.7 | 0.4037 | 40.5293 | 18.6125 | 0.5663 | 21.9168 | 2.0078 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057255 | #VALUE! | #VALUE! | 4118.5409 | 0.0002428
2740 | 40.934 | 40.27 | 40.565 | 18.368 | 18.9421 | 816.7 | 0.4045 | 40.5897 | 18.655 | 0.5741 | 21.9346 | 2.0118 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057165 | #VALUE! | #VALUE! | 4115.1924 | 0.000243
2745 | 40.963 | 40.347 | 40.643 | 18.453 | 19.0324 | 816.7 | 0.4045 | 40.651 | 18.7427 | 0.5794 | 21.9083 | 2.0118 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057165 | #VALUE! | #VALUE! | 4120.1357 | 0.00024271
2750 | 41.02 | 40.405 | 40.7 | 18.5225 | 19.097 | 816.8 | 0.4053 | 40.7083 | 18.8098 | 0.5745 | 21.8986 | 2.0158 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057075 | #VALUE! | #VALUE! | 4122.4685 | 0.00024257
2755 | 41.13 | 40.441 | 40.761 | 18.6049 | 19.1821 | 817.6 | 0.4036 | 40.7773 | 18.8935 | 0.5772 | 21.8838 | 2.0073 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057267 | #VALUE! | #VALUE! | 4129.2875 | 0.00024217
2760 | 41.089 | 40.449 | 40.769 | 18.5868 | 19.1615 | 817.2 | 0.4037 | 40.769 | 18.8742 | 0.5747 | 21.8949 | 2.0078 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057255 | #VALUE! | #VALUE! | 4125.1906 | 0.00024241
2765 | 41.003 | 40.462 | 40.782 | 18.5766 | 19.1589 | 817 | 0.4048 | 40.749 | 18.8678 | 0.5823 | 21.8813 | 2.0133 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057131 | #VALUE! | #VALUE! | 4126.7444 | 0.00024232
2770 | 41.164 | 40.475 | 40.795 | 18.5946 | 19.1769 | 816.9 | 0.4042 | 40.8113 | 18.8858 | 0.5823 | 21.9256 | 2.0103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057199 | #VALUE! | #VALUE! | 4117.896 | 0.00024284
2775 | 41.029 | 40.438 | 40.758 | 18.5894 | 19.1744 | 817.1 | 0.4041 | 40.7417 | 18.8819 | 0.585 | 21.8598 | 2.0098 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005721 | #VALUE! | #VALUE! | 4131.3057 | 0.00024205
2780 | 41.191 | 40.501 | 40.797 | 18.6229 | 19.2079 | 817.2 | 0.4052 | 40.8297 | 18.9154 | 0.585 | 21.9143 | 2.0153 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057086 | #VALUE! | #VALUE! | 4121.5356 | 0.00024263
2785 | 41.106 | 40.515 | 40.811 | 18.61 | 19.1976 | 817.4 | 0.4043 | 40.8107 | 18.9038 | 0.5876 | 21.9069 | 2.0108 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057187 | #VALUE! | #VALUE! | 4123.9369 | 0.00024249
2790 | 41.169 | 40.529 | 40.849 | 18.6461 | 19.2363 | 817.6 | 0.4036 | 40.849 | 18.9412 | 0.5902 | 21.9078 | 2.0073 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057267 | #VALUE! | #VALUE! | 4124.7702 | 0.00024244
2795 | 41.23 | 40.566 | 40.836 | 18.6049 | 19.195 | 818.4 | 0.4032 | 40.8773 | 18.9 | 0.5901 | 21.9774 | 2.0054 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057312 | #VALUE! | #VALUE! | 4115.7338 | 0.00024297
2800 | 41.242 | 40.553 | 40.848 | 18.5843 | 19.1718 | 818.8 | 0.4029 | 40.881 | 18.8781 | 0.5875 | 22.0029 | 2.0039 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057346 | #VALUE! | #VALUE! | 4112.9607 | 0.00024313
2805 | 41.079 | 40.463 | 40.833 | 18.5843 | 19.1718 | 817.4 | 0.4041 | 40.7917 | 18.8781 | 0.5875 | 21.9136 | 2.0098 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005721 | #VALUE! | #VALUE! | 4122.6666 | 0.00024256
2810 | 41.088 | 40.472 | 40.792 | 18.5663 | 19.1537 | 818.1 | 0.4035 | 40.784 | 18.86 | 0.5874 | 21.924 | 2.0068 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057278 | #VALUE! | #VALUE! | 4124.2429 | 0.00024247
2815 | 41.074 | 40.532 | 40.803 | 18.6049 | 19.195 | 817 | 0.4026 | 40.803 | 18.9 | 0.5901 | 21.9031 | 2.0024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057381 | #VALUE! | #VALUE! | 4122.637 | 0.00024256
2820 | 41.153 | 40.513 | 40.833 | 18.5894 | 19.1769 | 818.1 | 0.403 | 40.833 | 18.8832 | 0.5875 | 21.9499 | 2.0044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057335 | #VALUE! | #VALUE! | 4119.3859 | 0.00024275
2825 | 41.181 | 40.541 | 40.861 | 18.6512 | 19.226 | 818.6 | 0.4039 | 40.861 | 18.9386 | 0.5748 | 21.9224 | 2.0088 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057233 | #VALUE! | #VALUE! | 4127.0647 | 0.0002423
2830 | 41.21 | 40.496 | 40.791 | 18.5534 | 19.1357 | 818.3 | 0.4041 | 40.8323 | 18.8446 | 0.5823 | 21.9878 | 2.0098 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005721 | #VALUE! | #VALUE! | 4113.2844 | 0.00024311
2835 | 41.063 | 40.472 | 40.768 | 18.5379 | 19.1279 | 819.9 | 0.4042 | 40.7677 | 18.8329 | 0.59 | 21.9348 | 2.0103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057199 | #VALUE! | #VALUE! | 4131.2883 | 0.00024206
2840 | 41.165 | 40.451 | 40.746 | 18.5225 | 19.1099 | 818 | 0.4034 | 40.7873 | 18.8162 | 0.5874 | 21.9711 | 2.0063 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005729 | #VALUE! | #VALUE! | 4114.8924 | 0.00024302
2845 | 41.088 | 40.423 | 40.743 | 18.5045 | 19.0918 | 819 | 0.4041 | 40.7513 | 18.7981 | 0.5873 | 21.9532 | 2.0098 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005721 | #VALUE! | #VALUE! | 4123.2915 | 0.00024252
2850 | 41.16 | 40.47 | 40.766 | 18.5328 | 19.1305 | 818.4 | 0.4047 | 40.7987 | 18.8316 | 0.5977 | 21.967 | 2.0128 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057142 | #VALUE! | #VALUE! | 4117.6761 | 0.00024286
2855 | 41.032 | 40.441 | 40.761 | 18.4916 | 19.0789 | 818.1 | 0.4041 | 40.7447 | 18.7853 | 0.5873 | 21.9594 | 2.0098 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005721 | #VALUE! | #VALUE! | 4117.5913 | 0.00024286
2860 | 41.047 | 40.456 | 40.727 | 18.4684 | 19.0634 | 818.3 | 0.4029 | 40.7433 | 18.7659 | 0.595 | 21.9774 | 2.0039 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057346 | #VALUE! | #VALUE! | 4115.2215 | 0.000243
2865 | 41.11 | 40.421 | 40.765 | 18.4736 | 19.066 | 818.6 | 0.4031 | 40.7653 | 18.7698 | 0.5924 | 21.9955 | 2.0049 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057324 | #VALUE! | #VALUE! | 4113.3426 | 0.00024311
2870 | 41.073 | 40.409 | 40.704 | 18.4555 | 19.0479 | 818.2 | 0.4046 | 40.7287 | 18.7517 | 0.5924 | 21.977 | 2.0123 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057154 | #VALUE! | #VALUE! | 4114.806 | 0.00024302
2875 | 41.009 | 40.369 | 40.665 | 18.453 | 19.0454 | 816.9 | 0.4044 | 40.681 | 18.7492 | 0.5924 | 21.9318 | 2.0113 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057176 | #VALUE! | #VALUE! | 4116.7288 | 0.00024291
2880 | 40.918 | 40.351 | 40.647 | 18.4169 | 19.0041 | 818.1 | 0.4039 | 40.6387 | 18.7105 | 0.5872 | 21.9282 | 2.0088 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057233 | #VALUE! | #VALUE! | 4123.4593 | 0.00024251
2885 | 41.02 | 40.38 | 40.675 | 18.4478 | 19.0505 | 818.2 | 0.4047 | 40.6917 | 18.7492 | 0.6027 | 21.9425 | 2.0128 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057142 | #VALUE! | #VALUE! | 4121.2663 | 0.00024264
2890 | 40.898 | 40.332 | 40.627 | 18.3783 | 18.9679 | 817.3 | 0.404 | 40.619 | 18.6731 | 0.5896 | 21.9459 | 2.0093 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057221 | #VALUE! | #VALUE! | 4116.0983 | 0.00024295
2895 | 41.02 | 40.331 | 40.651 | 18.3577 | 18.9499 | 820.3 | 0.4031 | 40.6673 | 18.6538 | 0.5922 | 22.0135 | 2.0049 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057324 | #VALUE! | #VALUE! | 4118.5145 | 0.00024281
2900 | 40.992 | 40.328 | 40.623 | 18.332 | 18.9215 | 819.1 | 0.4035 | 40.6477 | 18.6268 | 0.5895 | 22.0209 | 2.0068 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057278 | #VALUE! | #VALUE! | 4111.1107 | 0.00024324
2905 | 40.935 | 40.295 | 40.565 | 18.2779 | 18.8647 | 818.7 | 0.4036 | 40.5983 | 18.5713 | 0.5868 | 22.027 | 2.0073 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057267 | #VALUE! | #VALUE! | 4107.962 | 0.00024343

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386