## Data Entry
Stainless steel monitor used at 1.2 m/s with sewage effluent
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
Compiled data
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2
[21 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
m2K/W
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.0018061 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00067294
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.00058 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00036143
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.00088122 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00043647
10 | 71.827 | 73.417 | 71.803 | 13.0577 | 14.857 | 811.5 | 0.0976 | 72.349 | 13.9573 | 1.7993 | 58.3916 | 0.48542 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017828 | #VALUE! | #VALUE! | 1536.0149 | 0.00065104
15 | 72.988 | 74.651 | 72.988 | 13.1404 | 15.0121 | 814.2 | 0.0973 | 73.5423 | 14.0762 | 1.8717 | 59.4661 | 0.48393 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017872 | #VALUE! | #VALUE! | 1513.2804 | 0.00066082
20 | 73.425 | 75.04 | 73.353 | 13.2724 | 15.1568 | 812.6 | 0.098 | 73.9393 | 14.2146 | 1.8844 | 59.7247 | 0.48741 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001777 | #VALUE! | #VALUE! | 1503.7659 | 0.000665
25 | 73.54 | 75.18 | 73.468 | 13.3526 | 15.2525 | 813.3 | 0.0979 | 74.0627 | 14.3026 | 1.8999 | 59.7601 | 0.48691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017784 | #VALUE! | #VALUE! | 1504.1702 | 0.00066482
30 | 73.72 | 75.335 | 73.623 | 13.544 | 15.4334 | 812.9 | 0.0983 | 74.226 | 14.4887 | 1.8894 | 59.7373 | 0.4889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017726 | #VALUE! | #VALUE! | 1504.0046 | 0.00066489
35 | 73.98 | 75.595 | 73.884 | 13.6397 | 15.573 | 814 | 0.0972 | 74.4863 | 14.6064 | 1.9333 | 59.88 | 0.48343 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017887 | #VALUE! | #VALUE! | 1502.4512 | 0.00066558
40 | 74.227 | 75.867 | 74.179 | 13.7639 | 15.6971 | 813.5 | 0.0974 | 74.7577 | 14.7305 | 1.9332 | 60.0272 | 0.48443 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017857 | #VALUE! | #VALUE! | 1497.8466 | 0.00066763
45 | 74.484 | 76.1 | 74.388 | 13.8725 | 15.803 | 814.5 | 0.0978 | 74.9907 | 14.8377 | 1.9305 | 60.1529 | 0.48642 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017799 | #VALUE! | #VALUE! | 1496.5528 | 0.0006682
50 | 74.625 | 76.217 | 74.553 | 14.0019 | 15.9323 | 814.4 | 0.0974 | 75.1317 | 14.9671 | 1.9304 | 60.1646 | 0.48443 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017857 | #VALUE! | #VALUE! | 1496.0793 | 0.00066841
55 | 74.867 | 76.434 | 74.77 | 14.1571 | 16.1003 | 817 | 0.0971 | 75.357 | 15.1287 | 1.9432 | 60.2283 | 0.48294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017901 | #VALUE! | #VALUE! | 1499.2674 | 0.00066699
60 | 75.017 | 76.584 | 74.92 | 14.2606 | 16.2192 | 815.7 | 0.0976 | 75.507 | 15.2399 | 1.9586 | 60.2671 | 0.48542 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017828 | #VALUE! | #VALUE! | 1495.9181 | 0.00066849
65 | 75.195 | 76.786 | 75.05 | 14.3977 | 16.3433 | 818.1 | 0.0969 | 75.677 | 15.3705 | 1.9456 | 60.3065 | 0.48194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017931 | #VALUE! | #VALUE! | 1499.3392 | 0.00066696
70 | 75.354 | 76.97 | 75.234 | 14.571 | 16.5217 | 819.5 | 0.0971 | 75.8527 | 15.5464 | 1.9507 | 60.3063 | 0.48294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017901 | #VALUE! | #VALUE! | 1501.9096 | 0.00066582
75 | 75.474 | 77.066 | 75.306 | 14.6978 | 16.6458 | 818.8 | 0.0979 | 75.9487 | 15.6718 | 1.948 | 60.2769 | 0.48691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017784 | #VALUE! | #VALUE! | 1501.3599 | 0.00066606
80 | 75.577 | 77.169 | 75.457 | 14.7625 | 16.7336 | 817.9 | 0.0972 | 76.0677 | 15.748 | 1.9711 | 60.3196 | 0.48343 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017887 | #VALUE! | #VALUE! | 1498.6467 | 0.00066727
85 | 75.635 | 77.227 | 75.587 | 14.8633 | 16.8216 | 819.6 | 0.0973 | 76.1497 | 15.8424 | 1.9583 | 60.3072 | 0.48393 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017872 | #VALUE! | #VALUE! | 1502.0705 | 0.00066575
90 | 75.795 | 77.411 | 75.674 | 14.9798 | 16.925 | 819.1 | 0.0973 | 76.2933 | 15.9524 | 1.9452 | 60.3409 | 0.48393 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017872 | #VALUE! | #VALUE! | 1500.3153 | 0.00066653
95 | 75.886 | 77.527 | 75.814 | 15.0833 | 17.0387 | 819 | 0.0975 | 76.409 | 16.061 | 1.9554 | 60.348 | 0.48493 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017843 | #VALUE! | #VALUE! | 1499.9565 | 0.00066669
100 | 76.052 | 77.669 | 75.883 | 15.1712 | 17.1369 | 821.1 | 0.0974 | 76.5347 | 16.1541 | 1.9657 | 60.3806 | 0.48443 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017857 | #VALUE! | #VALUE! | 1502.9902 | 0.00066534
105 | 76.246 | 77.814 | 76.101 | 15.2333 | 17.2016 | 821.3 | 0.0981 | 76.7203 | 16.2174 | 1.9683 | 60.5029 | 0.48791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017755 | #VALUE! | #VALUE! | 1500.3182 | 0.00066653
110 | 76.322 | 77.915 | 76.226 | 15.3109 | 17.2662 | 821.7 | 0.0976 | 76.821 | 16.2886 | 1.9553 | 60.5324 | 0.48542 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017828 | #VALUE! | #VALUE! | 1500.3158 | 0.00066653
115 | 76.426 | 77.995 | 76.306 | 15.4093 | 17.3671 | 821.2 | 0.0973 | 76.909 | 16.3882 | 1.9578 | 60.5208 | 0.48393 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017872 | #VALUE! | #VALUE! | 1499.6915 | 0.0006668
120 | 76.537 | 78.082 | 76.368 | 15.4895 | 17.4731 | 820.2 | 0.0975 | 76.9957 | 16.4813 | 1.9836 | 60.5144 | 0.48493 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017843 | #VALUE! | #VALUE! | 1498.0245 | 0.00066755
125 | 76.654 | 78.174 | 76.485 | 15.5878 | 17.5765 | 822 | 0.0969 | 77.1043 | 16.5821 | 1.9887 | 60.5222 | 0.48194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017931 | #VALUE! | #VALUE! | 1501.1181 | 0.00066617
130 | 76.753 | 78.273 | 76.608 | 15.668 | 17.6515 | 821.8 | 0.097 | 77.2113 | 16.6597 | 1.9835 | 60.5516 | 0.48244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017916 | #VALUE! | #VALUE! | 1500.0242 | 0.00066666
135 | 76.831 | 78.4 | 76.686 | 15.7404 | 17.7264 | 820.2 | 0.0965 | 77.3057 | 16.7334 | 1.986 | 60.5723 | 0.47995 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001799 | #VALUE! | #VALUE! | 1496.5925 | 0.00066818
140 | 77.063 | 78.608 | 76.87 | 15.8413 | 17.8066 | 822.5 | 0.097 | 77.5137 | 16.8239 | 1.9653 | 60.6897 | 0.48244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017916 | #VALUE! | #VALUE! | 1497.8849 | 0.00066761
145 | 77.23 | 78.774 | 77.012 | 15.9216 | 17.9048 | 823.4 | 0.0966 | 77.672 | 16.9132 | 1.9832 | 60.7588 | 0.48045 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017976 | #VALUE! | #VALUE! | 1497.8189 | 0.00066764
150 | 77.28 | 78.873 | 77.16 | 16.0199 | 18.0212 | 823.5 | 0.0972 | 77.771 | 17.0206 | 2.0013 | 60.7505 | 0.48343 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017887 | #VALUE! | #VALUE! | 1498.2067 | 0.00066746
155 | 77.412 | 78.981 | 77.267 | 16.0794 | 18.0884 | 824.5 | 0.0964 | 77.8867 | 17.0839 | 2.009 | 60.8028 | 0.47945 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018005 | #VALUE! | #VALUE! | 1498.7354 | 0.00066723
160 | 77.447 | 78.992 | 77.279 | 16.1311 | 18.1427 | 823.1 | 0.0966 | 77.906 | 17.1369 | 2.0116 | 60.7691 | 0.48045 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017976 | #VALUE! | #VALUE! | 1497.0194 | 0.00066799
165 | 77.539 | 79.132 | 77.394 | 16.1415 | 18.1376 | 823.8 | 0.0966 | 78.0217 | 17.1395 | 1.9961 | 60.8821 | 0.48045 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017976 | #VALUE! | #VALUE! | 1495.5112 | 0.00066867
170 | 77.514 | 79.083 | 77.345 | 16.17 | 18.135 | 825.4 | 0.0965 | 77.9807 | 17.1525 | 1.965 | 60.8282 | 0.47995 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001799 | #VALUE! | #VALUE! | 1499.7448 | 0.00066678
175 | 77.541 | 79.134 | 77.372 | 16.1881 | 18.1453 | 827 | 0.0971 | 78.0157 | 17.1667 | 1.9572 | 60.849 | 0.48294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017901 | #VALUE! | #VALUE! | 1502.1384 | 0.00066572
180 | 77.497 | 79.114 | 77.352 | 16.2062 | 18.1556 | 824.6 | 0.0969 | 77.9877 | 17.1809 | 1.9494 | 60.8068 | 0.48194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017931 | #VALUE! | #VALUE! | 1498.8185 | 0.00066719
185 | 77.575 | 79.144 | 77.382 | 16.2165 | 18.1427 | 824.3 | 0.0971 | 78.0337 | 17.1796 | 1.9262 | 60.8541 | 0.48294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017901 | #VALUE! | #VALUE! | 1497.1087 | 0.00066795
190 | 77.654 | 79.248 | 77.51 | 16.2398 | 18.166 | 824.8 | 0.0969 | 78.1373 | 17.2029 | 1.9262 | 60.9344 | 0.48194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017931 | #VALUE! | #VALUE! | 1496.0411 | 0.00066843
195 | 78.069 | 79.759 | 77.972 | 16.2631 | 18.2617 | 824.5 | 0.0961 | 78.6 | 17.2624 | 1.9986 | 61.3376 | 0.47796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001805 | #VALUE! | #VALUE! | 1485.6671 | 0.0006731
200 | 78.314 | 79.908 | 78.217 | 16.289 | 18.3004 | 825.9 | 0.0949 | 78.813 | 17.2947 | 2.0114 | 61.5183 | 0.47199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018233 | #VALUE! | #VALUE! | 1483.8185 | 0.00067394
205 | 78.531 | 80.173 | 78.386 | 16.3045 | 18.3263 | 824.4 | 0.0947 | 79.03 | 17.3154 | 2.0218 | 61.7146 | 0.471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018263 | #VALUE! | #VALUE! | 1476.4125 | 0.00067732
210 | 78.6 | 80.242 | 78.455 | 16.3278 | 18.3522 | 825.4 | 0.0947 | 79.099 | 17.34 | 2.0244 | 61.759 | 0.471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018263 | #VALUE! | #VALUE! | 1477.1406 | 0.00067698
215 | 78.642 | 80.284 | 78.522 | 16.3795 | 18.3909 | 827.3 | 0.0949 | 79.1493 | 17.3852 | 2.0114 | 61.7641 | 0.47199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018233 | #VALUE! | #VALUE! | 1480.4178 | 0.00067548
220 | 78.706 | 80.348 | 78.609 | 16.4313 | 18.4633 | 827.6 | 0.095 | 79.221 | 17.4473 | 2.032 | 61.7737 | 0.47249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018217 | #VALUE! | #VALUE! | 1480.7253 | 0.00067534
225 | 78.789 | 80.431 | 78.644 | 16.4572 | 18.5202 | 826.4 | 0.0949 | 79.288 | 17.4887 | 2.063 | 61.7993 | 0.47199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018233 | #VALUE! | #VALUE! | 1477.9658 | 0.00067661
230 | 78.796 | 80.438 | 78.675 | 16.496 | 18.5539 | 829.1 | 0.0948 | 79.303 | 17.525 | 2.0579 | 61.7781 | 0.4715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018248 | #VALUE! | #VALUE! | 1483.3047 | 0.00067417
235 | 78.774 | 80.441 | 78.654 | 16.527 | 18.5926 | 827 | 0.0952 | 79.2897 | 17.5598 | 2.0656 | 61.7299 | 0.47349 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018187 | #VALUE! | #VALUE! | 1480.7025 | 0.00067536
240 | 78.824 | 80.466 | 78.703 | 16.5503 | 18.6159 | 824.2 | 0.0948 | 79.331 | 17.5831 | 2.0656 | 61.7479 | 0.4715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018248 | #VALUE! | #VALUE! | 1475.2583 | 0.00067785
245 | 78.821 | 80.464 | 78.677 | 16.5607 | 18.6263 | 824.3 | 0.0946 | 79.3207 | 17.5935 | 2.0656 | 61.7272 | 0.4705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018279 | #VALUE! | #VALUE! | 1475.9328 | 0.00067754
250 | 78.816 | 80.483 | 78.696 | 16.5633 | 18.6159 | 824.2 | 0.0948 | 79.3317 | 17.5896 | 2.0526 | 61.7421 | 0.4715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018248 | #VALUE! | #VALUE! | 1475.3977 | 0.00067778
255 | 78.882 | 80.524 | 78.761 | 16.5684 | 18.6159 | 825.2 | 0.0943 | 79.389 | 17.5922 | 2.0475 | 61.7968 | 0.46901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018325 | #VALUE! | #VALUE! | 1475.8782 | 0.00067756
260 | 78.897 | 80.54 | 78.777 | 16.5788 | 18.6211 | 825 | 0.0948 | 79.4047 | 17.5999 | 2.0423 | 61.8047 | 0.4715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018248 | #VALUE! | #VALUE! | 1475.3327 | 0.00067781
265 | 78.932 | 80.598 | 78.835 | 16.5762 | 18.6108 | 823.2 | 0.0946 | 79.455 | 17.5935 | 2.0346 | 61.8615 | 0.4705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018279 | #VALUE! | #VALUE! | 1470.7625 | 0.00067992
270 | 78.893 | 80.56 | 78.772 | 16.5658 | 18.5926 | 824.9 | 0.0949 | 79.4083 | 17.5792 | 2.0268 | 61.8291 | 0.47199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018233 | #VALUE! | #VALUE! | 1474.5713 | 0.00067816
275 | 78.852 | 80.519 | 78.756 | 16.5762 | 18.6004 | 823.4 | 0.095 | 79.3757 | 17.5883 | 2.0242 | 61.7874 | 0.47249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018217 | #VALUE! | #VALUE! | 1472.8849 | 0.00067894
280 | 78.83 | 80.496 | 78.709 | 16.5762 | 18.5875 | 824.9 | 0.0951 | 79.345 | 17.5818 | 2.0113 | 61.7632 | 0.47299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018202 | #VALUE! | #VALUE! | 1476.1467 | 0.00067744
285 | 79.021 | 80.639 | 78.9 | 16.5658 | 18.5901 | 824.4 | 0.0947 | 79.52 | 17.578 | 2.0243 | 61.9421 | 0.471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018263 | #VALUE! | #VALUE! | 1470.9911 | 0.00067981
290 | 79.136 | 80.803 | 79.015 | 16.5633 | 18.5849 | 826.2 | 0.0944 | 79.6513 | 17.5741 | 2.0216 | 62.0772 | 0.46951 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001831 | #VALUE! | #VALUE! | 1470.9926 | 0.00067981
295 | 79.198 | 80.888 | 79.101 | 16.5684 | 18.5849 | 825.3 | 0.0945 | 79.729 | 17.5767 | 2.0165 | 62.1523 | 0.47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018294 | #VALUE! | #VALUE! | 1467.6143 | 0.00068138
300 | 79.182 | 80.848 | 79.037 | 16.5658 | 18.5771 | 828.1 | 0.0939 | 79.689 | 17.5714 | 2.0113 | 62.1176 | 0.46702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018388 | #VALUE! | #VALUE! | 1473.4185 | 0.00067869
305 | 79.064 | 80.755 | 78.992 | 16.5529 | 18.5564 | 824.5 | 0.0951 | 79.6037 | 17.5546 | 2.0035 | 62.049 | 0.47299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018202 | #VALUE! | #VALUE! | 1468.6334 | 0.00068091
310 | 79.036 | 80.702 | 78.915 | 16.5374 | 18.5332 | 824.5 | 0.0951 | 79.551 | 17.5353 | 1.9958 | 62.0157 | 0.47299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018202 | #VALUE! | #VALUE! | 1469.4224 | 0.00068054
315 | 78.954 | 80.62 | 78.857 | 16.5322 | 18.528 | 823.1 | 0.0957 | 79.477 | 17.5301 | 1.9958 | 61.9469 | 0.47597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018111 | #VALUE! | #VALUE! | 1468.5565 | 0.00068094
320 | 78.818 | 80.508 | 78.745 | 16.5322 | 18.5151 | 814.4 | 0.0955 | 79.357 | 17.5236 | 1.9829 | 61.8334 | 0.47498 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018141 | #VALUE! | #VALUE! | 1455.7025 | 0.00068695
325 | 78.919 | 80.586 | 78.823 | 16.5296 | 18.5125 | 822.7 | 0.0951 | 79.4427 | 17.521 | 1.9829 | 61.9216 | 0.47299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018202 | #VALUE! | #VALUE! | 1468.4422 | 0.00068099
330 | 78.941 | 80.607 | 78.892 | 16.5322 | 18.5202 | 824.1 | 0.0951 | 79.48 | 17.5262 | 1.988 | 61.9538 | 0.47299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018202 | #VALUE! | #VALUE! | 1470.1769 | 0.00068019
335 | 78.958 | 80.649 | 78.886 | 16.5322 | 18.5125 | 823.6 | 0.095 | 79.4977 | 17.5223 | 1.9803 | 61.9753 | 0.47249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018217 | #VALUE! | #VALUE! | 1468.7748 | 0.00068084
340 | 79.091 | 80.758 | 78.995 | 16.527 | 18.4995 | 823.5 | 0.0951 | 79.6147 | 17.5132 | 1.9725 | 62.1014 | 0.47299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018202 | #VALUE! | #VALUE! | 1465.6144 | 0.00068231
345 | 79.146 | 80.837 | 79.074 | 16.5244 | 18.5151 | 822.7 | 0.0944 | 79.6857 | 17.5197 | 1.9907 | 62.1659 | 0.46951 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001831 | #VALUE! | #VALUE! | 1462.6715 | 0.00068368
350 | 79.075 | 80.766 | 79.027 | 16.5219 | 18.4995 | 823.8 | 0.095 | 79.6227 | 17.5107 | 1.9776 | 62.112 | 0.47249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018217 | #VALUE! | #VALUE! | 1465.8993 | 0.00068218
355 | 79.119 | 80.859 | 79.071 | 16.5141 | 18.4918 | 823.4 | 0.0948 | 79.683 | 17.5029 | 1.9777 | 62.1801 | 0.4715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018248 | #VALUE! | #VALUE! | 1463.5833 | 0.00068325
360 | 79.235 | 80.926 | 79.138 | 16.5141 | 18.4815 | 823.4 | 0.0942 | 79.7663 | 17.4978 | 1.9674 | 62.2685 | 0.46851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018341 | #VALUE! | #VALUE! | 1461.5035 | 0.00068423
365 | 79.275 | 80.966 | 79.154 | 16.4986 | 18.4711 | 823.9 | 0.0944 | 79.7983 | 17.4849 | 1.9725 | 62.3135 | 0.46951 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001831 | #VALUE! | #VALUE! | 1461.3361 | 0.00068431
370 | 79.285 | 81.025 | 79.237 | 16.5012 | 18.4685 | 823.3 | 0.0948 | 79.849 | 17.4849 | 1.9673 | 62.3642 | 0.4715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018248 | #VALUE! | #VALUE! | 1459.0855 | 0.00068536
375 | 79.314 | 81.005 | 79.266 | 16.5063 | 18.4685 | 822.3 | 0.0943 | 79.8617 | 17.4874 | 1.9622 | 62.3743 | 0.46901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0018325 | #VALUE! | #VALUE! | 1457.0769 | 0.00068631
385 | 43.395 | 44.257 | 42.853 | 13.1016 | 13.5638 | 811.6 | 0.3979 | 43.5017 | 13.3327 | 0.4622 | 30.169 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2973.3035 | 0.00033633
390 | 45.002 | 45.865 | 44.386 | 13.2594 | 13.7473 | 812.5 | 0.3969 | 45.0843 | 13.5033 | 0.4879 | 31.581 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 2843.5139 | 0.00035168
395 | 45.464 | 46.327 | 44.824 | 13.4534 | 13.9514 | 811.6 | 0.3979 | 45.5383 | 13.7024 | 0.498 | 31.8359 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2817.6179 | 0.00035491
400 | 45.787 | 46.65 | 45.121 | 13.65 | 14.1504 | 812 | 0.3979 | 45.8527 | 13.9002 | 0.5004 | 31.9525 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2808.7254 | 0.00035603
405 | 45.991 | 46.854 | 45.35 | 13.8337 | 14.3339 | 812.3 | 0.3994 | 46.065 | 14.0838 | 0.5002 | 31.9812 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2807.2387 | 0.00035622
410 | 46.251 | 47.115 | 45.586 | 14.0562 | 14.5484 | 812.9 | 0.3979 | 46.3173 | 14.3023 | 0.4922 | 32.015 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2806.3433 | 0.00035634
415 | 46.464 | 47.352 | 45.799 | 14.2321 | 14.7345 | 813.8 | 0.3965 | 46.5383 | 14.4833 | 0.5024 | 32.055 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 2805.9446 | 0.00035639
420 | 46.636 | 47.549 | 45.995 | 14.4442 | 14.9361 | 814.1 | 0.3976 | 46.7267 | 14.6901 | 0.4919 | 32.0365 | 1.9775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057957 | #VALUE! | #VALUE! | 2808.6014 | 0.00035605
425 | 46.812 | 47.7 | 46.171 | 14.5865 | 15.0653 | 815.3 | 0.3977 | 46.8943 | 14.8259 | 0.4788 | 32.0684 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2809.9419 | 0.00035588
430 | 46.965 | 47.853 | 46.324 | 14.7159 | 15.1842 | 816 | 0.3978 | 47.0473 | 14.95 | 0.4683 | 32.0973 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2809.8266 | 0.00035589
435 | 47.122 | 48.011 | 46.456 | 14.8478 | 15.298 | 816.5 | 0.3984 | 47.1963 | 15.0729 | 0.4502 | 32.1234 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2809.2596 | 0.00035597
440 | 47.21 | 48.124 | 46.569 | 14.9643 | 15.4194 | 815.9 | 0.3988 | 47.301 | 15.1919 | 0.4551 | 32.1091 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2808.444 | 0.00035607
445 | 47.377 | 48.29 | 46.711 | 15.091 | 15.5487 | 819.5 | 0.3965 | 47.4593 | 15.3199 | 0.4577 | 32.1395 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 2818.1734 | 0.00035484
450 | 47.544 | 48.457 | 46.902 | 15.254 | 15.7141 | 818.2 | 0.3971 | 47.6343 | 15.484 | 0.4601 | 32.1503 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 2812.7576 | 0.00035552
455 | 47.714 | 48.603 | 47.048 | 15.3886 | 15.8511 | 819.2 | 0.3989 | 47.7883 | 15.6198 | 0.4625 | 32.1685 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2814.602 | 0.00035529
460 | 47.913 | 48.802 | 47.247 | 15.5541 | 16.0217 | 818.7 | 0.3982 | 47.9873 | 15.7879 | 0.4676 | 32.1994 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2810.1804 | 0.00035585
465 | 48.062 | 48.951 | 47.395 | 15.668 | 16.138 | 819.5 | 0.3988 | 48.136 | 15.903 | 0.47 | 32.233 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2809.9971 | 0.00035587
470 | 48.19 | 49.053 | 47.499 | 15.7922 | 16.257 | 819.9 | 0.3987 | 48.2473 | 16.0246 | 0.4648 | 32.2227 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 2812.2644 | 0.00035559
475 | 48.27 | 49.203 | 47.604 | 15.8724 | 16.3448 | 820.6 | 0.3974 | 48.359 | 16.1086 | 0.4724 | 32.2504 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2812.2508 | 0.00035559
480 | 48.38 | 49.261 | 47.713 | 15.9371 | 16.4069 | 820.8 | 0.3974 | 48.4513 | 16.172 | 0.4698 | 32.2793 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2810.4148 | 0.00035582
485 | 48.469 | 49.347 | 47.803 | 15.9966 | 16.456 | 821.2 | 0.3975 | 48.5397 | 16.2263 | 0.4594 | 32.3134 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 2808.823 | 0.00035602
490 | 48.511 | 49.411 | 47.844 | 16.0406 | 16.5025 | 821.8 | 0.3972 | 48.5887 | 16.2716 | 0.4619 | 32.3171 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 2810.5491 | 0.0003558
495 | 48.529 | 49.405 | 47.838 | 16.0509 | 16.5077 | 822.8 | 0.3977 | 48.5907 | 16.2793 | 0.4568 | 32.3114 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2814.4698 | 0.00035531
500 | 48.526 | 49.426 | 47.884 | 16.1286 | 16.562 | 822.3 | 0.3989 | 48.612 | 16.3453 | 0.4334 | 32.2667 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2816.6532 | 0.00035503
505 | 48.598 | 49.52 | 47.956 | 16.1622 | 16.5956 | 822.5 | 0.397 | 48.6913 | 16.3789 | 0.4334 | 32.3124 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2813.3508 | 0.00035545
510 | 48.619 | 49.54 | 47.952 | 16.1777 | 16.6085 | 822 | 0.398 | 48.7037 | 16.3931 | 0.4308 | 32.3106 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 2811.803 | 0.00035564
515 | 48.616 | 49.537 | 47.974 | 16.2243 | 16.6396 | 822.5 | 0.3982 | 48.709 | 16.432 | 0.4153 | 32.2771 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2816.4349 | 0.00035506
520 | 48.685 | 49.604 | 48.043 | 16.2476 | 16.6602 | 822.4 | 0.3993 | 48.7773 | 16.4539 | 0.4126 | 32.3234 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2812.0514 | 0.00035561
525 | 48.777 | 49.692 | 48.11 | 16.2786 | 16.699 | 822.3 | 0.3978 | 48.8597 | 16.4888 | 0.4204 | 32.3709 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2807.5895 | 0.00035618
530 | 48.867 | 49.732 | 48.175 | 16.3485 | 16.7714 | 823.1 | 0.3967 | 48.9247 | 16.56 | 0.4229 | 32.3647 | 1.973 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058062 | #VALUE! | #VALUE! | 2810.8549 | 0.00035576
535 | 48.857 | 49.746 | 48.19 | 16.3925 | 16.8153 | 823.3 | 0.3999 | 48.931 | 16.6039 | 0.4228 | 32.3271 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 2814.8095 | 0.00035526
540 | 48.87 | 49.782 | 48.203 | 16.4132 | 16.8283 | 822.2 | 0.3986 | 48.9517 | 16.6208 | 0.4151 | 32.3309 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2810.7168 | 0.00035578
545 | 48.903 | 49.814 | 48.212 | 16.4442 | 16.8412 | 822.8 | 0.3988 | 48.9763 | 16.6427 | 0.397 | 32.3336 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2812.5316 | 0.00035555
550 | 48.883 | 49.819 | 48.241 | 16.4391 | 16.836 | 823.6 | 0.3987 | 48.981 | 16.6376 | 0.3969 | 32.3434 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 2814.4117 | 0.00035531
555 | 48.836 | 49.773 | 48.218 | 16.4209 | 16.8128 | 824.2 | 0.3989 | 48.9423 | 16.6168 | 0.3919 | 32.3255 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2818.0275 | 0.00035486
560 | 48.86 | 49.797 | 48.243 | 16.4028 | 16.7869 | 823.3 | 0.3998 | 48.9667 | 16.5949 | 0.3841 | 32.3718 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 2810.9213 | 0.00035576
565 | 48.854 | 49.791 | 48.187 | 16.377 | 16.7559 | 823.2 | 0.3982 | 48.944 | 16.5664 | 0.3789 | 32.3775 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2810.0822 | 0.00035586
570 | 48.767 | 49.706 | 48.125 | 16.32 | 16.6938 | 824.4 | 0.4001 | 48.866 | 16.5069 | 0.3738 | 32.3591 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 2815.783 | 0.00035514
575 | 48.725 | 49.69 | 48.132 | 16.2735 | 16.6396 | 823.6 | 0.3985 | 48.849 | 16.4566 | 0.3661 | 32.3924 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 2810.1544 | 0.00035585
580 | 48.651 | 49.619 | 48.034 | 16.2269 | 16.5775 | 824.7 | 0.399 | 48.768 | 16.4022 | 0.3506 | 32.3658 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 2816.2246 | 0.00035509
585 | 48.569 | 49.539 | 47.976 | 16.1881 | 16.5336 | 823.3 | 0.4011 | 48.6947 | 16.3608 | 0.3455 | 32.3338 | 1.9949 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057552 | #VALUE! | #VALUE! | 2814.2248 | 0.00035534
590 | 48.6 | 49.57 | 48.008 | 16.1725 | 16.5103 | 822.7 | 0.3999 | 48.726 | 16.3414 | 0.3378 | 32.3846 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 2807.764 | 0.00035616
595 | 48.576 | 49.522 | 47.959 | 16.1544 | 16.4922 | 822.6 | 0.4026 | 48.6857 | 16.3233 | 0.3378 | 32.3624 | 2.0024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057381 | #VALUE! | #VALUE! | 2809.3514 | 0.00035595
600 | 48.59 | 49.511 | 47.948 | 16.157 | 16.4922 | 822.9 | 0.3982 | 48.683 | 16.3246 | 0.3352 | 32.3584 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2810.7205 | 0.00035578
605 | 48.621 | 49.566 | 47.955 | 16.1596 | 16.4922 | 822.4 | 0.4005 | 48.714 | 16.3259 | 0.3326 | 32.3881 | 1.9919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057621 | #VALUE! | #VALUE! | 2806.4368 | 0.00035632
610 | 48.595 | 49.564 | 47.953 | 16.1674 | 16.4948 | 823.2 | 0.3991 | 48.704 | 16.3311 | 0.3274 | 32.3729 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 2810.4858 | 0.00035581
615 | 48.59 | 49.536 | 47.948 | 16.1648 | 16.4922 | 823.7 | 0.3993 | 48.6913 | 16.3285 | 0.3274 | 32.3628 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2813.0676 | 0.00035548
620 | 48.647 | 49.59 | 48.005 | 16.1648 | 16.4896 | 822.4 | 0.3997 | 48.7473 | 16.3272 | 0.3248 | 32.4201 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 2803.6639 | 0.00035668
625 | 48.626 | 49.547 | 47.985 | 16.17 | 16.487 | 823.4 | 0.3986 | 48.7193 | 16.3285 | 0.317 | 32.3908 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2809.6122 | 0.00035592
630 | 48.671 | 49.59 | 48.005 | 16.1751 | 16.4896 | 822.8 | 0.3978 | 48.7553 | 16.3324 | 0.3145 | 32.423 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2804.781 | 0.00035653
635 | 48.587 | 49.557 | 47.97 | 16.1777 | 16.487 | 822.6 | 0.3987 | 48.7047 | 16.3324 | 0.3093 | 32.3723 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 2808.4879 | 0.00035606
640 | 48.522 | 49.494 | 47.93 | 16.1751 | 16.4844 | 822.1 | 0.3999 | 48.6487 | 16.3298 | 0.3093 | 32.3189 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 2811.4185 | 0.00035569
645 | 48.477 | 49.45 | 47.86 | 16.157 | 16.4612 | 822 | 0.4013 | 48.5957 | 16.3091 | 0.3042 | 32.2866 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 2813.8931 | 0.00035538
650 | 48.5 | 49.424 | 47.833 | 16.1363 | 16.4405 | 821.6 | 0.4 | 48.5857 | 16.2884 | 0.3042 | 32.2973 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 2811.592 | 0.00035567
655 | 48.445 | 49.396 | 47.828 | 16.1337 | 16.4301 | 820.4 | 0.4007 | 48.5563 | 16.2819 | 0.2964 | 32.2744 | 1.9929 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057598 | #VALUE! | #VALUE! | 2809.4717 | 0.00035594
660 | 48.435 | 49.386 | 47.793 | 16.113 | 16.4095 | 822 | 0.4 | 48.538 | 16.2613 | 0.2965 | 32.2767 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 2814.7489 | 0.00035527
665 | 48.422 | 49.373 | 47.78 | 16.0949 | 16.3914 | 821.5 | 0.3989 | 48.525 | 16.2431 | 0.2965 | 32.2818 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2812.5924 | 0.00035554
670 | 48.38 | 49.356 | 47.762 | 16.0716 | 16.3655 | 821.1 | 0.4002 | 48.4993 | 16.2186 | 0.2939 | 32.2808 | 1.9904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057656 | #VALUE! | #VALUE! | 2811.3158 | 0.00035571
675 | 48.309 | 49.288 | 47.692 | 16.0354 | 16.3268 | 822.7 | 0.4002 | 48.4297 | 16.1811 | 0.2914 | 32.2486 | 1.9904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057656 | #VALUE! | #VALUE! | 2819.6079 | 0.00035466
680 | 48.335 | 49.313 | 47.694 | 15.9992 | 16.2854 | 821.9 | 0.4033 | 48.4473 | 16.1423 | 0.2862 | 32.305 | 2.0058 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057301 | #VALUE! | #VALUE! | 2811.9424 | 0.00035563
685 | 48.307 | 49.31 | 47.69 | 15.9836 | 16.2673 | 821.2 | 0.4014 | 48.4357 | 16.1255 | 0.2837 | 32.3102 | 1.9964 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057518 | #VALUE! | #VALUE! | 2809.0968 | 0.00035599
690 | 48.326 | 49.28 | 47.684 | 15.9733 | 16.257 | 823 | 0.4016 | 48.43 | 16.1151 | 0.2837 | 32.3148 | 1.9974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057495 | #VALUE! | #VALUE! | 2814.8505 | 0.00035526
695 | 48.414 | 49.365 | 47.772 | 15.9578 | 16.2415 | 823.5 | 0.3971 | 48.517 | 16.0997 | 0.2837 | 32.4173 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 2807.6549 | 0.00035617
700 | 48.326 | 49.305 | 47.709 | 15.9423 | 16.2259 | 823.9 | 0.3998 | 48.4467 | 16.0841 | 0.2836 | 32.3626 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 2813.7738 | 0.00035539
705 | 48.336 | 49.314 | 47.694 | 15.9397 | 16.2182 | 821.3 | 0.3972 | 48.448 | 16.0789 | 0.2785 | 32.3691 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 2804.3325 | 0.00035659
710 | 48.317 | 49.296 | 47.7 | 15.9241 | 16.2027 | 822.6 | 0.3985 | 48.4377 | 16.0634 | 0.2786 | 32.3743 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 2808.3188 | 0.00035608
715 | 48.297 | 49.3 | 47.68 | 15.9086 | 16.182 | 820.6 | 0.3992 | 48.4257 | 16.0453 | 0.2734 | 32.3804 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2800.9631 | 0.00035702
720 | 48.27 | 49.227 | 47.629 | 15.8905 | 16.1536 | 820.6 | 0.4001 | 48.3753 | 16.0221 | 0.2631 | 32.3533 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 2803.3078 | 0.00035672
725 | 48.217 | 49.199 | 47.6 | 15.8672 | 16.1277 | 820.3 | 0.399 | 48.3387 | 15.9975 | 0.2605 | 32.3412 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 2803.3285 | 0.00035672
730 | 48.138 | 49.123 | 47.546 | 15.8388 | 16.0967 | 822.7 | 0.401 | 48.269 | 15.9678 | 0.2579 | 32.3013 | 1.9944 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057564 | #VALUE! | #VALUE! | 2815.0091 | 0.00035524
735 | 48.081 | 49.092 | 47.489 | 15.8129 | 16.0631 | 821.7 | 0.4009 | 48.2207 | 15.938 | 0.2502 | 32.2827 | 1.9939 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057575 | #VALUE! | #VALUE! | 2813.2059 | 0.00035547
740 | 48.146 | 49.154 | 47.578 | 15.7922 | 16.0476 | 824.3 | 0.3989 | 48.2927 | 15.9199 | 0.2554 | 32.3728 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2814.2529 | 0.00035533
745 | 48.18 | 49.187 | 47.563 | 15.7663 | 16.0191 | 821.7 | 0.3977 | 48.31 | 15.8927 | 0.2528 | 32.4173 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2801.5223 | 0.00035695
750 | 48.163 | 49.147 | 47.546 | 15.743 | 15.9959 | 822 | 0.3998 | 48.2853 | 15.8695 | 0.2529 | 32.4159 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 2802.6676 | 0.0003568
755 | 48.12 | 49.081 | 47.503 | 15.7301 | 15.9778 | 822.3 | 0.3989 | 48.2347 | 15.8539 | 0.2477 | 32.3807 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2806.7354 | 0.00035629
760 | 48.074 | 49.06 | 47.457 | 15.7094 | 15.9571 | 820.3 | 0.4017 | 48.197 | 15.8332 | 0.2477 | 32.3638 | 1.9979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057483 | #VALUE! | #VALUE! | 2801.3767 | 0.00035697
765 | 47.997 | 49.01 | 47.43 | 15.6887 | 15.9338 | 819.7 | 0.3987 | 48.1457 | 15.8112 | 0.2451 | 32.3344 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 2801.8672 | 0.0003569
770 | 47.994 | 48.982 | 47.402 | 15.6783 | 15.9209 | 822 | 0.4003 | 48.126 | 15.7996 | 0.2426 | 32.3264 | 1.9909 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057644 | #VALUE! | #VALUE! | 2810.4257 | 0.00035582
775 | 47.914 | 48.951 | 47.347 | 15.6525 | 15.8976 | 820.2 | 0.4015 | 48.0707 | 15.7751 | 0.2451 | 32.2956 | 1.9969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057506 | #VALUE! | #VALUE! | 2806.9445 | 0.00035626
780 | 47.929 | 48.941 | 47.336 | 15.6266 | 15.8666 | 820.2 | 0.399 | 48.0687 | 15.7466 | 0.24 | 32.3221 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 2804.6475 | 0.00035655
785 | 47.967 | 48.955 | 47.35 | 15.6033 | 15.8434 | 820.2 | 0.4011 | 48.0907 | 15.7233 | 0.2401 | 32.3673 | 1.9949 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057552 | #VALUE! | #VALUE! | 2800.7265 | 0.00035705
790 | 47.88 | 48.917 | 47.288 | 15.5826 | 15.8201 | 820.9 | 0.4004 | 48.0283 | 15.7013 | 0.2375 | 32.327 | 1.9914 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057633 | #VALUE! | #VALUE! | 2806.6142 | 0.0003563
795 | 47.815 | 48.828 | 47.248 | 15.5567 | 15.7891 | 821.2 | 0.4028 | 47.9637 | 15.6729 | 0.2324 | 32.2908 | 2.0034 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057358 | #VALUE! | #VALUE! | 2810.7889 | 0.00035577
800 | 47.776 | 48.788 | 47.183 | 15.5283 | 15.7606 | 820 | 0.4011 | 47.9157 | 15.6445 | 0.2323 | 32.2712 | 1.9949 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057552 | #VALUE! | #VALUE! | 2808.3818 | 0.00035608
805 | 47.882 | 48.845 | 47.29 | 15.5024 | 15.7374 | 819.5 | 0.3988 | 48.0057 | 15.6199 | 0.235 | 32.3858 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2796.7421 | 0.00035756
810 | 47.865 | 48.852 | 47.273 | 15.4713 | 15.7064 | 820.4 | 0.3981 | 47.9967 | 15.5889 | 0.2351 | 32.4078 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2797.9086 | 0.00035741
815 | 47.772 | 48.784 | 47.18 | 15.4403 | 15.6728 | 821.8 | 0.4007 | 47.912 | 15.5565 | 0.2325 | 32.3554 | 1.9929 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057598 | #VALUE! | #VALUE! | 2807.2192 | 0.00035622
820 | 47.655 | 48.667 | 47.063 | 15.4093 | 15.634 | 818.3 | 0.4005 | 47.795 | 15.5216 | 0.2247 | 32.2734 | 1.9919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057621 | #VALUE! | #VALUE! | 2802.3743 | 0.00035684
825 | 47.609 | 48.597 | 47.017 | 15.3834 | 15.6107 | 819.9 | 0.4022 | 47.741 | 15.497 | 0.2273 | 32.2439 | 2.0004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057426 | #VALUE! | #VALUE! | 2810.4139 | 0.00035582
830 | 47.594 | 48.582 | 47.002 | 15.3523 | 15.5797 | 819.5 | 0.4021 | 47.726 | 15.466 | 0.2274 | 32.26 | 1.9999 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057438 | #VALUE! | #VALUE! | 2807.6453 | 0.00035617
835 | 47.602 | 48.614 | 47.01 | 15.3135 | 15.5409 | 819.8 | 0.3997 | 47.742 | 15.4272 | 0.2274 | 32.3148 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 2803.9101 | 0.00035664
840 | 47.588 | 48.6 | 46.996 | 15.2825 | 15.5073 | 819.8 | 0.3994 | 47.728 | 15.3949 | 0.2248 | 32.3331 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2802.3231 | 0.00035685
845 | 47.577 | 48.564 | 46.985 | 15.2514 | 15.4763 | 819.3 | 0.4004 | 47.7087 | 15.3638 | 0.2249 | 32.3448 | 1.9914 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057633 | #VALUE! | #VALUE! | 2799.5995 | 0.00035719
850 | 47.54 | 48.552 | 46.948 | 15.2282 | 15.4505 | 819.6 | 0.4016 | 47.68 | 15.3393 | 0.2223 | 32.3406 | 1.9974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057495 | #VALUE! | #VALUE! | 2800.9854 | 0.00035702
855 | 47.481 | 48.493 | 46.913 | 15.2178 | 15.4375 | 819.7 | 0.4023 | 47.629 | 15.3277 | 0.2197 | 32.3013 | 2.0009 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057415 | #VALUE! | #VALUE! | 2804.7354 | 0.00035654
860 | 47.548 | 48.56 | 46.98 | 15.1945 | 15.4194 | 820 | 0.3992 | 47.696 | 15.307 | 0.2249 | 32.389 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2798.1648 | 0.00035738
865 | 47.615 | 48.602 | 47.023 | 15.179 | 15.4065 | 821.5 | 0.3974 | 47.7467 | 15.2927 | 0.2275 | 32.4539 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2797.6803 | 0.00035744
870 | 47.607 | 48.594 | 46.99 | 15.1609 | 15.391 | 818.4 | 0.3992 | 47.7303 | 15.2759 | 0.2301 | 32.4544 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2787.083 | 0.0003588
875 | 47.55 | 48.537 | 46.957 | 15.1557 | 15.3858 | 818.8 | 0.3986 | 47.6813 | 15.2707 | 0.2301 | 32.4106 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2792.2135 | 0.00035814
880 | 47.517 | 48.529 | 46.95 | 15.1428 | 15.3755 | 818.6 | 0.4005 | 47.6653 | 15.2591 | 0.2327 | 32.4062 | 1.9919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057621 | #VALUE! | #VALUE! | 2791.9105 | 0.00035818
885 | 47.485 | 48.473 | 46.893 | 15.1272 | 15.3626 | 818.6 | 0.4 | 47.617 | 15.2449 | 0.2354 | 32.3721 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 2794.85 | 0.0003578
890 | 47.477 | 48.465 | 46.861 | 15.1221 | 15.3522 | 820.8 | 0.4016 | 47.601 | 15.2371 | 0.2301 | 32.3638 | 1.9974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057495 | #VALUE! | #VALUE! | 2803.0756 | 0.00035675
895 | 47.496 | 48.508 | 46.929 | 15.0936 | 15.3264 | 820.9 | 0.4001 | 47.6443 | 15.21 | 0.2328 | 32.4343 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 2797.325 | 0.00035748
900 | 47.469 | 48.481 | 46.876 | 15.0755 | 15.3031 | 820 | 0.3983 | 47.6087 | 15.1893 | 0.2276 | 32.4194 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 2795.5481 | 0.00035771
905 | 47.438 | 48.475 | 46.87 | 15.0574 | 15.2876 | 819.7 | 0.4002 | 47.5943 | 15.1725 | 0.2302 | 32.4218 | 1.9904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057656 | #VALUE! | #VALUE! | 2794.3127 | 0.00035787
910 | 47.431 | 48.443 | 46.839 | 15.0548 | 15.2825 | 820.2 | 0.3997 | 47.571 | 15.1686 | 0.2277 | 32.4023 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 2797.6984 | 0.00035744
915 | 47.453 | 48.44 | 46.885 | 15.0419 | 15.2747 | 819.4 | 0.3988 | 47.5927 | 15.1583 | 0.2328 | 32.4344 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2792.2106 | 0.00035814
920 | 47.476 | 48.488 | 46.909 | 15.0186 | 15.2566 | 818.1 | 0.3973 | 47.6243 | 15.1376 | 0.238 | 32.4867 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 2783.287 | 0.00035929
925 | 47.498 | 48.486 | 46.906 | 15.016 | 15.2488 | 820 | 0.3977 | 47.63 | 15.1324 | 0.2328 | 32.4976 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2788.8182 | 0.00035857
930 | 47.502 | 48.49 | 46.91 | 15.016 | 15.2463 | 819.2 | 0.3995 | 47.634 | 15.1311 | 0.2303 | 32.5029 | 1.9869 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057736 | #VALUE! | #VALUE! | 2785.6474 | 0.00035898
935 | 47.454 | 48.441 | 46.862 | 15.0056 | 15.2385 | 819.5 | 0.3995 | 47.5857 | 15.122 | 0.2329 | 32.4636 | 1.9869 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057736 | #VALUE! | #VALUE! | 2790.0353 | 0.00035842
940 | 47.409 | 48.445 | 46.841 | 15.0056 | 15.2385 | 818.5 | 0.3992 | 47.565 | 15.122 | 0.2329 | 32.443 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2788.4059 | 0.00035863
945 | 47.463 | 48.451 | 46.871 | 15.0134 | 15.2463 | 819.2 | 0.4008 | 47.595 | 15.1298 | 0.2329 | 32.4652 | 1.9934 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057587 | #VALUE! | #VALUE! | 2788.8822 | 0.00035857
950 | 47.467 | 48.455 | 46.875 | 15.0108 | 15.2463 | 819.8 | 0.402 | 47.599 | 15.1286 | 0.2355 | 32.4704 | 1.9994 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057449 | #VALUE! | #VALUE! | 2790.4693 | 0.00035836
955 | 47.453 | 48.44 | 46.861 | 15.0108 | 15.2514 | 819.1 | 0.4002 | 47.5847 | 15.1311 | 0.2406 | 32.4536 | 1.9904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057656 | #VALUE! | #VALUE! | 2789.537 | 0.00035848
960 | 47.464 | 48.451 | 46.847 | 15.0082 | 15.2411 | 818.9 | 0.3984 | 47.5873 | 15.1247 | 0.2329 | 32.4627 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2788.0727 | 0.00035867
965 | 47.451 | 48.463 | 46.859 | 15.0056 | 15.2385 | 820.1 | 0.3995 | 47.591 | 15.122 | 0.2329 | 32.4689 | 1.9869 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057736 | #VALUE! | #VALUE! | 2791.6194 | 0.00035822
970 | 47.464 | 48.476 | 46.872 | 15.0108 | 15.2411 | 819.5 | 0.3989 | 47.604 | 15.1259 | 0.2303 | 32.4781 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2788.7954 | 0.00035858
975 | 47.458 | 48.47 | 46.89 | 15.0031 | 15.2333 | 819.3 | 0.399 | 47.606 | 15.1182 | 0.2302 | 32.4878 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 2787.278 | 0.00035877
980 | 47.449 | 48.486 | 46.882 | 15.0082 | 15.2385 | 818 | 0.3999 | 47.6057 | 15.1234 | 0.2303 | 32.4823 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 2783.3252 | 0.00035928
985 | 47.469 | 48.457 | 46.877 | 15.0056 | 15.2359 | 819.4 | 0.3988 | 47.601 | 15.1207 | 0.2303 | 32.4802 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2788.2662 | 0.00035865
990 | 47.49 | 48.478 | 46.898 | 15.0056 | 15.2333 | 820.9 | 0.398 | 47.622 | 15.1195 | 0.2277 | 32.5025 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 2791.4539 | 0.00035824
995 | 47.465 | 48.452 | 46.873 | 15.0005 | 15.2256 | 819.3 | 0.3991 | 47.5967 | 15.113 | 0.2251 | 32.4836 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 2787.637 | 0.00035873
1000 | 47.465 | 48.501 | 46.872 | 15.0031 | 15.2282 | 818.8 | 0.3988 | 47.6127 | 15.1157 | 0.2251 | 32.497 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2784.787 | 0.00035909
1005 | 47.467 | 48.479 | 46.875 | 15.0108 | 15.2359 | 819.1 | 0.4001 | 47.607 | 15.1234 | 0.2251 | 32.4836 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 2786.9536 | 0.00035881
1010 | 47.47 | 48.482 | 46.903 | 15.0082 | 15.2359 | 820 | 0.3994 | 47.6183 | 15.122 | 0.2277 | 32.4963 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2788.9312 | 0.00035856
1015 | 47.476 | 48.488 | 46.908 | 15.016 | 15.2463 | 818.8 | 0.401 | 47.624 | 15.1311 | 0.2303 | 32.4928 | 1.9944 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057564 | #VALUE! | #VALUE! | 2785.1441 | 0.00035905
1020 | 47.508 | 48.52 | 46.916 | 15.016 | 15.2488 | 819.7 | 0.3994 | 47.648 | 15.1324 | 0.2328 | 32.5156 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2786.2546 | 0.0003589
1025 | 47.519 | 48.507 | 46.927 | 15.0212 | 15.254 | 818.9 | 0.3985 | 47.651 | 15.1376 | 0.2328 | 32.5134 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 2783.7237 | 0.00035923
1030 | 47.556 | 48.544 | 46.989 | 15.0263 | 15.2618 | 819 | 0.3997 | 47.6963 | 15.1441 | 0.2355 | 32.5523 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 2780.7381 | 0.00035962
1035 | 47.543 | 48.531 | 46.951 | 15.0341 | 15.2721 | 819.6 | 0.3985 | 47.675 | 15.1531 | 0.238 | 32.5219 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 2785.375 | 0.00035902
1040 | 47.585 | 48.622 | 47.018 | 15.0419 | 15.285 | 819.9 | 0.3992 | 47.7417 | 15.1634 | 0.2431 | 32.5782 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2781.5778 | 0.00035951
1045 | 47.602 | 48.614 | 47.034 | 15.0444 | 15.285 | 820 | 0.3994 | 47.75 | 15.1647 | 0.2406 | 32.5853 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2781.3124 | 0.00035954
1050 | 47.646 | 48.633 | 47.054 | 15.0522 | 15.2928 | 819.8 | 0.4011 | 47.7777 | 15.1725 | 0.2406 | 32.6052 | 1.9949 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057552 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.9397 | 0.00035985
1055 | 47.667 | 48.655 | 47.05 | 15.0677 | 15.3109 | 819.1 | 0.3987 | 47.7907 | 15.1893 | 0.2432 | 32.6014 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.8905 | 0.00036012
1060 | 47.666 | 48.653 | 47.049 | 15.0781 | 15.3238 | 819 | 0.3989 | 47.7893 | 15.201 | 0.2457 | 32.5884 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.6577 | 0.00036002
1065 | 47.641 | 48.628 | 47.049 | 15.0884 | 15.3316 | 819.3 | 0.3988 | 47.7727 | 15.21 | 0.2432 | 32.5627 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2780.8696 | 0.0003596
1070 | 47.665 | 48.628 | 47.048 | 15.0988 | 15.3393 | 817.8 | 0.3999 | 47.7803 | 15.219 | 0.2405 | 32.5613 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.8963 | 0.00036024
1075 | 47.67 | 48.682 | 47.103 | 15.1169 | 15.36 | 821 | 0.3998 | 47.8183 | 15.2385 | 0.2431 | 32.5799 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 2785.1672 | 0.00035904
1080 | 47.698 | 48.686 | 47.131 | 15.1272 | 15.3677 | 818 | 0.4 | 47.8383 | 15.2475 | 0.2405 | 32.5909 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.0534 | 0.00036048
1085 | 47.73 | 48.717 | 47.138 | 15.135 | 15.3807 | 821.5 | 0.3994 | 47.8617 | 15.2578 | 0.2457 | 32.6038 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2784.8177 | 0.00035909
1090 | 47.715 | 48.727 | 47.123 | 15.1402 | 15.3832 | 820 | 0.3986 | 47.855 | 15.2617 | 0.243 | 32.5933 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2780.6297 | 0.00035963
1095 | 47.748 | 48.736 | 47.156 | 15.1583 | 15.3988 | 822.1 | 0.3992 | 47.88 | 15.2785 | 0.2405 | 32.6014 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2787.0539 | 0.0003588
1100 | 47.759 | 48.747 | 47.167 | 15.1635 | 15.4039 | 820.5 | 0.3993 | 47.891 | 15.2837 | 0.2404 | 32.6073 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2781.1306 | 0.00035957
1105 | 47.72 | 48.733 | 47.128 | 15.1686 | 15.4091 | 820.2 | 0.3996 | 47.8603 | 15.2889 | 0.2405 | 32.5715 | 1.9874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057725 | #VALUE! | #VALUE! | 2783.1709 | 0.0003593
1110 | 47.808 | 48.771 | 47.191 | 15.1764 | 15.4169 | 819.9 | 0.3997 | 47.9233 | 15.2966 | 0.2405 | 32.6267 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.4458 | 0.00036004
1115 | 47.748 | 48.735 | 47.18 | 15.1867 | 15.4272 | 820.5 | 0.4001 | 47.8877 | 15.307 | 0.2405 | 32.5807 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 2783.3998 | 0.00035927
1120 | 47.738 | 48.725 | 47.146 | 15.1867 | 15.4272 | 818.5 | 0.3986 | 47.8697 | 15.307 | 0.2405 | 32.5627 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.15 | 0.00035995
1125 | 47.781 | 48.769 | 47.164 | 15.1919 | 15.4324 | 819.2 | 0.3994 | 47.9047 | 15.3122 | 0.2405 | 32.5925 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.9837 | 0.00035997
1130 | 47.772 | 48.76 | 47.205 | 15.1919 | 15.435 | 819.3 | 0.4001 | 47.9123 | 15.3134 | 0.2431 | 32.5989 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.7802 | 0.00036
1135 | 47.741 | 48.754 | 47.149 | 15.1919 | 15.4298 | 819.8 | 0.3994 | 47.8813 | 15.3109 | 0.2379 | 32.5705 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2781.8989 | 0.00035947
1140 | 47.761 | 48.773 | 47.169 | 15.179 | 15.4169 | 818.7 | 0.3984 | 47.901 | 15.298 | 0.2379 | 32.6031 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.3912 | 0.00036031
1145 | 47.731 | 48.718 | 47.138 | 15.179 | 15.4143 | 817.9 | 0.4009 | 47.8623 | 15.2966 | 0.2353 | 32.5657 | 1.9939 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057575 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.8606 | 0.00036025
1150 | 47.677 | 48.689 | 47.085 | 15.1893 | 15.4169 | 819 | 0.4006 | 47.817 | 15.3031 | 0.2276 | 32.5139 | 1.9924 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005761 | #VALUE! | #VALUE! | 2784.0208 | 0.00035919
1155 | 47.699 | 48.686 | 47.107 | 15.179 | 15.4117 | 822 | 0.4018 | 47.8307 | 15.2953 | 0.2327 | 32.5353 | 1.9984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057472 | #VALUE! | #VALUE! | 2792.3794 | 0.00035812
1160 | 47.697 | 48.709 | 47.105 | 15.1816 | 15.4143 | 817.8 | 0.4007 | 47.837 | 15.298 | 0.2327 | 32.5391 | 1.9929 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057598 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.793 | 0.00036
1165 | 47.67 | 48.682 | 47.103 | 15.1738 | 15.4091 | 819 | 0.404 | 47.8183 | 15.2914 | 0.2353 | 32.5269 | 2.0093 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057221 | #VALUE! | #VALUE! | 2782.9095 | 0.00035934
1170 | 47.666 | 48.703 | 47.099 | 15.1712 | 15.4014 | 819 | 0.4 | 47.8227 | 15.2863 | 0.2302 | 32.5364 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 2782.0984 | 0.00035944
1175 | 47.64 | 48.652 | 47.072 | 15.1686 | 15.3988 | 818.1 | 0.4 | 47.788 | 15.2837 | 0.2302 | 32.5043 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 2781.7828 | 0.00035948
1180 | 47.687 | 48.65 | 47.095 | 15.1661 | 15.3962 | 819 | 0.4026 | 47.8107 | 15.2812 | 0.2301 | 32.5295 | 2.0024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057381 | #VALUE! | #VALUE! | 2782.6843 | 0.00035937
1185 | 47.682 | 48.669 | 47.09 | 15.1609 | 15.3884 | 820.1 | 0.4008 | 47.8137 | 15.2746 | 0.2275 | 32.539 | 1.9934 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057587 | #VALUE! | #VALUE! | 2785.6082 | 0.00035899
1190 | 47.729 | 48.717 | 47.162 | 15.1557 | 15.3884 | 817.5 | 0.3992 | 47.8693 | 15.2721 | 0.2327 | 32.5973 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.8134 | 0.00036077
1195 | 47.75 | 48.762 | 47.182 | 15.1583 | 15.3884 | 818.7 | 0.4002 | 47.898 | 15.2734 | 0.2301 | 32.6247 | 1.9904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057656 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.5536 | 0.00036055
1200 | 47.773 | 48.76 | 47.18 | 15.1583 | 15.3962 | 818.7 | 0.3989 | 47.9043 | 15.2773 | 0.2379 | 32.6271 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.3468 | 0.00036058
1205 | 47.771 | 48.783 | 47.178 | 15.1635 | 15.4014 | 819.2 | 0.3998 | 47.9107 | 15.2825 | 0.2379 | 32.6282 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.9441 | 0.00036037
1210 | 47.766 | 48.778 | 47.198 | 15.1635 | 15.4014 | 819.2 | 0.3994 | 47.914 | 15.2825 | 0.2379 | 32.6315 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.6607 | 0.0003604
1215 | 47.762 | 48.774 | 47.169 | 15.1661 | 15.4014 | 818.1 | 0.3994 | 47.9017 | 15.2837 | 0.2353 | 32.6179 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.0931 | 0.00036074
1220 | 47.807 | 48.795 | 47.19 | 15.1712 | 15.4117 | 819.8 | 0.3982 | 47.9307 | 15.2914 | 0.2405 | 32.6392 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.0407 | 0.00036023
1225 | 47.803 | 48.791 | 47.211 | 15.1738 | 15.4194 | 820.8 | 0.3987 | 47.935 | 15.2966 | 0.2456 | 32.6384 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 2779.4965 | 0.00035978
1230 | 47.825 | 48.837 | 47.257 | 15.1816 | 15.4298 | 820.3 | 0.3989 | 47.973 | 15.3057 | 0.2482 | 32.6673 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.3458 | 0.00036032
1235 | 47.82 | 48.807 | 47.227 | 15.1867 | 15.4324 | 817.4 | 0.3993 | 47.9513 | 15.3095 | 0.2457 | 32.6418 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.6961 | 0.00036131
1240 | 47.818 | 48.805 | 47.225 | 15.1971 | 15.4453 | 818.7 | 0.3987 | 47.9493 | 15.3212 | 0.2482 | 32.6281 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.2575 | 0.00036059
1245 | 47.84 | 48.853 | 47.273 | 15.1997 | 15.453 | 817.8 | 0.3988 | 47.9887 | 15.3263 | 0.2533 | 32.6623 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.3097 | 0.00036136
1250 | 47.863 | 48.851 | 47.246 | 15.2126 | 15.466 | 819.2 | 0.3992 | 47.9867 | 15.3393 | 0.2534 | 32.6474 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.3164 | 0.00036058
1255 | 47.888 | 48.875 | 47.295 | 15.223 | 15.4815 | 818.5 | 0.3983 | 48.0193 | 15.3522 | 0.2585 | 32.6671 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.2742 | 0.00036111
1260 | 47.936 | 48.899 | 47.319 | 15.2385 | 15.5021 | 820.8 | 0.4008 | 48.0513 | 15.3703 | 0.2636 | 32.681 | 1.9934 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057587 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.8705 | 0.00036025
1265 | 47.913 | 48.901 | 47.296 | 15.2618 | 15.5228 | 818.2 | 0.4012 | 48.0367 | 15.3923 | 0.261 | 32.6444 | 1.9954 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057541 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.1856 | 0.00036099
1270 | 47.916 | 48.879 | 47.324 | 15.2902 | 15.5513 | 819 | 0.4001 | 48.0397 | 15.4207 | 0.2611 | 32.6189 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.0576 | 0.00036035
1275 | 47.897 | 48.884 | 47.304 | 15.3109 | 15.5771 | 818 | 0.4008 | 48.0283 | 15.444 | 0.2662 | 32.5843 | 1.9934 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057587 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.611 | 0.00036041
1280 | 47.976 | 48.939 | 47.334 | 15.329 | 15.6004 | 821 | 0.4 | 48.083 | 15.4647 | 0.2714 | 32.6183 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 2781.8869 | 0.00035947
1285 | 48.032 | 48.995 | 47.415 | 15.3575 | 15.6262 | 818.5 | 0.4001 | 48.1473 | 15.4918 | 0.2687 | 32.6555 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.2579 | 0.00036098
1290 | 48.117 | 49.055 | 47.475 | 15.3834 | 15.6572 | 820.1 | 0.3992 | 48.2157 | 15.5203 | 0.2738 | 32.6954 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.2873 | 0.00036071
1295 | 48.128 | 49.113 | 47.511 | 15.4093 | 15.6883 | 818 | 0.3984 | 48.2507 | 15.5488 | 0.279 | 32.7019 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.6388 | 0.00036171
1300 | 48.163 | 49.147 | 47.546 | 15.4351 | 15.7167 | 820.5 | 0.3992 | 48.2853 | 15.5759 | 0.2816 | 32.7094 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.4467 | 0.00036069
1305 | 48.177 | 49.16 | 47.584 | 15.4558 | 15.7374 | 819 | 0.399 | 48.307 | 15.5966 | 0.2816 | 32.7104 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.2965 | 0.00036136
1310 | 48.191 | 49.15 | 47.574 | 15.4946 | 15.7761 | 820.6 | 0.3996 | 48.305 | 15.6354 | 0.2815 | 32.6696 | 1.9874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057725 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.1611 | 0.00036021
1315 | 48.181 | 49.14 | 47.564 | 15.5179 | 15.802 | 817.7 | 0.401 | 48.295 | 15.66 | 0.2841 | 32.635 | 1.9944 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057564 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.2831 | 0.0003611
1320 | 48.222 | 49.156 | 47.605 | 15.5541 | 15.8459 | 820.5 | 0.3993 | 48.3277 | 15.7 | 0.2918 | 32.6277 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2779.3946 | 0.00035979
1325 | 48.289 | 49.221 | 47.647 | 15.5981 | 15.9028 | 818.4 | 0.3993 | 48.3857 | 15.7505 | 0.3047 | 32.6352 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.6396 | 0.0003608
1330 | 48.385 | 49.29 | 47.743 | 15.6369 | 15.9545 | 822 | 0.3982 | 48.4727 | 15.7957 | 0.3176 | 32.677 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2780.2748 | 0.00035968
1335 | 48.453 | 49.38 | 47.812 | 15.6887 | 16.0062 | 821.6 | 0.3981 | 48.5483 | 15.8475 | 0.3175 | 32.7009 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.8894 | 0.00036012
1340 | 48.505 | 49.43 | 47.863 | 15.7379 | 16.0708 | 821 | 0.4006 | 48.5993 | 15.9044 | 0.3329 | 32.695 | 1.9924 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005761 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.3622 | 0.00036031
1345 | 48.53 | 49.43 | 47.888 | 15.7741 | 16.107 | 821.3 | 0.3992 | 48.616 | 15.9405 | 0.3329 | 32.6754 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.0361 | 0.00035997
1350 | 48.534 | 49.482 | 47.892 | 15.8181 | 16.1458 | 820.2 | 0.399 | 48.636 | 15.9819 | 0.3277 | 32.654 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.1335 | 0.00036021
1355 | 48.613 | 49.51 | 47.946 | 15.8595 | 16.1897 | 819 | 0.4006 | 48.6897 | 16.0246 | 0.3302 | 32.6651 | 1.9924 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005761 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.137 | 0.00036086
1360 | 48.647 | 49.543 | 48.005 | 15.8957 | 16.2208 | 820.7 | 0.3981 | 48.7317 | 16.0583 | 0.3251 | 32.6734 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.1794 | 0.00036021
1365 | 48.657 | 49.576 | 48.04 | 15.9293 | 16.2518 | 820.7 | 0.3992 | 48.7577 | 16.0906 | 0.3225 | 32.6671 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.7148 | 0.00036014
1370 | 48.718 | 49.635 | 48.1 | 15.9552 | 16.2828 | 819.9 | 0.3984 | 48.8177 | 16.119 | 0.3276 | 32.6987 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.3315 | 0.00036084
1375 | 48.757 | 49.673 | 48.115 | 15.963 | 16.2957 | 820.2 | 0.3984 | 48.8483 | 16.1293 | 0.3327 | 32.719 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.6241 | 0.00036093
1380 | 48.795 | 49.686 | 48.129 | 15.9655 | 16.2957 | 820.2 | 0.3982 | 48.87 | 16.1306 | 0.3302 | 32.7394 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.8963 | 0.00036115
1385 | 48.741 | 49.657 | 48.099 | 15.9655 | 16.2931 | 820.5 | 0.3986 | 48.8323 | 16.1293 | 0.3276 | 32.703 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.9893 | 0.00036062
1390 | 48.762 | 49.678 | 48.095 | 15.9707 | 16.3009 | 820.2 | 0.3981 | 48.845 | 16.1358 | 0.3302 | 32.7092 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.4528 | 0.00036082
1395 | 48.759 | 49.675 | 48.141 | 15.9681 | 16.3009 | 820.7 | 0.3977 | 48.8583 | 16.1345 | 0.3328 | 32.7238 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.9022 | 0.00036076
1400 | 48.804 | 49.719 | 48.163 | 15.9759 | 16.3061 | 820.2 | 0.3973 | 48.8953 | 16.141 | 0.3302 | 32.7543 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.6339 | 0.00036132
1405 | 48.803 | 49.718 | 48.161 | 15.9785 | 16.3112 | 820.7 | 0.3986 | 48.894 | 16.1449 | 0.3327 | 32.7492 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.7594 | 0.00036104
1410 | 48.805 | 49.695 | 48.163 | 15.9836 | 16.319 | 821.9 | 0.3993 | 48.8877 | 16.1513 | 0.3354 | 32.7364 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.8924 | 0.00036037
1415 | 48.805 | 49.744 | 48.163 | 15.9836 | 16.3164 | 821.5 | 0.3978 | 48.904 | 16.15 | 0.3328 | 32.754 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.0487 | 0.00036074
1420 | 48.832 | 49.77 | 48.19 | 15.994 | 16.3268 | 820.9 | 0.3993 | 48.9307 | 16.1604 | 0.3328 | 32.7703 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.6491 | 0.00036119
1425 | 48.811 | 49.726 | 48.169 | 16.0199 | 16.3552 | 819.6 | 0.3988 | 48.902 | 16.1876 | 0.3353 | 32.7144 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.9809 | 0.00036114
1430 | 48.863 | 49.776 | 48.221 | 16.0328 | 16.3785 | 820.5 | 0.3978 | 48.9533 | 16.2056 | 0.3457 | 32.7477 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.2084 | 0.00036111
1435 | 48.913 | 49.8 | 48.247 | 16.0483 | 16.394 | 823.2 | 0.3974 | 48.9867 | 16.2212 | 0.3457 | 32.7655 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.8088 | 0.00036013
1440 | 48.92 | 49.807 | 48.253 | 16.0716 | 16.4198 | 821.2 | 0.3977 | 48.9933 | 16.2457 | 0.3482 | 32.7476 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.5752 | 0.00036081
1445 | 48.947 | 49.833 | 48.28 | 16.082 | 16.4379 | 821.3 | 0.398 | 49.02 | 16.2599 | 0.3559 | 32.76 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.8621 | 0.0003609
1450 | 48.95 | 49.836 | 48.308 | 16.1053 | 16.4612 | 819.7 | 0.398 | 49.0313 | 16.2832 | 0.3559 | 32.7481 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.4746 | 0.00036147
1455 | 48.955 | 49.841 | 48.313 | 16.1208 | 16.4793 | 820.1 | 0.3999 | 49.0363 | 16.3 | 0.3585 | 32.7363 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.8223 | 0.00036116
1460 | 48.96 | 49.845 | 48.318 | 16.1286 | 16.487 | 821 | 0.3991 | 49.041 | 16.3078 | 0.3584 | 32.7332 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.122 | 0.00036073
1465 | 49.017 | 49.924 | 48.35 | 16.1544 | 16.5206 | 819.3 | 0.3983 | 49.097 | 16.3375 | 0.3662 | 32.7595 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.161 | 0.00036177
1470 | 49.072 | 49.956 | 48.407 | 16.1958 | 16.5646 | 820.9 | 0.3975 | 49.145 | 16.3802 | 0.3688 | 32.7648 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.1111 | 0.00036113
1475 | 49.055 | 49.962 | 48.414 | 16.2139 | 16.5904 | 821.3 | 0.4012 | 49.1437 | 16.4021 | 0.3765 | 32.7415 | 1.9954 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057541 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.4305 | 0.00036069
1480 | 49.113 | 49.972 | 48.449 | 16.245 | 16.624 | 820.3 | 0.398 | 49.178 | 16.4345 | 0.379 | 32.7435 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.8871 | 0.00036116
1485 | 49.173 | 50.032 | 48.486 | 16.2735 | 16.6551 | 820.9 | 0.3978 | 49.2303 | 16.4643 | 0.3816 | 32.766 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.0068 | 0.00036114
1490 | 49.185 | 50.092 | 48.548 | 16.3123 | 16.6964 | 818.1 | 0.3972 | 49.275 | 16.5043 | 0.3841 | 32.7707 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 2759.1733 | 0.00036243
1495 | 49.245 | 50.104 | 48.586 | 16.3381 | 16.73 | 820.7 | 0.3979 | 49.3117 | 16.5341 | 0.3919 | 32.7776 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.3539 | 0.00036136
1500 | 49.258 | 50.117 | 48.599 | 16.3666 | 16.7611 | 820.3 | 0.3977 | 49.3247 | 16.5638 | 0.3945 | 32.7608 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.4235 | 0.00036135
1505 | 49.273 | 50.156 | 48.615 | 16.3795 | 16.7792 | 818.9 | 0.3984 | 49.348 | 16.5794 | 0.3997 | 32.7687 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.04 | 0.00036205
1510 | 49.29 | 50.173 | 48.633 | 16.3951 | 16.7921 | 821 | 0.3978 | 49.3653 | 16.5936 | 0.397 | 32.7717 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.8625 | 0.00036116
1515 | 49.283 | 50.19 | 48.625 | 16.4002 | 16.7869 | 820.8 | 0.397 | 49.366 | 16.5936 | 0.3867 | 32.7724 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.1274 | 0.00036126
1520 | 49.329 | 50.212 | 48.673 | 16.3976 | 16.7766 | 820.3 | 0.3978 | 49.4047 | 16.5871 | 0.379 | 32.8176 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.638 | 0.00036197
1525 | 49.349 | 50.208 | 48.669 | 16.4028 | 16.774 | 822 | 0.3973 | 49.4087 | 16.5884 | 0.3712 | 32.8203 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.1355 | 0.00036125
1530 | 49.368 | 50.227 | 48.688 | 16.4158 | 16.7817 | 821.3 | 0.397 | 49.4277 | 16.5987 | 0.3659 | 32.8289 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.0495 | 0.00036166
1535 | 49.317 | 50.224 | 48.661 | 16.4235 | 16.7895 | 819.7 | 0.3972 | 49.4007 | 16.6065 | 0.366 | 32.7942 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.5871 | 0.00036198
1540 | 49.336 | 50.196 | 48.656 | 16.4235 | 16.7869 | 821.5 | 0.398 | 49.396 | 16.6052 | 0.3634 | 32.7908 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.9378 | 0.00036115
1545 | 49.309 | 50.192 | 48.627 | 16.4261 | 16.7921 | 821 | 0.398 | 49.376 | 16.6091 | 0.366 | 32.7669 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.2709 | 0.00036111
1550 | 49.302 | 50.185 | 48.644 | 16.452 | 16.8128 | 818.4 | 0.4004 | 49.377 | 16.6324 | 0.3608 | 32.7446 | 1.9914 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057633 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.381 | 0.00036201
1555 | 49.346 | 50.205 | 48.69 | 16.4805 | 16.849 | 821 | 0.3991 | 49.4137 | 16.6648 | 0.3685 | 32.7489 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.7916 | 0.00036091
1560 | 49.41 | 50.293 | 48.756 | 16.5167 | 16.8981 | 820.8 | 0.3981 | 49.4863 | 16.7074 | 0.3814 | 32.7789 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.5799 | 0.00036133
1565 | 49.496 | 50.356 | 48.796 | 16.5581 | 16.955 | 819.7 | 0.3977 | 49.5493 | 16.7566 | 0.3969 | 32.7928 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.7036 | 0.00036196
1570 | 49.488 | 50.347 | 48.812 | 16.5736 | 16.973 | 823.5 | 0.3983 | 49.549 | 16.7733 | 0.3994 | 32.7757 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.9577 | 0.00036011
1575 | 49.432 | 50.291 | 48.755 | 16.5891 | 16.973 | 821.1 | 0.3988 | 49.4927 | 16.7811 | 0.3839 | 32.7116 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.2889 | 0.00036045
1580 | 49.445 | 50.328 | 48.793 | 16.6047 | 16.9782 | 819.1 | 0.4 | 49.522 | 16.7915 | 0.3735 | 32.7306 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.9305 | 0.00036154
1585 | 49.484 | 50.368 | 48.809 | 16.6228 | 16.9963 | 819.8 | 0.3992 | 49.5537 | 16.8096 | 0.3735 | 32.7441 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.1473 | 0.00036138
1595 | 47.996 | 48.935 | 47.454 | 16.6331 | 16.9756 | 818.8 | 0.3974 | 48.1283 | 16.8043 | 0.3425 | 31.324 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2889.0728 | 0.00034613
1600 | 49.283 | 50.214 | 48.675 | 16.5633 | 16.9343 | 820.3 | 0.3978 | 49.3907 | 16.7488 | 0.371 | 32.6419 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.5083 | 0.00036003
1605 | 49.316 | 50.223 | 48.708 | 16.5089 | 16.867 | 818.1 | 0.3982 | 49.4157 | 16.688 | 0.3581 | 32.7277 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.7929 | 0.00036195
1610 | 49.326 | 50.233 | 48.719 | 16.4986 | 16.8541 | 820.6 | 0.3968 | 49.426 | 16.6763 | 0.3555 | 32.7497 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.3796 | 0.00036109
1615 | 49.335 | 50.242 | 48.729 | 16.496 | 16.8438 | 821.3 | 0.3975 | 49.4353 | 16.6699 | 0.3478 | 32.7654 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.4068 | 0.00036096
1620 | 49.292 | 50.247 | 48.684 | 16.4908 | 16.8334 | 817.8 | 0.3979 | 49.4077 | 16.6621 | 0.3426 | 32.7456 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.2743 | 0.00036228
1625 | 49.342 | 50.272 | 48.735 | 16.5037 | 16.849 | 820.7 | 0.3973 | 49.4497 | 16.6763 | 0.3453 | 32.7733 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.717 | 0.00036131
1630 | 49.413 | 50.32 | 48.809 | 16.5322 | 16.8774 | 822.5 | 0.3972 | 49.514 | 16.7048 | 0.3452 | 32.8092 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.7536 | 0.00036091
1635 | 49.507 | 50.39 | 48.857 | 16.6098 | 16.9782 | 820.6 | 0.3964 | 49.5847 | 16.794 | 0.3684 | 32.7907 | 1.9715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058097 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.9155 | 0.00036154
1640 | 49.573 | 50.433 | 48.901 | 16.6823 | 17.0868 | 821 | 0.3987 | 49.6357 | 16.8846 | 0.4045 | 32.7511 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.6055 | 0.00036093
1645 | 49.566 | 50.45 | 48.918 | 16.7237 | 17.1463 | 820.3 | 0.3981 | 49.6447 | 16.935 | 0.4226 | 32.7097 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.7511 | 0.00036078
1650 | 49.556 | 50.464 | 48.933 | 16.7418 | 17.1592 | 818.6 | 0.3988 | 49.651 | 16.9505 | 0.4174 | 32.7005 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.7823 | 0.00036143
1655 | 49.569 | 50.476 | 48.971 | 16.7703 | 17.1695 | 820.3 | 0.3981 | 49.672 | 16.9699 | 0.3992 | 32.7021 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.3925 | 0.0003607
1660 | 49.583 | 50.49 | 48.96 | 16.7961 | 17.1876 | 820.7 | 0.3981 | 49.6777 | 16.9918 | 0.3915 | 32.6858 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.1262 | 0.00036034
1665 | 49.596 | 50.503 | 48.974 | 16.8091 | 17.198 | 819.3 | 0.3989 | 49.691 | 17.0036 | 0.3889 | 32.6874 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.2538 | 0.00036098
1670 | 49.609 | 50.516 | 48.962 | 16.8091 | 17.185 | 821.5 | 0.3984 | 49.6957 | 16.9971 | 0.3759 | 32.6986 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.7439 | 0.00036013
1675 | 49.621 | 50.528 | 49.024 | 16.8091 | 17.1773 | 820.9 | 0.3977 | 49.7243 | 16.9932 | 0.3682 | 32.7311 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.9593 | 0.00036076
1680 | 49.656 | 50.563 | 49.035 | 16.8091 | 17.1721 | 820.5 | 0.3974 | 49.7513 | 16.9906 | 0.363 | 32.7607 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.1053 | 0.00036126
1685 | 49.714 | 50.621 | 49.069 | 16.835 | 17.198 | 821.5 | 0.3974 | 49.8013 | 17.0165 | 0.363 | 32.7848 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.4417 | 0.00036108
1690 | 49.724 | 50.607 | 49.079 | 16.8505 | 17.2342 | 820.7 | 0.3973 | 49.8033 | 17.0423 | 0.3837 | 32.761 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.7589 | 0.00036117
1695 | 49.758 | 50.617 | 49.089 | 16.8945 | 17.2781 | 819.3 | 0.3982 | 49.8213 | 17.0863 | 0.3836 | 32.735 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.2269 | 0.0003615
1700 | 49.788 | 50.671 | 49.143 | 16.9255 | 17.3247 | 820.7 | 0.3978 | 49.8673 | 17.1251 | 0.3992 | 32.7422 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.3445 | 0.00036097
1705 | 49.796 | 50.679 | 49.151 | 16.9411 | 17.3376 | 819.9 | 0.3972 | 49.8753 | 17.1394 | 0.3965 | 32.736 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.1724 | 0.00036125
1710 | 49.779 | 50.638 | 49.135 | 16.9618 | 17.3479 | 819 | 0.3992 | 49.8507 | 17.1548 | 0.3861 | 32.6958 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.5308 | 0.0003612
1715 | 49.762 | 50.646 | 49.142 | 16.9851 | 17.3686 | 820.1 | 0.4016 | 49.85 | 17.1769 | 0.3835 | 32.6731 | 1.9974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057495 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.1724 | 0.00036047
1720 | 49.793 | 50.677 | 49.173 | 16.9928 | 17.3738 | 820.8 | 0.3974 | 49.881 | 17.1833 | 0.381 | 32.6977 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.4556 | 0.00036043
1725 | 49.802 | 50.709 | 49.182 | 17.0032 | 17.3815 | 819.6 | 0.3991 | 49.8977 | 17.1924 | 0.3783 | 32.7053 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.7542 | 0.00036104
1730 | 49.785 | 50.692 | 49.188 | 17.0109 | 17.3841 | 825.2 | 0.3981 | 49.8883 | 17.1975 | 0.3732 | 32.6908 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2789.9143 | 0.00035843
1735 | 49.794 | 50.701 | 49.173 | 17.0239 | 17.3971 | 819.8 | 0.3978 | 49.8893 | 17.2105 | 0.3732 | 32.6788 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.6753 | 0.00036066
1740 | 49.804 | 50.735 | 49.207 | 17.0523 | 17.4151 | 819.8 | 0.3994 | 49.9153 | 17.2337 | 0.3628 | 32.6816 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.4377 | 0.00036069
1745 | 49.859 | 50.766 | 49.238 | 17.086 | 17.4488 | 820.6 | 0.3994 | 49.9543 | 17.2674 | 0.3628 | 32.6869 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.6932 | 0.0003604
1750 | 49.911 | 50.795 | 49.267 | 17.13 | 17.5031 | 820.2 | 0.3985 | 49.991 | 17.3165 | 0.3731 | 32.6745 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.4003 | 0.00036044
1755 | 49.966 | 50.826 | 49.298 | 17.1817 | 17.5677 | 817.9 | 0.3989 | 50.03 | 17.3747 | 0.386 | 32.6553 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.2427 | 0.00036124
1760 | 50.02 | 50.88 | 49.376 | 17.2179 | 17.6065 | 821.4 | 0.3985 | 50.092 | 17.4122 | 0.3886 | 32.6798 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.0045 | 0.00035997
1765 | 50.004 | 50.887 | 49.359 | 17.2361 | 17.6194 | 820.3 | 0.3991 | 50.0833 | 17.4277 | 0.3833 | 32.6556 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.3416 | 0.00036019
1770 | 50.079 | 50.963 | 49.435 | 17.2645 | 17.6375 | 819.3 | 0.3985 | 50.159 | 17.451 | 0.373 | 32.708 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.5132 | 0.0003612
1775 | 50.132 | 50.992 | 49.464 | 17.3033 | 17.6815 | 821.6 | 0.4006 | 50.196 | 17.4924 | 0.3782 | 32.7036 | 1.9924 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005761 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.6587 | 0.00036015
1780 | 50.116 | 51.023 | 49.495 | 17.3111 | 17.6918 | 820.9 | 0.3997 | 50.2113 | 17.5014 | 0.3807 | 32.7099 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.7601 | 0.00036052
1785 | 50.096 | 51.027 | 49.499 | 17.3111 | 17.684 | 819.7 | 0.3997 | 50.2073 | 17.4976 | 0.3729 | 32.7098 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.7139 | 0.00036105
1790 | 50.149 | 51.056 | 49.481 | 17.3189 | 17.6815 | 820.4 | 0.3966 | 50.2287 | 17.5002 | 0.3626 | 32.7285 | 1.9725 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058074 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.4967 | 0.00036095
1795 | 50.201 | 51.108 | 49.58 | 17.3758 | 17.7357 | 821.8 | 0.3981 | 50.2963 | 17.5557 | 0.3599 | 32.7406 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.1974 | 0.00036046
1800 | 50.227 | 51.111 | 49.583 | 17.3887 | 17.7668 | 820.2 | 0.3977 | 50.307 | 17.5778 | 0.3781 | 32.7293 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.755 | 0.00036104
1805 | 50.252 | 51.16 | 49.608 | 17.4068 | 17.7849 | 821.8 | 0.3984 | 50.34 | 17.5958 | 0.3781 | 32.7441 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.8952 | 0.0003605
1810 | 50.278 | 51.186 | 49.634 | 17.4301 | 17.8107 | 822 | 0.3972 | 50.366 | 17.6204 | 0.3806 | 32.7456 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.4475 | 0.00036043
1815 | 50.279 | 51.186 | 49.634 | 17.4483 | 17.8262 | 818.8 | 0.3969 | 50.3663 | 17.6373 | 0.3779 | 32.7291 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.0414 | 0.00036166
1820 | 50.326 | 51.233 | 49.681 | 17.4948 | 17.8702 | 822.2 | 0.3971 | 50.4133 | 17.6825 | 0.3754 | 32.7308 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.3745 | 0.00036018
1825 | 50.35 | 51.258 | 49.706 | 17.5129 | 17.8961 | 820.9 | 0.397 | 50.438 | 17.7045 | 0.3832 | 32.7335 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.7589 | 0.00036078
1830 | 50.374 | 51.258 | 49.706 | 17.5233 | 17.909 | 820.8 | 0.3987 | 50.446 | 17.7161 | 0.3857 | 32.7298 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.7303 | 0.00036079
1835 | 50.376 | 51.283 | 49.731 | 17.5285 | 17.9116 | 821.3 | 0.3969 | 50.4633 | 17.7201 | 0.3831 | 32.7433 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.2809 | 0.00036071
1840 | 50.354 | 51.285 | 49.757 | 17.544 | 17.9193 | 821.3 | 0.3956 | 50.4653 | 17.7316 | 0.3753 | 32.7337 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.094 | 0.00036061
1845 | 50.379 | 51.287 | 49.759 | 17.5518 | 17.9219 | 823.1 | 0.3959 | 50.475 | 17.7369 | 0.3701 | 32.7381 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.7924 | 0.00035987
1850 | 50.382 | 51.313 | 49.761 | 17.5595 | 17.9245 | 819.5 | 0.3977 | 50.4853 | 17.742 | 0.365 | 32.7433 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.2008 | 0.00036151
1855 | 50.409 | 51.316 | 49.788 | 17.5699 | 17.9374 | 820.4 | 0.3998 | 50.5043 | 17.7537 | 0.3675 | 32.7507 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.6173 | 0.00036119
1860 | 50.436 | 51.343 | 49.767 | 17.5906 | 17.9581 | 821.4 | 0.3974 | 50.5153 | 17.7743 | 0.3675 | 32.741 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.8132 | 0.00036064
1865 | 50.411 | 51.319 | 49.791 | 17.5958 | 17.9659 | 821.7 | 0.3986 | 50.507 | 17.7809 | 0.3701 | 32.7261 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.0832 | 0.00036035
1870 | 50.413 | 51.344 | 49.792 | 17.6113 | 17.9736 | 821.2 | 0.3997 | 50.5163 | 17.7924 | 0.3623 | 32.7239 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.5867 | 0.00036054
1875 | 50.414 | 51.322 | 49.793 | 17.6165 | 17.9814 | 820.6 | 0.3982 | 50.5097 | 17.799 | 0.3649 | 32.7107 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.6758 | 0.00036066
1880 | 50.413 | 51.321 | 49.769 | 17.6216 | 17.9814 | 822.2 | 0.3995 | 50.501 | 17.8015 | 0.3598 | 32.6995 | 1.9869 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057736 | #VALUE! | #VALUE! | 2779.0349 | 0.00035984
1885 | 50.387 | 51.342 | 49.79 | 17.6242 | 17.984 | 820.6 | 0.3993 | 50.5063 | 17.8041 | 0.3598 | 32.7022 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.3951 | 0.00036057
1890 | 50.36 | 51.315 | 49.763 | 17.6061 | 17.9581 | 821.2 | 0.3977 | 50.4793 | 17.7821 | 0.352 | 32.6972 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.8473 | 0.00036025
1895 | 50.38 | 51.311 | 49.783 | 17.5777 | 17.9167 | 820.8 | 0.3988 | 50.4913 | 17.7472 | 0.339 | 32.7441 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.5213 | 0.00036094
1900 | 50.328 | 51.283 | 49.755 | 17.5699 | 17.8986 | 819.9 | 0.3999 | 50.4553 | 17.7342 | 0.3287 | 32.7211 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.4329 | 0.00036108
1905 | 50.345 | 51.277 | 49.748 | 17.5777 | 17.9064 | 819.8 | 0.4002 | 50.4567 | 17.742 | 0.3287 | 32.7146 | 1.9904 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057656 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.6425 | 0.00036106
1910 | 50.361 | 51.268 | 49.74 | 17.5802 | 17.9142 | 819.7 | 0.3997 | 50.4563 | 17.7472 | 0.334 | 32.7091 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.7689 | 0.00036104
1915 | 50.352 | 51.284 | 49.732 | 17.5906 | 17.9297 | 820.5 | 0.399 | 50.456 | 17.7601 | 0.3391 | 32.6959 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.5985 | 0.00036054
1920 | 50.315 | 51.271 | 49.695 | 17.5854 | 17.9219 | 817.9 | 0.3994 | 50.427 | 17.7537 | 0.3365 | 32.6733 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.7135 | 0.00036144
1925 | 50.327 | 51.282 | 49.73 | 17.5932 | 17.9271 | 819.1 | 0.3978 | 50.4463 | 17.7601 | 0.3339 | 32.6862 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.6848 | 0.00036105
1930 | 50.384 | 51.316 | 49.764 | 17.5958 | 17.9374 | 820.9 | 0.3985 | 50.488 | 17.7666 | 0.3416 | 32.7214 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.7839 | 0.00036065
1935 | 50.418 | 51.325 | 49.773 | 17.6087 | 17.9555 | 822.8 | 0.3974 | 50.5053 | 17.7821 | 0.3468 | 32.7232 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2779.0459 | 0.00035984
1940 | 50.427 | 51.358 | 49.782 | 17.6035 | 17.9529 | 822.1 | 0.3987 | 50.5223 | 17.7782 | 0.3494 | 32.7441 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.9093 | 0.00036037
1945 | 50.432 | 51.363 | 49.811 | 17.619 | 17.9633 | 822.5 | 0.3973 | 50.5353 | 17.7911 | 0.3443 | 32.7442 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.2552 | 0.0003602
1950 | 50.485 | 51.393 | 49.841 | 17.6527 | 17.9995 | 822.3 | 0.3962 | 50.573 | 17.8261 | 0.3468 | 32.7469 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.3498 | 0.00036031
1955 | 50.538 | 51.445 | 49.893 | 17.6915 | 18.0512 | 821.1 | 0.3981 | 50.6253 | 17.8713 | 0.3597 | 32.754 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.7004 | 0.00036092
1960 | 50.515 | 51.446 | 49.894 | 17.7122 | 18.0874 | 821.7 | 0.3975 | 50.6183 | 17.8998 | 0.3752 | 32.7185 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.7292 | 0.00036027
1965 | 50.519 | 51.45 | 49.874 | 17.7536 | 18.1262 | 820.5 | 0.3989 | 50.6143 | 17.9399 | 0.3726 | 32.6744 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.4165 | 0.00036031
1970 | 50.62 | 51.551 | 49.975 | 17.7976 | 18.1831 | 821.3 | 0.3963 | 50.7153 | 17.9903 | 0.3855 | 32.725 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.8312 | 0.00036051
1975 | 50.651 | 51.558 | 50.03 | 17.8183 | 18.2089 | 821.7 | 0.3972 | 50.7463 | 18.0136 | 0.3906 | 32.7327 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.5251 | 0.00036042
1980 | 50.658 | 51.565 | 50.013 | 17.8468 | 18.2244 | 822.5 | 0.4013 | 50.7453 | 18.0356 | 0.3776 | 32.7097 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 2779.1791 | 0.00035982
1985 | 50.62 | 51.528 | 50 | 17.8338 | 18.2115 | 820.2 | 0.3984 | 50.716 | 18.0226 | 0.3777 | 32.6934 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.7964 | 0.00036065
1990 | 50.607 | 51.515 | 49.986 | 17.8209 | 18.1908 | 821.8 | 0.3988 | 50.7027 | 18.0058 | 0.3699 | 32.6968 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.9109 | 0.00035998
1995 | 50.572 | 51.503 | 49.951 | 17.7847 | 18.1417 | 820.8 | 0.3981 | 50.6753 | 17.9632 | 0.357 | 32.7121 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.2315 | 0.00036059
2000 | 50.538 | 51.469 | 49.917 | 17.7381 | 18.0848 | 822.7 | 0.4005 | 50.6413 | 17.9114 | 0.3467 | 32.7299 | 1.9919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057621 | #VALUE! | #VALUE! | 2778.1435 | 0.00035995
2005 | 50.458 | 51.437 | 49.885 | 17.6967 | 18.0357 | 822.4 | 0.3986 | 50.5933 | 17.8662 | 0.339 | 32.7271 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.3638 | 0.00036005
2010 | 50.471 | 51.402 | 49.85 | 17.6605 | 17.9995 | 822.6 | 0.3977 | 50.5743 | 17.83 | 0.339 | 32.7443 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.58 | 0.00036016
2015 | 50.413 | 51.369 | 49.817 | 17.6268 | 17.9659 | 821.8 | 0.3975 | 50.533 | 17.7964 | 0.3391 | 32.7366 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.5307 | 0.00036042
2020 | 50.403 | 51.334 | 49.806 | 17.6061 | 17.9478 | 821 | 0.3986 | 50.5143 | 17.7769 | 0.3417 | 32.7374 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.7677 | 0.00036078
2025 | 50.415 | 51.346 | 49.818 | 17.6061 | 17.9374 | 820.9 | 0.4001 | 50.5263 | 17.7718 | 0.3313 | 32.7546 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.9748 | 0.00036101
2030 | 50.425 | 51.357 | 49.805 | 17.6061 | 17.9348 | 821 | 0.3996 | 50.529 | 17.7705 | 0.3287 | 32.7585 | 1.9874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057725 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.9768 | 0.00036101
2035 | 50.386 | 51.366 | 49.79 | 17.6087 | 17.9323 | 821.4 | 0.3981 | 50.514 | 17.7705 | 0.3236 | 32.7435 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2772.6001 | 0.00036067
2040 | 50.369 | 51.348 | 49.796 | 17.5958 | 17.9167 | 822 | 0.3994 | 50.5043 | 17.7563 | 0.3209 | 32.7481 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.2371 | 0.00036046
2045 | 50.35 | 51.353 | 49.801 | 17.5777 | 17.8961 | 821.4 | 0.3969 | 50.5013 | 17.7369 | 0.3184 | 32.7644 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.8287 | 0.0003609
2050 | 50.378 | 51.333 | 49.781 | 17.544 | 17.8573 | 822.4 | 0.3979 | 50.4973 | 17.7006 | 0.3133 | 32.7967 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.474 | 0.00036082
2055 | 50.332 | 51.311 | 49.759 | 17.5155 | 17.8237 | 823.3 | 0.3978 | 50.4673 | 17.6696 | 0.3082 | 32.7977 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.4182 | 0.00036044
2060 | 50.265 | 51.244 | 49.692 | 17.4767 | 17.7823 | 823.1 | 0.3992 | 50.4003 | 17.6295 | 0.3056 | 32.7708 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2776.0211 | 0.00036023
2065 | 50.24 | 51.219 | 49.667 | 17.4224 | 17.7306 | 822.6 | 0.3983 | 50.3753 | 17.5765 | 0.3082 | 32.7988 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.9663 | 0.00036075
2070 | 50.215 | 51.194 | 49.666 | 17.3887 | 17.697 | 821.3 | 0.3991 | 50.3583 | 17.5429 | 0.3083 | 32.8155 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.1814 | 0.00036151
2075 | 50.162 | 51.141 | 49.589 | 17.3525 | 17.6556 | 822 | 0.3982 | 50.2973 | 17.504 | 0.3031 | 32.7933 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.4133 | 0.00036096
2080 | 50.136 | 51.092 | 49.564 | 17.3007 | 17.6091 | 821.7 | 0.3981 | 50.264 | 17.4549 | 0.3084 | 32.8091 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.0671 | 0.00036126
2085 | 50.082 | 51.061 | 49.509 | 17.2671 | 17.5703 | 821.7 | 0.3972 | 50.2173 | 17.4187 | 0.3032 | 32.7986 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.9504 | 0.00036115
2090 | 50.048 | 50.98 | 49.452 | 17.2309 | 17.5341 | 822 | 0.401 | 50.16 | 17.3825 | 0.3032 | 32.7775 | 1.9944 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057564 | #VALUE! | #VALUE! | 2771.7473 | 0.00036078
2095 | 50.039 | 51.018 | 49.442 | 17.205 | 17.5108 | 821.5 | 0.397 | 50.1663 | 17.3579 | 0.3058 | 32.8084 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.4496 | 0.00036134
2100 | 50.026 | 50.981 | 49.429 | 17.1869 | 17.4927 | 821.8 | 0.3964 | 50.1453 | 17.3398 | 0.3058 | 32.8055 | 1.9715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058097 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.7049 | 0.00036118
2105 | 50.035 | 50.99 | 49.439 | 17.161 | 17.4669 | 821.6 | 0.3979 | 50.1547 | 17.3139 | 0.3059 | 32.8407 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.0656 | 0.00036166
2110 | 49.971 | 50.926 | 49.374 | 17.1351 | 17.441 | 821.3 | 0.3983 | 50.0903 | 17.288 | 0.3059 | 32.8023 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.2945 | 0.00036136
2115 | 49.95 | 50.905 | 49.377 | 17.1118 | 17.4177 | 821.5 | 0.3989 | 50.0773 | 17.2647 | 0.3059 | 32.8126 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.0995 | 0.00036139
2120 | 49.951 | 50.882 | 49.355 | 17.0885 | 17.3971 | 819.9 | 0.3985 | 50.0627 | 17.2428 | 0.3086 | 32.8199 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.0973 | 0.00036217
2125 | 49.926 | 50.881 | 49.329 | 17.0627 | 17.3634 | 820.4 | 0.3969 | 50.0453 | 17.213 | 0.3007 | 32.8323 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.7363 | 0.00036209
2130 | 49.849 | 50.828 | 49.276 | 17.0264 | 17.3247 | 820.9 | 0.397 | 49.9843 | 17.1756 | 0.2983 | 32.8088 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.3988 | 0.00036161
2135 | 49.794 | 50.773 | 49.222 | 16.9928 | 17.2807 | 820.9 | 0.4 | 49.9297 | 17.1367 | 0.2879 | 32.7929 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.7368 | 0.00036144
2140 | 49.762 | 50.741 | 49.19 | 16.9514 | 17.2367 | 820.4 | 0.3977 | 49.8977 | 17.094 | 0.2853 | 32.8036 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.1497 | 0.00036177
2145 | 49.727 | 50.705 | 49.178 | 16.9126 | 17.1954 | 819.9 | 0.397 | 49.87 | 17.054 | 0.2828 | 32.816 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.4227 | 0.00036213
2150 | 49.738 | 50.717 | 49.189 | 16.8738 | 17.154 | 821.8 | 0.395 | 49.8813 | 17.0139 | 0.2802 | 32.8674 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.4906 | 0.00036186
2155 | 49.653 | 50.632 | 49.08 | 16.8375 | 17.1152 | 818.7 | 0.3974 | 49.7883 | 16.9764 | 0.2777 | 32.812 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.7186 | 0.00036262
2160 | 49.562 | 50.541 | 49.013 | 16.8117 | 17.0842 | 819.7 | 0.4017 | 49.7053 | 16.9479 | 0.2725 | 32.7574 | 1.9979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057483 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.6892 | 0.00036157
2165 | 49.522 | 50.548 | 48.996 | 16.7858 | 17.0532 | 819.4 | 0.3989 | 49.6887 | 16.9195 | 0.2674 | 32.7692 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.6828 | 0.00036184
2170 | 49.524 | 50.527 | 48.973 | 16.7522 | 17.0196 | 820.2 | 0.398 | 49.6747 | 16.8859 | 0.2674 | 32.7888 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.7274 | 0.0003617
2175 | 49.5 | 50.479 | 48.949 | 16.7237 | 16.9886 | 820.5 | 0.3977 | 49.6427 | 16.8561 | 0.2649 | 32.7865 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.9285 | 0.00036154
2180 | 49.451 | 50.43 | 48.898 | 16.6952 | 16.955 | 820.5 | 0.4014 | 49.593 | 16.8251 | 0.2598 | 32.7679 | 1.9964 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057518 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.4999 | 0.00036134
2185 | 49.423 | 50.402 | 48.869 | 16.6693 | 16.9291 | 820.2 | 0.3998 | 49.5647 | 16.7992 | 0.2598 | 32.7655 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.6935 | 0.00036144
2190 | 49.347 | 50.35 | 48.79 | 16.6461 | 16.9058 | 819.2 | 0.4019 | 49.4957 | 16.776 | 0.2597 | 32.7197 | 1.9989 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057461 | #VALUE! | #VALUE! | 2767.1841 | 0.00036138
2195 | 49.245 | 50.272 | 48.734 | 16.615 | 16.8826 | 817.2 | 0.3994 | 49.417 | 16.7488 | 0.2676 | 32.6682 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.7814 | 0.00036169
2200 | 49.24 | 50.242 | 48.704 | 16.584 | 16.849 | 820.6 | 0.3999 | 49.3953 | 16.7165 | 0.265 | 32.6788 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 2775.381 | 0.00036031
2205 | 49.208 | 50.211 | 48.671 | 16.5581 | 16.8257 | 820.1 | 0.4001 | 49.3633 | 16.6919 | 0.2676 | 32.6714 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 2774.3182 | 0.00036045
2210 | 49.201 | 50.179 | 48.639 | 16.5322 | 16.805 | 819 | 0.3984 | 49.3397 | 16.6686 | 0.2728 | 32.6711 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.6281 | 0.00036093
2215 | 49.219 | 50.198 | 48.682 | 16.5115 | 16.7869 | 819 | 0.3981 | 49.3663 | 16.6492 | 0.2754 | 32.7171 | 1.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057899 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.7269 | 0.00036144
2220 | 49.188 | 50.166 | 48.625 | 16.4882 | 16.7637 | 819.3 | 0.3986 | 49.3263 | 16.6259 | 0.2755 | 32.7004 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.1581 | 0.00036112
2225 | 49.18 | 50.159 | 48.618 | 16.4701 | 16.743 | 819.5 | 0.3989 | 49.319 | 16.6065 | 0.2729 | 32.7124 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.8124 | 0.00036117
2230 | 49.127 | 50.106 | 48.538 | 16.4468 | 16.7171 | 819.2 | 0.403 | 49.257 | 16.5819 | 0.2703 | 32.675 | 2.0044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057335 | #VALUE! | #VALUE! | 2770.9668 | 0.00036088
2235 | 49.121 | 50.123 | 48.556 | 16.4261 | 16.6861 | 820.8 | 0.4018 | 49.2667 | 16.5561 | 0.26 | 32.7106 | 1.9984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057472 | #VALUE! | #VALUE! | 2773.3643 | 0.00036057
2240 | 49.16 | 50.162 | 48.596 | 16.3951 | 16.6602 | 819.1 | 0.3973 | 49.306 | 16.5277 | 0.2651 | 32.7784 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.897 | 0.00036207
2245 | 49.176 | 50.179 | 48.613 | 16.364 | 16.624 | 820.3 | 0.3971 | 49.3227 | 16.494 | 0.26 | 32.8287 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.7039 | 0.0003621
2250 | 49.165 | 50.191 | 48.626 | 16.3304 | 16.5853 | 819.9 | 0.3967 | 49.3273 | 16.4579 | 0.2549 | 32.8695 | 1.973 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058062 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.9294 | 0.00036272
2255 | 49.037 | 50.063 | 48.494 | 16.3019 | 16.5542 | 818.8 | 0.3982 | 49.198 | 16.428 | 0.2523 | 32.77 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.5931 | 0.00036211
2260 | 48.95 | 49.979 | 48.407 | 16.2812 | 16.531 | 819.3 | 0.3997 | 49.112 | 16.4061 | 0.2498 | 32.7059 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.691 | 0.00036118
2265 | 48.964 | 49.969 | 48.446 | 16.2528 | 16.5051 | 817.4 | 0.3993 | 49.1263 | 16.3789 | 0.2523 | 32.7474 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.7711 | 0.00036248
2270 | 48.951 | 49.98 | 48.432 | 16.2217 | 16.4689 | 820.2 | 0.3979 | 49.121 | 16.3453 | 0.2472 | 32.7757 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.8297 | 0.00036156
2275 | 48.963 | 49.991 | 48.444 | 16.1881 | 16.4353 | 818.8 | 0.3954 | 49.1327 | 16.3117 | 0.2472 | 32.821 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.3005 | 0.00036267
2280 | 48.876 | 49.907 | 48.357 | 16.1544 | 16.3966 | 818 | 0.3982 | 49.0467 | 16.2755 | 0.2422 | 32.7712 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.7925 | 0.00036248
2285 | 48.837 | 49.87 | 48.319 | 16.1208 | 16.3604 | 818.6 | 0.3983 | 49.0087 | 16.2406 | 0.2396 | 32.7681 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.0773 | 0.00036218
2290 | 48.75 | 49.785 | 48.231 | 16.0846 | 16.319 | 818.8 | 0.4019 | 48.922 | 16.2018 | 0.2344 | 32.7202 | 1.9989 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057461 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.792 | 0.00036156
2295 | 48.736 | 49.772 | 48.193 | 16.0561 | 16.2906 | 818.9 | 0.3989 | 48.9003 | 16.1733 | 0.2345 | 32.727 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.5565 | 0.00036159
2300 | 48.772 | 49.783 | 48.228 | 16.0251 | 16.2621 | 819.6 | 0.3993 | 48.9277 | 16.1436 | 0.237 | 32.7841 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.101 | 0.00036191
2305 | 48.708 | 49.745 | 48.189 | 15.9966 | 16.2337 | 818.8 | 0.3969 | 48.8807 | 16.1151 | 0.2371 | 32.7655 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.9668 | 0.00036206
2310 | 48.696 | 49.733 | 48.177 | 15.9733 | 16.2104 | 818.9 | 0.3992 | 48.8687 | 16.0919 | 0.2371 | 32.7768 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.3518 | 0.00036214
2315 | 48.657 | 49.696 | 48.114 | 15.9474 | 16.1872 | 819.6 | 0.3998 | 48.8223 | 16.0673 | 0.2398 | 32.755 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.5502 | 0.00036159
2320 | 48.62 | 49.66 | 48.102 | 15.9267 | 16.1665 | 818 | 0.3998 | 48.794 | 16.0466 | 0.2398 | 32.7474 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.7947 | 0.00036221
2325 | 48.608 | 49.649 | 48.09 | 15.906 | 16.1484 | 818.9 | 0.3986 | 48.7823 | 16.0272 | 0.2424 | 32.7551 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.1798 | 0.0003619
2330 | 48.67 | 49.684 | 48.151 | 15.8879 | 16.1355 | 819.1 | 0.3989 | 48.835 | 16.0117 | 0.2476 | 32.8233 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.1147 | 0.00036257
2335 | 48.734 | 49.747 | 48.191 | 15.875 | 16.1251 | 818.8 | 0.3959 | 48.8907 | 16.0001 | 0.2501 | 32.8906 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.4616 | 0.00036344
2340 | 48.673 | 49.687 | 48.13 | 15.8646 | 16.1148 | 818.2 | 0.3979 | 48.83 | 15.9897 | 0.2502 | 32.8403 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.658 | 0.00036315
2345 | 48.663 | 49.678 | 48.12 | 15.8517 | 16.0993 | 818.3 | 0.3983 | 48.8203 | 15.9755 | 0.2476 | 32.8448 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.6144 | 0.00036316
2350 | 48.629 | 49.597 | 48.061 | 15.8388 | 16.0915 | 819.3 | 0.4004 | 48.7623 | 15.9651 | 0.2527 | 32.7972 | 1.9914 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057633 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.985 | 0.00036219
2355 | 48.618 | 49.611 | 48.051 | 15.831 | 16.0838 | 819 | 0.3998 | 48.76 | 15.9574 | 0.2528 | 32.8026 | 1.9884 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057702 | #VALUE! | #VALUE! | 2759.5183 | 0.00036238
2360 | 48.659 | 49.626 | 48.067 | 15.8258 | 16.0812 | 818.6 | 0.3971 | 48.784 | 15.9535 | 0.2554 | 32.8305 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.8266 | 0.00036287
2365 | 48.651 | 49.667 | 48.108 | 15.8207 | 16.0786 | 819.9 | 0.3974 | 48.8087 | 15.9497 | 0.2579 | 32.859 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.8076 | 0.00036261
2370 | 48.62 | 49.636 | 48.077 | 15.8336 | 16.0889 | 819.1 | 0.3992 | 48.7777 | 15.9612 | 0.2553 | 32.8164 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.6932 | 0.00036249
2375 | 48.614 | 49.655 | 48.096 | 15.8336 | 16.0967 | 818.5 | 0.3974 | 48.7883 | 15.9651 | 0.2631 | 32.8232 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.1041 | 0.00036283
2380 | 48.61 | 49.65 | 48.067 | 15.8362 | 16.0967 | 818.6 | 0.3993 | 48.7757 | 15.9665 | 0.2605 | 32.8092 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.6143 | 0.00036263
2385 | 48.631 | 49.647 | 48.088 | 15.8439 | 16.1019 | 818.5 | 0.3983 | 48.7887 | 15.9729 | 0.258 | 32.8158 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.7271 | 0.00036275
2390 | 48.628 | 49.668 | 48.11 | 15.8439 | 16.1044 | 818.9 | 0.3975 | 48.802 | 15.9741 | 0.2605 | 32.8278 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.0591 | 0.00036271
2395 | 48.65 | 49.665 | 48.107 | 15.8491 | 16.1044 | 818.9 | 0.3973 | 48.8073 | 15.9767 | 0.2553 | 32.8306 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.8295 | 0.00036274
2400 | 48.653 | 49.668 | 48.085 | 15.8439 | 16.0967 | 818.2 | 0.3975 | 48.802 | 15.9703 | 0.2528 | 32.8317 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.3793 | 0.00036306
2405 | 48.655 | 49.67 | 48.087 | 15.8362 | 16.0838 | 819.3 | 0.3983 | 48.804 | 15.96 | 0.2476 | 32.844 | 1.981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057876 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.0494 | 0.00036271
2410 | 48.683 | 49.673 | 48.115 | 15.8362 | 16.0864 | 819.5 | 0.3995 | 48.8237 | 15.9613 | 0.2502 | 32.8624 | 1.9869 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057736 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.1812 | 0.00036282
2415 | 48.666 | 49.68 | 48.123 | 15.831 | 16.0838 | 817.8 | 0.3968 | 48.823 | 15.9574 | 0.2528 | 32.8656 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 2750.1931 | 0.00036361
2420 | 48.697 | 49.71 | 48.154 | 15.8336 | 16.0915 | 819.8 | 0.3962 | 48.8537 | 15.9626 | 0.2579 | 32.8911 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.7801 | 0.00036301
2425 | 48.706 | 49.743 | 48.163 | 15.8388 | 16.0941 | 820.4 | 0.396 | 48.8707 | 15.9665 | 0.2553 | 32.9042 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.6987 | 0.00036288
2430 | 48.715 | 49.728 | 48.171 | 15.8543 | 16.1122 | 819.2 | 0.3987 | 48.8713 | 15.9832 | 0.2579 | 32.8881 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.0178 | 0.00036324
2435 | 48.723 | 49.759 | 48.18 | 15.8595 | 16.1199 | 819.1 | 0.3967 | 48.8873 | 15.9897 | 0.2604 | 32.8976 | 1.973 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058062 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.8826 | 0.00036339
2440 | 48.715 | 49.751 | 48.171 | 15.8646 | 16.1277 | 819.4 | 0.399 | 48.879 | 15.9962 | 0.2631 | 32.8828 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.1282 | 0.00036309
2445 | 48.751 | 49.762 | 48.183 | 15.862 | 16.1277 | 819.6 | 0.3985 | 48.8987 | 15.9948 | 0.2657 | 32.9038 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.045 | 0.00036323
2450 | 48.793 | 49.779 | 48.2 | 15.8672 | 16.1329 | 819.7 | 0.3958 | 48.924 | 16.0001 | 0.2657 | 32.9239 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.6972 | 0.00036341
2455 | 48.784 | 49.747 | 48.217 | 15.8646 | 16.1303 | 821.1 | 0.3986 | 48.916 | 15.9975 | 0.2657 | 32.9186 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.8491 | 0.00036273
2460 | 48.755 | 49.743 | 48.212 | 15.8646 | 16.1329 | 819 | 0.3979 | 48.9033 | 15.9987 | 0.2683 | 32.9046 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2750.9655 | 0.00036351
2465 | 48.778 | 49.765 | 48.21 | 15.8595 | 16.1225 | 818.8 | 0.3972 | 48.9177 | 15.991 | 0.263 | 32.9267 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 2748.4492 | 0.00036384
2470 | 48.755 | 49.766 | 48.212 | 15.8595 | 16.1251 | 819.9 | 0.3982 | 48.911 | 15.9923 | 0.2656 | 32.9187 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.8075 | 0.00036327
2475 | 48.756 | 49.743 | 48.188 | 15.8595 | 16.1225 | 818.7 | 0.3971 | 48.8957 | 15.991 | 0.263 | 32.9047 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 2749.9509 | 0.00036364
2480 | 48.736 | 49.772 | 48.217 | 15.8724 | 16.1355 | 822.7 | 0.398 | 48.9083 | 16.0039 | 0.2631 | 32.9044 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.4104 | 0.00036187
2485 | 48.741 | 49.777 | 48.223 | 15.8827 | 16.1484 | 818.5 | 0.3976 | 48.9137 | 16.0156 | 0.2657 | 32.8981 | 1.9775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057957 | #VALUE! | #VALUE! | 2749.8265 | 0.00036366
2490 | 48.773 | 49.784 | 48.229 | 15.8931 | 16.1613 | 818.1 | 0.3984 | 48.9287 | 16.0272 | 0.2682 | 32.9015 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2748.2028 | 0.00036387
2495 | 48.733 | 49.769 | 48.214 | 15.9008 | 16.1691 | 818.6 | 0.4011 | 48.9053 | 16.0349 | 0.2683 | 32.8704 | 1.9949 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057552 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.4828 | 0.00036331
2500 | 48.719 | 49.756 | 48.2 | 15.9086 | 16.1691 | 819.8 | 0.3986 | 48.8917 | 16.0389 | 0.2605 | 32.8528 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.9916 | 0.00036258
2505 | 48.755 | 49.743 | 48.187 | 15.906 | 16.1665 | 823.5 | 0.3975 | 48.895 | 16.0362 | 0.2605 | 32.8588 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 2769.939 | 0.00036102
2510 | 48.741 | 49.777 | 48.223 | 15.9086 | 16.1639 | 819.4 | 0.3984 | 48.9137 | 16.0362 | 0.2553 | 32.8774 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.5833 | 0.00036303
2515 | 48.729 | 49.742 | 48.211 | 15.9138 | 16.1691 | 818.9 | 0.4 | 48.894 | 16.0415 | 0.2553 | 32.8526 | 1.9894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057679 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.9862 | 0.00036298
2520 | 48.792 | 49.803 | 48.224 | 15.9267 | 16.1846 | 819.1 | 0.3978 | 48.9397 | 16.0556 | 0.2579 | 32.884 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.0222 | 0.00036324
2525 | 48.803 | 49.789 | 48.235 | 15.9423 | 16.2053 | 818.8 | 0.3986 | 48.9423 | 16.0738 | 0.263 | 32.8685 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.3102 | 0.0003632
2530 | 48.77 | 49.829 | 48.277 | 15.9552 | 16.2182 | 818.2 | 0.3984 | 48.9587 | 16.0867 | 0.263 | 32.872 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.0053 | 0.0003635
2535 | 48.809 | 49.819 | 48.29 | 15.9707 | 16.2311 | 819.3 | 0.3997 | 48.9727 | 16.1009 | 0.2604 | 32.8718 | 1.9879 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057713 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.7206 | 0.00036301
2540 | 48.875 | 49.882 | 48.332 | 15.9888 | 16.2544 | 818.8 | 0.3959 | 49.0297 | 16.1216 | 0.2656 | 32.9081 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2750.0026 | 0.00036364
2545 | 48.914 | 49.921 | 48.371 | 16.0069 | 16.275 | 819.4 | 0.395 | 49.0687 | 16.141 | 0.2681 | 32.9277 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2750.3755 | 0.00036359
2550 | 48.932 | 49.938 | 48.389 | 16.0173 | 16.2828 | 819.4 | 0.3996 | 49.0863 | 16.1501 | 0.2655 | 32.9363 | 1.9874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057725 | #VALUE! | #VALUE! | 2749.6601 | 0.00036368
2555 | 48.947 | 49.928 | 48.403 | 16.0276 | 16.2957 | 819.6 | 0.3973 | 49.0927 | 16.1617 | 0.2681 | 32.931 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 2750.7711 | 0.00036353
2560 | 48.917 | 49.923 | 48.374 | 16.0483 | 16.3138 | 818.8 | 0.3974 | 49.0713 | 16.181 | 0.2655 | 32.8903 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.4895 | 0.00036344
2565 | 48.96 | 49.917 | 48.392 | 16.0587 | 16.3242 | 818.8 | 0.3978 | 49.0897 | 16.1914 | 0.2655 | 32.8982 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2750.826 | 0.00036353
2570 | 48.954 | 49.959 | 48.411 | 16.0639 | 16.3293 | 818.5 | 0.3965 | 49.108 | 16.1966 | 0.2654 | 32.9114 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 2748.7166 | 0.00036381
2575 | 48.947 | 49.953 | 48.404 | 16.0716 | 16.3345 | 818.7 | 0.3968 | 49.1013 | 16.2031 | 0.2629 | 32.8983 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 2750.4844 | 0.00036357
2580 | 48.967 | 49.948 | 48.399 | 16.0768 | 16.3397 | 817.7 | 0.3989 | 49.1047 | 16.2082 | 0.2629 | 32.8964 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.2808 | 0.000364
2585 | 48.913 | 49.919 | 48.369 | 16.0768 | 16.3371 | 819.1 | 0.399 | 49.067 | 16.2069 | 0.2603 | 32.8601 | 1.9845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057794 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.0301 | 0.00036297
2590 | 48.933 | 49.915 | 48.365 | 16.082 | 16.3448 | 818.1 | 0.3984 | 49.071 | 16.2134 | 0.2628 | 32.8576 | 1.9815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057864 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.8718 | 0.00036339
2595 | 48.932 | 49.914 | 48.389 | 16.0846 | 16.3474 | 818.5 | 0.3991 | 49.0783 | 16.216 | 0.2628 | 32.8623 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.8207 | 0.00036326
2600 | 48.953 | 49.91 | 48.36 | 16.0923 | 16.3526 | 818.8 | 0.3977 | 49.0743 | 16.2224 | 0.2603 | 32.8519 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.7057 | 0.00036302
2605 | 49.002 | 49.958 | 48.41 | 16.0949 | 16.3578 | 819.7 | 0.3991 | 49.1233 | 16.2264 | 0.2629 | 32.897 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.9528 | 0.00036311
2610 | 48.926 | 49.932 | 48.383 | 16.0949 | 16.3578 | 819.3 | 0.3992 | 49.0803 | 16.2264 | 0.2629 | 32.854 | 1.9855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057771 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.2116 | 0.00036282
2615 | 48.951 | 49.956 | 48.408 | 16.0949 | 16.3604 | 818.6 | 0.3975 | 49.105 | 16.2277 | 0.2655 | 32.8773 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.8995 | 0.00036339
2620 | 48.95 | 49.931 | 48.407 | 16.1001 | 16.3604 | 818.6 | 0.3978 | 49.096 | 16.2303 | 0.2603 | 32.8657 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.8708 | 0.00036326
2625 | 48.975 | 49.955 | 48.431 | 16.0975 | 16.3578 | 819.9 | 0.3971 | 49.1203 | 16.2277 | 0.2603 | 32.8927 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.9849 | 0.00036298
2630 | 48.998 | 49.978 | 48.455 | 16.1027 | 16.3655 | 818.4 | 0.3988 | 49.1437 | 16.2341 | 0.2628 | 32.9096 | 1.9835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057818 | #VALUE! | #VALUE! | 2748.5339 | 0.00036383
2635 | 48.976 | 49.98 | 48.432 | 16.1079 | 16.3707 | 819.7 | 0.3979 | 49.1293 | 16.2393 | 0.2628 | 32.89 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.5348 | 0.00036304
2640 | 49 | 50.004 | 48.432 | 16.1182 | 16.381 | 819.9 | 0.3976 | 49.1453 | 16.2496 | 0.2628 | 32.8957 | 1.9775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057957 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.7295 | 0.00036301
2645 | 49.001 | 50.029 | 48.483 | 16.1337 | 16.4017 | 818.8 | 0.3968 | 49.171 | 16.2677 | 0.268 | 32.9033 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 2750.401 | 0.00036358
2650 | 49.052 | 50.007 | 48.46 | 16.1389 | 16.4017 | 819.7 | 0.398 | 49.173 | 16.2703 | 0.2628 | 32.9027 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.4744 | 0.00036318
2655 | 49.053 | 50.032 | 48.486 | 16.1467 | 16.4121 | 819.9 | 0.3976 | 49.1903 | 16.2794 | 0.2654 | 32.9109 | 1.9775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057957 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.4572 | 0.00036318
2660 | 49.078 | 50.056 | 48.512 | 16.157 | 16.4224 | 819 | 0.3973 | 49.2153 | 16.2897 | 0.2654 | 32.9256 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 2749.2068 | 0.00036374
2665 | 49.152 | 50.107 | 48.564 | 16.1596 | 16.4276 | 818.5 | 0.396 | 49.2743 | 16.2936 | 0.268 | 32.9807 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 2742.9382 | 0.00036457
2670 | 49.131 | 50.11 | 48.567 | 16.17 | 16.4379 | 819.4 | 0.3957 | 49.2693 | 16.304 | 0.2679 | 32.9654 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.2328 | 0.000364
2675 | 49.109 | 50.088 | 48.569 | 16.1803 | 16.4483 | 819.5 | 0.3991 | 49.2553 | 16.3143 | 0.268 | 32.941 | 1.985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057783 | #VALUE! | #VALUE! | 2749.5991 | 0.00036369
2680 | 49.136 | 50.091 | 48.547 | 16.1881 | 16.4586 | 819.9 | 0.4009 | 49.258 | 16.3234 | 0.2705 | 32.9346 | 1.9939 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057575 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.4744 | 0.00036344
2685 | 49.188 | 50.143 | 48.601 | 16.1932 | 16.4664 | 819.2 | 0.3971 | 49.3107 | 16.3298 | 0.2732 | 32.9809 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 2745.2729 | 0.00036426
2690 | 49.169 | 50.124 | 48.581 | 16.2062 | 16.4819 | 819.6 | 0.3965 | 49.2913 | 16.344 | 0.2757 | 32.9473 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 2749.413 | 0.00036371
2695 | 49.195 | 50.173 | 48.632 | 16.2243 | 16.5025 | 820.3 | 0.3959 | 49.3333 | 16.3634 | 0.2782 | 32.9699 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2749.8708 | 0.00036365
2700 | 49.246 | 50.225 | 48.661 | 16.245 | 16.5232 | 820.8 | 0.3956 | 49.3773 | 16.3841 | 0.2782 | 32.9932 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2749.6037 | 0.00036369
2705 | 49.274 | 50.253 | 48.714 | 16.2579 | 16.5439 | 819.8 | 0.3953 | 49.4137 | 16.4009 | 0.286 | 33.0128 | 1.9661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058227 | #VALUE! | #VALUE! | 2744.6289 | 0.00036435
2710 | 49.256 | 50.234 | 48.696 | 16.2735 | 16.5594 | 818.2 | 0.3968 | 49.3953 | 16.4165 | 0.2859 | 32.9789 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 2742.0866 | 0.00036469
2715 | 49.285 | 50.239 | 48.701 | 16.2916 | 16.5775 | 818.8 | 0.3958 | 49.4083 | 16.4346 | 0.2859 | 32.9738 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 2744.5219 | 0.00036436
2720 | 49.266 | 50.245 | 48.707 | 16.3097 | 16.593 | 820.5 | 0.397 | 49.406 | 16.4514 | 0.2833 | 32.9547 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.8168 | 0.0003634
2725 | 49.25 | 50.253 | 48.715 | 16.3278 | 16.6163 | 818.9 | 0.3986 | 49.406 | 16.472 | 0.2885 | 32.934 | 1.9825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057841 | #VALUE! | #VALUE! | 2748.1769 | 0.00036388
2730 | 49.284 | 50.239 | 48.725 | 16.3459 | 16.6421 | 818.8 | 0.3987 | 49.416 | 16.494 | 0.2962 | 32.922 | 1.983 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057829 | #VALUE! | #VALUE! | 2748.8387 | 0.00036379
2735 | 49.362 | 50.341 | 48.781 | 16.364 | 16.6602 | 819.9 | 0.3952 | 49.4947 | 16.5121 | 0.2962 | 32.9826 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.4771 | 0.00036397
2740 | 49.423 | 50.377 | 48.843 | 16.3847 | 16.6861 | 819.9 | 0.3962 | 49.5477 | 16.5354 | 0.3014 | 33.0123 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 2745.0053 | 0.0003643
2745 | 49.436 | 50.367 | 48.833 | 16.4002 | 16.7016 | 819.2 | 0.3966 | 49.5453 | 16.5509 | 0.3014 | 32.9944 | 1.9725 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058074 | #VALUE! | #VALUE! | 2744.1441 | 0.00036441
2750 | 49.425 | 50.356 | 48.846 | 16.4054 | 16.7094 | 820.5 | 0.3968 | 49.5423 | 16.5574 | 0.304 | 32.9849 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 2749.2904 | 0.00036373
2755 | 49.392 | 50.347 | 48.812 | 16.4184 | 16.7171 | 821.5 | 0.3999 | 49.517 | 16.5678 | 0.2987 | 32.9492 | 1.9889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005769 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.6222 | 0.00036289
2760 | 49.382 | 50.337 | 48.802 | 16.4365 | 16.7326 | 818.4 | 0.4013 | 49.507 | 16.5846 | 0.2961 | 32.9224 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.4583 | 0.00036397
2765 | 49.377 | 50.331 | 48.796 | 16.4546 | 16.7533 | 822 | 0.4008 | 49.5013 | 16.604 | 0.2987 | 32.8974 | 1.9934 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057587 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.6466 | 0.0003621
2770 | 49.37 | 50.325 | 48.814 | 16.4753 | 16.774 | 818.8 | 0.398 | 49.503 | 16.6246 | 0.2987 | 32.8783 | 1.9795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057911 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.4882 | 0.00036331
2775 | 49.413 | 50.368 | 48.834 | 16.5037 | 16.805 | 818.3 | 0.3994 | 49.5383 | 16.6544 | 0.3013 | 32.884 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2750.3361 | 0.00036359
2780 | 49.435 | 50.389 | 48.856 | 16.527 | 16.8412 | 819.5 | 0.4005 | 49.56 | 16.6841 | 0.3142 | 32.8759 | 1.9919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057621 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.0466 | 0.00036297
2785 | 49.529 | 50.46 | 48.929 | 16.5684 | 16.8955 | 820.6 | 0.3989 | 49.6393 | 16.732 | 0.3271 | 32.9074 | 1.984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057806 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.1053 | 0.00036283
2790 | 49.53 | 50.485 | 48.954 | 16.6098 | 16.9394 | 819.6 | 0.3982 | 49.6563 | 16.7746 | 0.3296 | 32.8817 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.894 | 0.00036299
2795 | 49.582 | 50.513 | 48.983 | 16.6538 | 16.9808 | 820 | 0.3979 | 49.6927 | 16.8173 | 0.327 | 32.8754 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.7722 | 0.00036274
2800 | 49.657 | 50.588 | 49.061 | 16.6952 | 17.0299 | 819.2 | 0.397 | 49.7687 | 16.8625 | 0.3347 | 32.9061 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.5091 | 0.00036344
2805 | 49.711 | 50.618 | 49.091 | 16.7289 | 17.0739 | 816.2 | 0.3976 | 49.8067 | 16.9014 | 0.345 | 32.9053 | 1.9775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057957 | #VALUE! | #VALUE! | 2741.5036 | 0.00036476
2810 | 49.717 | 50.648 | 49.121 | 16.7599 | 17.0997 | 820.9 | 0.3979 | 49.8287 | 16.9298 | 0.3398 | 32.8989 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.8266 | 0.0003626
2815 | 49.778 | 50.685 | 49.181 | 16.7936 | 17.1437 | 819 | 0.3978 | 49.8813 | 16.9687 | 0.3501 | 32.9127 | 1.9785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057934 | #VALUE! | #VALUE! | 2750.2885 | 0.0003636
2820 | 49.813 | 50.72 | 49.192 | 16.822 | 17.1747 | 820.1 | 0.3979 | 49.9083 | 16.9983 | 0.3527 | 32.91 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.2083 | 0.00036308
2825 | 49.874 | 50.758 | 49.254 | 16.8479 | 17.2083 | 822.9 | 0.3957 | 49.962 | 17.0281 | 0.3604 | 32.9339 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.6049 | 0.00036211
2830 | 49.912 | 50.795 | 49.291 | 16.8712 | 17.2316 | 820.9 | 0.3968 | 49.9993 | 17.0514 | 0.3604 | 32.9479 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.7196 | 0.00036315
2835 | 49.955 | 50.862 | 49.358 | 16.9048 | 17.2652 | 820.5 | 0.3975 | 50.0583 | 17.085 | 0.3604 | 32.9733 | 1.977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057969 | #VALUE! | #VALUE! | 2750.2576 | 0.0003636
2840 | 50.044 | 50.951 | 49.399 | 16.954 | 17.3143 | 819.3 | 0.3959 | 50.1313 | 17.1342 | 0.3603 | 32.9972 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2744.2503 | 0.0003644
2845 | 50.061 | 50.944 | 49.44 | 16.9747 | 17.335 | 821.3 | 0.3955 | 50.1483 | 17.1548 | 0.3603 | 32.9935 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.2578 | 0.00036347
2850 | 50.081 | 50.989 | 49.485 | 17.0032 | 17.3738 | 820.6 | 0.3949 | 50.185 | 17.1885 | 0.3706 | 32.9965 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 2748.6616 | 0.00036381
2855 | 50.149 | 51.032 | 49.48 | 17.0342 | 17.4151 | 818.9 | 0.3951 | 50.2203 | 17.2247 | 0.3809 | 32.9957 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 2743.0352 | 0.00036456
2860 | 50.125 | 51.033 | 49.505 | 17.0808 | 17.4591 | 820.3 | 0.3974 | 50.221 | 17.27 | 0.3783 | 32.9511 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.4466 | 0.00036345
2865 | 50.149 | 51.032 | 49.504 | 17.1093 | 17.4876 | 819.7 | 0.3966 | 50.2283 | 17.2984 | 0.3783 | 32.9299 | 1.9725 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058074 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.2014 | 0.00036348
2870 | 50.173 | 51.057 | 49.553 | 17.1584 | 17.5341 | 821.1 | 0.3958 | 50.261 | 17.3463 | 0.3757 | 32.9147 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.1674 | 0.00036269
2875 | 50.223 | 51.106 | 49.602 | 17.1972 | 17.5806 | 821.3 | 0.3994 | 50.3103 | 17.3889 | 0.3834 | 32.9214 | 1.9865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057748 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.2791 | 0.00036268
2880 | 50.276 | 51.183 | 49.679 | 17.2309 | 17.6194 | 820.9 | 0.3959 | 50.3793 | 17.4251 | 0.3885 | 32.9542 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.1973 | 0.00036321
2885 | 50.28 | 51.164 | 49.636 | 17.2826 | 17.6711 | 819.3 | 0.397 | 50.36 | 17.4768 | 0.3885 | 32.8832 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.7669 | 0.00036314
2890 | 50.29 | 51.173 | 49.669 | 17.3215 | 17.7151 | 818.7 | 0.3996 | 50.3773 | 17.5183 | 0.3936 | 32.859 | 1.9874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057725 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.7699 | 0.00036314
2895 | 50.322 | 51.206 | 49.701 | 17.3422 | 17.7383 | 820.4 | 0.3976 | 50.4097 | 17.5403 | 0.3961 | 32.8694 | 1.9775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057957 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.6163 | 0.0003625
2900 | 50.404 | 51.288 | 49.759 | 17.3706 | 17.759 | 821.3 | 0.396 | 50.4837 | 17.5648 | 0.3884 | 32.9189 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.4941 | 0.00036265
2905 | 50.492 | 51.399 | 49.871 | 17.4068 | 17.803 | 822.5 | 0.3948 | 50.5873 | 17.6049 | 0.3962 | 32.9824 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.2008 | 0.00036282
2910 | 50.555 | 51.462 | 49.934 | 17.4612 | 17.8624 | 820.4 | 0.3966 | 50.6503 | 17.6618 | 0.4012 | 32.9885 | 1.9725 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058074 | #VALUE! | #VALUE! | 2748.6553 | 0.00036381
2915 | 50.62 | 51.503 | 49.999 | 17.5129 | 17.9374 | 821.9 | 0.3946 | 50.7073 | 17.7251 | 0.4245 | 32.9822 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.2111 | 0.00036308
2920 | 50.66 | 51.52 | 50.016 | 17.5621 | 17.9943 | 820.6 | 0.397 | 50.732 | 17.7782 | 0.4322 | 32.9538 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.2232 | 0.00036334
2925 | 50.68 | 51.563 | 50.035 | 17.5958 | 18.0202 | 819.7 | 0.3979 | 50.7593 | 17.808 | 0.4244 | 32.9513 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2749.4105 | 0.00036371
2930 | 50.699 | 51.606 | 50.078 | 17.6268 | 18.0357 | 820.5 | 0.3958 | 50.7943 | 17.8313 | 0.4089 | 32.9631 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.1128 | 0.00036349
2935 | 50.72 | 51.627 | 50.099 | 17.6501 | 18.0538 | 822.6 | 0.3954 | 50.8153 | 17.8519 | 0.4037 | 32.9634 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.1289 | 0.00036256
2940 | 50.742 | 51.625 | 50.121 | 17.6734 | 18.0874 | 820.3 | 0.3964 | 50.8293 | 17.8804 | 0.414 | 32.9489 | 1.9715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058097 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.6234 | 0.00036342
2945 | 50.788 | 51.672 | 50.191 | 17.7252 | 18.1443 | 822.9 | 0.3993 | 50.8837 | 17.9348 | 0.4191 | 32.9489 | 1.986 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005776 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.3462 | 0.00036227
2950 | 50.861 | 51.721 | 50.192 | 17.7536 | 18.1856 | 821.6 | 0.397 | 50.9247 | 17.9696 | 0.432 | 32.9551 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.4712 | 0.00036291
2955 | 50.934 | 51.77 | 50.265 | 17.795 | 18.227 | 819.9 | 0.394 | 50.9897 | 18.011 | 0.432 | 32.9787 | 1.9596 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005838 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.802 | 0.00036393
2960 | 50.983 | 51.843 | 50.339 | 17.8571 | 18.2942 | 820.9 | 0.3951 | 51.055 | 18.0756 | 0.4371 | 32.9793 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.0964 | 0.00036349
2965 | 51.059 | 51.895 | 50.366 | 17.9037 | 18.3537 | 821.2 | 0.3956 | 51.1067 | 18.1287 | 0.45 | 32.978 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.2172 | 0.00036334
2970 | 51.064 | 51.924 | 50.395 | 17.9555 | 18.408 | 819.4 | 0.3959 | 51.1277 | 18.1818 | 0.4525 | 32.9459 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2748.8561 | 0.00036379
2975 | 51.117 | 51.977 | 50.449 | 17.9865 | 18.4416 | 821.3 | 0.3962 | 51.181 | 18.2141 | 0.4551 | 32.9669 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.4722 | 0.00036318
2980 | 51.173 | 52.057 | 50.552 | 18.0253 | 18.4778 | 820.9 | 0.3945 | 51.2607 | 18.2516 | 0.4525 | 33.0091 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 2748.6155 | 0.00036382
2985 | 51.231 | 52.091 | 50.587 | 18.0668 | 18.5244 | 821.8 | 0.3943 | 51.303 | 18.2956 | 0.4576 | 33.0074 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.7721 | 0.0003634
2990 | 51.242 | 52.102 | 50.574 | 18.1056 | 18.5606 | 819.5 | 0.3959 | 51.306 | 18.3331 | 0.455 | 32.9729 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2746.9418 | 0.00036404
2995 | 51.207 | 52.091 | 50.586 | 18.134 | 18.5787 | 821.8 | 0.3943 | 51.2947 | 18.3563 | 0.4447 | 32.9383 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.5435 | 0.00036264
3000 | 51.267 | 52.127 | 50.598 | 18.1625 | 18.6123 | 822.3 | 0.3946 | 51.3307 | 18.3874 | 0.4498 | 32.9433 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.8067 | 0.00036248
3005 | 51.256 | 52.14 | 50.635 | 18.1832 | 18.6382 | 822.4 | 0.395 | 51.3437 | 18.4107 | 0.455 | 32.933 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.0051 | 0.00036232
3010 | 51.317 | 52.177 | 50.648 | 18.2169 | 18.6692 | 821.5 | 0.3948 | 51.3807 | 18.443 | 0.4523 | 32.9376 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.5955 | 0.00036277
3015 | 51.356 | 52.216 | 50.688 | 18.2453 | 18.7002 | 822.5 | 0.3953 | 51.42 | 18.4728 | 0.4549 | 32.9472 | 1.9661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058227 | #VALUE! | #VALUE! | 2759.1441 | 0.00036243
3020 | 51.422 | 52.306 | 50.777 | 18.279 | 18.739 | 821.8 | 0.3939 | 51.5017 | 18.509 | 0.46 | 32.9927 | 1.9591 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058392 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.0009 | 0.00036324
3025 | 51.439 | 52.323 | 50.818 | 18.3126 | 18.7726 | 822 | 0.3943 | 51.5267 | 18.5426 | 0.46 | 32.9841 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.3889 | 0.00036306
3030 | 51.522 | 52.382 | 50.877 | 18.3411 | 18.8088 | 820.5 | 0.3938 | 51.5937 | 18.575 | 0.4677 | 33.0187 | 1.9586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058404 | #VALUE! | #VALUE! | 2746.4774 | 0.0003641
3035 | 51.501 | 52.361 | 50.832 | 18.3696 | 18.8347 | 821.1 | 0.395 | 51.5647 | 18.6022 | 0.4651 | 32.9625 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.1719 | 0.00036322
3040 | 51.5 | 52.36 | 50.831 | 18.3747 | 18.8321 | 820.6 | 0.3944 | 51.5637 | 18.6034 | 0.4574 | 32.9603 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.6832 | 0.00036341
3045 | 51.496 | 52.38 | 50.851 | 18.4161 | 18.8657 | 821.5 | 0.3956 | 51.5757 | 18.6409 | 0.4496 | 32.9348 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.834 | 0.00036273
3050 | 51.533 | 52.37 | 50.865 | 18.4291 | 18.8993 | 824 | 0.3948 | 51.5893 | 18.6642 | 0.4702 | 32.9251 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 2766.0327 | 0.00036153
3055 | 51.59 | 52.45 | 50.945 | 18.4524 | 18.9226 | 821.8 | 0.394 | 51.6617 | 18.6875 | 0.4702 | 32.9742 | 1.9596 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005838 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.5455 | 0.00036304
3060 | 51.573 | 52.457 | 50.905 | 18.4731 | 18.9355 | 820.2 | 0.3946 | 51.645 | 18.7043 | 0.4624 | 32.9407 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.9756 | 0.00036338
3065 | 51.549 | 52.433 | 50.904 | 18.4705 | 18.9355 | 821.6 | 0.3959 | 51.6287 | 18.703 | 0.465 | 32.9257 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.9316 | 0.00036259
3070 | 51.593 | 52.429 | 50.924 | 18.4705 | 18.9252 | 820.4 | 0.3944 | 51.6487 | 18.6978 | 0.4547 | 32.9508 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.8015 | 0.0003634
3075 | 51.589 | 52.473 | 50.944 | 18.4731 | 18.9278 | 821.8 | 0.3971 | 51.6687 | 18.7005 | 0.4547 | 32.9682 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.0426 | 0.00036297
3080 | 51.577 | 52.437 | 50.884 | 18.4679 | 18.9149 | 822.3 | 0.3953 | 51.6327 | 18.6914 | 0.447 | 32.9413 | 1.9661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058227 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.9742 | 0.00036245
3085 | 51.563 | 52.471 | 50.918 | 18.4731 | 18.9174 | 824.1 | 0.3954 | 51.6507 | 18.6953 | 0.4443 | 32.9554 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.8263 | 0.00036182
3090 | 51.527 | 52.411 | 50.882 | 18.4679 | 18.9123 | 821.4 | 0.3963 | 51.6067 | 18.6901 | 0.4444 | 32.9166 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.0225 | 0.00036258
3095 | 51.581 | 52.465 | 50.936 | 18.4757 | 18.9174 | 824.5 | 0.3945 | 51.6607 | 18.6965 | 0.4417 | 32.9641 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.438 | 0.00036174
3100 | 51.585 | 52.469 | 50.94 | 18.4809 | 18.9226 | 822.1 | 0.3961 | 51.6647 | 18.7018 | 0.4417 | 32.9629 | 1.97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058133 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.4915 | 0.00036278
3105 | 51.588 | 52.472 | 50.919 | 18.4912 | 18.9381 | 822.4 | 0.397 | 51.6597 | 18.7146 | 0.4469 | 32.945 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.9956 | 0.00036245
3110 | 51.567 | 52.475 | 50.922 | 18.5015 | 18.9381 | 821.7 | 0.3969 | 51.6547 | 18.7198 | 0.4366 | 32.9349 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.4968 | 0.00036265
3115 | 51.588 | 52.448 | 50.895 | 18.5093 | 18.9485 | 822.1 | 0.396 | 51.6437 | 18.7289 | 0.4392 | 32.9148 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.5239 | 0.00036225
3120 | 51.589 | 52.449 | 50.92 | 18.5378 | 18.9873 | 821.8 | 0.3965 | 51.6527 | 18.7626 | 0.4495 | 32.8901 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.5847 | 0.00036211
3125 | 51.682 | 52.542 | 51.013 | 18.5766 | 19.0416 | 821.7 | 0.3951 | 51.7457 | 18.8091 | 0.465 | 32.9366 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.3545 | 0.00036267
3130 | 51.723 | 52.583 | 51.031 | 18.5973 | 19.07 | 821.6 | 0.3947 | 51.779 | 18.8336 | 0.4727 | 32.9453 | 1.9631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058298 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.2839 | 0.00036281
3135 | 51.763 | 52.623 | 51.094 | 18.6335 | 19.1088 | 823.8 | 0.3935 | 51.8267 | 18.8712 | 0.4753 | 32.9555 | 1.9571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005844 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.8118 | 0.00036195
3140 | 51.784 | 52.644 | 51.115 | 18.6724 | 19.1502 | 822.9 | 0.3941 | 51.8477 | 18.9113 | 0.4778 | 32.9364 | 1.9601 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058369 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.398 | 0.00036214
3145 | 51.848 | 52.685 | 51.132 | 18.6931 | 19.1657 | 824.2 | 0.3956 | 51.8883 | 18.9294 | 0.4726 | 32.9589 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.8668 | 0.00036181
3150 | 51.815 | 52.675 | 51.122 | 18.6982 | 19.1734 | 823.3 | 0.3955 | 51.8707 | 18.9358 | 0.4752 | 32.9349 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 2762.8661 | 0.00036194
3155 | 51.808 | 52.692 | 51.139 | 18.6982 | 19.1709 | 823.1 | 0.3944 | 51.8797 | 18.9346 | 0.4727 | 32.9451 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.3356 | 0.00036214
3160 | 51.779 | 52.64 | 51.087 | 18.6879 | 19.1528 | 822.1 | 0.3968 | 51.8353 | 18.9203 | 0.4649 | 32.915 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.5057 | 0.00036225
3165 | 51.795 | 52.655 | 51.126 | 18.6957 | 19.1554 | 823.5 | 0.396 | 51.8587 | 18.9256 | 0.4597 | 32.9331 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.6842 | 0.00036184
3170 | 51.787 | 52.671 | 51.142 | 18.6827 | 19.1372 | 821.8 | 0.3956 | 51.8667 | 18.9099 | 0.4545 | 32.9567 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.004 | 0.00036284
3175 | 51.797 | 52.681 | 51.128 | 18.6672 | 19.1166 | 823.9 | 0.3956 | 51.8687 | 18.8919 | 0.4494 | 32.9768 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.3666 | 0.00036214
3180 | 51.738 | 52.622 | 51.069 | 18.6491 | 19.0907 | 821 | 0.3961 | 51.8097 | 18.8699 | 0.4416 | 32.9398 | 1.97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058133 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.7379 | 0.00036301
3185 | 51.731 | 52.615 | 51.086 | 18.6335 | 19.0726 | 824 | 0.3956 | 51.8107 | 18.853 | 0.4391 | 32.9576 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.3065 | 0.00036189
3190 | 51.719 | 52.603 | 51.05 | 18.6232 | 19.0493 | 822.1 | 0.3955 | 51.7907 | 18.8362 | 0.4261 | 32.9544 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.2025 | 0.00036269
3195 | 51.656 | 52.564 | 51.035 | 18.5947 | 19.0131 | 824 | 0.3955 | 51.7517 | 18.8039 | 0.4184 | 32.9478 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 2764.1326 | 0.00036178
3200 | 51.666 | 52.55 | 50.998 | 18.5559 | 18.9692 | 822.7 | 0.3954 | 51.738 | 18.7626 | 0.4133 | 32.9755 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.4548 | 0.00036265
3205 | 51.63 | 52.514 | 50.961 | 18.5274 | 18.9381 | 825.7 | 0.3958 | 51.7017 | 18.7327 | 0.4107 | 32.9689 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.0584 | 0.00036126
3210 | 51.609 | 52.493 | 50.94 | 18.5015 | 18.9123 | 822.1 | 0.3951 | 51.6807 | 18.7069 | 0.4108 | 32.9738 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.5845 | 0.0003629
3215 | 51.592 | 52.476 | 50.923 | 18.4809 | 18.8916 | 824.5 | 0.3945 | 51.6637 | 18.6863 | 0.4107 | 32.9774 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.3231 | 0.00036188
3220 | 51.527 | 52.435 | 50.906 | 18.4705 | 18.8787 | 822 | 0.3959 | 51.6227 | 18.6746 | 0.4082 | 32.9481 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.3984 | 0.00036266
3225 | 51.553 | 52.437 | 50.884 | 18.4653 | 18.8787 | 823.2 | 0.3954 | 51.6247 | 18.672 | 0.4134 | 32.9527 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.0383 | 0.00036218
3230 | 51.558 | 52.442 | 50.913 | 18.4524 | 18.8761 | 821.3 | 0.3957 | 51.6377 | 18.6642 | 0.4237 | 32.9734 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.9322 | 0.00036325
3235 | 51.514 | 52.398 | 50.869 | 18.4394 | 18.858 | 823.6 | 0.3954 | 51.5937 | 18.6487 | 0.4186 | 32.945 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.0256 | 0.00036192
3240 | 51.495 | 52.379 | 50.85 | 18.4213 | 18.8399 | 821.8 | 0.3946 | 51.5747 | 18.6306 | 0.4186 | 32.9441 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.0622 | 0.0003627
3245 | 51.495 | 52.403 | 50.85 | 18.4032 | 18.8218 | 823.6 | 0.3952 | 51.5827 | 18.6125 | 0.4186 | 32.9702 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.9137 | 0.0003622
3250 | 51.474 | 52.382 | 50.805 | 18.3928 | 18.8011 | 822.3 | 0.396 | 51.5537 | 18.5969 | 0.4083 | 32.9567 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.6808 | 0.00036262
3255 | 51.506 | 52.39 | 50.837 | 18.3773 | 18.7907 | 823.5 | 0.3942 | 51.5777 | 18.584 | 0.4134 | 32.9937 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.6123 | 0.0003625
3260 | 51.44 | 52.348 | 50.819 | 18.3566 | 18.7675 | 822.8 | 0.3946 | 51.5357 | 18.562 | 0.4109 | 32.9736 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.9433 | 0.00036259
3265 | 51.442 | 52.35 | 50.821 | 18.3514 | 18.7571 | 823.7 | 0.3943 | 51.5377 | 18.5542 | 0.4057 | 32.9834 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.1397 | 0.0003623
3270 | 51.45 | 52.357 | 50.805 | 18.3463 | 18.7545 | 822.6 | 0.3939 | 51.5373 | 18.5504 | 0.4082 | 32.9869 | 1.9591 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058392 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.1599 | 0.00036282
3275 | 51.436 | 52.344 | 50.792 | 18.3411 | 18.7519 | 824.5 | 0.3951 | 51.524 | 18.5465 | 0.4108 | 32.9775 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.3161 | 0.00036188
3280 | 51.421 | 52.353 | 50.8 | 18.3488 | 18.7494 | 822 | 0.3958 | 51.5247 | 18.5491 | 0.4006 | 32.9756 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.0989 | 0.00036296
3285 | 51.451 | 52.335 | 50.782 | 18.3463 | 18.7494 | 822.3 | 0.3942 | 51.5227 | 18.5479 | 0.4031 | 32.9748 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.1671 | 0.00036282
3290 | 51.434 | 52.318 | 50.789 | 18.3437 | 18.7519 | 822.1 | 0.3958 | 51.5137 | 18.5478 | 0.4082 | 32.9659 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.2448 | 0.00036281
3295 | 51.421 | 52.328 | 50.776 | 18.3385 | 18.7416 | 822.8 | 0.3977 | 51.5083 | 18.5401 | 0.4031 | 32.9683 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.3895 | 0.00036253
3300 | 51.385 | 52.292 | 50.74 | 18.3307 | 18.739 | 821.9 | 0.3963 | 51.4723 | 18.5348 | 0.4083 | 32.9375 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.9488 | 0.00036259
3305 | 51.412 | 52.296 | 50.767 | 18.323 | 18.7287 | 822.6 | 0.3963 | 51.4917 | 18.5258 | 0.4057 | 32.9658 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.9253 | 0.00036259
3310 | 51.418 | 52.302 | 50.773 | 18.3282 | 18.7313 | 820.8 | 0.3959 | 51.4977 | 18.5297 | 0.4031 | 32.9679 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.7152 | 0.00036341
3315 | 51.451 | 52.335 | 50.806 | 18.3307 | 18.7442 | 822.8 | 0.3948 | 51.5307 | 18.5374 | 0.4135 | 32.9932 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.3049 | 0.0003628
3320 | 51.463 | 52.347 | 50.795 | 18.3411 | 18.7519 | 821.8 | 0.3959 | 51.535 | 18.5465 | 0.4108 | 32.9885 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.3486 | 0.00036319
3325 | 51.431 | 52.339 | 50.81 | 18.3514 | 18.7649 | 821 | 0.3969 | 51.5267 | 18.5582 | 0.4135 | 32.9685 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.3356 | 0.00036333
3330 | 51.464 | 52.372 | 50.819 | 18.3514 | 18.7649 | 821.7 | 0.3949 | 51.5517 | 18.5582 | 0.4135 | 32.9935 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.595 | 0.00036329
3335 | 51.468 | 52.352 | 50.823 | 18.3514 | 18.7597 | 823.3 | 0.3979 | 51.5477 | 18.5556 | 0.4083 | 32.9921 | 1.979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057922 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.0718 | 0.00036257
3340 | 51.426 | 52.333 | 50.781 | 18.3282 | 18.7416 | 821.4 | 0.3954 | 51.5133 | 18.5349 | 0.4134 | 32.9784 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.8485 | 0.00036326
3345 | 51.413 | 52.321 | 50.769 | 18.31 | 18.7209 | 822.1 | 0.3945 | 51.501 | 18.5155 | 0.4109 | 32.9856 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.6001 | 0.00036303
3350 | 51.353 | 52.285 | 50.733 | 18.2971 | 18.7028 | 821.5 | 0.3959 | 51.457 | 18.4999 | 0.4057 | 32.9571 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.97 | 0.00036298
3355 | 51.338 | 52.246 | 50.693 | 18.2842 | 18.6899 | 822.6 | 0.3961 | 51.4257 | 18.487 | 0.4057 | 32.9386 | 1.97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058133 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.2028 | 0.00036229
3360 | 51.344 | 52.228 | 50.699 | 18.2712 | 18.6795 | 821.5 | 0.3961 | 51.4237 | 18.4753 | 0.4083 | 32.9483 | 1.97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058133 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.7003 | 0.00036288
3365 | 51.301 | 52.209 | 50.656 | 18.2738 | 18.6795 | 822.8 | 0.397 | 51.3887 | 18.4766 | 0.4057 | 32.912 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2763.1053 | 0.00036191
3370 | 51.359 | 52.243 | 50.69 | 18.2634 | 18.6718 | 820.6 | 0.395 | 51.4307 | 18.4676 | 0.4084 | 32.9631 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.4495 | 0.00036344
3375 | 51.323 | 52.23 | 50.702 | 18.2505 | 18.6563 | 823.4 | 0.3956 | 51.4183 | 18.4534 | 0.4058 | 32.9649 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.6815 | 0.00036223
3380 | 51.34 | 52.224 | 50.695 | 18.2401 | 18.6433 | 821.2 | 0.3963 | 51.4197 | 18.4417 | 0.4032 | 32.978 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.2172 | 0.00036334
3385 | 51.373 | 52.257 | 50.728 | 18.235 | 18.6459 | 823.4 | 0.3956 | 51.4527 | 18.4404 | 0.4109 | 33.0122 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.7274 | 0.00036275
3390 | 51.357 | 52.24 | 50.688 | 18.2324 | 18.6433 | 820.8 | 0.3956 | 51.4283 | 18.4379 | 0.4109 | 32.9905 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2749.8329 | 0.00036366
3395 | 51.388 | 52.272 | 50.719 | 18.2557 | 18.664 | 823.4 | 0.3942 | 51.4597 | 18.4598 | 0.4083 | 32.9998 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.7632 | 0.00036261
3400 | 51.375 | 52.235 | 50.706 | 18.2505 | 18.6614 | 823.3 | 0.3985 | 51.4387 | 18.456 | 0.4109 | 32.9827 | 1.982 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057852 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.8579 | 0.00036247
3405 | 51.34 | 52.224 | 50.695 | 18.2505 | 18.6563 | 822.4 | 0.3973 | 51.4197 | 18.4534 | 0.4058 | 32.9663 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.2172 | 0.00036268
3410 | 51.323 | 52.207 | 50.678 | 18.2557 | 18.664 | 822 | 0.3956 | 51.4027 | 18.4598 | 0.4083 | 32.9428 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.8378 | 0.0003626
3415 | 51.377 | 52.261 | 50.709 | 18.2686 | 18.6821 | 822.1 | 0.3945 | 51.449 | 18.4753 | 0.4135 | 32.9736 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.5942 | 0.0003629
3420 | 51.313 | 52.197 | 50.669 | 18.2842 | 18.6873 | 821.8 | 0.397 | 51.393 | 18.4857 | 0.4031 | 32.9072 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.1468 | 0.0003623
3425 | 51.299 | 52.231 | 50.678 | 18.2893 | 18.6951 | 827 | 0.3957 | 51.4027 | 18.4922 | 0.4058 | 32.9105 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 2777.3404 | 0.00036006
3430 | 51.377 | 52.261 | 50.732 | 18.2997 | 18.7028 | 821.2 | 0.3972 | 51.4567 | 18.5012 | 0.4031 | 32.9554 | 1.9755 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058004 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.1004 | 0.00036309
3435 | 51.355 | 52.263 | 50.734 | 18.3023 | 18.7054 | 822.7 | 0.3953 | 51.4507 | 18.5038 | 0.4031 | 32.9468 | 1.9661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058227 | #VALUE! | #VALUE! | 2759.8513 | 0.00036234
3440 | 51.385 | 52.317 | 50.765 | 18.3023 | 18.7002 | 819.1 | 0.3962 | 51.489 | 18.5012 | 0.3979 | 32.9877 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 2744.365 | 0.00036438
3445 | 51.393 | 52.301 | 50.748 | 18.3074 | 18.708 | 823 | 0.3955 | 51.4807 | 18.5077 | 0.4006 | 32.973 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.6681 | 0.00036249
3450 | 51.373 | 52.305 | 50.752 | 18.3204 | 18.7183 | 821.3 | 0.3963 | 51.4767 | 18.5193 | 0.3979 | 32.9573 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.277 | 0.00036307
3455 | 51.421 | 52.305 | 50.752 | 18.3256 | 18.7261 | 822.6 | 0.3954 | 51.4927 | 18.5258 | 0.4005 | 32.9668 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.8417 | 0.0003626
3460 | 51.423 | 52.331 | 50.778 | 18.3256 | 18.7261 | 820.9 | 0.3946 | 51.5107 | 18.5258 | 0.4005 | 32.9848 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2750.6404 | 0.00036355
3465 | 51.427 | 52.335 | 50.806 | 18.3385 | 18.7364 | 822 | 0.394 | 51.5227 | 18.5374 | 0.3979 | 32.9852 | 1.9596 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005838 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.2929 | 0.00036307
3470 | 51.454 | 52.361 | 50.809 | 18.3437 | 18.739 | 820 | 0.3935 | 51.5413 | 18.5414 | 0.3953 | 33 | 1.9571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005844 | #VALUE! | #VALUE! | 2746.3619 | 0.00036412
3475 | 51.429 | 52.36 | 50.808 | 18.3463 | 18.739 | 823.1 | 0.3944 | 51.5323 | 18.5426 | 0.3927 | 32.9897 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.6052 | 0.00036263
3480 | 51.45 | 52.381 | 50.805 | 18.3411 | 18.7313 | 821.3 | 0.3956 | 51.5453 | 18.5362 | 0.3902 | 33.0091 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2749.9534 | 0.00036364
3485 | 51.426 | 52.334 | 50.781 | 18.3385 | 18.7261 | 823.5 | 0.395 | 51.5137 | 18.5323 | 0.3876 | 32.9814 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2759.641 | 0.00036237
3490 | 51.36 | 52.268 | 50.739 | 18.3282 | 18.7132 | 821 | 0.3957 | 51.4557 | 18.5207 | 0.385 | 32.935 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.1393 | 0.00036296
3495 | 51.36 | 52.268 | 50.739 | 18.3178 | 18.7028 | 821.2 | 0.3956 | 51.4557 | 18.5103 | 0.385 | 32.9454 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.9406 | 0.00036298
3500 | 51.38 | 52.264 | 50.735 | 18.3049 | 18.6899 | 821.6 | 0.3957 | 51.4597 | 18.4974 | 0.385 | 32.9623 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.8693 | 0.00036299
3505 | 51.307 | 52.239 | 50.686 | 18.2971 | 18.677 | 822.5 | 0.3976 | 51.4107 | 18.487 | 0.3799 | 32.9236 | 1.9775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057957 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.1246 | 0.00036217
3510 | 51.358 | 52.242 | 50.713 | 18.2971 | 18.677 | 821.4 | 0.3943 | 51.4377 | 18.487 | 0.3799 | 32.9506 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.1725 | 0.00036295
3515 | 51.339 | 52.247 | 50.694 | 18.2867 | 18.6666 | 822.9 | 0.3954 | 51.4267 | 18.4766 | 0.3799 | 32.95 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.2541 | 0.00036229
3520 | 51.3 | 52.232 | 50.679 | 18.2764 | 18.6511 | 820.9 | 0.3977 | 51.4037 | 18.4638 | 0.3747 | 32.9399 | 1.978 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057945 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.3898 | 0.00036306
3525 | 51.288 | 52.172 | 50.619 | 18.266 | 18.6382 | 822.3 | 0.4016 | 51.3597 | 18.4521 | 0.3722 | 32.9076 | 1.9974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057495 | #VALUE! | #VALUE! | 2761.7996 | 0.00036208
3530 | 51.349 | 52.257 | 50.704 | 18.2505 | 18.6252 | 821.8 | 0.3948 | 51.4367 | 18.4379 | 0.3747 | 32.9988 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.4878 | 0.00036331
3535 | 51.342 | 52.273 | 50.721 | 18.2427 | 18.6149 | 822.5 | 0.3949 | 51.4453 | 18.4288 | 0.3722 | 33.0165 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.3541 | 0.00036319
3540 | 51.337 | 52.269 | 50.716 | 18.2453 | 18.6175 | 821.7 | 0.3958 | 51.4407 | 18.4314 | 0.3722 | 33.0093 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.2816 | 0.00036347
3545 | 51.356 | 52.287 | 50.735 | 18.2453 | 18.6175 | 823.8 | 0.3938 | 51.4593 | 18.4314 | 0.3722 | 33.0279 | 1.9586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058404 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.7541 | 0.00036275
3550 | 51.303 | 52.21 | 50.682 | 18.235 | 18.602 | 821.4 | 0.3959 | 51.3983 | 18.4185 | 0.367 | 32.9798 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.7317 | 0.00036328
3555 | 51.251 | 52.207 | 50.654 | 18.2272 | 18.5916 | 822.4 | 0.3963 | 51.3707 | 18.4094 | 0.3644 | 32.9613 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.6354 | 0.00036263
3560 | 51.224 | 52.156 | 50.627 | 18.2195 | 18.5787 | 820.9 | 0.3959 | 51.3357 | 18.3991 | 0.3592 | 32.9366 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.6699 | 0.00036302
3565 | 51.314 | 52.246 | 50.717 | 18.2091 | 18.5787 | 825 | 0.3928 | 51.4257 | 18.3939 | 0.3696 | 33.0318 | 1.9536 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058523 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.4494 | 0.00036226
3570 | 51.283 | 52.214 | 50.662 | 18.2065 | 18.5709 | 821.1 | 0.3939 | 51.3863 | 18.3887 | 0.3644 | 32.9976 | 1.9591 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058392 | #VALUE! | #VALUE! | 2750.2419 | 0.0003636
3575 | 51.253 | 52.161 | 50.633 | 18.1987 | 18.558 | 820.9 | 0.3953 | 51.349 | 18.3784 | 0.3593 | 32.9706 | 1.9661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058227 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.8223 | 0.0003634
3580 | 51.244 | 52.2 | 50.671 | 18.1884 | 18.5477 | 821 | 0.3927 | 51.3717 | 18.3681 | 0.3593 | 33.0036 | 1.9531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058535 | #VALUE! | #VALUE! | 2749.4084 | 0.00036371
3585 | 51.209 | 52.165 | 50.636 | 18.1858 | 18.5373 | 823.5 | 0.3954 | 51.3367 | 18.3616 | 0.3515 | 32.9751 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.1641 | 0.0003623
3590 | 51.221 | 52.152 | 50.624 | 18.1755 | 18.5296 | 819.7 | 0.3935 | 51.3323 | 18.3526 | 0.3541 | 32.9798 | 1.9571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005844 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.0387 | 0.00036403
3595 | 51.229 | 52.185 | 50.632 | 18.1703 | 18.527 | 822.5 | 0.3952 | 51.3487 | 18.3486 | 0.3567 | 33 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.7322 | 0.00036301
3600 | 51.166 | 52.098 | 50.569 | 18.1651 | 18.5192 | 820 | 0.3966 | 51.2777 | 18.3422 | 0.3541 | 32.9355 | 1.9725 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058074 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.7376 | 0.00036341
3605 | 51.149 | 52.105 | 50.576 | 18.1522 | 18.5089 | 822.1 | 0.3947 | 51.2767 | 18.3305 | 0.3567 | 32.9461 | 1.9631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058298 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.8971 | 0.0003626
3610 | 51.107 | 52.039 | 50.534 | 18.1315 | 18.4856 | 818.4 | 0.3952 | 51.2267 | 18.3086 | 0.3541 | 32.9181 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.82 | 0.00036392
3615 | 51.063 | 52.042 | 50.513 | 18.1107 | 18.4623 | 823.6 | 0.3952 | 51.206 | 18.2865 | 0.3516 | 32.9195 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 2765.1631 | 0.00036164
3620 | 51.066 | 52.022 | 50.493 | 18.0875 | 18.4365 | 820.7 | 0.3946 | 51.1937 | 18.262 | 0.349 | 32.9317 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.4086 | 0.00036305
3625 | 51.094 | 52.026 | 50.497 | 18.0797 | 18.4261 | 821.3 | 0.3965 | 51.2057 | 18.2529 | 0.3464 | 32.9528 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.6573 | 0.00036302
3630 | 51.074 | 52.03 | 50.501 | 18.0668 | 18.4158 | 820 | 0.395 | 51.2017 | 18.2413 | 0.349 | 32.9604 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2749.6629 | 0.00036368
3635 | 51.05 | 52.006 | 50.453 | 18.059 | 18.408 | 821.9 | 0.3956 | 51.1697 | 18.2335 | 0.349 | 32.9362 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2758.0591 | 0.00036257
3640 | 51.051 | 52.007 | 50.454 | 18.0486 | 18.3951 | 821.6 | 0.3958 | 51.1707 | 18.2218 | 0.3465 | 32.9488 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.9939 | 0.00036285
3645 | 51.026 | 52.005 | 50.452 | 18.0435 | 18.3873 | 821.5 | 0.3971 | 51.161 | 18.2154 | 0.3438 | 32.9456 | 1.975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058015 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.9275 | 0.00036285
3650 | 51.048 | 52.004 | 50.451 | 18.0305 | 18.377 | 819.8 | 0.3945 | 51.1677 | 18.2037 | 0.3465 | 32.9639 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 2748.6962 | 0.00036381
3655 | 51.045 | 52 | 50.471 | 18.0357 | 18.3796 | 823.1 | 0.3941 | 51.172 | 18.2077 | 0.3439 | 32.9644 | 1.9601 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058369 | #VALUE! | #VALUE! | 2759.7245 | 0.00036236
3660 | 51.041 | 51.996 | 50.468 | 18.0305 | 18.3744 | 820.1 | 0.3952 | 51.1683 | 18.2024 | 0.3439 | 32.9659 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 2749.538 | 0.0003637
3665 | 50.963 | 51.943 | 50.414 | 18.0228 | 18.3615 | 821.9 | 0.3966 | 51.1067 | 18.1922 | 0.3387 | 32.9145 | 1.9725 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058074 | #VALUE! | #VALUE! | 2759.8733 | 0.00036234
3670 | 50.958 | 51.914 | 50.361 | 18.0124 | 18.346 | 820.7 | 0.3982 | 51.0777 | 18.1792 | 0.3336 | 32.8985 | 1.9805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057887 | #VALUE! | #VALUE! | 2757.1882 | 0.00036269
3675 | 50.926 | 51.881 | 50.353 | 17.9995 | 18.3356 | 821.1 | 0.3973 | 51.0533 | 18.1675 | 0.3361 | 32.8858 | 1.976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057992 | #VALUE! | #VALUE! | 2759.596 | 0.00036237
3680 | 50.969 | 51.948 | 50.419 | 18.0046 | 18.3408 | 819.8 | 0.396 | 51.112 | 18.1727 | 0.3362 | 32.9393 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 2750.7504 | 0.00036354
3685 | 51.028 | 51.983 | 50.455 | 18.015 | 18.3486 | 821.8 | 0.3927 | 51.1553 | 18.1818 | 0.3336 | 32.9735 | 1.9531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058535 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.5984 | 0.00036303
3690 | 51.018 | 51.997 | 50.469 | 18.0228 | 18.3537 | 820.8 | 0.3937 | 51.1613 | 18.1883 | 0.3309 | 32.9731 | 1.9581 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058416 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.284 | 0.00036347
3695 | 51.027 | 52.007 | 50.454 | 18.0383 | 18.3692 | 821.6 | 0.3928 | 51.1627 | 18.2037 | 0.3309 | 32.9589 | 1.9536 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058523 | #VALUE! | #VALUE! | 2755.1493 | 0.00036296
3700 | 50.987 | 51.966 | 50.414 | 18.0279 | 18.3589 | 819.6 | 0.3952 | 51.1223 | 18.1934 | 0.331 | 32.9289 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 2750.9451 | 0.00036351
3705 | 50.968 | 51.972 | 50.419 | 18.0228 | 18.3537 | 820.2 | 0.3942 | 51.1197 | 18.1883 | 0.3309 | 32.9314 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.7514 | 0.00036327
3710 | 50.998 | 51.977 | 50.425 | 18.0072 | 18.3356 | 818.2 | 0.3948 | 51.1333 | 18.1714 | 0.3284 | 32.9619 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 2743.4967 | 0.0003645
3715 | 51.001 | 51.957 | 50.428 | 18.0021 | 18.3279 | 821.5 | 0.3939 | 51.1287 | 18.165 | 0.3258 | 32.9637 | 1.9591 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058392 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.417 | 0.00036305
3720 | 50.933 | 51.912 | 50.384 | 17.9788 | 18.3072 | 819.5 | 0.3953 | 51.0763 | 18.143 | 0.3284 | 32.9333 | 1.9661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058227 | #VALUE! | #VALUE! | 2750.242 | 0.0003636
3725 | 50.934 | 51.937 | 50.408 | 17.9632 | 18.2917 | 823.4 | 0.3942 | 51.093 | 18.1274 | 0.3285 | 32.9656 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.6298 | 0.00036224
3730 | 50.914 | 51.894 | 50.365 | 17.9451 | 18.2736 | 820.9 | 0.3944 | 51.0577 | 18.1093 | 0.3285 | 32.9483 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.6876 | 0.00036315
3735 | 50.913 | 51.892 | 50.34 | 17.9218 | 18.2503 | 821.5 | 0.3962 | 51.0483 | 18.0861 | 0.3285 | 32.9623 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.5326 | 0.00036304
3740 | 50.987 | 51.942 | 50.39 | 17.8959 | 18.2296 | 819.8 | 0.3916 | 51.1063 | 18.0628 | 0.3337 | 33.0436 | 1.9477 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058666 | #VALUE! | #VALUE! | 2742.0692 | 0.00036469
3745 | 50.94 | 51.919 | 50.391 | 17.8882 | 18.2167 | 821.8 | 0.3927 | 51.0833 | 18.0525 | 0.3285 | 33.0309 | 1.9531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058535 | #VALUE! | #VALUE! | 2749.8157 | 0.00036366
3750 | 50.916 | 51.895 | 50.343 | 17.8778 | 18.2063 | 819.7 | 0.3933 | 51.0513 | 18.042 | 0.3285 | 33.0093 | 1.9561 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058463 | #VALUE! | #VALUE! | 2744.5837 | 0.00036435
3755 | 50.865 | 51.845 | 50.316 | 17.8649 | 18.1908 | 820.9 | 0.3968 | 51.0087 | 18.0279 | 0.3259 | 32.9808 | 1.9735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058051 | #VALUE! | #VALUE! | 2750.974 | 0.00036351
3760 | 50.819 | 51.799 | 50.27 | 17.8494 | 18.1779 | 820.6 | 0.3952 | 50.9627 | 18.0136 | 0.3285 | 32.949 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.6227 | 0.00036329
3765 | 50.769 | 51.772 | 50.244 | 17.8364 | 18.1624 | 821.2 | 0.3957 | 50.9283 | 17.9994 | 0.326 | 32.9289 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.3154 | 0.0003628
3770 | 50.79 | 51.769 | 50.241 | 17.8157 | 18.1417 | 820.8 | 0.395 | 50.9333 | 17.9787 | 0.326 | 32.9546 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.8244 | 0.00036326
3775 | 50.812 | 51.768 | 50.239 | 17.8002 | 18.1236 | 822.5 | 0.3948 | 50.9397 | 17.9619 | 0.3234 | 32.9778 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 2756.5908 | 0.00036277
3780 | 50.785 | 51.788 | 50.236 | 17.7743 | 18.1003 | 820.4 | 0.3939 | 50.9363 | 17.9373 | 0.326 | 32.999 | 1.9591 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058392 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.7807 | 0.00036393
3785 | 50.76 | 51.739 | 50.187 | 17.751 | 18.0796 | 821.8 | 0.3948 | 50.8953 | 17.9153 | 0.3286 | 32.98 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 2754.0555 | 0.0003631
3790 | 50.71 | 51.689 | 50.161 | 17.7355 | 18.059 | 820.5 | 0.397 | 50.8533 | 17.8972 | 0.3235 | 32.9561 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.6971 | 0.00036341
3795 | 50.753 | 51.733 | 50.204 | 17.7303 | 18.0512 | 822 | 0.3946 | 50.8967 | 17.8908 | 0.3209 | 33.0059 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.5655 | 0.0003633
3800 | 50.775 | 51.754 | 50.202 | 17.7174 | 18.0383 | 820.8 | 0.3944 | 50.9103 | 17.8778 | 0.3209 | 33.0325 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 2746.3366 | 0.00036412
3805 | 50.795 | 51.775 | 50.246 | 17.707 | 18.0331 | 821.8 | 0.3945 | 50.9387 | 17.87 | 0.3261 | 33.0686 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 2746.678 | 0.00036408
3810 | 50.719 | 51.674 | 50.146 | 17.6786 | 18.0047 | 820.3 | 0.3945 | 50.8463 | 17.8417 | 0.3261 | 33.0047 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 2746.9755 | 0.00036404
3815 | 50.689 | 51.645 | 50.116 | 17.6501 | 17.9788 | 822.3 | 0.394 | 50.8167 | 17.8145 | 0.3287 | 33.0022 | 1.9596 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005838 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.8788 | 0.00036312
3820 | 50.637 | 51.617 | 50.088 | 17.6139 | 17.9426 | 819.7 | 0.3941 | 50.7807 | 17.7782 | 0.3287 | 33.0024 | 1.9601 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058369 | #VALUE! | #VALUE! | 2745.1547 | 0.00036428
3825 | 50.583 | 51.563 | 50.058 | 17.5802 | 17.909 | 821.3 | 0.3956 | 50.7347 | 17.7446 | 0.3288 | 32.9901 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.5428 | 0.00036343
3830 | 50.576 | 51.555 | 50.027 | 17.5414 | 17.8702 | 819.3 | 0.3951 | 50.7193 | 17.7058 | 0.3288 | 33.0135 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 2742.8912 | 0.00036458
3835 | 50.524 | 51.527 | 49.999 | 17.5155 | 17.8444 | 820.6 | 0.3948 | 50.6833 | 17.68 | 0.3289 | 33.0034 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 2748.0883 | 0.00036389
3840 | 50.496 | 51.475 | 49.971 | 17.4922 | 17.8211 | 819.5 | 0.3953 | 50.6473 | 17.6566 | 0.3289 | 32.9907 | 1.9661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058227 | #VALUE! | #VALUE! | 2745.461 | 0.00036424
3845 | 50.514 | 51.517 | 49.965 | 17.4845 | 17.8082 | 821.9 | 0.396 | 50.6653 | 17.6464 | 0.3237 | 33.019 | 1.9695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058144 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.1415 | 0.00036349
3850 | 50.532 | 51.512 | 49.959 | 17.4638 | 17.7901 | 820.5 | 0.395 | 50.6677 | 17.627 | 0.3263 | 33.0407 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2744.6487 | 0.00036435
3855 | 50.48 | 51.483 | 49.955 | 17.4508 | 17.7771 | 820.7 | 0.3947 | 50.6393 | 17.6139 | 0.3263 | 33.0254 | 1.9631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058298 | #VALUE! | #VALUE! | 2746.5923 | 0.00036409
3860 | 50.452 | 51.431 | 49.903 | 17.4301 | 17.7513 | 820.5 | 0.3962 | 50.5953 | 17.5907 | 0.3212 | 33.0046 | 1.9705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058121 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.6494 | 0.00036395
3865 | 50.448 | 51.427 | 49.899 | 17.4094 | 17.7306 | 822.5 | 0.395 | 50.5913 | 17.57 | 0.3212 | 33.0213 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.9539 | 0.00036325
3870 | 50.397 | 51.4 | 49.848 | 17.3913 | 17.7125 | 822.1 | 0.397 | 50.5483 | 17.5519 | 0.3212 | 32.9964 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.6915 | 0.00036315
3875 | 50.369 | 51.372 | 49.844 | 17.3732 | 17.6918 | 820.3 | 0.3969 | 50.5283 | 17.5325 | 0.3186 | 32.9958 | 1.974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058039 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.7122 | 0.00036394
3880 | 50.39 | 51.37 | 49.841 | 17.3654 | 17.684 | 820.3 | 0.3954 | 50.5337 | 17.5247 | 0.3186 | 33.009 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 2746.619 | 0.00036408
3885 | 50.363 | 51.366 | 49.838 | 17.3422 | 17.6608 | 821 | 0.3967 | 50.5223 | 17.5015 | 0.3186 | 33.0208 | 1.973 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058062 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.9749 | 0.0003639
3890 | 50.359 | 51.362 | 49.834 | 17.3266 | 17.6427 | 820.2 | 0.3949 | 50.5183 | 17.4846 | 0.3161 | 33.0337 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 2744.2293 | 0.0003644
3895 | 50.381 | 51.384 | 49.855 | 17.3137 | 17.6298 | 818.9 | 0.3938 | 50.54 | 17.4718 | 0.3161 | 33.0682 | 1.9586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058404 | #VALUE! | #VALUE! | 2737.0158 | 0.00036536
3900 | 50.331 | 51.31 | 49.781 | 17.293 | 17.6065 | 822.5 | 0.3949 | 50.474 | 17.4498 | 0.3135 | 33.0243 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.7108 | 0.00036328
3905 | 50.28 | 51.282 | 49.754 | 17.2723 | 17.5832 | 820.5 | 0.3965 | 50.4387 | 17.4277 | 0.3109 | 33.0109 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.1264 | 0.00036402
3910 | 50.252 | 51.255 | 49.703 | 17.2568 | 17.5677 | 820.9 | 0.3948 | 50.4033 | 17.4123 | 0.3109 | 32.9911 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 2750.1179 | 0.00036362
3915 | 50.226 | 51.229 | 49.701 | 17.2361 | 17.5444 | 820.5 | 0.3956 | 50.3853 | 17.3903 | 0.3083 | 32.9951 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2748.4447 | 0.00036384
3920 | 50.224 | 51.227 | 49.699 | 17.2283 | 17.5341 | 821.4 | 0.395 | 50.3833 | 17.3812 | 0.3058 | 33.0021 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2750.8716 | 0.00036352
3925 | 50.219 | 51.198 | 49.717 | 17.2154 | 17.5237 | 821.4 | 0.3951 | 50.378 | 17.3696 | 0.3083 | 33.0085 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 2750.3452 | 0.00036359
3930 | 50.191 | 51.193 | 49.665 | 17.205 | 17.516 | 821.8 | 0.3951 | 50.3497 | 17.3605 | 0.311 | 32.9892 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.293 | 0.0003632
3935 | 50.209 | 51.212 | 49.66 | 17.2024 | 17.5108 | 821.5 | 0.3956 | 50.3603 | 17.3566 | 0.3084 | 33.0037 | 1.9676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058191 | #VALUE! | #VALUE! | 2751.0731 | 0.00036349
3940 | 50.202 | 51.205 | 49.677 | 17.1946 | 17.5056 | 820.3 | 0.3959 | 50.3613 | 17.3501 | 0.311 | 33.0112 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2746.4304 | 0.00036411
3945 | 50.17 | 51.197 | 49.669 | 17.1869 | 17.4979 | 820.7 | 0.3945 | 50.3453 | 17.3424 | 0.311 | 33.0029 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 2748.4607 | 0.00036384
3950 | 50.209 | 51.212 | 49.684 | 17.1765 | 17.4927 | 821.1 | 0.3945 | 50.3683 | 17.3346 | 0.3162 | 33.0337 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.2364 | 0.000364
3955 | 50.202 | 51.228 | 49.7 | 17.1714 | 17.4876 | 820.3 | 0.3957 | 50.3767 | 17.3295 | 0.3162 | 33.0472 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 2743.4441 | 0.00036451
3960 | 50.193 | 51.196 | 49.668 | 17.161 | 17.4746 | 821 | 0.3955 | 50.3523 | 17.3178 | 0.3136 | 33.0345 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 2746.8353 | 0.00036406
3965 | 50.161 | 51.164 | 49.636 | 17.1507 | 17.4643 | 819.8 | 0.3949 | 50.3203 | 17.3075 | 0.3136 | 33.0128 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 2744.6234 | 0.00036435
3970 | 50.128 | 51.155 | 49.627 | 17.1377 | 17.4513 | 820 | 0.3942 | 50.3033 | 17.2945 | 0.3136 | 33.0088 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 2745.6256 | 0.00036422
3975 | 50.096 | 51.099 | 49.571 | 17.1274 | 17.4384 | 821.3 | 0.3963 | 50.2553 | 17.2829 | 0.311 | 32.9724 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.0143 | 0.00036324
3980 | 50.16 | 51.163 | 49.611 | 17.1118 | 17.4255 | 821.6 | 0.3942 | 50.3113 | 17.2687 | 0.3137 | 33.0427 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 2748.1647 | 0.00036388
3985 | 50.176 | 51.179 | 49.651 | 17.0989 | 17.4151 | 821.5 | 0.3935 | 50.3353 | 17.257 | 0.3162 | 33.0783 | 1.9571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005844 | #VALUE! | #VALUE! | 2744.8688 | 0.00036432
3990 | 50.146 | 51.149 | 49.621 | 17.0834 | 17.3971 | 820.5 | 0.3953 | 50.3053 | 17.2402 | 0.3137 | 33.0651 | 1.9661 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058227 | #VALUE! | #VALUE! | 2742.6261 | 0.00036461
3995 | 50.137 | 51.139 | 49.588 | 17.0704 | 17.3841 | 821.5 | 0.3943 | 50.288 | 17.2273 | 0.3137 | 33.0607 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 2746.3286 | 0.00036412
4000 | 50.083 | 51.086 | 49.534 | 17.0575 | 17.3738 | 820.2 | 0.3963 | 50.2343 | 17.2157 | 0.3163 | 33.0187 | 1.971 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058109 | #VALUE! | #VALUE! | 2745.476 | 0.00036424
4005 | 50.076 | 51.055 | 49.527 | 17.042 | 17.3557 | 820.4 | 0.3957 | 50.2193 | 17.1989 | 0.3137 | 33.0205 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 2745.9958 | 0.00036417
4010 | 50.072 | 51.075 | 49.547 | 17.0316 | 17.3479 | 822.1 | 0.3974 | 50.2313 | 17.1898 | 0.3163 | 33.0416 | 1.9765 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005798 | #VALUE! | #VALUE! | 2749.9287 | 0.00036365
4015 | 50.069 | 51.072 | 49.544 | 17.0187 | 17.3324 | 821 | 0.3949 | 50.2283 | 17.1756 | 0.3137 | 33.0528 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 2745.3186 | 0.00036426
4020 | 50.067 | 51.07 | 49.542 | 17.0109 | 17.3221 | 821 | 0.395 | 50.2263 | 17.1665 | 0.3112 | 33.0598 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2744.7332 | 0.00036433
4025 | 50.09 | 51.069 | 49.565 | 16.998 | 17.3143 | 821.2 | 0.3958 | 50.2413 | 17.1562 | 0.3163 | 33.0852 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 2743.2983 | 0.00036452
4030 | 50.042 | 51.045 | 49.517 | 16.9851 | 17.3014 | 820.2 | 0.3937 | 50.2013 | 17.1432 | 0.3163 | 33.0581 | 1.9581 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058416 | #VALUE! | #VALUE! | 2742.2038 | 0.00036467
4035 | 50.044 | 51.023 | 49.495 | 16.9773 | 17.2936 | 820.6 | 0.3949 | 50.1873 | 17.1354 | 0.3163 | 33.0519 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 2744.0558 | 0.00036442
4040 | 50.046 | 51.025 | 49.497 | 16.9747 | 17.291 | 821.8 | 0.3954 | 50.1893 | 17.1329 | 0.3163 | 33.0565 | 1.9666 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058215 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.6862 | 0.00036394
4045 | 50.047 | 51.05 | 49.522 | 16.9643 | 17.2807 | 822.1 | 0.3951 | 50.2063 | 17.1225 | 0.3164 | 33.0838 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 2746.4169 | 0.00036411
4050 | 50.049 | 51.028 | 49.524 | 16.9488 | 17.2678 | 821.6 | 0.3936 | 50.2003 | 17.1083 | 0.319 | 33.092 | 1.9576 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058428 | #VALUE! | #VALUE! | 2744.0664 | 0.00036442
4055 | 50.003 | 51.006 | 49.478 | 16.9436 | 17.26 | 820.7 | 0.3964 | 50.1623 | 17.1018 | 0.3164 | 33.0605 | 1.9715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058097 | #VALUE! | #VALUE! | 2743.6722 | 0.00036448
4060 | 49.982 | 50.985 | 49.457 | 16.9359 | 17.2523 | 821.3 | 0.3946 | 50.1413 | 17.0941 | 0.3164 | 33.0472 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2746.783 | 0.00036406
4065 | 49.984 | 50.986 | 49.458 | 16.9385 | 17.2549 | 822.2 | 0.3949 | 50.1427 | 17.0967 | 0.3164 | 33.046 | 1.9641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058274 | #VALUE! | #VALUE! | 2749.8984 | 0.00036365
4070 | 49.963 | 50.966 | 49.438 | 16.9411 | 17.26 | 821.5 | 0.3945 | 50.1223 | 17.1005 | 0.3189 | 33.0218 | 1.9621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058321 | #VALUE! | #VALUE! | 2749.5694 | 0.00036369
4075 | 50.038 | 51.041 | 49.513 | 16.9488 | 17.2626 | 822 | 0.3948 | 50.1973 | 17.1057 | 0.3138 | 33.0916 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 2745.4356 | 0.00036424
4080 | 50.066 | 51.069 | 49.517 | 16.9514 | 17.2704 | 820.8 | 0.3952 | 50.2173 | 17.1109 | 0.319 | 33.1064 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 2740.2021 | 0.00036494
4085 | 50.021 | 51.024 | 49.496 | 16.9592 | 17.2755 | 821.3 | 0.3946 | 50.1803 | 17.1173 | 0.3163 | 33.063 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2745.4746 | 0.00036424
4090 | 50.025 | 51.028 | 49.5 | 16.9566 | 17.2729 | 821.8 | 0.3958 | 50.1843 | 17.1148 | 0.3163 | 33.0696 | 1.9685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058168 | #VALUE! | #VALUE! | 2746.5977 | 0.00036409
4095 | 50.03 | 51.033 | 49.505 | 16.9436 | 17.2626 | 821.6 | 0.3936 | 50.1893 | 17.1031 | 0.319 | 33.0862 | 1.9576 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058428 | #VALUE! | #VALUE! | 2744.5474 | 0.00036436
4100 | 50.059 | 51.038 | 49.558 | 16.9385 | 17.2574 | 819.9 | 0.3951 | 50.2183 | 17.098 | 0.3189 | 33.1204 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 2736.0446 | 0.00036549
4105 | 50.065 | 51.044 | 49.54 | 16.9281 | 17.2497 | 821.8 | 0.3936 | 50.2163 | 17.0889 | 0.3216 | 33.1274 | 1.9576 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058428 | #VALUE! | #VALUE! | 2741.8014 | 0.00036472
4110 | 50.121 | 51.1 | 49.572 | 16.9411 | 17.26 | 821.8 | 0.3935 | 50.2643 | 17.1005 | 0.3189 | 33.1638 | 1.9571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005844 | #VALUE! | #VALUE! | 2738.7961 | 0.00036512
4115 | 50.104 | 51.083 | 49.555 | 16.9385 | 17.2626 | 823.5 | 0.3937 | 50.2473 | 17.1005 | 0.3241 | 33.1468 | 1.9581 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058416 | #VALUE! | #VALUE! | 2745.8692 | 0.00036418
4120 | 50.089 | 51.092 | 49.54 | 16.9488 | 17.2729 | 822.3 | 0.3948 | 50.2403 | 17.1108 | 0.3241 | 33.1295 | 1.9636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058286 | #VALUE! | #VALUE! | 2743.2998 | 0.00036452
4125 | 50.102 | 51.081 | 49.553 | 16.9566 | 17.2807 | 821.8 | 0.3959 | 50.2453 | 17.1186 | 0.3241 | 33.1267 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2741.8634 | 0.00036472
4130 | 50.089 | 51.068 | 49.54 | 16.9618 | 17.2885 | 821.8 | 0.3959 | 50.2323 | 17.1252 | 0.3267 | 33.1072 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2743.4784 | 0.0003645
4135 | 50.054 | 51.08 | 49.552 | 16.9643 | 17.291 | 823.2 | 0.3955 | 50.2287 | 17.1276 | 0.3267 | 33.101 | 1.9671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058203 | #VALUE! | #VALUE! | 2748.6641 | 0.00036381
4140 | 50.045 | 51.072 | 49.52 | 16.9669 | 17.2962 | 822.2 | 0.3952 | 50.2123 | 17.1316 | 0.3293 | 33.0808 | 1.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058239 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.0042 | 0.00036403
4145 | 50.061 | 51.04 | 49.536 | 16.9747 | 17.2988 | 821.9 | 0.3965 | 50.2123 | 17.1367 | 0.3241 | 33.0756 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 2746.4336 | 0.00036411
4150 | 50.053 | 51.056 | 49.528 | 16.9824 | 17.3143 | 820.8 | 0.3957 | 50.2123 | 17.1484 | 0.3319 | 33.064 | 1.9681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005818 | #VALUE! | #VALUE! | 2743.7202 | 0.00036447
4155 | 50.096 | 51.075 | 49.547 | 16.9824 | 17.3143 | 821.7 | 0.395 | 50.2393 | 17.1484 | 0.3319 | 33.091 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2744.4875 | 0.00036437
4160 | 50.115 | 51.07 | 49.566 | 16.9928 | 17.3298 | 820.6 | 0.3944 | 50.2503 | 17.1613 | 0.337 | 33.089 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 2740.975 | 0.00036483
4165 | 50.161 | 51.164 | 49.66 | 17.0057 | 17.3428 | 821.3 | 0.3936 | 50.3283 | 17.1743 | 0.3371 | 33.1541 | 1.9576 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058428 | #VALUE! | #VALUE! | 2737.9306 | 0.00036524
4170 | 50.183 | 51.21 | 49.682 | 17.0083 | 17.3557 | 823.3 | 0.3941 | 50.3583 | 17.182 | 0.3474 | 33.1763 | 1.9601 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058369 | #VALUE! | #VALUE! | 2742.7572 | 0.0003646
4175 | 50.205 | 51.208 | 49.656 | 17.029 | 17.3738 | 822 | 0.3944 | 50.3563 | 17.2014 | 0.3448 | 33.1549 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 2740.1939 | 0.00036494
4180 | 50.183 | 51.186 | 49.658 | 17.0342 | 17.3841 | 821.2 | 0.3939 | 50.3423 | 17.2092 | 0.3499 | 33.1332 | 1.9591 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058392 | #VALUE! | #VALUE! | 2739.3241 | 0.00036505
4185 | 50.184 | 51.163 | 49.659 | 17.0523 | 17.4048 | 822 | 0.395 | 50.3353 | 17.2285 | 0.3525 | 33.1068 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2744.1792 | 0.00036441
4190 | 50.235 | 51.238 | 49.71 | 17.0756 | 17.4307 | 823.3 | 0.3959 | 50.3943 | 17.2532 | 0.3551 | 33.1412 | 1.969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058156 | #VALUE! | #VALUE! | 2745.6662 | 0.00036421
4195 | 50.285 | 51.288 | 49.76 | 17.0937 | 17.4565 | 822.5 | 0.3938 | 50.4443 | 17.2751 | 0.3628 | 33.1692 | 1.9586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058404 | #VALUE! | #VALUE! | 2740.6786 | 0.00036487
4200 | 50.292 | 51.295 | 49.767 | 17.1067 | 17.4746 | 822.9 | 0.3937 | 50.4513 | 17.2906 | 0.3679 | 33.1607 | 1.9581 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058416 | #VALUE! | #VALUE! | 2742.7185 | 0.0003646
4205 | 50.297 | 51.3 | 49.748 | 17.1196 | 17.4927 | 821.9 | 0.3927 | 50.4483 | 17.3061 | 0.3731 | 33.1422 | 1.9531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058535 | #VALUE! | #VALUE! | 2740.9146 | 0.00036484
4210 | 50.303 | 51.282 | 49.777 | 17.1377 | 17.5134 | 822 | 0.3943 | 50.454 | 17.3255 | 0.3757 | 33.1285 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 2742.3845 | 0.00036465
4215 | 50.359 | 51.338 | 49.81 | 17.1532 | 17.5289 | 822.5 | 0.3923 | 50.5023 | 17.341 | 0.3757 | 33.1613 | 1.9511 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058583 | #VALUE! | #VALUE! | 2741.3357 | 0.00036479
4220 | 50.395 | 51.374 | 49.846 | 17.1843 | 17.5599 | 822 | 0.3942 | 50.5383 | 17.3721 | 0.3756 | 33.1662 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 2739.2603 | 0.00036506
4225 | 50.455 | 51.41 | 49.906 | 17.1998 | 17.5858 | 824.8 | 0.3923 | 50.5903 | 17.3928 | 0.386 | 33.1975 | 1.9511 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058583 | #VALUE! | #VALUE! | 2745.9996 | 0.00036417
4230 | 50.518 | 51.497 | 49.969 | 17.2205 | 17.6142 | 823.1 | 0.3915 | 50.6613 | 17.4173 | 0.3937 | 33.244 | 1.9472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058678 | #VALUE! | #VALUE! | 2736.5109 | 0.00036543
4235 | 50.487 | 51.442 | 49.938 | 17.2412 | 17.6375 | 823.7 | 0.3937 | 50.6223 | 17.4394 | 0.3963 | 33.183 | 1.9581 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058416 | #VALUE! | #VALUE! | 2743.5399 | 0.00036449
4240 | 50.484 | 51.463 | 49.935 | 17.2697 | 17.6685 | 822.2 | 0.3934 | 50.6273 | 17.4691 | 0.3988 | 33.1582 | 1.9566 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058452 | #VALUE! | #VALUE! | 2740.5879 | 0.00036489
4245 | 50.528 | 51.459 | 49.955 | 17.3033 | 17.7073 | 822.5 | 0.3923 | 50.6473 | 17.5053 | 0.404 | 33.142 | 1.9511 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058583 | #VALUE! | #VALUE! | 2742.9279 | 0.00036457
4250 | 50.506 | 51.437 | 49.933 | 17.3422 | 17.7461 | 822.1 | 0.395 | 50.6253 | 17.5441 | 0.4039 | 33.0812 | 1.9646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058262 | #VALUE! | #VALUE! | 2746.6369 | 0.00036408
4255 | 50.557 | 51.512 | 50.008 | 17.3654 | 17.7771 | 822 | 0.3946 | 50.6923 | 17.5712 | 0.4117 | 33.1211 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2742.9944 | 0.00036457
4260 | 50.61 | 51.541 | 50.037 | 17.3913 | 17.8133 | 821.4 | 0.3942 | 50.7293 | 17.6023 | 0.422 | 33.127 | 1.9606 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058357 | #VALUE! | #VALUE! | 2740.4999 | 0.0003649
4265 | 50.668 | 51.599 | 50.047 | 17.4224 | 17.8444 | 822.6 | 0.3951 | 50.7713 | 17.6334 | 0.422 | 33.1379 | 1.9651 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005825 | #VALUE! | #VALUE! | 2743.6008 | 0.00036448
4270 | 50.681 | 51.612 | 50.108 | 17.4689 | 17.8935 | 823.5 | 0.3946 | 50.8003 | 17.6812 | 0.4246 | 33.1191 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2748.1617 | 0.00036388
4275 | 50.767 | 51.723 | 50.194 | 17.5233 | 17.9581 | 824.3 | 0.3941 | 50.8947 | 17.7407 | 0.4348 | 33.154 | 1.9601 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058369 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.9412 | 0.00036391
4280 | 50.833 | 51.764 | 50.26 | 17.5725 | 18.015 | 823.7 | 0.3925 | 50.9523 | 17.7937 | 0.4425 | 33.1586 | 1.9521 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058559 | #VALUE! | #VALUE! | 2745.5587 | 0.00036422
4285 | 50.926 | 51.882 | 50.329 | 17.6139 | 18.0641 | 824 | 0.3922 | 51.0457 | 17.839 | 0.4502 | 33.2067 | 1.9506 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058595 | #VALUE! | #VALUE! | 2742.5817 | 0.00036462
4290 | 50.997 | 51.904 | 50.4 | 17.6734 | 18.1236 | 823.8 | 0.3927 | 51.1003 | 17.8985 | 0.4502 | 33.2018 | 1.9531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058535 | #VALUE! | #VALUE! | 2742.3151 | 0.00036466
4295 | 50.95 | 51.881 | 50.353 | 17.7019 | 18.1572 | 820.9 | 0.3944 | 51.0613 | 17.9295 | 0.4553 | 33.1318 | 1.9616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058333 | #VALUE! | #VALUE! | 2738.4391 | 0.00036517
4300 | 50.976 | 51.908 | 50.379 | 17.7433 | 18.2012 | 822.4 | 0.393 | 51.0877 | 17.9722 | 0.4579 | 33.1154 | 1.9546 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058499 | #VALUE! | #VALUE! | 2744.7988 | 0.00036433
4305 | 51.006 | 51.937 | 50.409 | 17.7873 | 18.2477 | 823 | 0.3918 | 51.1173 | 18.0175 | 0.4604 | 33.0998 | 1.9487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058642 | #VALUE! | #VALUE! | 2748.0945 | 0.00036389
4310 | 51.085 | 51.992 | 50.464 | 17.8209 | 18.2891 | 822.3 | 0.3946 | 51.1803 | 18.055 | 0.4682 | 33.1253 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2743.6435 | 0.00036448
4315 | 51.12 | 52.028 | 50.499 | 17.8753 | 18.346 | 822.6 | 0.3941 | 51.2157 | 18.1106 | 0.4707 | 33.105 | 1.9601 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058369 | #VALUE! | #VALUE! | 2746.3288 | 0.00036412
4320 | 51.181 | 52.089 | 50.56 | 17.9451 | 18.4184 | 823.4 | 0.3935 | 51.2767 | 18.1818 | 0.4733 | 33.0949 | 1.9571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005844 | #VALUE! | #VALUE! | 2749.8386 | 0.00036366
4325 | 51.237 | 52.169 | 50.616 | 17.9943 | 18.4727 | 823.1 | 0.3965 | 51.3407 | 18.2335 | 0.4784 | 33.1072 | 1.972 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058086 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.8197 | 0.00036392
4330 | 51.312 | 52.219 | 50.691 | 18.0642 | 18.5502 | 822.1 | 0.392 | 51.4073 | 18.3072 | 0.486 | 33.1001 | 1.9496 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058619 | #VALUE! | #VALUE! | 2745.0644 | 0.00036429
4335 | 51.385 | 52.269 | 50.74 | 18.1133 | 18.602 | 822.7 | 0.3937 | 51.4647 | 18.3576 | 0.4887 | 33.107 | 1.9581 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058416 | #VALUE! | #VALUE! | 2746.4967 | 0.0003641
4340 | 51.408 | 52.292 | 50.787 | 18.1547 | 18.6433 | 822.2 | 0.3935 | 51.4957 | 18.399 | 0.4886 | 33.0967 | 1.9571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005844 | #VALUE! | #VALUE! | 2745.6859 | 0.00036421
4345 | 51.445 | 52.353 | 50.825 | 18.1962 | 18.6821 | 822.4 | 0.3929 | 51.541 | 18.4392 | 0.4859 | 33.1018 | 1.9541 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058511 | #VALUE! | #VALUE! | 2745.9238 | 0.00036418
4350 | 51.555 | 52.463 | 50.934 | 18.2686 | 18.7494 | 823.1 | 0.3918 | 51.6507 | 18.509 | 0.4808 | 33.1417 | 1.9487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058642 | #VALUE! | #VALUE! | 2744.9592 | 0.0003643
4355 | 51.616 | 52.5 | 50.971 | 18.3152 | 18.8037 | 823.3 | 0.3931 | 51.6957 | 18.5594 | 0.4885 | 33.1362 | 1.9551 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058487 | #VALUE! | #VALUE! | 2746.0778 | 0.00036416
4360 | 51.672 | 52.556 | 51.027 | 18.3488 | 18.8399 | 823.3 | 0.3918 | 51.7517 | 18.5943 | 0.4911 | 33.1573 | 1.9487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058642 | #VALUE! | #VALUE! | 2744.3303 | 0.00036439
4365 | 51.727 | 52.611 | 51.082 | 18.398 | 18.8812 | 825.2 | 0.3912 | 51.8067 | 18.6396 | 0.4832 | 33.1671 | 1.9457 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058714 | #VALUE! | #VALUE! | 2749.855 | 0.00036366
4370 | 51.78 | 52.664 | 51.111 | 18.4472 | 18.9355 | 824.2 | 0.3907 | 51.8517 | 18.6913 | 0.4883 | 33.1603 | 1.9432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058775 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.0817 | 0.00036402
4375 | 51.831 | 52.715 | 51.186 | 18.499 | 18.9899 | 821.8 | 0.3916 | 51.9107 | 18.7445 | 0.4909 | 33.1662 | 1.9477 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058666 | #VALUE! | #VALUE! | 2738.5952 | 0.00036515
4380 | 51.859 | 52.767 | 51.238 | 18.5585 | 19.0519 | 824.1 | 0.3929 | 51.9547 | 18.8052 | 0.4934 | 33.1495 | 1.9541 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058511 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.6475 | 0.00036395
4385 | 51.91 | 52.818 | 51.265 | 18.6258 | 19.1269 | 823.5 | 0.3927 | 51.9977 | 18.8763 | 0.5011 | 33.1213 | 1.9531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058535 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.9805 | 0.0003639
4390 | 52.014 | 52.874 | 51.345 | 18.6853 | 19.1941 | 827.6 | 0.3915 | 52.0777 | 18.9397 | 0.5088 | 33.138 | 1.9472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058678 | #VALUE! | #VALUE! | 2760.2744 | 0.00036228
4395 | 52.071 | 52.932 | 51.403 | 18.719 | 19.2433 | 824.3 | 0.3921 | 52.1353 | 18.9811 | 0.5243 | 33.1542 | 1.9501 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058607 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.9233 | 0.00036391
4400 | 52.106 | 52.991 | 51.437 | 18.7526 | 19.2898 | 825.6 | 0.3919 | 52.178 | 19.0212 | 0.5372 | 33.1568 | 1.9492 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058631 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.0398 | 0.00036337
4405 | 52.079 | 52.916 | 51.363 | 18.5714 | 19.1554 | 824.1 | 0.3917 | 52.1193 | 18.8634 | 0.584 | 33.2559 | 1.9482 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058654 | #VALUE! | #VALUE! | 2738.851 | 0.00036512
4410 | 51.884 | 52.792 | 51.239 | 18.5611 | 19.1114 | 825.2 | 0.3943 | 51.9717 | 18.8362 | 0.5503 | 33.1354 | 1.9611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058345 | #VALUE! | #VALUE! | 2752.4816 | 0.00036331
4415 | 51.999 | 52.836 | 51.307 | 18.6542 | 19.189 | 823.9 | 0.3936 | 52.0473 | 18.9216 | 0.5348 | 33.1257 | 1.9576 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058428 | #VALUE! | #VALUE! | 2748.9487 | 0.00036378
4420 | 52.059 | 52.896 | 51.343 | 18.7371 | 19.2666 | 823.1 | 0.3946 | 52.0993 | 19.0019 | 0.5295 | 33.0975 | 1.9626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058309 | #VALUE! | #VALUE! | 2748.6236 | 0.00036382
4425 | 52.076 | 52.936 | 51.407 | 18.8069 | 19.3364 | 823.7 | 0.397 | 52.1397 | 19.0717 | 0.5295 | 33.068 | 1.9745 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00058027 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.0783 | 0.00036323
4430 | 52.194 | 53.031 | 51.501 | 18.8665 | 19.401 | 824.7 | 0.394 | 52.242 | 19.1337 | 0.5345 | 33.1082 | 1.9596 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005838 | #VALUE! | #VALUE! | 2753.071 | 0.00036323
4445 | 55.341 | 56.274 | 54.791 | 17.1481 | 17.8639 | 817 | 0.2362 | 55.4687 | 17.506 | 0.7158 | 37.9627 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 2378.6086 | 0.00042041
4450 | 56.178 | 57.112 | 55.604 | 17.5958 | 18.3189 | 818.1 | 0.2361 | 56.298 | 17.9574 | 0.7231 | 38.3406 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 2358.3299 | 0.00042403
4455 | 56.713 | 57.647 | 56.139 | 18.0279 | 18.7663 | 817.3 | 0.2368 | 56.833 | 18.3971 | 0.7384 | 38.4359 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 2350.1852 | 0.0004255
4460 | 57.171 | 58.105 | 56.572 | 18.4239 | 19.1697 | 817.9 | 0.2364 | 57.2827 | 18.7968 | 0.7458 | 38.4859 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 2348.857 | 0.00042574
4465 | 57.531 | 58.489 | 56.956 | 18.7655 | 19.5111 | 818.1 | 0.2357 | 57.6587 | 19.1383 | 0.7456 | 38.5204 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 2347.3271 | 0.00042602
4470 | 57.941 | 58.899 | 57.367 | 19.1357 | 19.8732 | 820.6 | 0.2343 | 58.069 | 19.5044 | 0.7375 | 38.5645 | 1.1653 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008848 | #VALUE! | #VALUE! | 2351.8027 | 0.00042521
4475 | 58.335 | 59.245 | 57.712 | 19.4592 | 20.2016 | 823.4 | 0.2358 | 58.4307 | 19.8304 | 0.7424 | 38.6003 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 2357.6438 | 0.00042415
4480 | 58.665 | 59.551 | 58.042 | 19.7025 | 20.4707 | 819.5 | 0.2349 | 58.7527 | 20.0866 | 0.7682 | 38.6661 | 1.1683 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088299 | #VALUE! | #VALUE! | 2342.4838 | 0.0004269
4485 | 58.887 | 59.822 | 58.288 | 19.9769 | 20.7371 | 820.8 | 0.2351 | 58.999 | 20.357 | 0.7602 | 38.642 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 2347.661 | 0.00042596
4490 | 59.192 | 60.103 | 58.57 | 20.2305 | 21.0061 | 821.7 | 0.2353 | 59.2883 | 20.6183 | 0.7756 | 38.67 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 2348.5314 | 0.0004258
4495 | 59.534 | 60.445 | 58.935 | 20.567 | 21.3294 | 826.4 | 0.2345 | 59.638 | 20.9482 | 0.7624 | 38.6898 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 2360.758 | 0.00042359
4500 | 59.792 | 60.727 | 59.169 | 20.769 | 21.5519 | 825.2 | 0.2348 | 59.896 | 21.1605 | 0.7829 | 38.7356 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 2354.5457 | 0.00042471
4505 | 60.086 | 61.021 | 59.511 | 21.0692 | 21.8416 | 824.7 | 0.2347 | 60.206 | 21.4554 | 0.7724 | 38.7506 | 1.1673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008836 | #VALUE! | #VALUE! | 2352.2052 | 0.00042513
4510 | 60.368 | 61.303 | 59.745 | 21.2401 | 22.0253 | 822.6 | 0.2344 | 60.472 | 21.6327 | 0.7852 | 38.8393 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 2340.8574 | 0.00042719
4515 | 60.658 | 61.545 | 60.01 | 21.442 | 22.2219 | 824.7 | 0.2335 | 60.7377 | 21.8319 | 0.7799 | 38.9057 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 2342.827 | 0.00042683
4520 | 60.887 | 61.774 | 60.216 | 21.5896 | 22.3746 | 826.4 | 0.2331 | 60.959 | 21.9821 | 0.785 | 38.9769 | 1.1593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088844 | #VALUE! | #VALUE! | 2343.3689 | 0.00042674
4525 | 61.102 | 62.013 | 60.455 | 21.8148 | 22.5971 | 824.8 | 0.2348 | 61.19 | 22.206 | 0.7823 | 38.9841 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 2338.4029 | 0.00042764
4530 | 61.201 | 62.136 | 60.602 | 21.9365 | 22.7187 | 826.9 | 0.2344 | 61.313 | 22.3276 | 0.7822 | 38.9854 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 2344.2754 | 0.00042657
4535 | 61.428 | 62.316 | 60.757 | 22.0867 | 22.8662 | 827.5 | 0.234 | 61.5003 | 22.4764 | 0.7795 | 39.0239 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 2343.663 | 0.00042668
4540 | 61.589 | 62.477 | 60.942 | 22.2291 | 23.0137 | 827.1 | 0.2344 | 61.6693 | 22.6214 | 0.7846 | 39.0479 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 2341.0873 | 0.00042715
4545 | 61.851 | 62.763 | 61.179 | 22.387 | 23.1741 | 827.7 | 0.2345 | 61.931 | 22.7806 | 0.7871 | 39.1504 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 2336.6509 | 0.00042796
4550 | 61.947 | 62.907 | 61.347 | 22.5139 | 23.2983 | 829.5 | 0.2329 | 62.067 | 22.9061 | 0.7844 | 39.1609 | 1.1583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088905 | #VALUE! | #VALUE! | 2341.1076 | 0.00042715
4555 | 62.167 | 63.079 | 61.519 | 22.6355 | 23.4199 | 831.7 | 0.2338 | 62.255 | 23.0277 | 0.7844 | 39.2273 | 1.1628 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088632 | #VALUE! | #VALUE! | 2343.3433 | 0.00042674
4560 | 62.338 | 63.274 | 61.69 | 22.7521 | 23.5363 | 830.5 | 0.233 | 62.434 | 23.1442 | 0.7842 | 39.2898 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 2336.24 | 0.00042804
4565 | 62.584 | 63.472 | 61.912 | 22.8996 | 23.6968 | 831.5 | 0.2334 | 62.656 | 23.2982 | 0.7972 | 39.3578 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 2335.0118 | 0.00042826
4570 | 62.685 | 63.645 | 62.061 | 22.998 | 23.7977 | 831.1 | 0.2322 | 62.797 | 23.3978 | 0.7997 | 39.3991 | 1.1549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008912 | #VALUE! | #VALUE! | 2331.4391 | 0.00042892
4575 | 62.787 | 63.723 | 62.163 | 23.0861 | 23.896 | 830.8 | 0.2316 | 62.891 | 23.4911 | 0.8099 | 39.3999 | 1.1519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089304 | #VALUE! | #VALUE! | 2330.5502 | 0.00042908
4580 | 62.936 | 63.848 | 62.264 | 23.1508 | 23.9529 | 832.8 | 0.2324 | 63.016 | 23.5519 | 0.8021 | 39.4641 | 1.1559 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089058 | #VALUE! | #VALUE! | 2332.3601 | 0.00042875
4585 | 63.131 | 64.043 | 62.459 | 23.2751 | 24.072 | 832.8 | 0.232 | 63.211 | 23.6735 | 0.7969 | 39.5374 | 1.1539 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089181 | #VALUE! | #VALUE! | 2328.036 | 0.00042955
4590 | 63.18 | 64.14 | 62.556 | 23.3476 | 24.1393 | 831.9 | 0.2322 | 63.292 | 23.7434 | 0.7917 | 39.5485 | 1.1549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008912 | #VALUE! | #VALUE! | 2324.8675 | 0.00043013
4595 | 63.324 | 64.284 | 62.7 | 23.4486 | 24.2402 | 832.9 | 0.232 | 63.436 | 23.8444 | 0.7916 | 39.5916 | 1.1539 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089181 | #VALUE! | #VALUE! | 2325.1311 | 0.00043008
4600 | 63.536 | 64.472 | 62.864 | 23.5185 | 24.3178 | 835 | 0.2319 | 63.624 | 23.9182 | 0.7993 | 39.7058 | 1.1534 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089212 | #VALUE! | #VALUE! | 2324.2863 | 0.00043024
4605 | 63.671 | 64.631 | 63.023 | 23.622 | 24.4213 | 833.4 | 0.232 | 63.775 | 24.0217 | 0.7993 | 39.7533 | 1.1539 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089181 | #VALUE! | #VALUE! | 2317.0607 | 0.00043158
4610 | 63.679 | 64.64 | 63.031 | 23.6661 | 24.4576 | 835.6 | 0.2318 | 63.7833 | 24.0618 | 0.7915 | 39.7215 | 1.1529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089243 | #VALUE! | #VALUE! | 2325.041 | 0.0004301
4615 | 63.779 | 64.739 | 63.155 | 23.7645 | 24.5481 | 834.8 | 0.2316 | 63.891 | 24.1563 | 0.7836 | 39.7347 | 1.1519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089304 | #VALUE! | #VALUE! | 2322.0424 | 0.00043066
4620 | 63.92 | 64.857 | 63.272 | 23.8033 | 24.5844 | 835.1 | 0.2311 | 64.0163 | 24.1939 | 0.7811 | 39.8225 | 1.1494 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089459 | #VALUE! | #VALUE! | 2317.7564 | 0.00043145
4625 | 63.957 | 64.942 | 63.333 | 23.8914 | 24.6542 | 834.5 | 0.2323 | 64.0773 | 24.2728 | 0.7628 | 39.8045 | 1.1554 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089089 | #VALUE! | #VALUE! | 2317.1356 | 0.00043157
4630 | 63.962 | 64.947 | 63.362 | 23.8939 | 24.6542 | 836.1 | 0.2322 | 64.0903 | 24.274 | 0.7603 | 39.8163 | 1.1549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008912 | #VALUE! | #VALUE! | 2320.8931 | 0.00043087
4635 | 64.099 | 65.06 | 63.451 | 23.9664 | 24.7138 | 835.5 | 0.2324 | 64.2033 | 24.3401 | 0.7474 | 39.8632 | 1.1559 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089058 | #VALUE! | #VALUE! | 2316.4961 | 0.00043169
4640 | 64.157 | 65.117 | 63.509 | 23.9457 | 24.706 | 835.3 | 0.2323 | 64.261 | 24.3258 | 0.7603 | 39.9352 | 1.1554 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089089 | #VALUE! | #VALUE! | 2311.7709 | 0.00043257
4645 | 64.202 | 65.186 | 63.554 | 23.9872 | 24.7293 | 834.5 | 0.2318 | 64.314 | 24.3583 | 0.7421 | 39.9558 | 1.1529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089243 | #VALUE! | #VALUE! | 2308.3661 | 0.00043321
4650 | 64.258 | 65.266 | 63.634 | 23.9768 | 24.7293 | 837.1 | 0.2307 | 64.386 | 24.353 | 0.7525 | 40.0329 | 1.1474 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089583 | #VALUE! | #VALUE! | 2311.0928 | 0.0004327
4655 | 64.328 | 65.313 | 63.704 | 23.9846 | 24.7267 | 838.2 | 0.2322 | 64.4483 | 24.3557 | 0.7421 | 40.0927 | 1.1549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008912 | #VALUE! | #VALUE! | 2310.682 | 0.00043277
4660 | 64.361 | 65.321 | 63.712 | 23.9768 | 24.7267 | 837.5 | 0.2312 | 64.4647 | 24.3517 | 0.7499 | 40.1129 | 1.1499 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00089428 | #VALUE! | #VALUE! | 2307.5877 | 0.00043335
4665 | 64.284 | 65.293 | 63.66 | 23.9716 | 24.7164 | 837.1 | 0.2327 | 64.4123 | 24.344 | 0.7448 | 40.0683 | 1.1574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088967 | #VALUE! | #VALUE! | 2309.0519 | 0.00043308
4670 | 64.311 | 65.296 | 63.663 | 23.9768 | 24.7164 | 836.3 | 0.2332 | 64.4233 | 24.3466 | 0.7396 | 40.0767 | 1.1598 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088814 | #VALUE! | #VALUE! | 2306.3617 | 0.00043358
4675 | 64.305 | 65.265 | 63.68 | 23.9664 | 24.706 | 836.8 | 0.2322 | 64.4167 | 24.3362 | 0.7396 | 40.0805 | 1.1549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008912 | #VALUE! | #VALUE! | 2307.5257 | 0.00043336
4680 | 64.356 | 65.317 | 63.684 | 23.982 | 24.7138 | 836.8 | 0.2329 | 64.4523 | 24.3479 | 0.7318 | 40.1044 | 1.1583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088905 | #VALUE! | #VALUE! | 2306.1467 | 0.00043362
4685 | 64.347 | 65.259 | 63.651 | 23.9561 | 24.6879 | 836.8 | 0.2341 | 64.419 | 24.322 | 0.7318 | 40.097 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 2306.5742 | 0.00043354
4690 | 64.373 | 65.309 | 63.701 | 23.9639 | 24.6957 | 834.5 | 0.2322 | 64.461 | 24.3298 | 0.7318 | 40.1312 | 1.1549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008912 | #VALUE! | #VALUE! | 2298.2742 | 0.00043511
4695 | 64.242 | 65.25 | 63.642 | 23.8732 | 24.5896 | 837.1 | 0.2333 | 64.378 | 24.2314 | 0.7164 | 40.1466 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 2304.5504 | 0.00043392
4700 | 64.189 | 65.174 | 63.565 | 23.8162 | 24.4964 | 837.2 | 0.233 | 64.3093 | 24.1563 | 0.6802 | 40.153 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 2304.4564 | 0.00043394
4705 | 64.099 | 65.132 | 63.499 | 23.6868 | 24.3618 | 836.6 | 0.2333 | 64.2433 | 24.0243 | 0.675 | 40.219 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 2299.0259 | 0.00043497
4710 | 64.014 | 65.046 | 63.414 | 23.6039 | 24.2557 | 836.8 | 0.2335 | 64.158 | 23.9298 | 0.6518 | 40.2282 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 2299.0516 | 0.00043496
4715 | 63.861 | 64.894 | 63.261 | 23.4641 | 24.103 | 837.4 | 0.2337 | 64.0053 | 23.7836 | 0.6389 | 40.2218 | 1.1623 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088662 | #VALUE! | #VALUE! | 2301.0671 | 0.00043458
4720 | 63.784 | 64.768 | 63.136 | 23.3554 | 23.9736 | 836.7 | 0.234 | 63.896 | 23.6645 | 0.6182 | 40.2315 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 2298.5883 | 0.00043505
4725 | 63.589 | 64.621 | 63.013 | 23.2155 | 23.8287 | 836.5 | 0.2342 | 63.741 | 23.5221 | 0.6132 | 40.2189 | 1.1648 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008851 | #VALUE! | #VALUE! | 2298.7588 | 0.00043502
4730 | 63.42 | 64.453 | 62.844 | 23.1275 | 23.7175 | 835.8 | 0.2335 | 63.5723 | 23.4225 | 0.59 | 40.1498 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 2300.7862 | 0.00043463
4735 | 63.347 | 64.403 | 62.795 | 23.011 | 23.5984 | 836.6 | 0.2338 | 63.515 | 23.3047 | 0.5874 | 40.2103 | 1.1628 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088632 | #VALUE! | #VALUE! | 2299.5253 | 0.00043487
4740 | 63.275 | 64.308 | 62.675 | 22.8789 | 23.4509 | 835.9 | 0.2334 | 63.4193 | 23.1649 | 0.572 | 40.2544 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 2295.0822 | 0.00043571
4745 | 63.159 | 64.191 | 62.559 | 22.7521 | 23.319 | 835.5 | 0.2335 | 63.303 | 23.0356 | 0.5669 | 40.2674 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 2293.2424 | 0.00043606
4750 | 63 | 64.032 | 62.424 | 22.6252 | 23.1844 | 834.9 | 0.2341 | 63.152 | 22.9048 | 0.5592 | 40.2472 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 2292.7486 | 0.00043616
4755 | 62.866 | 63.946 | 62.314 | 22.5553 | 23.099 | 835.3 | 0.2332 | 63.042 | 22.8271 | 0.5437 | 40.2148 | 1.1598 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088814 | #VALUE! | #VALUE! | 2295.6922 | 0.0004356
4760 | 62.741 | 63.797 | 62.189 | 22.4388 | 22.9826 | 834.2 | 0.2342 | 62.909 | 22.7107 | 0.5438 | 40.1983 | 1.1648 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008851 | #VALUE! | #VALUE! | 2293.613 | 0.00043599
4765 | 62.597 | 63.652 | 62.045 | 22.3585 | 22.8869 | 834.8 | 0.2346 | 62.7647 | 22.6227 | 0.5284 | 40.142 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 2298.4837 | 0.00043507
4770 | 62.46 | 63.516 | 61.908 | 22.242 | 22.773 | 837.7 | 0.234 | 62.628 | 22.5075 | 0.531 | 40.1205 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 2307.7025 | 0.00043333
4775 | 62.31 | 63.39 | 61.758 | 22.1643 | 22.6825 | 828.7 | 0.2357 | 62.486 | 22.4234 | 0.5182 | 40.0626 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 2286.2086 | 0.00043741
4780 | 62.196 | 63.228 | 61.644 | 22.0556 | 22.5764 | 830.5 | 0.235 | 62.356 | 22.316 | 0.5208 | 40.04 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 2292.4676 | 0.00043621
4785 | 62.045 | 63.077 | 61.469 | 21.9469 | 22.4548 | 831.5 | 0.236 | 62.197 | 22.2008 | 0.5079 | 39.9962 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 2297.7443 | 0.00043521
4790 | 61.911 | 62.991 | 61.383 | 21.8381 | 22.3384 | 832 | 0.2358 | 62.095 | 22.0882 | 0.5003 | 40.0067 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 2298.5169 | 0.00043506
4795 | 61.767 | 62.823 | 61.216 | 21.6983 | 22.1987 | 831.7 | 0.2353 | 61.9353 | 21.9485 | 0.5004 | 39.9868 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 2298.8325 | 0.000435
4800 | 61.687 | 62.742 | 61.135 | 21.6129 | 22.1055 | 832.4 | 0.2363 | 61.8547 | 21.8592 | 0.4926 | 39.9955 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 2300.2707 | 0.00043473
4805 | 61.556 | 62.611 | 61.004 | 21.4809 | 21.971 | 831.9 | 0.2362 | 61.7237 | 21.726 | 0.4901 | 39.9977 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 2298.7596 | 0.00043502
4810 | 61.442 | 62.522 | 60.891 | 21.4084 | 21.883 | 832.7 | 0.2366 | 61.6183 | 21.6457 | 0.4746 | 39.9726 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 2302.4141 | 0.00043433
4815 | 61.393 | 62.449 | 60.842 | 21.3152 | 21.7925 | 831.1 | 0.2368 | 61.5613 | 21.5539 | 0.4773 | 40.0075 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 2295.9884 | 0.00043554
4820 | 61.224 | 62.327 | 60.72 | 21.2349 | 21.7045 | 829.4 | 0.2364 | 61.4237 | 21.4697 | 0.4696 | 39.954 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 2294.3611 | 0.00043585
4825 | 61.148 | 62.227 | 60.62 | 21.178 | 21.6476 | 831 | 0.237 | 61.3317 | 21.4128 | 0.4696 | 39.9189 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 2300.8084 | 0.00043463
4830 | 61.092 | 62.147 | 60.54 | 21.0951 | 21.5623 | 830.4 | 0.2363 | 61.2597 | 21.3287 | 0.4672 | 39.931 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 2298.4505 | 0.00043508
4835 | 61.013 | 62.093 | 60.486 | 21.0589 | 21.5235 | 830.2 | 0.2371 | 61.1973 | 21.2912 | 0.4646 | 39.9061 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 2299.3269 | 0.00043491
4840 | 60.961 | 62.04 | 60.433 | 20.9916 | 21.4484 | 829.6 | 0.2363 | 61.1447 | 21.22 | 0.4568 | 39.9247 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 2296.5985 | 0.00043543
4845 | 60.93 | 62.033 | 60.426 | 20.9502 | 21.4045 | 829.9 | 0.2361 | 61.1297 | 21.1774 | 0.4543 | 39.9523 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 2295.839 | 0.00043557
4850 | 60.853 | 61.957 | 60.35 | 20.8906 | 21.345 | 829.1 | 0.2371 | 61.0533 | 21.1178 | 0.4544 | 39.9355 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 2294.5898 | 0.00043581
4855 | 60.757 | 61.812 | 60.229 | 20.8337 | 21.2803 | 828.8 | 0.2374 | 60.9327 | 21.057 | 0.4466 | 39.8757 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 2297.2033 | 0.00043531
4860 | 60.71 | 61.813 | 60.207 | 20.7948 | 21.2441 | 828.4 | 0.2361 | 60.91 | 21.0194 | 0.4493 | 39.8905 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 2295.2379 | 0.00043568
4865 | 60.668 | 61.747 | 60.164 | 20.7198 | 21.1639 | 829.6 | 0.2371 | 60.8597 | 20.9418 | 0.4441 | 39.9178 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 2296.9926 | 0.00043535
4870 | 60.605 | 61.708 | 60.102 | 20.681 | 21.1225 | 823.8 | 0.2369 | 60.805 | 20.9017 | 0.4415 | 39.9032 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 2281.7663 | 0.00043826
4875 | 60.571 | 61.65 | 60.068 | 20.6162 | 21.0552 | 829.2 | 0.2355 | 60.763 | 20.8357 | 0.439 | 39.9273 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 2295.3398 | 0.00043567
4880 | 60.518 | 61.621 | 60.014 | 20.5774 | 21.0139 | 827.8 | 0.237 | 60.7177 | 20.7956 | 0.4365 | 39.922 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 2291.7677 | 0.00043634
4885 | 60.422 | 61.525 | 59.918 | 20.5204 | 20.9518 | 827.2 | 0.2366 | 60.6217 | 20.7361 | 0.4314 | 39.8856 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 2292.1994 | 0.00043626
4890 | 60.4 | 61.503 | 59.897 | 20.4583 | 20.8871 | 829.5 | 0.2357 | 60.6 | 20.6727 | 0.4288 | 39.9273 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 2296.1703 | 0.00043551
4895 | 60.31 | 61.413 | 59.855 | 20.4376 | 20.8587 | 826.7 | 0.2363 | 60.526 | 20.6482 | 0.4211 | 39.8779 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 2291.2572 | 0.00043644
4900 | 60.227 | 61.33 | 59.748 | 20.3781 | 20.794 | 826.4 | 0.2365 | 60.435 | 20.5861 | 0.4159 | 39.849 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 2292.0868 | 0.00043628
4905 | 60.193 | 61.296 | 59.69 | 20.3548 | 20.7655 | 824.3 | 0.237 | 60.393 | 20.5602 | 0.4107 | 39.8329 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 2287.1864 | 0.00043722
4910 | 60.117 | 61.22 | 59.614 | 20.303 | 20.7164 | 826.3 | 0.2384 | 60.317 | 20.5097 | 0.4134 | 39.8073 | 1.1857 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087261 | #VALUE! | #VALUE! | 2294.2074 | 0.00043588
4915 | 60.021 | 61.148 | 59.566 | 20.2719 | 20.6776 | 826.2 | 0.238 | 60.245 | 20.4748 | 0.4057 | 39.7702 | 1.1837 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087378 | #VALUE! | #VALUE! | 2296.0667 | 0.00043553
4920 | 60.074 | 61.201 | 59.595 | 20.2253 | 20.6362 | 825.8 | 0.2376 | 60.29 | 20.4307 | 0.4109 | 39.8593 | 1.1817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087496 | #VALUE! | #VALUE! | 2289.8308 | 0.00043671
4925 | 60.084 | 61.234 | 59.628 | 20.1529 | 20.5638 | 826.8 | 0.2352 | 60.3153 | 20.3584 | 0.4109 | 39.957 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 2286.9961 | 0.00043725
4930 | 60.025 | 61.176 | 59.57 | 20.1244 | 20.5276 | 825.4 | 0.2369 | 60.257 | 20.326 | 0.4032 | 39.931 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 2284.6092 | 0.00043771
4935 | 59.923 | 61.05 | 59.468 | 20.0597 | 20.4629 | 825 | 0.2356 | 60.147 | 20.2613 | 0.4032 | 39.8857 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 2286.0955 | 0.00043743
4940 | 59.876 | 61.026 | 59.42 | 19.9976 | 20.3982 | 825.4 | 0.2377 | 60.1073 | 20.1979 | 0.4006 | 39.9094 | 1.1822 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087466 | #VALUE! | #VALUE! | 2285.8438 | 0.00043748
4945 | 59.831 | 60.958 | 59.352 | 19.938 | 20.3413 | 826.7 | 0.2371 | 60.047 | 20.1396 | 0.4033 | 39.9074 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 2289.5635 | 0.00043676
4950 | 59.793 | 60.92 | 59.338 | 19.8759 | 20.2741 | 826.7 | 0.2364 | 60.017 | 20.075 | 0.3982 | 39.942 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 2287.5773 | 0.00043714
4955 | 59.725 | 60.876 | 59.294 | 19.85 | 20.2456 | 825.5 | 0.236 | 59.965 | 20.0478 | 0.3956 | 39.9172 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 2285.6759 | 0.00043751
4960 | 59.614 | 60.765 | 59.159 | 19.7672 | 20.1654 | 825.5 | 0.2368 | 59.846 | 19.9663 | 0.3982 | 39.8797 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 2287.8252 | 0.0004371
4965 | 59.634 | 60.736 | 59.131 | 19.7232 | 20.1163 | 825.2 | 0.2369 | 59.8337 | 19.9198 | 0.3931 | 39.9139 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 2285.0332 | 0.00043763
4970 | 59.616 | 60.743 | 59.161 | 19.6714 | 20.062 | 825.2 | 0.236 | 59.84 | 19.8667 | 0.3906 | 39.9733 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 2281.6386 | 0.00043828
4975 | 59.514 | 60.641 | 59.059 | 19.6041 | 19.9922 | 824.2 | 0.2364 | 59.738 | 19.7981 | 0.3881 | 39.9398 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 2280.7822 | 0.00043845
4980 | 59.538 | 60.689 | 59.083 | 19.5731 | 19.9611 | 825.7 | 0.2362 | 59.77 | 19.7671 | 0.388 | 40.0029 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 2281.3318 | 0.00043834
4985 | 59.43 | 60.581 | 58.975 | 19.5084 | 19.899 | 824.6 | 0.2375 | 59.662 | 19.7037 | 0.3906 | 39.9583 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 2280.8355 | 0.00043844
4990 | 59.357 | 60.507 | 58.925 | 19.4773 | 19.8551 | 825.5 | 0.2376 | 59.5963 | 19.6662 | 0.3778 | 39.9301 | 1.1817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087496 | #VALUE! | #VALUE! | 2284.9356 | 0.00043765
4995 | 59.276 | 60.45 | 58.844 | 19.4229 | 19.8034 | 824.6 | 0.2379 | 59.5233 | 19.6132 | 0.3805 | 39.9102 | 1.1832 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087407 | #VALUE! | #VALUE! | 2283.5853 | 0.00043791
5000 | 59.182 | 60.332 | 58.75 | 19.3531 | 19.7284 | 824.3 | 0.238 | 59.4213 | 19.5407 | 0.3753 | 39.8806 | 1.1837 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087378 | #VALUE! | #VALUE! | 2284.4488 | 0.00043774
5005 | 59.173 | 60.347 | 58.766 | 19.3246 | 19.6973 | 824.3 | 0.2373 | 59.4287 | 19.511 | 0.3727 | 39.9177 | 1.1802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087584 | #VALUE! | #VALUE! | 2282.3237 | 0.00043815
5010 | 59.192 | 60.343 | 58.785 | 19.2495 | 19.6275 | 825.2 | 0.2353 | 59.44 | 19.4385 | 0.378 | 40.0015 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 2280.0301 | 0.00043859
5015 | 59.153 | 60.328 | 58.746 | 19.2029 | 19.5783 | 824.2 | 0.237 | 59.409 | 19.3906 | 0.3754 | 40.0184 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 2276.3054 | 0.00043931
5020 | 59.117 | 60.292 | 58.686 | 19.146 | 19.5214 | 823 | 0.236 | 59.365 | 19.3337 | 0.3754 | 40.0313 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 2272.2587 | 0.00044009
5025 | 59.064 | 60.238 | 58.681 | 19.0942 | 19.4671 | 825.4 | 0.2367 | 59.3277 | 19.2807 | 0.3729 | 40.047 | 1.1772 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087762 | #VALUE! | #VALUE! | 2277.9906 | 0.00043898
5030 | 59.063 | 60.213 | 58.631 | 19.0787 | 19.4439 | 824.3 | 0.2375 | 59.3023 | 19.2613 | 0.3652 | 40.041 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 2275.2947 | 0.0004395
5035 | 59.019 | 60.194 | 58.636 | 19.0269 | 19.3999 | 823.9 | 0.235 | 59.283 | 19.2134 | 0.373 | 40.0696 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 2272.5693 | 0.00044003
5040 | 59 | 60.198 | 58.593 | 18.9959 | 19.3637 | 823.4 | 0.2362 | 59.2637 | 19.1798 | 0.3678 | 40.0839 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 2270.3818 | 0.00044045
5045 | 58.89 | 60.065 | 58.483 | 18.9804 | 19.3456 | 821.4 | 0.2377 | 59.146 | 19.163 | 0.3652 | 39.983 | 1.1822 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087466 | #VALUE! | #VALUE! | 2270.5808 | 0.00044042
5050 | 58.874 | 60.048 | 58.467 | 18.9545 | 19.3171 | 823.7 | 0.2375 | 59.1297 | 19.1358 | 0.3626 | 39.9939 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 2276.32 | 0.00043931
5055 | 58.885 | 60.059 | 58.478 | 18.9597 | 19.3197 | 821.9 | 0.2366 | 59.1407 | 19.1397 | 0.36 | 40.001 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 2270.9425 | 0.00044035
5060 | 58.847 | 60.045 | 58.439 | 18.9364 | 19.2964 | 823.4 | 0.2375 | 59.1103 | 19.1164 | 0.36 | 39.9939 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 2275.4871 | 0.00043947
5065 | 58.788 | 59.986 | 58.405 | 18.9105 | 19.2706 | 824.3 | 0.2372 | 59.0597 | 19.0906 | 0.3601 | 39.9691 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 2279.3887 | 0.00043871
5070 | 58.822 | 59.996 | 58.439 | 18.9131 | 19.2732 | 824.5 | 0.2381 | 59.0857 | 19.0932 | 0.3601 | 39.9925 | 1.1842 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087349 | #VALUE! | #VALUE! | 2278.6077 | 0.00043886
5075 | 58.809 | 60.008 | 58.426 | 18.8794 | 19.2395 | 823.2 | 0.237 | 59.081 | 19.0594 | 0.3601 | 40.0215 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 2273.3646 | 0.00043988
5080 | 58.796 | 59.97 | 58.389 | 18.8716 | 19.2318 | 822.8 | 0.2377 | 59.0517 | 19.0517 | 0.3602 | 40 | 1.1822 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087466 | #VALUE! | #VALUE! | 2273.486 | 0.00043985
5085 | 58.71 | 59.908 | 58.327 | 18.838 | 19.1982 | 820.8 | 0.2377 | 58.9817 | 19.0181 | 0.3602 | 39.9636 | 1.1822 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087466 | #VALUE! | #VALUE! | 2270.0256 | 0.00044052
5090 | 58.649 | 59.847 | 58.29 | 18.8173 | 19.1697 | 822.4 | 0.2372 | 58.9287 | 18.9935 | 0.3524 | 39.9352 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 2276.068 | 0.00043935
5095 | 58.607 | 59.805 | 58.224 | 18.8018 | 19.1516 | 822.8 | 0.2379 | 58.8787 | 18.9767 | 0.3498 | 39.902 | 1.1832 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087407 | #VALUE! | #VALUE! | 2279.0698 | 0.00043878
5100 | 58.64 | 59.838 | 58.256 | 18.7681 | 19.1232 | 821.7 | 0.2368 | 58.9113 | 18.9457 | 0.3551 | 39.9657 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 2272.3943 | 0.00044006
5105 | 58.621 | 59.795 | 58.238 | 18.7733 | 19.118 | 821.9 | 0.2373 | 58.8847 | 18.9457 | 0.3447 | 39.939 | 1.1802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087584 | #VALUE! | #VALUE! | 2274.465 | 0.00043966
5110 | 58.581 | 59.779 | 58.197 | 18.7423 | 19.0921 | 821.3 | 0.2374 | 58.8523 | 18.9172 | 0.3498 | 39.9351 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 2273.0256 | 0.00043994
5115 | 58.536 | 59.734 | 58.153 | 18.7112 | 19.0611 | 820.7 | 0.2372 | 58.8077 | 18.8862 | 0.3499 | 39.9215 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 2272.1398 | 0.00044011
5120 | 58.54 | 59.738 | 58.18 | 18.7086 | 19.0559 | 821.9 | 0.238 | 58.8193 | 18.8822 | 0.3473 | 39.9371 | 1.1837 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087378 | #VALUE! | #VALUE! | 2274.5751 | 0.00043964
5125 | 58.469 | 59.643 | 58.062 | 18.6672 | 19.0172 | 822.1 | 0.2387 | 58.7247 | 18.8422 | 0.35 | 39.8825 | 1.1872 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087173 | #VALUE! | #VALUE! | 2278.2442 | 0.00043893
5130 | 58.492 | 59.69 | 58.085 | 18.6568 | 19.0016 | 822.7 | 0.2369 | 58.7557 | 18.8292 | 0.3448 | 39.9265 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 2277.3945 | 0.0004391
5135 | 58.492 | 59.666 | 58.108 | 18.5999 | 18.9551 | 822.2 | 0.2377 | 58.7553 | 18.7775 | 0.3552 | 39.9778 | 1.1822 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087466 | #VALUE! | #VALUE! | 2273.086 | 0.00043993
5140 | 58.394 | 59.616 | 58.035 | 18.5455 | 18.8956 | 822.6 | 0.2375 | 58.6817 | 18.7205 | 0.3501 | 39.9611 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 2275.1432 | 0.00043953
5145 | 58.392 | 59.59 | 58.009 | 18.5119 | 18.8594 | 823.3 | 0.2358 | 58.6637 | 18.6856 | 0.3475 | 39.978 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 2276.1166 | 0.00043934
5150 | 58.293 | 59.491 | 57.91 | 18.4368 | 18.7922 | 822.4 | 0.2379 | 58.5647 | 18.6145 | 0.3554 | 39.9502 | 1.1832 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087407 | #VALUE! | #VALUE! | 2275.2134 | 0.00043952
5155 | 58.265 | 59.415 | 57.882 | 18.4032 | 18.7456 | 822.3 | 0.2373 | 58.5207 | 18.5744 | 0.3424 | 39.9463 | 1.1802 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087584 | #VALUE! | #VALUE! | 2275.1589 | 0.00043953
5160 | 58.191 | 59.412 | 57.831 | 18.3411 | 18.6913 | 822.5 | 0.2372 | 58.478 | 18.5162 | 0.3502 | 39.9618 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 2274.8277 | 0.00043959
5165 | 58.183 | 59.381 | 57.8 | 18.2816 | 18.6318 | 821.9 | 0.2376 | 58.4547 | 18.4567 | 0.3502 | 39.998 | 1.1817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087496 | #VALUE! | #VALUE! | 2271.1128 | 0.00044031
5170 | 58.202 | 59.376 | 57.819 | 18.2505 | 18.5982 | 822.4 | 0.2366 | 58.4657 | 18.4244 | 0.3477 | 40.0413 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 2270.0342 | 0.00044052
5175 | 58.125 | 59.323 | 57.766 | 18.1936 | 18.5413 | 821.7 | 0.2364 | 58.4047 | 18.3675 | 0.3477 | 40.0372 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 2268.3342 | 0.00044085
5180 | 58.07 | 59.292 | 57.735 | 18.1651 | 18.5103 | 821.5 | 0.2367 | 58.3657 | 18.3377 | 0.3452 | 40.028 | 1.1772 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087762 | #VALUE! | #VALUE! | 2268.3062 | 0.00044086
5185 | 58.039 | 59.261 | 57.68 | 18.1107 | 18.456 | 821.8 | 0.2372 | 58.3267 | 18.2833 | 0.3453 | 40.0433 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 2268.2647 | 0.00044087
5190 | 58.005 | 59.203 | 57.622 | 18.0486 | 18.3965 | 820.7 | 0.2356 | 58.2767 | 18.2225 | 0.3479 | 40.0541 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 2264.6178 | 0.00044158
5195 | 57.972 | 59.193 | 57.589 | 18.0176 | 18.3629 | 821.8 | 0.2365 | 58.2513 | 18.1902 | 0.3453 | 40.0611 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 2267.2588 | 0.00044106
5200 | 57.938 | 59.159 | 57.602 | 17.9607 | 18.306 | 821.2 | 0.2366 | 58.233 | 18.1334 | 0.3453 | 40.0996 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 2263.4244 | 0.00044181
5205 | 57.903 | 59.1 | 57.543 | 17.927 | 18.2646 | 821.7 | 0.2356 | 58.182 | 18.0958 | 0.3376 | 40.0862 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 2265.5624 | 0.00044139
5210 | 57.817 | 59.038 | 57.458 | 17.8856 | 18.2284 | 822.2 | 0.2375 | 58.1043 | 18.057 | 0.3428 | 40.0473 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 2269.1411 | 0.0004407
5215 | 57.779 | 59 | 57.42 | 17.8364 | 18.1819 | 821.9 | 0.2375 | 58.0663 | 18.0092 | 0.3455 | 40.0572 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 2267.7554 | 0.00044096
5220 | 57.766 | 58.963 | 57.383 | 17.8209 | 18.1586 | 820.9 | 0.2372 | 58.0373 | 17.9898 | 0.3377 | 40.0476 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 2265.5392 | 0.0004414
5225 | 57.725 | 58.923 | 57.366 | 17.7795 | 18.1198 | 820.4 | 0.2378 | 58.0047 | 17.9496 | 0.3403 | 40.055 | 1.1827 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087437 | #VALUE! | #VALUE! | 2263.7391 | 0.00044175
5230 | 57.66 | 58.858 | 57.301 | 17.7433 | 18.0836 | 823.4 | 0.2376 | 57.9397 | 17.9135 | 0.3403 | 40.0262 | 1.1817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087496 | #VALUE! | #VALUE! | 2273.6518 | 0.00043982
5235 | 57.598 | 58.844 | 57.263 | 17.7381 | 18.0733 | 821.3 | 0.2378 | 57.9017 | 17.9057 | 0.3352 | 39.996 | 1.1827 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087437 | #VALUE! | #VALUE! | 2269.5683 | 0.00044061
5240 | 57.582 | 58.804 | 57.223 | 17.7044 | 18.0449 | 819.6 | 0.2363 | 57.8697 | 17.8746 | 0.3405 | 39.995 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 2264.9244 | 0.00044152
5245 | 57.567 | 58.789 | 57.208 | 17.7019 | 18.0371 | 820.5 | 0.2374 | 57.8547 | 17.8695 | 0.3352 | 39.9852 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 2267.97 | 0.00044092
5250 | 57.597 | 58.795 | 57.262 | 17.676 | 18.0164 | 820.8 | 0.237 | 57.8847 | 17.8462 | 0.3404 | 40.0385 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 2265.779 | 0.00044135
5255 | 57.579 | 58.777 | 57.22 | 17.6423 | 17.9828 | 821.1 | 0.2371 | 57.8587 | 17.8126 | 0.3405 | 40.0461 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 2266.1742 | 0.00044127
5260 | 57.561 | 58.806 | 57.225 | 17.6501 | 17.9854 | 820.6 | 0.2368 | 57.864 | 17.8178 | 0.3353 | 40.0463 | 1.1777 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087732 | #VALUE! | #VALUE! | 2264.7867 | 0.00044154
5265 | 57.544 | 58.741 | 57.209 | 17.6165 | 17.9518 | 821.1 | 0.2371 | 57.8313 | 17.7842 | 0.3353 | 40.0472 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 2266.1138 | 0.00044128
5270 | 57.5 | 58.745 | 57.165 | 17.6009 | 17.9363 | 820.5 | 0.2375 | 57.8033 | 17.7686 | 0.3354 | 40.0347 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 2265.1621 | 0.00044147
5275 | 57.48 | 58.702 | 57.121 | 17.5777 | 17.9104 | 822.7 | 0.2369 | 57.7677 | 17.7441 | 0.3327 | 40.0236 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 2271.8665 | 0.00044017
5280 | 57.437 | 58.659 | 57.102 | 17.5388 | 17.8716 | 820.8 | 0.2372 | 57.7327 | 17.7052 | 0.3328 | 40.0275 | 1.1797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087614 | #VALUE! | #VALUE! | 2266.4017 | 0.00044123
5285 | 57.417 | 58.614 | 57.057 | 17.5337 | 17.8664 | 820.8 | 0.2382 | 57.696 | 17.7001 | 0.3327 | 39.996 | 1.1847 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087319 | #VALUE! | #VALUE! | 2268.1876 | 0.00044088
5290 | 57.348 | 58.569 | 57.013 | 17.4974 | 17.8328 | 819.3 | 0.2386 | 57.6433 | 17.6651 | 0.3354 | 39.9782 | 1.1867 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087202 | #VALUE! | #VALUE! | 2265.0458 | 0.00044149
5295 | 57.306 | 58.528 | 56.971 | 17.4871 | 17.8121 | 820.5 | 0.2386 | 57.6017 | 17.6496 | 0.325 | 39.9521 | 1.1867 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087202 | #VALUE! | #VALUE! | 2269.849 | 0.00044056
5300 | 57.382 | 58.627 | 57.023 | 17.4767 | 17.8121 | 821.6 | 0.2371 | 57.6773 | 17.6444 | 0.3354 | 40.0329 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 2268.3009 | 0.00044086
5305 | 57.313 | 58.535 | 56.978 | 17.4508 | 17.7837 | 821.5 | 0.238 | 57.6087 | 17.6172 | 0.3329 | 39.9914 | 1.1837 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087378 | #VALUE! | #VALUE! | 2270.3793 | 0.00044046
5310 | 57.389 | 58.611 | 57.054 | 17.4638 | 17.794 | 823 | 0.2375 | 57.6847 | 17.6289 | 0.3302 | 40.0558 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 2270.8708 | 0.00044036
5315 | 57.418 | 58.616 | 57.059 | 17.4431 | 17.7785 | 822 | 0.2366 | 57.6977 | 17.6108 | 0.3354 | 40.0869 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 2266.3519 | 0.00044124
5320 | 57.423 | 58.644 | 57.064 | 17.425 | 17.7604 | 821.7 | 0.2354 | 57.7103 | 17.5927 | 0.3354 | 40.1176 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 2263.7873 | 0.00044174
5325 | 57.425 | 58.646 | 57.066 | 17.4431 | 17.7734 | 820.9 | 0.237 | 57.7123 | 17.6083 | 0.3303 | 40.1041 | 1.1787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087673 | #VALUE! | #VALUE! | 2262.3474 | 0.00044202
5330 | 57.38 | 58.602 | 57.021 | 17.4327 | 17.7708 | 820.7 | 0.2367 | 57.6677 | 17.6017 | 0.3381 | 40.0659 | 1.1772 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087762 | #VALUE! | #VALUE! | 2263.9508 | 0.00044171
5335 | 57.408 | 58.63 | 57.097 | 17.456 | 17.7889 | 822.1 | 0.2357 | 57.7117 | 17.6225 | 0.3329 | 40.0892 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 2266.4948 | 0.00044121
5340 | 57.365 | 58.611 | 57.054 | 17.456 | 17.794 | 820.7 | 0.2378 | 57.6767 | 17.625 | 0.338 | 40.0517 | 1.1827 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087437 | #VALUE! | #VALUE! | 2264.7563 | 0.00044155
5345 | 57.417 | 58.639 | 57.058 | 17.4457 | 17.7811 | 819.5 | 0.2359 | 57.7047 | 17.6134 | 0.3354 | 40.0913 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 2259.2111 | 0.00044263
5350 | 57.473 | 58.671 | 57.114 | 17.4767 | 17.8173 | 821.4 | 0.2365 | 57.7527 | 17.647 | 0.3406 | 40.1057 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 2263.636 | 0.00044177
5355 | 57.48 | 58.701 | 57.144 | 17.4715 | 17.8147 | 821 | 0.2359 | 57.775 | 17.6431 | 0.3432 | 40.1319 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 2261.0547 | 0.00044227
5360 | 57.44 | 58.661 | 57.128 | 17.4922 | 17.8302 | 822 | 0.2381 | 57.743 | 17.6612 | 0.338 | 40.0818 | 1.1842 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087349 | #VALUE! | #VALUE! | 2266.6384 | 0.00044118
5365 | 57.494 | 58.667 | 57.135 | 17.5078 | 17.8509 | 819.5 | 0.2376 | 57.7653 | 17.6793 | 0.3431 | 40.086 | 1.1817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087496 | #VALUE! | #VALUE! | 2259.5089 | 0.00044257
5370 | 57.431 | 58.628 | 57.072 | 17.5052 | 17.8509 | 818.9 | 0.2374 | 57.7103 | 17.678 | 0.3457 | 40.0323 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 2260.8833 | 0.00044231
5375 | 57.418 | 58.615 | 57.083 | 17.5337 | 17.8742 | 822.3 | 0.238 | 57.7053 | 17.7039 | 0.3405 | 40.0014 | 1.1837 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087378 | #VALUE! | #VALUE! | 2272.024 | 0.00044014
5380 | 57.453 | 58.65 | 57.094 | 17.5362 | 17.8897 | 820.2 | 0.2375 | 57.7323 | 17.7129 | 0.3535 | 40.0194 | 1.1812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087525 | #VALUE! | #VALUE! | 2265.2024 | 0.00044146
5385 | 57.517 | 58.714 | 57.157 | 17.544 | 17.9026 | 820.5 | 0.2369 | 57.796 | 17.7233 | 0.3586 | 40.0727 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 2263.016 | 0.00044189
5390 | 57.58 | 58.778 | 57.221 | 17.5828 | 17.9518 | 821 | 0.2366 | 57.8597 | 17.7673 | 0.369 | 40.0924 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 2263.2843 | 0.00044184
5395 | 57.623 | 58.797 | 57.264 | 17.6009 | 17.9802 | 819.3 | 0.2371 | 57.8947 | 17.7905 | 0.3793 | 40.1041 | 1.1792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087643 | #VALUE! | #VALUE! | 2257.9361 | 0.00044288
5400 | 57.739 | 58.913 | 57.356 | 17.6837 | 18.0733 | 822.6 | 0.235 | 58.0027 | 17.8785 | 0.3896 | 40.1242 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 2265.8978 | 0.00044133
5405 | 57.787 | 58.961 | 57.404 | 17.7019 | 18.1095 | 821.2 | 0.2354 | 58.0507 | 17.9057 | 0.4076 | 40.145 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 2260.8694 | 0.00044231
5410 | 57.767 | 58.94 | 57.359 | 17.7381 | 18.1509 | 821.9 | 0.2364 | 58.022 | 17.9445 | 0.4128 | 40.0775 | 1.1758 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087851 | #VALUE! | #VALUE! | 2266.6058 | 0.00044119
5415 | 57.773 | 58.947 | 57.342 | 17.8183 | 18.231 | 820.5 | 0.2388 | 58.0207 | 18.0247 | 0.4127 | 39.996 | 1.1877 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087144 | #VALUE! | #VALUE! | 2267.3548 | 0.00044104
5420 | 57.807 | 58.957 | 57.376 | 17.8675 | 18.2879 | 823.2 | 0.2384 | 58.0467 | 18.0777 | 0.4204 | 39.969 | 1.1857 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087261 | #VALUE! | #VALUE! | 2276.3555 | 0.0004393
5425 | 57.94 | 59.066 | 57.533 | 17.9425 | 18.3681 | 820.2 | 0.2374 | 58.1797 | 18.1553 | 0.4256 | 40.0244 | 1.1807 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087555 | #VALUE! | #VALUE! | 2264.9204 | 0.00044152
5430 | 58.054 | 59.204 | 57.647 | 17.9995 | 18.4379 | 822 | 0.2361 | 58.3017 | 18.2187 | 0.4384 | 40.083 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 2266.5724 | 0.00044119
5435 | 58.171 | 59.297 | 57.74 | 18.0616 | 18.5129 | 821.2 | 0.2362 | 58.4027 | 18.2873 | 0.4513 | 40.1154 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 2262.5348 | 0.00044198
5440 | 58.269 | 59.371 | 57.838 | 18.1573 | 18.6137 | 822 | 0.2356 | 58.4927 | 18.3855 | 0.4564 | 40.1072 | 1.1718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088089 | #VALUE! | #VALUE! | 2265.2048 | 0.00044146
5445 | 58.323 | 59.426 | 57.868 | 18.2479 | 18.7094 | 821.5 | 0.2369 | 58.539 | 18.4786 | 0.4615 | 40.0603 | 1.1782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087702 | #VALUE! | #VALUE! | 2266.4726 | 0.00044121
5450 | 58.428 | 59.53 | 57.949 | 18.3256 | 18.7973 | 822.1 | 0.2361 | 58.6357 | 18.5615 | 0.4717 | 40.0742 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 2267.3431 | 0.00044104
5455 | 58.563 | 59.666 | 58.084 | 18.4498 | 18.9266 | 821.6 | 0.2352 | 58.771 | 18.6882 | 0.4768 | 40.0828 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 2265.4789 | 0.00044141
5460 | 58.677 | 59.755 | 58.174 | 18.5326 | 19.0223 | 822.4 | 0.236 | 58.8687 | 18.7775 | 0.4897 | 40.0912 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 2267.2087 | 0.00044107
5465 | 58.723 | 59.777 | 58.22 | 18.6413 | 19.1361 | 827.1 | 0.2363 | 58.9067 | 18.8887 | 0.4948 | 40.018 | 1.1753 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087881 | #VALUE! | #VALUE! | 2284.3395 | 0.00043776
5470 | 58.821 | 59.899 | 58.342 | 18.7448 | 19.2395 | 821.8 | 0.2362 | 59.0207 | 18.9921 | 0.4947 | 40.0285 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 2269.1034 | 0.0004407
5475 | 58.9 | 59.954 | 58.373 | 18.8044 | 19.3146 | 821.7 | 0.2366 | 59.0757 | 19.0595 | 0.5102 | 40.0162 | 1.1768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087791 | #VALUE! | #VALUE! | 2269.5275 | 0.00044062
5480 | 58.96 | 60.038 | 58.457 | 18.9131 | 19.4232 | 823.2 | 0.2348 | 59.1517 | 19.1682 | 0.5101 | 39.9835 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 2275.5271 | 0.00043946
5485 | 59.098 | 60.152 | 58.595 | 19.0062 | 19.524 | 821.6 | 0.2351 | 59.2817 | 19.2651 | 0.5178 | 40.0166 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 2269.2286 | 0.00044068
5490 | 59.215 | 60.27 | 58.688 | 19.1175 | 19.6456 | 825.6 | 0.2359 | 59.391 | 19.3816 | 0.5281 | 40.0095 | 1.1733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088 | #VALUE! | #VALUE! | 2280.682 | 0.00043847
5495 | 59.338 | 60.344 | 58.787 | 19.2055 | 19.7413 | 821.4 | 0.236 | 59.4897 | 19.4734 | 0.5358 | 40.0163 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 2268.6932 | 0.00044078
5500 | 59.466 | 60.497 | 58.915 | 19.2883 | 19.8318 | 821.6 | 0.2332 | 59.626 | 19.5601 | 0.5435 | 40.066 | 1.1598 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088814 | #VALUE! | #VALUE! | 2266.4316 | 0.00044122
5505 | 59.526 | 60.581 | 58.999 | 19.3789 | 19.9327 | 822.5 | 0.2355 | 59.702 | 19.6558 | 0.5538 | 40.0462 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 2270.0333 | 0.00044052
5510 | 59.616 | 60.671 | 59.065 | 19.4799 | 20.0413 | 825.9 | 0.2352 | 59.784 | 19.7606 | 0.5614 | 40.0234 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 2280.7156 | 0.00043846
5515 | 59.685 | 60.715 | 59.133 | 19.5601 | 20.1266 | 823.4 | 0.2345 | 59.8443 | 19.8434 | 0.5665 | 40.001 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 2275.0861 | 0.00043954
5520 | 59.782 | 60.813 | 59.231 | 19.6637 | 20.2301 | 824.3 | 0.2333 | 59.942 | 19.9469 | 0.5664 | 39.9951 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 2277.9079 | 0.000439
5525 | 59.856 | 60.887 | 59.329 | 19.718 | 20.2973 | 822.8 | 0.2351 | 60.024 | 20.0077 | 0.5793 | 40.0164 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 2272.5552 | 0.00044003
5530 | 59.926 | 61.005 | 59.423 | 19.8112 | 20.3853 | 824 | 0.235 | 60.118 | 20.0983 | 0.5741 | 40.0198 | 1.1688 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088269 | #VALUE! | #VALUE! | 2275.6763 | 0.00043943
5535 | 60.011 | 61.066 | 59.483 | 19.8837 | 20.4681 | 824.2 | 0.2338 | 60.1867 | 20.1759 | 0.5844 | 40.0108 | 1.1628 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088632 | #VALUE! | #VALUE! | 2276.7397 | 0.00043922
5540 | 60.068 | 61.099 | 59.517 | 19.9329 | 20.5224 | 824.9 | 0.2346 | 60.228 | 20.2277 | 0.5895 | 40.0003 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 2279.2667 | 0.00043874
5545 | 60.192 | 61.223 | 59.664 | 20.026 | 20.6207 | 824.5 | 0.2344 | 60.3597 | 20.3234 | 0.5947 | 40.0363 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 2276.1149 | 0.00043935
5550 | 60.291 | 61.322 | 59.74 | 20.1166 | 20.7241 | 824.3 | 0.2335 | 60.451 | 20.4203 | 0.6075 | 40.0307 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 2275.8849 | 0.00043939
5555 | 60.297 | 61.352 | 59.769 | 20.1684 | 20.7836 | 826.7 | 0.2348 | 60.4727 | 20.476 | 0.6152 | 39.9967 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 2284.4506 | 0.00043774
5560 | 60.351 | 61.406 | 59.824 | 20.2771 | 20.8923 | 824.6 | 0.2353 | 60.527 | 20.5847 | 0.6152 | 39.9423 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 2281.7492 | 0.00043826
5565 | 60.363 | 61.418 | 59.835 | 20.3341 | 20.9595 | 825.6 | 0.2354 | 60.5387 | 20.6468 | 0.6254 | 39.8919 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 2287.4045 | 0.00043718
5570 | 60.455 | 61.462 | 59.903 | 20.4298 | 21.0501 | 824.5 | 0.2354 | 60.6067 | 20.74 | 0.6203 | 39.8667 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 2285.7979 | 0.00043748
5575 | 60.528 | 61.559 | 59.953 | 20.479 | 21.1096 | 824.6 | 0.2355 | 60.68 | 20.7943 | 0.6306 | 39.8857 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 2284.9871 | 0.00043764
5580 | 60.608 | 61.639 | 60.056 | 20.5153 | 21.1561 | 825.3 | 0.2335 | 60.7677 | 20.8357 | 0.6408 | 39.932 | 1.1613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088723 | #VALUE! | #VALUE! | 2284.2771 | 0.00043778
5585 | 60.695 | 61.75 | 60.12 | 20.6188 | 21.2518 | 825.7 | 0.2346 | 60.855 | 20.9353 | 0.633 | 39.9197 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 2286.0865 | 0.00043743
5590 | 60.792 | 61.823 | 60.24 | 20.6706 | 21.3191 | 827.3 | 0.2346 | 60.9517 | 20.9948 | 0.6485 | 39.9568 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 2288.3886 | 0.00043699
5595 | 60.846 | 61.877 | 60.295 | 20.7198 | 21.3734 | 825.6 | 0.2343 | 61.006 | 21.0466 | 0.6536 | 39.9594 | 1.1653 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008848 | #VALUE! | #VALUE! | 2283.5386 | 0.00043792
5600 | 61.003 | 61.986 | 60.404 | 20.8104 | 21.464 | 827 | 0.2333 | 61.131 | 21.1372 | 0.6536 | 39.9938 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 2285.4434 | 0.00043755
5605 | 61.095 | 62.102 | 60.52 | 20.8699 | 21.5312 | 825.3 | 0.2339 | 61.239 | 21.2005 | 0.6613 | 40.0384 | 1.1633 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088601 | #VALUE! | #VALUE! | 2278.202 | 0.00043894
5610 | 61.166 | 62.173 | 60.591 | 20.9579 | 21.6218 | 826.7 | 0.2327 | 61.31 | 21.2899 | 0.6639 | 40.0202 | 1.1574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088967 | #VALUE! | #VALUE! | 2283.1102 | 0.000438
5615 | 61.219 | 62.25 | 60.643 | 21.0382 | 21.7071 | 827.7 | 0.2341 | 61.3707 | 21.3727 | 0.6689 | 39.998 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 2287.1368 | 0.00043723
5620 | 61.3 | 62.355 | 60.724 | 21.0848 | 21.7615 | 827.6 | 0.2328 | 61.4597 | 21.4231 | 0.6767 | 40.0365 | 1.1579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088936 | #VALUE! | #VALUE! | 2284.6614 | 0.0004377
5625 | 61.408 | 62.44 | 60.833 | 21.1909 | 21.8623 | 827 | 0.2333 | 61.5603 | 21.5266 | 0.6714 | 40.0337 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 2283.1637 | 0.00043799
5630 | 61.447 | 62.454 | 60.871 | 21.2582 | 21.9451 | 828 | 0.2346 | 61.5907 | 21.6016 | 0.6869 | 39.989 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 2288.4807 | 0.00043697
5635 | 61.562 | 62.57 | 60.987 | 21.297 | 21.9917 | 827.9 | 0.2336 | 61.7063 | 21.6443 | 0.6947 | 40.062 | 1.1618 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088692 | #VALUE! | #VALUE! | 2284.0367 | 0.00043782
5640 | 61.609 | 62.64 | 61.057 | 21.3851 | 22.0719 | 827.7 | 0.2341 | 61.7687 | 21.7285 | 0.6868 | 40.0402 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 2284.7291 | 0.00043769
5645 | 61.63 | 62.686 | 61.103 | 21.3928 | 22.0771 | 829.3 | 0.233 | 61.8063 | 21.735 | 0.6843 | 40.0714 | 1.1588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088875 | #VALUE! | #VALUE! | 2287.3624 | 0.00043718
5650 | 61.626 | 62.729 | 61.146 | 21.4627 | 22.1133 | 832.5 | 0.2334 | 61.8337 | 21.788 | 0.6506 | 40.0457 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 2297.6631 | 0.00043522
5655 | 61.68 | 62.783 | 61.176 | 21.4912 | 22.1236 | 830.1 | 0.234 | 61.8797 | 21.8074 | 0.6324 | 40.0723 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 2289.5184 | 0.00043677
5660 | 61.734 | 62.838 | 61.255 | 21.5145 | 22.1392 | 829.2 | 0.2333 | 61.9423 | 21.8269 | 0.6247 | 40.1155 | 1.1603 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088783 | #VALUE! | #VALUE! | 2284.5723 | 0.00043772
5665 | 61.808 | 62.888 | 61.329 | 21.5922 | 22.2013 | 831.8 | 0.2343 | 62.0083 | 21.8968 | 0.6091 | 40.1116 | 1.1653 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008848 | #VALUE! | #VALUE! | 2291.9585 | 0.00043631
5670 | 61.8 | 62.904 | 61.297 | 21.6388 | 22.2582 | 826.8 | 0.2341 | 62.0003 | 21.9485 | 0.6194 | 40.0518 | 1.1643 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088541 | #VALUE! | #VALUE! | 2281.58 | 0.00043829
5675 | 61.784 | 62.888 | 61.305 | 21.6543 | 22.2789 | 826.9 | 0.2342 | 61.9923 | 21.9666 | 0.6246 | 40.0257 | 1.1648 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008851 | #VALUE! | #VALUE! | 2283.3439 | 0.00043795
5680 | 61.807 | 62.91 | 61.303 | 21.7242 | 22.328 | 827.8 | 0.2346 | 62.0067 | 22.0261 | 0.6038 | 39.9806 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 2288.4115 | 0.00043698
5685 | 61.826 | 62.906 | 61.298 | 21.7165 | 22.3151 | 828.8 | 0.234 | 62.01 | 22.0158 | 0.5986 | 39.9942 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 2290.3949 | 0.00043661
5690 | 61.798 | 62.901 | 61.318 | 21.7423 | 22.3358 | 828.7 | 0.2357 | 62.0057 | 22.039 | 0.5935 | 39.9666 | 1.1723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088059 | #VALUE! | #VALUE! | 2291.6991 | 0.00043636
5695 | 61.868 | 62.972 | 61.365 | 21.7889 | 22.3824 | 827 | 0.2354 | 62.0683 | 22.0857 | 0.5935 | 39.9827 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 2286.0789 | 0.00043743
5700 | 61.73 | 62.81 | 61.226 | 21.7838 | 22.3824 | 826.6 | 0.236 | 61.922 | 22.0831 | 0.5986 | 39.8389 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 2293.2199 | 0.00043607
5705 | 61.75 | 62.806 | 61.222 | 21.8511 | 22.4393 | 825.7 | 0.2362 | 61.926 | 22.1452 | 0.5882 | 39.7808 | 1.1748 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008791 | #VALUE! | #VALUE! | 2294.0687 | 0.00043591
5710 | 61.71 | 62.79 | 61.183 | 21.8614 | 22.4548 | 827.3 | 0.2353 | 61.8943 | 22.1581 | 0.5934 | 39.7362 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 2301.0919 | 0.00043458
5715 | 61.765 | 62.868 | 61.261 | 21.877 | 22.4651 | 828.2 | 0.2355 | 61.9647 | 22.1711 | 0.5881 | 39.7936 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 2300.2734 | 0.00043473
5720 | 61.887 | 62.943 | 61.336 | 21.9572 | 22.5479 | 829.3 | 0.2365 | 62.0553 | 22.2525 | 0.5907 | 39.8028 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 2302.7981 | 0.00043425
5725 | 61.866 | 62.945 | 61.314 | 21.9753 | 22.5686 | 827.6 | 0.2354 | 62.0417 | 22.272 | 0.5933 | 39.7697 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 2299.9883 | 0.00043478
5730 | 61.967 | 63.047 | 61.416 | 22.0426 | 22.6411 | 828.8 | 0.2351 | 62.1433 | 22.3419 | 0.5985 | 39.8015 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 2301.4849 | 0.0004345
5735 | 61.95 | 63.053 | 61.446 | 22.0867 | 22.6902 | 827.8 | 0.2361 | 62.1497 | 22.3884 | 0.6035 | 39.7612 | 1.1743 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008794 | #VALUE! | #VALUE! | 2301.0359 | 0.00043459
5740 | 61.935 | 63.039 | 61.407 | 22.1048 | 22.7058 | 827.4 | 0.2355 | 62.127 | 22.4053 | 0.601 | 39.7217 | 1.1713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088119 | #VALUE! | #VALUE! | 2302.2121 | 0.00043436
5745 | 61.925 | 63.005 | 61.398 | 22.1514 | 22.7316 | 826.8 | 0.2358 | 62.1093 | 22.4415 | 0.5802 | 39.6678 | 1.1728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008803 | #VALUE! | #VALUE! | 2303.6666 | 0.00043409
5750 | 61.995 | 63.051 | 61.468 | 22.1695 | 22.7497 | 827 | 0.2347 | 62.1713 | 22.4596 | 0.5802 | 39.7117 | 1.1673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008836 | #VALUE! | #VALUE! | 2301.6766 | 0.00043447
5755 | 61.927 | 63.007 | 61.424 | 22.1773 | 22.7678 | 829 | 0.2365 | 62.1193 | 22.4725 | 0.5905 | 39.6468 | 1.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00087821 | #VALUE! | #VALUE! | 2311.0227 | 0.00043271
5760 | 61.96 | 63.04 | 61.433 | 22.2291 | 22.8248 | 826.5 | 0.2353 | 62.1443 | 22.5269 | 0.5957 | 39.6174 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 2305.7632 | 0.0004337
5765 | 62.024 | 63.08 | 61.472 | 22.2265 | 22.8274 | 827.6 | 0.2347 | 62.192 | 22.5269 | 0.6009 | 39.6651 | 1.1673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008836 | #VALUE! | #VALUE! | 2306.0574 | 0.00043364
5770 | 62.093 | 63.173 | 61.566 | 22.2834 | 22.8713 | 827.4 | 0.2345 | 62.2773 | 22.5773 | 0.5879 | 39.7 | 1.1663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008842 | #VALUE! | #VALUE! | 2303.4714 | 0.00043413
5775 | 62.171 | 63.25 | 61.643 | 22.3559 | 22.9412 | 828.4 | 0.2353 | 62.3547 | 22.6486 | 0.5853 | 39.7061 | 1.1703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088179 | #VALUE! | #VALUE! | 2305.8992 | 0.00043367
5780 | 62.16 | 63.264 | 61.656 | 22.3404 | 22.9309 | 827.2 | 0.2352 | 62.36 | 22.6356 | 0.5905 | 39.7244 | 1.1698 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088209 | #VALUE! | #VALUE! | 2301.502 | 0.0004345
5785 | 62.18 | 63.284 | 61.652 | 22.4129 | 22.9697 | 826.8 | 0.236 | 62.372 | 22.6913 | 0.5568 | 39.6807 | 1.1738 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008797 | #VALUE! | #VALUE! | 2302.9196 | 0.00043423
5790 | 62.28 | 63.335 | 61.728 | 22.4103 | 22.9697 | 828.4 | 0.2334 | 62.4477 | 22.69 | 0.5594 | 39.7577 | 1.1608 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088753 | #VALUE! | #VALUE! | 2302.9093 | 0.00043423
5795 | 62.239 | 63.295 | 61.688 | 22.3818 | 22.949 | 827.1 | 0.2344 | 62.4073 | 22.6654 | 0.5672 | 39.7419 | 1.1658 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008845 | #VALUE! | #VALUE! | 2300.2057 | 0.00043474
5800 | 62.276 | 63.332 | 61.748 | 22.4465 | 23.0162 | 827.4 | 0.2351 | 62.452 | 22.7313 | 0.5697 | 39.7206 | 1.1693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088239 | #VALUE! | #VALUE! | 2302.2729 | 0.00043435
5805 | 62.292 | 63.372 | 61.765 | 22.4698 | 23.0499 | 832.8 | 0.2346 | 62.4763 | 22.7599 | 0.5801 | 39.7165 | 1.1668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008839 | #VALUE! | #VALUE! | 2317.5418 | 0.00043149
5810 | 62.337 | 63.392 | 61.761 | 22.4906 | 23.0732 | 830.5 | 0.234 | 62.4967 | 22.7819 | 0.5826 | 39.7148 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 2311.2411 | 0.00043267
5815 | 62.293 | 63.349 | 61.741 | 22.519 | 23.1016 | 829 | 0.2354 | 62.461 | 22.8103 | 0.5826 | 39.6507 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 2310.7944 | 0.00043275
5820 | 62.278 | 63.334 | 61.75 | 22.4828 | 23.0784 | 827.1 | 0.2354 | 62.454 | 22.7806 | 0.5956 | 39.6734 | 1.1708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088149 | #VALUE! | #VALUE! | 2304.1791 | 0.00043399
5825 | 62.291 | 63.371 | 61.739 | 22.4854 | 23.0654 | 828.1 | 0.2348 | 62.467 | 22.7754 | 0.58 | 39.6916 | 1.1678 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088329 | #VALUE! | #VALUE! | 2305.9072 | 0.00043367
5830 | 62.308 | 63.387 | 61.78 | 22.4673 | 23.0525 | 827.9 | 0.234 | 62.4917 | 22.7599 | 0.5852 | 39.7318 | 1.1638 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00088571 | #VALUE! | #VALUE! | 2303.0197 | 0.00043421

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386