## Data Entry
Stainless steel monitor used at 0.5 m/s with canal water at a concentration ratio of 4.0
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
m2K/W
[21 empty] | 0.00075301 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00031007
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.001078 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00038165
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.00056371 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00025215
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00069392
5 | 34.741 | 34.175 | 33.978 | 6.1058 | 6.6673 | 791.5 | 0.2864 | 34.298 | 6.3865 | 0.5615 | 27.9114 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 3134.1961 | 0.00031906
10 | 35.357 | 34.743 | 34.57 | 6.6381 | 7.2305 | 794.4 | 0.2858 | 34.89 | 6.9343 | 0.5924 | 27.9557 | 1.4215 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075477 | #VALUE! | #VALUE! | 3140.7004 | 0.0003184
15 | 35.809 | 35.194 | 34.998 | 7.2066 | 7.8247 | 793.5 | 0.2867 | 35.3337 | 7.5156 | 0.6181 | 27.818 | 1.4259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075287 | #VALUE! | #VALUE! | 3152.6692 | 0.00031719
20 | 36.21 | 35.619 | 35.398 | 7.6773 | 8.316 | 794.5 | 0.2876 | 35.7423 | 7.9966 | 0.6387 | 27.7457 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 3164.8717 | 0.00031597
25 | 36.588 | 35.997 | 35.776 | 8.1816 | 8.828 | 794.5 | 0.2875 | 36.1203 | 8.5048 | 0.6464 | 27.6155 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 3179.7876 | 0.00031449
30 | 36.968 | 36.353 | 36.131 | 8.5881 | 9.2422 | 793.6 | 0.2871 | 36.484 | 8.9152 | 0.6541 | 27.5689 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 3181.5639 | 0.00031431
35 | 37.323 | 36.659 | 36.437 | 8.9818 | 9.6334 | 795.4 | 0.2877 | 36.8063 | 9.3076 | 0.6516 | 27.4987 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 3196.9109 | 0.0003128
40 | 37.655 | 36.966 | 36.769 | 9.3215 | 9.991 | 795.8 | 0.2866 | 37.13 | 9.6562 | 0.6695 | 27.4737 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 3201.4272 | 0.00031236
45 | 37.886 | 37.222 | 37.025 | 9.6252 | 10.3024 | 796 | 0.2871 | 37.3777 | 9.9638 | 0.6772 | 27.4139 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 3209.2268 | 0.0003116
50 | 38.144 | 37.48 | 37.283 | 9.9391 | 10.6164 | 796.3 | 0.287 | 37.6357 | 10.2777 | 0.6773 | 27.3579 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 3217.002 | 0.00031085
55 | 38.402 | 37.738 | 37.492 | 10.2171 | 10.8996 | 796.6 | 0.2875 | 37.8773 | 10.5584 | 0.6825 | 27.319 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 3222.8004 | 0.00031029
60 | 38.636 | 37.996 | 37.775 | 10.4925 | 11.1776 | 798.8 | 0.2866 | 38.1357 | 10.8351 | 0.6851 | 27.3006 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 3233.8751 | 0.00030923
65 | 38.826 | 38.211 | 38.014 | 10.7062 | 11.3964 | 798.3 | 0.287 | 38.3503 | 11.0513 | 0.6902 | 27.299 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 3232.0383 | 0.0003094
70 | 39.063 | 38.424 | 38.178 | 10.9482 | 11.6383 | 798.8 | 0.2872 | 38.555 | 11.2933 | 0.6901 | 27.2617 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 3238.4856 | 0.00030879
75 | 39.205 | 38.565 | 38.343 | 11.1258 | 11.8211 | 798.3 | 0.2871 | 38.7043 | 11.4734 | 0.6953 | 27.2309 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 3240.127 | 0.00030863
80 | 39.397 | 38.732 | 38.511 | 11.3137 | 12.0117 | 801 | 0.2874 | 38.88 | 11.6627 | 0.698 | 27.2173 | 1.4294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075141 | #VALUE! | #VALUE! | 3252.7083 | 0.00030744
85 | 39.494 | 38.854 | 38.657 | 11.4399 | 12.1327 | 799.5 | 0.2868 | 39.0017 | 11.7863 | 0.6928 | 27.2154 | 1.4264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075266 | #VALUE! | #VALUE! | 3246.8477 | 0.00030799
90 | 39.713 | 39.025 | 38.779 | 11.6175 | 12.3206 | 799 | 0.2868 | 39.1723 | 11.969 | 0.7031 | 27.2033 | 1.4264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075266 | #VALUE! | #VALUE! | 3246.2585 | 0.00030805
95 | 39.838 | 39.149 | 38.952 | 11.7128 | 12.4133 | 803.6 | 0.2858 | 39.313 | 12.0631 | 0.7005 | 27.2499 | 1.4215 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075477 | #VALUE! | #VALUE! | 3259.3564 | 0.00030681
100 | 39.962 | 39.273 | 39.052 | 11.8518 | 12.5652 | 802.5 | 0.2858 | 39.429 | 12.2085 | 0.7134 | 27.2205 | 1.4215 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075477 | #VALUE! | #VALUE! | 3258.4164 | 0.0003069
105 | 40.089 | 39.375 | 39.154 | 11.9162 | 12.6322 | 801.6 | 0.2853 | 39.5393 | 12.2742 | 0.716 | 27.2651 | 1.419 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075583 | #VALUE! | #VALUE! | 3249.434 | 0.00030775
110 | 40.117 | 39.477 | 39.256 | 12.045 | 12.7635 | 802.2 | 0.2863 | 39.6167 | 12.4042 | 0.7185 | 27.2124 | 1.4239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075371 | #VALUE! | #VALUE! | 3258.1658 | 0.00030692
115 | 40.195 | 39.481 | 39.285 | 12.0862 | 12.8047 | 801.1 | 0.2862 | 39.6537 | 12.4454 | 0.7185 | 27.2082 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 3254.2004 | 0.0003073
120 | 40.222 | 39.656 | 39.41 | 12.2355 | 12.9592 | 801.7 | 0.2867 | 39.7627 | 12.5974 | 0.7237 | 27.1653 | 1.4259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075287 | #VALUE! | #VALUE! | 3261.7806 | 0.00030658
125 | 40.348 | 39.659 | 39.437 | 12.2432 | 12.9643 | 802.1 | 0.2861 | 39.8147 | 12.6037 | 0.7211 | 27.2109 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 3257.9393 | 0.00030694
130 | 40.424 | 39.735 | 39.514 | 12.372 | 13.1137 | 802.2 | 0.2871 | 39.891 | 12.7429 | 0.7417 | 27.1482 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 3265.8788 | 0.0003062
135 | 40.472 | 39.758 | 39.561 | 12.3514 | 13.0725 | 802 | 0.2855 | 39.9303 | 12.7119 | 0.7211 | 27.2184 | 1.42 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007554 | #VALUE! | #VALUE! | 3256.6395 | 0.00030707
140 | 40.516 | 39.851 | 39.581 | 12.39 | 13.1214 | 803.2 | 0.2861 | 39.9827 | 12.7557 | 0.7314 | 27.227 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 3260.484 | 0.0003067
145 | 40.554 | 39.865 | 39.643 | 12.4544 | 13.1755 | 804.6 | 0.2856 | 40.0207 | 12.8149 | 0.7211 | 27.2057 | 1.4205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075519 | #VALUE! | #VALUE! | 3268.7183 | 0.00030593
150 | 46.979 | 46.264 | 46.091 | 12.7068 | 13.8348 | 804 | 0.183 | 46.4447 | 13.2708 | 1.128 | 33.1739 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2678.66 | 0.00037332
155 | 47.428 | 46.664 | 46.565 | 12.7943 | 13.925 | 805.1 | 0.1825 | 46.8857 | 13.3597 | 1.1307 | 33.526 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 2654.1503 | 0.00037677
160 | 47.448 | 46.782 | 46.634 | 12.8793 | 14.0022 | 804.6 | 0.1828 | 46.9547 | 13.4407 | 1.1229 | 33.5139 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2653.4596 | 0.00037687
165 | 47.44 | 46.798 | 46.626 | 12.9643 | 14.0769 | 802.3 | 0.1822 | 46.9547 | 13.5206 | 1.1126 | 33.4341 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 2652.1936 | 0.00037705
170 | 47.458 | 46.792 | 46.619 | 13.0287 | 14.1362 | 804 | 0.1836 | 46.9563 | 13.5824 | 1.1075 | 33.3739 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2662.6062 | 0.00037557
175 | 47.528 | 46.862 | 46.714 | 13.0853 | 14.198 | 804.8 | 0.1834 | 47.0347 | 13.6417 | 1.1127 | 33.393 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 2663.7285 | 0.00037541
180 | 47.628 | 46.962 | 46.789 | 13.1368 | 14.2521 | 806.8 | 0.1836 | 47.1263 | 13.6944 | 1.1153 | 33.4319 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2667.2436 | 0.00037492
185 | 47.756 | 47.065 | 46.941 | 13.1832 | 14.2933 | 802.6 | 0.1828 | 47.254 | 13.7383 | 1.1101 | 33.5157 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2646.7191 | 0.00037783
190 | 47.764 | 47.098 | 46.95 | 13.2244 | 14.3371 | 804.8 | 0.1823 | 47.2707 | 13.7807 | 1.1127 | 33.4899 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 2656.0212 | 0.0003765
195 | 47.8 | 47.133 | 46.961 | 13.263 | 14.3757 | 804.4 | 0.182 | 47.298 | 13.8194 | 1.1127 | 33.4787 | 0.90519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010829 | #VALUE! | #VALUE! | 2655.5945 | 0.00037656
200 | 47.813 | 47.122 | 46.974 | 13.3042 | 14.4169 | 804.5 | 0.1833 | 47.303 | 13.8605 | 1.1127 | 33.4425 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2658.7996 | 0.00037611
205 | 47.905 | 47.165 | 47.041 | 13.3557 | 14.4633 | 805 | 0.1833 | 47.3703 | 13.9095 | 1.1076 | 33.4608 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2658.9904 | 0.00037608
210 | 47.922 | 47.256 | 47.083 | 13.4253 | 14.5354 | 805.2 | 0.1828 | 47.4203 | 13.9803 | 1.1101 | 33.44 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2661.3093 | 0.00037575
215 | 47.968 | 47.302 | 47.154 | 13.4639 | 14.5689 | 805.1 | 0.1831 | 47.4747 | 14.0164 | 1.105 | 33.4583 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2659.5247 | 0.00037601
220 | 48.039 | 47.348 | 47.199 | 13.5206 | 14.6385 | 804.8 | 0.183 | 47.5287 | 14.0795 | 1.1179 | 33.4491 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2659.2609 | 0.00037604
225 | 48.036 | 47.419 | 47.222 | 13.5438 | 14.6565 | 804.7 | 0.1826 | 47.559 | 14.1001 | 1.1127 | 33.4588 | 0.90818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010801 | #VALUE! | #VALUE! | 2658.157 | 0.0003762
230 | 48.135 | 47.395 | 47.271 | 13.5901 | 14.6874 | 804.6 | 0.1827 | 47.6003 | 14.1387 | 1.0973 | 33.4616 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 2657.6096 | 0.00037628
235 | 48.136 | 47.494 | 47.297 | 13.6133 | 14.7158 | 805.3 | 0.1827 | 47.6423 | 14.1646 | 1.1025 | 33.4778 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 2658.6346 | 0.00037613
240 | 48.185 | 47.543 | 47.321 | 13.6597 | 14.7699 | 804.5 | 0.1829 | 47.683 | 14.2148 | 1.1102 | 33.4682 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2656.7539 | 0.0003764
245 | 48.186 | 47.544 | 47.322 | 13.6932 | 14.7931 | 804.6 | 0.1833 | 47.684 | 14.2431 | 1.0999 | 33.4408 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2659.2573 | 0.00037604
250 | 48.214 | 47.548 | 47.375 | 13.7138 | 14.8162 | 803.2 | 0.1832 | 47.7123 | 14.265 | 1.1024 | 33.4473 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 2654.1156 | 0.00037677
255 | 48.191 | 47.524 | 47.302 | 13.7241 | 14.8291 | 804.8 | 0.1835 | 47.6723 | 14.2766 | 1.105 | 33.3957 | 0.91265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010759 | #VALUE! | #VALUE! | 2663.5118 | 0.00037544
260 | 48.243 | 47.601 | 47.379 | 13.7421 | 14.8497 | 804.6 | 0.1831 | 47.741 | 14.2959 | 1.1076 | 33.4451 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2658.9194 | 0.00037609
265 | 48.344 | 47.653 | 47.505 | 13.7576 | 14.8678 | 805.6 | 0.1829 | 47.834 | 14.3127 | 1.1102 | 33.5213 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2656.1723 | 0.00037648
270 | 48.397 | 47.73 | 47.558 | 13.7833 | 14.8935 | 804.9 | 0.1837 | 47.895 | 14.3384 | 1.1102 | 33.5566 | 0.91365 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010749 | #VALUE! | #VALUE! | 2651.0726 | 0.00037721
275 | 48.424 | 47.733 | 47.56 | 13.8194 | 14.927 | 804.8 | 0.1836 | 47.9057 | 14.3732 | 1.1076 | 33.5325 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2652.6509 | 0.00037698
280 | 48.451 | 47.76 | 47.562 | 13.8271 | 14.9373 | 805.3 | 0.183 | 47.9243 | 14.3822 | 1.1102 | 33.5421 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2653.534 | 0.00037686
285 | 48.525 | 47.809 | 47.661 | 13.8271 | 14.9425 | 804.4 | 0.182 | 47.9983 | 14.3848 | 1.1154 | 33.6135 | 0.90519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010829 | #VALUE! | #VALUE! | 2644.9382 | 0.00037808
290 | 48.476 | 47.809 | 47.587 | 13.8348 | 14.9476 | 804.3 | 0.1824 | 47.9573 | 14.3912 | 1.1128 | 33.5661 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 2648.344 | 0.00037759
295 | 48.524 | 47.833 | 47.635 | 13.8426 | 14.9579 | 804.3 | 0.1829 | 47.9973 | 14.4002 | 1.1153 | 33.5971 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2645.9043 | 0.00037794
300 | 48.595 | 47.879 | 47.682 | 13.8529 | 14.9734 | 805.6 | 0.1814 | 48.052 | 14.4131 | 1.1205 | 33.6388 | 0.90221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010858 | #VALUE! | #VALUE! | 2646.8904 | 0.0003778
305 | 48.542 | 47.9 | 47.702 | 13.8889 | 14.9991 | 805.3 | 0.1819 | 48.048 | 14.444 | 1.1102 | 33.604 | 0.9047 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010834 | #VALUE! | #VALUE! | 2648.6487 | 0.00037755
310 | 48.61 | 47.919 | 47.721 | 13.9301 | 15.0404 | 804.8 | 0.183 | 48.0833 | 14.4853 | 1.1103 | 33.5981 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2647.4703 | 0.00037772
315 | 48.505 | 47.814 | 47.666 | 13.9353 | 15.0404 | 804.1 | 0.1832 | 47.995 | 14.4878 | 1.1051 | 33.5072 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 2652.3462 | 0.00037702
320 | 48.621 | 47.93 | 47.757 | 13.9688 | 15.079 | 804.8 | 0.1829 | 48.1027 | 14.5239 | 1.1102 | 33.5788 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2648.9933 | 0.0003775
325 | 48.663 | 47.972 | 47.799 | 13.992 | 15.1048 | 805.5 | 0.1826 | 48.1447 | 14.5484 | 1.1128 | 33.5963 | 0.90818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010801 | #VALUE! | #VALUE! | 2649.9163 | 0.00037737
330 | 48.678 | 48.012 | 47.839 | 14.0255 | 15.1408 | 805.4 | 0.1827 | 48.1763 | 14.5831 | 1.1153 | 33.5932 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 2649.8306 | 0.00037738
335 | 48.664 | 47.973 | 47.8 | 14.0435 | 15.1589 | 805.3 | 0.1828 | 48.1457 | 14.6012 | 1.1154 | 33.5445 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2653.3494 | 0.00037688
340 | 48.726 | 48.01 | 47.812 | 14.0744 | 15.1846 | 804.4 | 0.1825 | 48.1827 | 14.6295 | 1.1102 | 33.5532 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 2649.6968 | 0.0003774
345 | 48.734 | 48.043 | 47.845 | 14.0873 | 15.2053 | 804.8 | 0.1829 | 48.2073 | 14.6463 | 1.118 | 33.561 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2650.393 | 0.0003773
350 | 48.693 | 48.051 | 47.804 | 14.1053 | 15.2156 | 804.7 | 0.1836 | 48.1827 | 14.6605 | 1.1103 | 33.5222 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2653.1323 | 0.00037691
355 | 48.82 | 48.156 | 47.934 | 14.1285 | 15.2491 | 805.2 | 0.1824 | 48.3033 | 14.6888 | 1.1206 | 33.6145 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 2647.4899 | 0.00037772
360 | 48.8 | 48.16 | 47.938 | 14.1388 | 15.2542 | 805.9 | 0.1822 | 48.2993 | 14.6965 | 1.1154 | 33.6028 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 2650.7142 | 0.00037726
365 | 48.827 | 48.188 | 47.991 | 14.1465 | 15.2671 | 805.7 | 0.1824 | 48.3353 | 14.7068 | 1.1206 | 33.6285 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 2648.0311 | 0.00037764
370 | 48.853 | 48.141 | 47.969 | 14.1594 | 15.28 | 804.5 | 0.183 | 48.321 | 14.7197 | 1.1206 | 33.6013 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2646.2301 | 0.0003779
375 | 48.853 | 48.166 | 47.968 | 14.18 | 15.2954 | 804.9 | 0.1824 | 48.329 | 14.7377 | 1.1154 | 33.5913 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 2648.334 | 0.0003776
380 | 48.779 | 48.114 | 47.891 | 14.162 | 15.28 | 804.8 | 0.1836 | 48.2613 | 14.721 | 1.118 | 33.5403 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2652.0288 | 0.00037707
385 | 48.824 | 48.136 | 47.963 | 14.1311 | 15.2491 | 805.6 | 0.1831 | 48.3077 | 14.6901 | 1.118 | 33.6176 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2648.5661 | 0.00037756
390 | 48.867 | 48.18 | 47.958 | 14.1105 | 15.2336 | 804.7 | 0.1824 | 48.335 | 14.6721 | 1.1231 | 33.663 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 2642.0405 | 0.0003785
395 | 48.812 | 48.124 | 47.901 | 14.0898 | 15.213 | 805.1 | 0.183 | 48.279 | 14.6514 | 1.1232 | 33.6276 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2646.1325 | 0.00037791
400 | 48.852 | 48.164 | 47.967 | 14.0692 | 15.195 | 804.5 | 0.183 | 48.3277 | 14.6321 | 1.1258 | 33.6956 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2638.827 | 0.00037896
405 | 48.819 | 48.105 | 47.933 | 14.0461 | 15.1666 | 805.2 | 0.1835 | 48.2857 | 14.6064 | 1.1205 | 33.6793 | 0.91265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010759 | #VALUE! | #VALUE! | 2642.3974 | 0.00037844
410 | 48.829 | 48.141 | 47.894 | 14.0383 | 15.1666 | 804.1 | 0.1825 | 48.288 | 14.6024 | 1.1283 | 33.6855 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 2638.2993 | 0.00037903
415 | 48.818 | 48.13 | 47.932 | 14.0358 | 15.1615 | 803.5 | 0.1831 | 48.2933 | 14.5986 | 1.1257 | 33.6947 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2635.616 | 0.00037942
420 | 48.778 | 48.064 | 47.866 | 14.0203 | 15.1408 | 804.3 | 0.1829 | 48.236 | 14.5806 | 1.1205 | 33.6555 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2641.3157 | 0.0003786
425 | 48.739 | 48.023 | 47.825 | 14.0048 | 15.1202 | 803.7 | 0.1838 | 48.1957 | 14.5625 | 1.1154 | 33.6332 | 0.91415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010745 | #VALUE! | #VALUE! | 2641.0939 | 0.00037863
430 | 48.744 | 47.978 | 47.756 | 13.9688 | 15.0842 | 803.5 | 0.1829 | 48.1593 | 14.5265 | 1.1154 | 33.6328 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2640.4629 | 0.00037872
435 | 48.65 | 47.959 | 47.737 | 13.9379 | 15.0533 | 802.1 | 0.1827 | 48.1153 | 14.4956 | 1.1154 | 33.6197 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 2636.8893 | 0.00037923
440 | 48.676 | 47.911 | 47.713 | 13.8967 | 15.012 | 804.8 | 0.1835 | 48.1 | 14.4543 | 1.1153 | 33.6457 | 0.91265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010759 | #VALUE! | #VALUE! | 2643.7275 | 0.00037825
445 | 48.774 | 48.059 | 47.812 | 13.876 | 15.0069 | 805.7 | 0.1822 | 48.215 | 14.4414 | 1.1309 | 33.7736 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 2636.661 | 0.00037927
450 | 48.774 | 48.035 | 47.862 | 13.858 | 14.9914 | 803.7 | 0.1821 | 48.2237 | 14.4247 | 1.1334 | 33.799 | 0.90569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010825 | #VALUE! | #VALUE! | 2628.1381 | 0.0003805
455 | 48.746 | 48.054 | 47.857 | 13.8271 | 14.9579 | 805.2 | 0.1826 | 48.219 | 14.3925 | 1.1308 | 33.8265 | 0.90818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010801 | #VALUE! | #VALUE! | 2630.9 | 0.0003801
460 | 48.764 | 48.024 | 47.851 | 13.8117 | 14.9451 | 804.4 | 0.1827 | 48.213 | 14.3784 | 1.1334 | 33.8346 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 2627.6569 | 0.00038057
465 | 48.682 | 47.966 | 47.768 | 13.7833 | 14.909 | 803.6 | 0.1834 | 48.1387 | 14.3461 | 1.1257 | 33.7925 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 2628.3127 | 0.00038047
470 | 48.72 | 47.979 | 47.757 | 13.7833 | 14.9167 | 803.1 | 0.1834 | 48.152 | 14.35 | 1.1334 | 33.802 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 2625.9404 | 0.00038082
475 | 48.706 | 48.014 | 47.768 | 13.7833 | 14.9167 | 804.1 | 0.1829 | 48.1627 | 14.35 | 1.1334 | 33.8127 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2628.3808 | 0.00038046
480 | 48.787 | 48.073 | 47.851 | 13.7885 | 14.9244 | 804.4 | 0.1821 | 48.237 | 14.3565 | 1.1359 | 33.8805 | 0.90569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010825 | #VALUE! | #VALUE! | 2624.0932 | 0.00038108
485 | 48.77 | 48.03 | 47.833 | 13.7962 | 14.9296 | 804 | 0.1826 | 48.211 | 14.3629 | 1.1334 | 33.8481 | 0.90818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010801 | #VALUE! | #VALUE! | 2625.3027 | 0.00038091
490 | 48.725 | 47.984 | 47.787 | 13.7859 | 14.9167 | 803.3 | 0.1828 | 48.1653 | 14.3513 | 1.1308 | 33.814 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2625.6596 | 0.00038086
495 | 48.679 | 48.013 | 47.741 | 13.7704 | 14.9038 | 804.4 | 0.1831 | 48.1443 | 14.3371 | 1.1334 | 33.8072 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2629.7839 | 0.00038026
500 | 48.657 | 47.941 | 47.718 | 13.755 | 14.8884 | 803.2 | 0.1839 | 48.1053 | 14.3217 | 1.1334 | 33.7836 | 0.91464 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001074 | #VALUE! | #VALUE! | 2627.6952 | 0.00038056
505 | 48.705 | 47.989 | 47.767 | 13.7576 | 14.8909 | 804.3 | 0.1828 | 48.1537 | 14.3242 | 1.1333 | 33.8294 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2627.7328 | 0.00038056
510 | 48.631 | 47.89 | 47.643 | 13.7421 | 14.8678 | 803.8 | 0.1846 | 48.0547 | 14.3049 | 1.1257 | 33.7497 | 0.91813 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010707 | #VALUE! | #VALUE! | 2632.3008 | 0.0003799
515 | 48.628 | 47.912 | 47.64 | 13.7344 | 14.8626 | 804.7 | 0.1839 | 48.06 | 14.2985 | 1.1282 | 33.7615 | 0.91464 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001074 | #VALUE! | #VALUE! | 2634.3284 | 0.0003796
520 | 48.599 | 47.908 | 47.686 | 13.7241 | 14.8523 | 803.3 | 0.1838 | 48.0643 | 14.2882 | 1.1282 | 33.7761 | 0.91415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010745 | #VALUE! | #VALUE! | 2628.6059 | 0.00038043
525 | 48.598 | 47.882 | 47.685 | 13.6957 | 14.824 | 804.2 | 0.1841 | 48.055 | 14.2599 | 1.1283 | 33.7951 | 0.91564 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010731 | #VALUE! | #VALUE! | 2630.0701 | 0.00038022
530 | 48.667 | 47.951 | 47.68 | 13.6906 | 14.8137 | 804.5 | 0.1829 | 48.0993 | 14.2522 | 1.1231 | 33.8472 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2627.0065 | 0.00038066
535 | 48.784 | 48.095 | 47.848 | 13.6854 | 14.8111 | 806.3 | 0.1818 | 48.2423 | 14.2483 | 1.1257 | 33.9941 | 0.9042 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010839 | #VALUE! | #VALUE! | 2621.5067 | 0.00038146
540 | 48.757 | 48.041 | 47.794 | 13.7009 | 14.8265 | 804.6 | 0.1831 | 48.1973 | 14.2637 | 1.1256 | 33.9336 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2620.6396 | 0.00038159
545 | 48.824 | 48.062 | 47.864 | 13.7189 | 14.842 | 805.3 | 0.1822 | 48.25 | 14.2805 | 1.1231 | 33.9695 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 2620.1463 | 0.00038166
550 | 48.842 | 48.155 | 47.932 | 13.7473 | 14.8729 | 805.2 | 0.1826 | 48.3097 | 14.3101 | 1.1256 | 33.9996 | 0.90818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010801 | #VALUE! | #VALUE! | 2617.508 | 0.00038204
555 | 48.764 | 48.049 | 47.802 | 13.7704 | 14.8832 | 805.4 | 0.1836 | 48.205 | 14.3268 | 1.1128 | 33.8782 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2627.5376 | 0.00038058
560 | 48.685 | 47.994 | 47.747 | 13.7704 | 14.8781 | 805.8 | 0.1842 | 48.142 | 14.3242 | 1.1077 | 33.8177 | 0.91614 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010726 | #VALUE! | #VALUE! | 2633.5417 | 0.00037972
565 | 48.824 | 48.111 | 47.889 | 13.7962 | 14.9167 | 805.1 | 0.183 | 48.2747 | 14.3565 | 1.1205 | 33.9182 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2623.4601 | 0.00038118
570 | 48.888 | 48.177 | 47.955 | 13.822 | 14.9373 | 806.3 | 0.1829 | 48.34 | 14.3796 | 1.1153 | 33.9603 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2624.1106 | 0.00038108
575 | 48.928 | 48.194 | 47.996 | 13.8632 | 14.9811 | 803.7 | 0.1834 | 48.3727 | 14.4222 | 1.1179 | 33.9505 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 2616.4065 | 0.0003822
580 | 48.85 | 48.162 | 47.891 | 13.8889 | 15.0069 | 804.8 | 0.1838 | 48.301 | 14.4479 | 1.118 | 33.8531 | 0.91415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010745 | #VALUE! | #VALUE! | 2627.5269 | 0.00038059
585 | 48.867 | 48.205 | 47.958 | 13.943 | 15.0533 | 804.2 | 0.1839 | 48.3433 | 14.4982 | 1.1103 | 33.8452 | 0.91464 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001074 | #VALUE! | #VALUE! | 2626.1821 | 0.00038078
590 | 48.886 | 48.2 | 47.928 | 14.0023 | 15.1074 | 804.8 | 0.184 | 48.338 | 14.5549 | 1.1051 | 33.7831 | 0.91514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010735 | #VALUE! | #VALUE! | 2632.9673 | 0.0003798
595 | 48.975 | 48.292 | 48.046 | 14.0435 | 15.1537 | 804.7 | 0.1836 | 48.4377 | 14.5986 | 1.1102 | 33.8391 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2628.2899 | 0.00038048
600 | 49.068 | 48.413 | 48.166 | 14.0873 | 15.2027 | 805.4 | 0.1831 | 48.549 | 14.645 | 1.1154 | 33.904 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2625.5381 | 0.00038087
605 | 49.09 | 48.386 | 48.164 | 14.1208 | 15.2388 | 805.1 | 0.1831 | 48.5467 | 14.6798 | 1.118 | 33.8669 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2627.4378 | 0.0003806
610 | 49.256 | 48.583 | 48.336 | 14.1671 | 15.2851 | 807.8 | 0.1827 | 48.725 | 14.7261 | 1.118 | 33.9989 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 2626.0115 | 0.00038081
615 | 49.207 | 48.532 | 48.285 | 14.2006 | 15.3186 | 806 | 0.1828 | 48.6747 | 14.7596 | 1.118 | 33.9151 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2626.6367 | 0.00038072
620 | 49.138 | 48.51 | 48.238 | 14.2393 | 15.3495 | 806.6 | 0.1836 | 48.6287 | 14.7944 | 1.1102 | 33.8343 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2634.8694 | 0.00037953
625 | 49.261 | 48.588 | 48.316 | 14.2882 | 15.4062 | 805.8 | 0.1837 | 48.7217 | 14.8472 | 1.118 | 33.8745 | 0.91365 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010749 | #VALUE! | #VALUE! | 2629.1323 | 0.00038035
630 | 49.264 | 48.591 | 48.369 | 14.3166 | 15.4294 | 805.5 | 0.184 | 48.7413 | 14.873 | 1.1128 | 33.8683 | 0.91514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010735 | #VALUE! | #VALUE! | 2628.6294 | 0.00038043
635 | 49.315 | 48.694 | 48.422 | 14.3578 | 15.4706 | 806.2 | 0.1831 | 48.8103 | 14.9142 | 1.1128 | 33.8961 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2628.756 | 0.00038041
640 | 49.345 | 48.65 | 48.403 | 14.3706 | 15.4835 | 804 | 0.1824 | 48.7993 | 14.927 | 1.1129 | 33.8723 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 2623.4284 | 0.00038118
645 | 49.398 | 48.753 | 48.507 | 14.399 | 15.5144 | 805.3 | 0.1825 | 48.886 | 14.9567 | 1.1154 | 33.9293 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 2623.2546 | 0.00038121
650 | 49.475 | 48.783 | 48.562 | 14.4247 | 15.5402 | 805.9 | 0.1827 | 48.94 | 14.9825 | 1.1155 | 33.9575 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 2623.0251 | 0.00038124
655 | 49.341 | 48.696 | 48.424 | 14.4454 | 15.5531 | 805.4 | 0.1842 | 48.8203 | 14.9992 | 1.1077 | 33.8211 | 0.91614 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010726 | #VALUE! | #VALUE! | 2631.9749 | 0.00037994
660 | 49.398 | 48.729 | 48.482 | 14.4917 | 15.602 | 806.6 | 0.1832 | 48.8697 | 15.0468 | 1.1103 | 33.8228 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 2635.7614 | 0.0003794
665 | 49.431 | 48.763 | 48.542 | 14.4969 | 15.602 | 807 | 0.1836 | 48.912 | 15.0495 | 1.1051 | 33.8625 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2633.9742 | 0.00037965
670 | 49.468 | 48.847 | 48.579 | 14.5484 | 15.6536 | 803.8 | 0.1833 | 48.9647 | 15.101 | 1.1052 | 33.8637 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2623.4432 | 0.00038118
675 | 49.477 | 48.809 | 48.589 | 14.5793 | 15.6845 | 805.9 | 0.1829 | 48.9583 | 15.1319 | 1.1052 | 33.8264 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2633.1924 | 0.00037977
680 | 49.518 | 48.873 | 48.606 | 14.6102 | 15.7128 | 807 | 0.1831 | 48.999 | 15.1615 | 1.1026 | 33.8375 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2635.9241 | 0.00037937
685 | 49.581 | 48.936 | 48.696 | 14.6231 | 15.7257 | 806 | 0.1829 | 49.071 | 15.1744 | 1.1026 | 33.8966 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2628.0677 | 0.00038051
690 | 49.694 | 49.026 | 48.715 | 14.6386 | 15.7437 | 806.8 | 0.1822 | 49.145 | 15.1912 | 1.1051 | 33.9539 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 2626.2406 | 0.00038077
695 | 49.692 | 49.071 | 48.809 | 14.654 | 15.7644 | 806.9 | 0.1822 | 49.1907 | 15.2092 | 1.1104 | 33.9815 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 2624.4315 | 0.00038103
700 | 49.663 | 49.019 | 48.78 | 14.6566 | 15.7541 | 806.1 | 0.1829 | 49.154 | 15.2053 | 1.0975 | 33.9487 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2624.3639 | 0.00038104
705 | 49.686 | 49.09 | 48.851 | 14.6618 | 15.7644 | 806.7 | 0.183 | 49.209 | 15.2131 | 1.1026 | 33.9959 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2622.667 | 0.00038129
710 | 49.71 | 49.042 | 48.78 | 14.6592 | 15.7618 | 805.7 | 0.1827 | 49.1773 | 15.2105 | 1.1026 | 33.9668 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 2621.6574 | 0.00038144
715 | 49.69 | 49.021 | 48.759 | 14.6721 | 15.7772 | 805.1 | 0.1835 | 49.1567 | 15.2247 | 1.1051 | 33.932 | 0.91265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010759 | #VALUE! | #VALUE! | 2622.3931 | 0.00038133
720 | 49.742 | 49.073 | 48.835 | 14.6901 | 15.7876 | 806 | 0.1831 | 49.2167 | 15.2388 | 1.0975 | 33.9778 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2621.7858 | 0.00038142
725 | 49.699 | 49.054 | 48.816 | 14.6746 | 15.7747 | 806.8 | 0.1832 | 49.1897 | 15.2247 | 1.1001 | 33.965 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 2625.3771 | 0.0003809
730 | 49.753 | 49.085 | 48.847 | 14.6978 | 15.7979 | 806.2 | 0.1829 | 49.2283 | 15.2478 | 1.1001 | 33.9805 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2622.2306 | 0.00038135
735 | 49.762 | 49.118 | 48.855 | 14.7365 | 15.8391 | 806.9 | 0.1828 | 49.245 | 15.2878 | 1.1026 | 33.9572 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2626.3069 | 0.00038076
740 | 49.768 | 49.1 | 48.861 | 14.7597 | 15.8571 | 807.2 | 0.1832 | 49.243 | 15.3084 | 1.0974 | 33.9346 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 2629.0331 | 0.00038037
745 | 49.802 | 49.205 | 48.919 | 14.7906 | 15.8906 | 806.6 | 0.1823 | 49.3087 | 15.3406 | 1.1 | 33.9681 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 2624.4906 | 0.00038103
750 | 49.882 | 49.213 | 48.975 | 14.8138 | 15.919 | 806.2 | 0.183 | 49.3567 | 15.3664 | 1.1052 | 33.9903 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2621.4759 | 0.00038146
755 | 49.844 | 49.175 | 48.961 | 14.8086 | 15.9061 | 806.4 | 0.1828 | 49.3267 | 15.3574 | 1.0975 | 33.9693 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2623.7433 | 0.00038113
760 | 49.782 | 49.161 | 48.923 | 14.8215 | 15.919 | 806.7 | 0.1824 | 49.2887 | 15.3703 | 1.0975 | 33.9184 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 2628.6582 | 0.00038042
765 | 49.77 | 49.149 | 48.887 | 14.8189 | 15.9138 | 805.6 | 0.1839 | 49.2687 | 15.3664 | 1.0949 | 33.9023 | 0.91464 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001074 | #VALUE! | #VALUE! | 2626.3205 | 0.00038076
770 | 49.779 | 49.134 | 48.872 | 14.8215 | 15.9164 | 807.3 | 0.184 | 49.2617 | 15.3689 | 1.0949 | 33.8927 | 0.91514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010735 | #VALUE! | #VALUE! | 2632.6081 | 0.00037985
775 | 49.885 | 49.241 | 48.978 | 14.8421 | 15.937 | 806.5 | 0.1829 | 49.368 | 15.3895 | 1.0949 | 33.9785 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2623.3634 | 0.00038119
780 | 49.872 | 49.251 | 48.965 | 14.8241 | 15.9215 | 806.2 | 0.1831 | 49.3627 | 15.3728 | 1.0974 | 33.9899 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2621.5067 | 0.00038146
785 | 49.858 | 49.213 | 48.975 | 14.8344 | 15.9344 | 807.6 | 0.1826 | 49.3487 | 15.3844 | 1.1 | 33.9643 | 0.90818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010801 | #VALUE! | #VALUE! | 2628.0384 | 0.00038051
790 | 49.916 | 49.272 | 49.033 | 14.855 | 15.9576 | 807.7 | 0.1829 | 49.407 | 15.4063 | 1.1026 | 34.0007 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2625.5474 | 0.00038087
795 | 49.95 | 49.306 | 49.067 | 14.855 | 15.9602 | 808 | 0.1834 | 49.441 | 15.4076 | 1.1052 | 34.0334 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 2623.999 | 0.0003811
800 | 49.912 | 49.292 | 49.029 | 14.8627 | 15.9602 | 805.5 | 0.1831 | 49.411 | 15.4115 | 1.0975 | 33.9995 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2618.4845 | 0.0003819
805 | 49.968 | 49.323 | 49.037 | 14.8756 | 15.9757 | 807 | 0.1834 | 49.4427 | 15.4256 | 1.1001 | 34.017 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 2622.0137 | 0.00038139
810 | 49.905 | 49.285 | 48.998 | 14.8575 | 15.9499 | 807 | 0.1837 | 49.396 | 15.4037 | 1.0924 | 33.9923 | 0.91365 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010749 | #VALUE! | #VALUE! | 2623.9202 | 0.00038111
815 | 49.912 | 49.268 | 49.005 | 14.8421 | 15.9344 | 806.3 | 0.183 | 49.395 | 15.3882 | 1.0923 | 34.0067 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2620.5302 | 0.0003816
820 | 49.942 | 49.274 | 49.035 | 14.8292 | 15.9215 | 806.3 | 0.1822 | 49.417 | 15.3753 | 1.0923 | 34.0416 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 2617.8436 | 0.00038199
825 | 49.855 | 49.234 | 48.948 | 14.8035 | 15.8932 | 805.9 | 0.1842 | 49.3457 | 15.3483 | 1.0897 | 33.9973 | 0.91614 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010726 | #VALUE! | #VALUE! | 2619.9569 | 0.00038169
830 | 49.862 | 49.242 | 48.955 | 14.7803 | 15.8726 | 806.3 | 0.1833 | 49.353 | 15.3264 | 1.0923 | 34.0266 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2619.0053 | 0.00038182
835 | 49.894 | 49.226 | 48.94 | 14.7442 | 15.8314 | 806.9 | 0.1829 | 49.3533 | 15.2878 | 1.0872 | 34.0655 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2617.9549 | 0.00038198
840 | 49.854 | 49.209 | 48.97 | 14.721 | 15.8159 | 806.1 | 0.1828 | 49.3443 | 15.2684 | 1.0949 | 34.0759 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2614.565 | 0.00038247
845 | 49.861 | 49.193 | 48.931 | 14.7262 | 15.8211 | 806.6 | 0.183 | 49.3283 | 15.2736 | 1.0949 | 34.0547 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2617.8154 | 0.000382
850 | 49.798 | 49.153 | 48.915 | 14.7055 | 15.7979 | 805.9 | 0.183 | 49.2887 | 15.2517 | 1.0924 | 34.037 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2616.9049 | 0.00038213
855 | 49.853 | 49.209 | 48.946 | 14.703 | 15.7953 | 807.7 | 0.1817 | 49.336 | 15.2492 | 1.0923 | 34.0868 | 0.9037 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010844 | #VALUE! | #VALUE! | 2618.9117 | 0.00038184
860 | 49.837 | 49.216 | 48.953 | 14.6772 | 15.7669 | 806.7 | 0.1833 | 49.3353 | 15.222 | 1.0897 | 34.1133 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2613.6424 | 0.00038261
865 | 49.868 | 49.248 | 48.985 | 14.6489 | 15.7463 | 807.3 | 0.1828 | 49.367 | 15.1976 | 1.0974 | 34.1694 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2611.2908 | 0.00038295
870 | 49.899 | 49.255 | 48.992 | 14.6489 | 15.7489 | 806 | 0.1832 | 49.382 | 15.1989 | 1.1 | 34.1831 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 2606.041 | 0.00038372
875 | 49.81 | 49.165 | 48.903 | 14.6489 | 15.7386 | 806.5 | 0.1832 | 49.2927 | 15.1937 | 1.0897 | 34.0989 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 2614.0954 | 0.00038254
880 | 49.72 | 49.1 | 48.813 | 14.6076 | 15.6948 | 806.2 | 0.1841 | 49.211 | 15.1512 | 1.0872 | 34.0598 | 0.91564 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010731 | #VALUE! | #VALUE! | 2616.1241 | 0.00038224
885 | 49.723 | 49.079 | 48.816 | 14.587 | 15.6742 | 805.6 | 0.1844 | 49.206 | 15.1306 | 1.0872 | 34.0754 | 0.91713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010717 | #VALUE! | #VALUE! | 2612.9803 | 0.0003827
890 | 49.705 | 49.084 | 48.821 | 14.5793 | 15.6639 | 806.2 | 0.1836 | 49.2033 | 15.1216 | 1.0846 | 34.0817 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2614.4405 | 0.00038249
895 | 49.708 | 49.063 | 48.777 | 14.5587 | 15.6433 | 805.6 | 0.1832 | 49.1827 | 15.101 | 1.0846 | 34.0817 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 2612.4998 | 0.00038278
900 | 49.738 | 49.117 | 48.854 | 14.5484 | 15.6407 | 806.2 | 0.1833 | 49.2363 | 15.0945 | 1.0923 | 34.1418 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2609.8421 | 0.00038316
905 | 49.788 | 49.143 | 48.857 | 14.551 | 15.6407 | 805.3 | 0.1823 | 49.2627 | 15.0959 | 1.0897 | 34.1668 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 2605.0186 | 0.00038387
910 | 49.766 | 49.145 | 48.883 | 14.5278 | 15.6227 | 806.7 | 0.1822 | 49.2647 | 15.0753 | 1.0949 | 34.1894 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 2607.8224 | 0.00038346
915 | 49.816 | 49.171 | 48.885 | 14.5484 | 15.6407 | 805.3 | 0.1821 | 49.2907 | 15.0945 | 1.0923 | 34.1961 | 0.90569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010825 | #VALUE! | #VALUE! | 2602.7865 | 0.0003842
920 | 49.818 | 49.197 | 48.887 | 14.5484 | 15.6433 | 807.1 | 0.1833 | 49.3007 | 15.0959 | 1.0949 | 34.2048 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2607.9407 | 0.00038344
925 | 49.747 | 49.151 | 48.888 | 14.5329 | 15.6252 | 808.1 | 0.1833 | 49.262 | 15.0791 | 1.0923 | 34.1829 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2612.8423 | 0.00038272
930 | 49.793 | 49.149 | 48.839 | 14.5304 | 15.6252 | 806 | 0.1824 | 49.2603 | 15.0778 | 1.0948 | 34.1825 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 2606.0842 | 0.00038372
935 | 49.745 | 49.101 | 48.862 | 14.5226 | 15.6201 | 807.5 | 0.1824 | 49.236 | 15.0714 | 1.0975 | 34.1647 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 2612.3009 | 0.0003828
940 | 49.765 | 49.121 | 48.858 | 14.4891 | 15.5892 | 806.9 | 0.1834 | 49.248 | 15.0391 | 1.1001 | 34.2088 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 2606.9871 | 0.00038358
945 | 49.759 | 49.138 | 48.852 | 14.4814 | 15.5763 | 806.2 | 0.1831 | 49.2497 | 15.0289 | 1.0949 | 34.2208 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2603.8146 | 0.00038405
950 | 49.751 | 49.059 | 48.844 | 14.4737 | 15.5711 | 806.9 | 0.1833 | 49.218 | 15.0224 | 1.0974 | 34.1956 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2607.9972 | 0.00038344
955 | 49.695 | 49.075 | 48.764 | 14.4634 | 15.5582 | 806.3 | 0.1837 | 49.178 | 15.0108 | 1.0948 | 34.1672 | 0.91365 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010749 | #VALUE! | #VALUE! | 2608.2241 | 0.0003834
960 | 49.732 | 49.088 | 48.802 | 14.4454 | 15.5402 | 806.7 | 0.1843 | 49.2073 | 14.9928 | 1.0948 | 34.2145 | 0.91663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010721 | #VALUE! | #VALUE! | 2605.908 | 0.00038374
965 | 49.698 | 49.006 | 48.767 | 14.3938 | 15.4835 | 805.7 | 0.1841 | 49.157 | 14.9387 | 1.0897 | 34.2184 | 0.91564 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010731 | #VALUE! | #VALUE! | 2602.3873 | 0.00038426
970 | 49.612 | 48.992 | 48.68 | 14.3784 | 15.4706 | 805.5 | 0.1838 | 49.0947 | 14.9245 | 1.0922 | 34.1702 | 0.91415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010745 | #VALUE! | #VALUE! | 2605.4101 | 0.00038382
975 | 49.648 | 49.027 | 48.741 | 14.3655 | 15.4629 | 805.2 | 0.1838 | 49.1387 | 14.9142 | 1.0974 | 34.2245 | 0.91415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010745 | #VALUE! | #VALUE! | 2600.3075 | 0.00038457
980 | 49.632 | 48.987 | 48.675 | 14.3346 | 15.4346 | 806.9 | 0.1838 | 49.098 | 14.8846 | 1.1 | 34.2134 | 0.91415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010745 | #VALUE! | #VALUE! | 2606.6404 | 0.00038364
985 | 49.64 | 48.996 | 48.733 | 14.3449 | 15.4423 | 806.2 | 0.1838 | 49.123 | 14.8936 | 1.0974 | 34.2294 | 0.91415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010745 | #VALUE! | #VALUE! | 2603.1617 | 0.00038415
990 | 49.718 | 49.073 | 48.763 | 14.3371 | 15.4346 | 807 | 0.1835 | 49.1847 | 14.8858 | 1.0975 | 34.2988 | 0.91265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010759 | #VALUE! | #VALUE! | 2600.4711 | 0.00038455
995 | 49.722 | 49.077 | 48.839 | 14.3037 | 15.4062 | 806.2 | 0.183 | 49.2127 | 14.855 | 1.1025 | 34.3577 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2593.4396 | 0.00038559
1000 | 49.701 | 49.08 | 48.77 | 14.2882 | 15.3908 | 806.7 | 0.1833 | 49.1837 | 14.8395 | 1.1026 | 34.3442 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2596.0719 | 0.0003852
1005 | 49.703 | 49.058 | 48.796 | 14.2753 | 15.383 | 807.2 | 0.1828 | 49.1857 | 14.8292 | 1.1077 | 34.3565 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2596.7472 | 0.0003851
1010 | 49.63 | 48.986 | 48.723 | 14.2573 | 15.3573 | 806.9 | 0.1833 | 49.113 | 14.8073 | 1.1 | 34.3057 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2599.6272 | 0.00038467
1015 | 49.628 | 48.984 | 48.721 | 14.247 | 15.347 | 806.1 | 0.1832 | 49.111 | 14.797 | 1.1 | 34.314 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 2596.4216 | 0.00038515
1020 | 49.695 | 49.05 | 48.764 | 14.2238 | 15.3263 | 806.9 | 0.1825 | 49.1697 | 14.7751 | 1.1025 | 34.3946 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 2592.9066 | 0.00038567
1025 | 49.665 | 49.045 | 48.734 | 14.1981 | 15.3006 | 807.4 | 0.1832 | 49.148 | 14.7493 | 1.1025 | 34.3987 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 2594.2091 | 0.00038547
1030 | 49.73 | 49.062 | 48.799 | 14.1903 | 15.2929 | 806.6 | 0.183 | 49.197 | 14.7416 | 1.1026 | 34.4554 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2587.3701 | 0.00038649
1035 | 49.698 | 49.03 | 48.768 | 14.1852 | 15.28 | 806.3 | 0.1827 | 49.1653 | 14.7326 | 1.0948 | 34.4327 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 2588.1104 | 0.00038638
1040 | 49.666 | 48.998 | 48.735 | 14.1852 | 15.2954 | 808.3 | 0.1824 | 49.133 | 14.7403 | 1.1102 | 34.3927 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 2597.5502 | 0.00038498
1045 | 49.656 | 49.012 | 48.749 | 14.2058 | 15.3083 | 807.4 | 0.1842 | 49.139 | 14.757 | 1.1025 | 34.382 | 0.91614 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010726 | #VALUE! | #VALUE! | 2595.4692 | 0.00038529
1050 | 49.739 | 49.095 | 48.832 | 14.2032 | 15.3083 | 806.3 | 0.1835 | 49.222 | 14.7558 | 1.1051 | 34.4663 | 0.91265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010759 | #VALUE! | #VALUE! | 2585.5936 | 0.00038676
1055 | 49.752 | 49.108 | 48.846 | 14.1877 | 15.2954 | 807.9 | 0.1816 | 49.2353 | 14.7416 | 1.1077 | 34.4938 | 0.9032 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010849 | #VALUE! | #VALUE! | 2588.6564 | 0.0003863
1060 | 49.738 | 49.046 | 48.783 | 14.1671 | 15.2722 | 807.1 | 0.1827 | 49.189 | 14.7196 | 1.1051 | 34.4693 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 2587.9262 | 0.00038641
1065 | 49.651 | 49.007 | 48.72 | 14.0976 | 15.2001 | 805.7 | 0.1833 | 49.126 | 14.6488 | 1.1025 | 34.4772 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2582.8527 | 0.00038717
1070 | 49.636 | 48.967 | 48.679 | 14.0589 | 15.1615 | 808.4 | 0.1819 | 49.094 | 14.6102 | 1.1026 | 34.4838 | 0.9047 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010834 | #VALUE! | #VALUE! | 2591.0084 | 0.00038595
1075 | 49.57 | 48.926 | 48.612 | 14.0358 | 15.1383 | 807.7 | 0.1826 | 49.036 | 14.587 | 1.1025 | 34.449 | 0.90818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010801 | #VALUE! | #VALUE! | 2591.3838 | 0.00038589
1080 | 49.577 | 48.909 | 48.618 | 14.0074 | 15.1048 | 806.6 | 0.1829 | 49.0347 | 14.5561 | 1.0974 | 34.4786 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2585.6316 | 0.00038675
1085 | 49.583 | 48.915 | 48.65 | 14.0048 | 15.1099 | 806.8 | 0.1828 | 49.0493 | 14.5573 | 1.1051 | 34.492 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2585.2668 | 0.00038681
1090 | 49.638 | 48.946 | 48.681 | 14.0048 | 15.1099 | 806.2 | 0.1833 | 49.0883 | 14.5573 | 1.1051 | 34.531 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2580.4265 | 0.00038753
1095 | 49.572 | 48.88 | 48.588 | 13.9713 | 15.0661 | 806.3 | 0.1833 | 49.0133 | 14.5187 | 1.0948 | 34.4946 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2583.4661 | 0.00038708
1100 | 49.53 | 48.886 | 48.595 | 13.9533 | 15.0533 | 807.1 | 0.1832 | 49.0037 | 14.5033 | 1.1 | 34.5004 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 2585.5996 | 0.00038676
1105 | 49.51 | 48.89 | 48.549 | 13.9353 | 15.0301 | 808.4 | 0.1833 | 48.983 | 14.4827 | 1.0948 | 34.5003 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2589.7693 | 0.00038613
1110 | 49.469 | 48.825 | 48.482 | 13.8992 | 14.9966 | 806.9 | 0.1836 | 48.9253 | 14.4479 | 1.0974 | 34.4774 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2586.6783 | 0.0003866
1115 | 49.5 | 48.904 | 48.539 | 13.8838 | 14.9837 | 806.9 | 0.1823 | 48.981 | 14.4337 | 1.0999 | 34.5472 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 2581.4509 | 0.00038738
1120 | 49.556 | 48.911 | 48.572 | 13.8735 | 14.9785 | 806.1 | 0.1821 | 49.013 | 14.426 | 1.105 | 34.587 | 0.90569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010825 | #VALUE! | #VALUE! | 2575.9277 | 0.00038821
1125 | 49.539 | 48.847 | 48.579 | 13.8709 | 14.976 | 806.2 | 0.1828 | 48.9883 | 14.4235 | 1.1051 | 34.5649 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2577.8957 | 0.00038791
1130 | 49.5 | 48.832 | 48.563 | 13.8863 | 14.9889 | 806 | 0.1825 | 48.965 | 14.4376 | 1.1026 | 34.5274 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 2580.0541 | 0.00038759
1135 | 49.508 | 48.84 | 48.523 | 13.9121 | 15.0146 | 805.8 | 0.1843 | 48.957 | 14.4634 | 1.1025 | 34.4937 | 0.91663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010721 | #VALUE! | #VALUE! | 2581.9376 | 0.00038731
1140 | 49.47 | 48.849 | 48.557 | 13.9018 | 14.9991 | 806.8 | 0.1836 | 48.9587 | 14.4505 | 1.0973 | 34.5082 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2584.0506 | 0.00038699
1145 | 49.503 | 48.883 | 48.542 | 13.9121 | 15.012 | 803.1 | 0.1829 | 48.976 | 14.462 | 1.0999 | 34.514 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2571.7728 | 0.00038884
1150 | 49.536 | 48.891 | 48.6 | 13.9044 | 15.0017 | 806.1 | 0.1829 | 49.009 | 14.453 | 1.0973 | 34.556 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2578.2423 | 0.00038786
1155 | 49.474 | 48.878 | 48.562 | 13.8941 | 14.9889 | 806.6 | 0.184 | 48.9713 | 14.4415 | 1.0948 | 34.5298 | 0.91514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010735 | #VALUE! | #VALUE! | 2581.7927 | 0.00038733
1160 | 49.507 | 48.886 | 48.62 | 13.9353 | 15.0275 | 806.4 | 0.1836 | 49.0043 | 14.4814 | 1.0922 | 34.5229 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 2581.6685 | 0.00038735
1165 | 49.566 | 48.921 | 48.631 | 13.9559 | 15.0507 | 806.5 | 0.1833 | 49.0393 | 14.5033 | 1.0948 | 34.536 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 2581.0092 | 0.00038745
1170 | 49.553 | 48.885 | 48.594 | 13.943 | 15.0352 | 806.1 | 0.1828 | 49.0107 | 14.4891 | 1.0922 | 34.5216 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 2580.8102 | 0.00038748
1175 | 49.587 | 48.943 | 48.629 | 13.9404 | 15.0378 | 805.3 | 0.1829 | 49.053 | 14.4891 | 1.0974 | 34.5639 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2575.0911 | 0.00038834
1180 | 49.597 | 48.952 | 48.639 | 13.8863 | 14.994 | 806.2 | 0.1827 | 49.0627 | 14.4401 | 1.1077 | 34.6225 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 2573.6045 | 0.00038856
1185 | 49.633 | 48.989 | 48.652 | 13.943 | 15.0378 | 804.8 | 0.1835 | 49.0913 | 14.4904 | 1.0948 | 34.6009 | 0.91265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010759 | #VALUE! | #VALUE! | 2570.7379 | 0.00038899
1190 | 49.669 | 49.025 | 48.714 | 13.9739 | 15.0764 | 805 | 0.1832 | 49.136 | 14.5252 | 1.1025 | 34.6108 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 2570.64 | 0.00038901
1195 | 49.656 | 49.035 | 48.749 | 14.0074 | 15.0945 | 804 | 0.1829 | 49.1467 | 14.551 | 1.0871 | 34.5957 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2568.5697 | 0.00038932
1200 | 49.691 | 49.094 | 48.784 | 14.0177 | 15.1151 | 807.5 | 0.1822 | 49.1897 | 14.5664 | 1.0974 | 34.6233 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 2577.6986 | 0.00038794
1205 | 49.727 | 49.083 | 48.796 | 14.0332 | 15.128 | 806 | 0.183 | 49.202 | 14.5806 | 1.0948 | 34.6214 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2573.049 | 0.00038864
1210 | 49.74 | 49.096 | 48.81 | 14.0332 | 15.1305 | 806.4 | 0.1823 | 49.2153 | 14.5818 | 1.0973 | 34.6335 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 2573.4278 | 0.00038859
1215 | 49.73 | 49.109 | 48.775 | 14.0435 | 15.1357 | 805.8 | 0.183 | 49.2047 | 14.5896 | 1.0922 | 34.6151 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 2572.8812 | 0.00038867
1220 | 49.77 | 49.149 | 48.839 | 14.0538 | 15.1486 | 807.1 | 0.184 | 49.2527 | 14.6012 | 1.0948 | 34.6515 | 0.91514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010735 | #VALUE! | #VALUE! | 2574.3249 | 0.00038845
1225 | 49.737 | 49.117 | 48.83 | 14.0564 | 15.146 | 806.8 | 0.1829 | 49.228 | 14.6012 | 1.0896 | 34.6268 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2575.2012 | 0.00038832
1230 | 49.801 | 49.157 | 48.846 | 14.0564 | 15.1512 | 807.6 | 0.1825 | 49.268 | 14.6038 | 1.0948 | 34.6642 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 2574.9735 | 0.00038835
1235 | 49.793 | 49.149 | 48.886 | 14.0538 | 15.1512 | 806.2 | 0.1829 | 49.276 | 14.6025 | 1.0974 | 34.6735 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2569.8203 | 0.00038913
1240 | 49.738 | 49.117 | 48.807 | 14.0358 | 15.128 | 806.2 | 0.1829 | 49.2207 | 14.5819 | 1.0922 | 34.6388 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 2572.3971 | 0.00038874
1245 | 49.756 | 49.112 | 48.849 | 14.0306 | 15.1228 | 805.9 | 0.1831 | 49.239 | 14.5767 | 1.0922 | 34.6623 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 2569.694 | 0.00038915
1250 | 37.119 | 36.529 | 36.406 | 14.0435 | 14.5715 | 807.3 | 0.4127 | 36.6847 | 14.3075 | 0.528 | 22.3772 | 2.0526 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056254 | #VALUE! | #VALUE! | 3987.3788 | 0.00025079
1255 | 37.26 | 36.67 | 36.547 | 13.8838 | 14.4118 | 806.9 | 0.4125 | 36.8257 | 14.1478 | 0.528 | 22.6779 | 2.0516 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056276 | #VALUE! | #VALUE! | 3932.5582 | 0.00025429
1260 | 37.199 | 36.633 | 36.51 | 13.8374 | 14.368 | 806.4 | 0.4119 | 36.7807 | 14.1027 | 0.5306 | 22.678 | 2.0486 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056342 | #VALUE! | #VALUE! | 3930.104 | 0.00025445
1265 | 37.159 | 36.617 | 36.47 | 13.8194 | 14.3448 | 806.6 | 0.4109 | 36.7487 | 14.0821 | 0.5254 | 22.6666 | 2.0436 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056451 | #VALUE! | #VALUE! | 3933.0559 | 0.00025426
1270 | 37.14 | 36.599 | 36.476 | 13.8426 | 14.3629 | 806.3 | 0.4109 | 36.7383 | 14.1028 | 0.5203 | 22.6356 | 2.0436 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056451 | #VALUE! | #VALUE! | 3936.9746 | 0.000254
1275 | 37.118 | 36.577 | 36.478 | 13.8477 | 14.3603 | 806.4 | 0.411 | 36.7243 | 14.104 | 0.5126 | 22.6203 | 2.0441 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005644 | #VALUE! | #VALUE! | 3940.1174 | 0.0002538
1280 | 37.143 | 36.602 | 36.479 | 13.8554 | 14.3654 | 807.5 | 0.4112 | 36.7413 | 14.1104 | 0.51 | 22.6309 | 2.0451 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056418 | #VALUE! | #VALUE! | 3943.644 | 0.00025357
1285 | 37.17 | 36.605 | 36.482 | 13.8735 | 14.3835 | 806.9 | 0.4119 | 36.7523 | 14.1285 | 0.51 | 22.6238 | 2.0486 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056342 | #VALUE! | #VALUE! | 3941.9505 | 0.00025368
1290 | 37.125 | 36.584 | 36.51 | 13.8863 | 14.3938 | 806.4 | 0.4109 | 36.7397 | 14.1401 | 0.5075 | 22.5996 | 2.0436 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056451 | #VALUE! | #VALUE! | 3943.7292 | 0.00025357
1295 | 37.18 | 36.639 | 36.516 | 13.907 | 14.4169 | 807 | 0.4098 | 36.7783 | 14.1619 | 0.5099 | 22.6164 | 2.0382 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056573 | #VALUE! | #VALUE! | 3943.7377 | 0.00025357
1300 | 37.138 | 36.622 | 36.524 | 13.9224 | 14.4324 | 807.6 | 0.4119 | 36.7613 | 14.1774 | 0.51 | 22.5839 | 2.0486 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056342 | #VALUE! | #VALUE! | 3952.3406 | 0.00025301
1305 | 37.125 | 36.583 | 36.485 | 13.9095 | 14.4118 | 806.6 | 0.4108 | 36.731 | 14.1607 | 0.5023 | 22.5704 | 2.0432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056462 | #VALUE! | #VALUE! | 3949.8224 | 0.00025318
1310 | 37.061 | 36.545 | 36.471 | 13.9173 | 14.4169 | 806 | 0.4116 | 36.6923 | 14.1671 | 0.4996 | 22.5252 | 2.0471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056375 | #VALUE! | #VALUE! | 3954.7896 | 0.00025286
1315 | 37.077 | 36.585 | 36.462 | 13.9456 | 14.4453 | 806.4 | 0.4125 | 36.708 | 14.1954 | 0.4997 | 22.5126 | 2.0516 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056276 | #VALUE! | #VALUE! | 3958.9815 | 0.00025259
1320 | 37.094 | 36.553 | 36.479 | 13.9508 | 14.4479 | 806.6 | 0.4118 | 36.7087 | 14.1994 | 0.4971 | 22.5093 | 2.0481 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056353 | #VALUE! | #VALUE! | 3960.5322 | 0.00025249
1325 | 37.088 | 36.571 | 36.522 | 13.9713 | 14.4633 | 806.3 | 0.4117 | 36.727 | 14.2173 | 0.492 | 22.5097 | 2.0476 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056364 | #VALUE! | #VALUE! | 3958.9917 | 0.00025259
1330 | 37.112 | 36.596 | 36.522 | 14.0126 | 14.5097 | 807.1 | 0.4125 | 36.7433 | 14.2612 | 0.4971 | 22.4822 | 2.0516 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056276 | #VALUE! | #VALUE! | 3967.7701 | 0.00025203
1335 | 37.112 | 36.596 | 36.522 | 14.0151 | 14.5045 | 806.2 | 0.412 | 36.7433 | 14.2598 | 0.4894 | 22.4835 | 2.0491 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056331 | #VALUE! | #VALUE! | 3963.1077 | 0.00025233
1340 | 37.141 | 36.625 | 36.551 | 14.0151 | 14.5071 | 807.4 | 0.4108 | 36.7723 | 14.2611 | 0.492 | 22.5112 | 2.0432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056462 | #VALUE! | #VALUE! | 3964.1228 | 0.00025226
1345 | 37.148 | 36.631 | 36.533 | 14.0486 | 14.5329 | 806.6 | 0.4117 | 36.7707 | 14.2907 | 0.4843 | 22.4799 | 2.0476 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056364 | #VALUE! | #VALUE! | 3965.7119 | 0.00025216
1350 | 37.134 | 36.618 | 36.544 | 14.0151 | 14.5071 | 806.4 | 0.4112 | 36.7653 | 14.2611 | 0.492 | 22.5042 | 2.0451 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056418 | #VALUE! | #VALUE! | 3960.4445 | 0.0002525
1355 | 37.123 | 36.606 | 36.557 | 14.0383 | 14.5303 | 807.1 | 0.4121 | 36.762 | 14.2843 | 0.492 | 22.4777 | 2.0496 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005632 | #VALUE! | #VALUE! | 3968.5615 | 0.00025198
1360 | 37.162 | 36.646 | 36.572 | 14.0744 | 14.5638 | 806.2 | 0.4119 | 36.7933 | 14.3191 | 0.4894 | 22.4742 | 2.0486 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056342 | #VALUE! | #VALUE! | 3964.7476 | 0.00025222
1365 | 37.181 | 36.664 | 36.615 | 14.095 | 14.5844 | 806.9 | 0.4112 | 36.82 | 14.3397 | 0.4894 | 22.4803 | 2.0451 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056418 | #VALUE! | #VALUE! | 3967.1192 | 0.00025207
1370 | 37.225 | 36.709 | 36.66 | 14.1723 | 14.6642 | 806 | 0.4127 | 36.8647 | 14.4183 | 0.4919 | 22.4464 | 2.0526 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056254 | #VALUE! | #VALUE! | 3968.6761 | 0.00025197
1375 | 37.2 | 36.708 | 36.634 | 14.1646 | 14.6488 | 806.5 | 0.4123 | 36.8473 | 14.4067 | 0.4842 | 22.4406 | 2.0506 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056298 | #VALUE! | #VALUE! | 3972.1615 | 0.00025175
1380 | 37.224 | 36.732 | 36.683 | 14.2109 | 14.69 | 806.9 | 0.4114 | 36.8797 | 14.4505 | 0.4791 | 22.4292 | 2.0461 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056397 | #VALUE! | #VALUE! | 3976.1545 | 0.0002515
1385 | 37.252 | 36.76 | 36.711 | 14.265 | 14.7441 | 808.3 | 0.412 | 36.9077 | 14.5046 | 0.4791 | 22.4031 | 2.0491 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056331 | #VALUE! | #VALUE! | 3987.6936 | 0.00025077
1390 | 37.329 | 36.837 | 36.738 | 14.3062 | 14.7879 | 806.6 | 0.4114 | 36.968 | 14.5471 | 0.4817 | 22.421 | 2.0461 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056397 | #VALUE! | #VALUE! | 3976.1416 | 0.0002515
1395 | 37.385 | 36.893 | 36.844 | 14.3809 | 14.86 | 807.3 | 0.4108 | 37.0407 | 14.6204 | 0.4791 | 22.4202 | 2.0432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056462 | #VALUE! | #VALUE! | 3979.7225 | 0.00025127
1400 | 37.416 | 36.924 | 36.85 | 14.4273 | 14.9038 | 807.3 | 0.4097 | 37.0633 | 14.6655 | 0.4765 | 22.3978 | 2.0377 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056584 | #VALUE! | #VALUE! | 3983.7085 | 0.00025102
1405 | 37.523 | 37.032 | 36.982 | 14.5407 | 15.0223 | 807.3 | 0.4102 | 37.179 | 14.7815 | 0.4816 | 22.3975 | 2.0402 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056528 | #VALUE! | #VALUE! | 3983.7589 | 0.00025102
1410 | 37.484 | 37.017 | 36.943 | 14.5458 | 15.0172 | 806.6 | 0.4114 | 37.148 | 14.7815 | 0.4714 | 22.3665 | 2.0461 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056397 | #VALUE! | #VALUE! | 3985.8213 | 0.00025089
1415 | 37.546 | 37.054 | 36.98 | 14.5948 | 15.0713 | 806.5 | 0.4108 | 37.1933 | 14.8331 | 0.4765 | 22.3603 | 2.0432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056462 | #VALUE! | #VALUE! | 3986.4352 | 0.00025085
1420 | 37.56 | 37.068 | 36.994 | 14.6618 | 15.1383 | 805.1 | 0.4128 | 37.2073 | 14.9001 | 0.4765 | 22.3073 | 2.0531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056243 | #VALUE! | #VALUE! | 3988.9701 | 0.00025069
1425 | 37.6 | 37.083 | 37.034 | 14.6953 | 15.1769 | 805.8 | 0.4121 | 37.239 | 14.9361 | 0.4816 | 22.3029 | 2.0496 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005632 | #VALUE! | #VALUE! | 3993.223 | 0.00025042
1430 | 37.615 | 37.147 | 37.074 | 14.7468 | 15.2285 | 808.3 | 0.4137 | 37.2787 | 14.9877 | 0.4817 | 22.291 | 2.0576 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056146 | #VALUE! | #VALUE! | 4007.7474 | 0.00024952
1435 | 37.658 | 37.167 | 37.117 | 14.7519 | 15.231 | 806.9 | 0.4126 | 37.314 | 14.9915 | 0.4791 | 22.3225 | 2.0521 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056265 | #VALUE! | #VALUE! | 3995.1542 | 0.0002503
1440 | 37.702 | 37.21 | 37.161 | 14.8266 | 15.3186 | 806 | 0.4125 | 37.3577 | 15.0726 | 0.492 | 22.2851 | 2.0516 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056276 | #VALUE! | #VALUE! | 3997.4105 | 0.00025016
1445 | 76.175 | 75.789 | 76.32 | 14.6953 | 17.339 | 804.2 | 0.0677 | 76.0947 | 16.0172 | 2.6437 | 60.0775 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1479.4822 | 0.00067591
1450 | 77.502 | 76.922 | 77.598 | 14.7107 | 17.4524 | 804.1 | 0.0677 | 77.3407 | 16.0816 | 2.7417 | 61.2591 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1450.7647 | 0.00068929
1455 | 77.786 | 77.472 | 77.81 | 14.6927 | 17.4447 | 804.2 | 0.0675 | 77.6893 | 16.0687 | 2.752 | 61.6206 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1442.4327 | 0.00069327
1460 | 77.68 | 77.294 | 77.777 | 14.7081 | 17.4679 | 804.8 | 0.0673 | 77.5837 | 16.088 | 2.7598 | 61.4957 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1446.4422 | 0.00069135
1465 | 77.622 | 77.308 | 77.549 | 14.6927 | 17.4808 | 805.4 | 0.0671 | 77.493 | 16.0867 | 2.7881 | 61.4062 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1449.6284 | 0.00068983
1470 | 77.802 | 77.537 | 77.947 | 14.6824 | 17.4756 | 805 | 0.067 | 77.762 | 16.079 | 2.7932 | 61.683 | 0.33323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024088 | #VALUE! | #VALUE! | 1442.4077 | 0.00069329
1475 | 77.837 | 77.45 | 77.981 | 14.6695 | 17.4241 | 805.7 | 0.0671 | 77.756 | 16.0468 | 2.7546 | 61.7092 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1443.049 | 0.00069298
1480 | 77.774 | 77.316 | 77.847 | 14.7004 | 17.473 | 804.1 | 0.0679 | 77.6457 | 16.0867 | 2.7726 | 61.559 | 0.33771 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023832 | #VALUE! | #VALUE! | 1443.6981 | 0.00069267
1485 | 77.953 | 77.446 | 78.026 | 14.6849 | 17.4524 | 804.9 | 0.0674 | 77.8083 | 16.0687 | 2.7675 | 61.7397 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1440.9044 | 0.00069401
1490 | 77.698 | 77.311 | 77.722 | 14.703 | 17.5091 | 804.8 | 0.0678 | 77.577 | 16.106 | 2.8061 | 61.471 | 0.33721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023861 | #VALUE! | #VALUE! | 1447.0238 | 0.00069107
1495 | 77.877 | 77.37 | 77.78 | 14.6849 | 17.4576 | 804.4 | 0.0676 | 77.6757 | 16.0712 | 2.7727 | 61.6044 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1443.1712 | 0.00069292
1500 | 77.766 | 77.356 | 77.79 | 14.6824 | 17.4498 | 804.1 | 0.0675 | 77.6373 | 16.0661 | 2.7674 | 61.5712 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1443.4105 | 0.0006928
1505 | 78.332 | 77.849 | 78.38 | 14.6618 | 17.4086 | 805.8 | 0.067 | 78.187 | 16.0352 | 2.7468 | 62.1518 | 0.33323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024088 | #VALUE! | #VALUE! | 1432.9505 | 0.00069786
1510 | 77.909 | 77.474 | 77.909 | 14.6824 | 17.4885 | 805.4 | 0.0672 | 77.764 | 16.0855 | 2.8061 | 61.6786 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1443.2285 | 0.00069289
1515 | 78.017 | 77.655 | 78.114 | 14.6772 | 17.4782 | 804.9 | 0.0673 | 77.9287 | 16.0777 | 2.801 | 61.851 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1438.3119 | 0.00069526
1520 | 77.957 | 77.715 | 78.246 | 14.6824 | 17.4653 | 805.5 | 0.0676 | 77.9727 | 16.0739 | 2.7829 | 61.8988 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1438.2714 | 0.00069528
1525 | 77.894 | 77.484 | 77.967 | 14.6721 | 17.4473 | 805.5 | 0.0677 | 77.7817 | 16.0597 | 2.7752 | 61.722 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1442.3924 | 0.00069329
1530 | 78.049 | 77.518 | 78.121 | 14.6746 | 17.4344 | 806.1 | 0.0672 | 77.896 | 16.0545 | 2.7598 | 61.8415 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1440.6767 | 0.00069412
1535 | 78.109 | 77.82 | 78.254 | 14.6308 | 17.4189 | 805.6 | 0.0674 | 78.061 | 16.0249 | 2.7881 | 62.0361 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1435.2655 | 0.00069674
1540 | 77.828 | 77.345 | 77.876 | 14.6257 | 17.4086 | 804.9 | 0.0672 | 77.683 | 16.0172 | 2.7829 | 61.6658 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1442.6296 | 0.00069318
1545 | 78.172 | 77.616 | 78.003 | 14.5948 | 17.3905 | 805.3 | 0.0676 | 77.9303 | 15.9926 | 2.7957 | 61.9377 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1437.012 | 0.00069589
1550 | 78.202 | 77.719 | 78.492 | 14.5948 | 17.3777 | 805.5 | 0.0671 | 78.1377 | 15.9863 | 2.7829 | 62.1514 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1432.4259 | 0.00069812
1555 | 77.941 | 77.651 | 78.158 | 14.5407 | 17.3596 | 805.2 | 0.0675 | 77.9167 | 15.9502 | 2.8189 | 61.9665 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1436.1649 | 0.0006963
1560 | 77.872 | 77.51 | 78.09 | 14.5484 | 17.3493 | 805.8 | 0.0678 | 77.824 | 15.9489 | 2.8009 | 61.8751 | 0.33721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023861 | #VALUE! | #VALUE! | 1439.3574 | 0.00069475
1565 | 77.849 | 77.536 | 77.898 | 14.5226 | 17.3132 | 805.9 | 0.0671 | 77.761 | 15.9179 | 2.7906 | 61.8431 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1440.282 | 0.00069431
1570 | 77.949 | 77.491 | 77.925 | 14.5613 | 17.3725 | 804.7 | 0.0672 | 77.7883 | 15.9669 | 2.8112 | 61.8214 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1438.6415 | 0.0006951
1575 | 78.236 | 77.85 | 78.357 | 14.5561 | 17.3648 | 807 | 0.0672 | 78.1477 | 15.9604 | 2.8087 | 62.1872 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1434.2672 | 0.00069722
1580 | 77.729 | 77.487 | 77.849 | 14.6154 | 17.4241 | 806.4 | 0.0679 | 77.6883 | 16.0197 | 2.8087 | 61.6686 | 0.33771 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023832 | #VALUE! | #VALUE! | 1445.254 | 0.00069192
1585 | 78.133 | 77.844 | 78.109 | 14.6051 | 17.3777 | 807.2 | 0.0677 | 78.0287 | 15.9914 | 2.7726 | 62.0373 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1438.0902 | 0.00069537
1590 | 78.151 | 77.74 | 78.127 | 14.6721 | 17.4988 | 807.5 | 0.0673 | 78.006 | 16.0855 | 2.8267 | 61.9205 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1441.3364 | 0.0006938
1595 | 78.213 | 78.02 | 78.478 | 14.6051 | 17.4034 | 805.7 | 0.0676 | 78.237 | 16.0042 | 2.7983 | 62.2328 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1430.909 | 0.00069886
1600 | 77.909 | 77.547 | 78.102 | 14.6411 | 17.4034 | 805.3 | 0.0677 | 77.8527 | 16.0222 | 2.7623 | 61.8304 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1439.505 | 0.00069468
1605 | 77.917 | 77.603 | 78.037 | 14.5587 | 17.3545 | 805.9 | 0.0674 | 77.8523 | 15.9566 | 2.7958 | 61.8957 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1439.0573 | 0.0006949
1610 | 78.068 | 77.706 | 78.044 | 14.5278 | 17.3132 | 806.6 | 0.0676 | 77.9393 | 15.9205 | 2.7854 | 62.0188 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1437.4484 | 0.00069568
1615 | 78.291 | 77.929 | 78.412 | 14.4608 | 17.2978 | 807.2 | 0.0672 | 78.2107 | 15.8793 | 2.837 | 62.3314 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1431.3049 | 0.00069866
1620 | 78.73 | 78.247 | 78.947 | 14.4428 | 17.2746 | 806 | 0.0668 | 78.6413 | 15.8587 | 2.8318 | 62.7826 | 0.33224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024146 | #VALUE! | #VALUE! | 1418.9045 | 0.00070477
1625 | 78.683 | 78.32 | 78.731 | 14.4685 | 17.2591 | 805.5 | 0.0668 | 78.578 | 15.8638 | 2.7906 | 62.7142 | 0.33224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024146 | #VALUE! | #VALUE! | 1419.5716 | 0.00070444
1630 | 78.486 | 78.173 | 78.535 | 14.4428 | 17.2591 | 806.9 | 0.067 | 78.398 | 15.8509 | 2.8163 | 62.547 | 0.33323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024088 | #VALUE! | #VALUE! | 1425.8391 | 0.00070134
1635 | 78.486 | 78.124 | 78.511 | 14.4376 | 17.2307 | 806.3 | 0.0672 | 78.3737 | 15.8341 | 2.7931 | 62.5395 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1424.9505 | 0.00070178
1640 | 78.676 | 78.338 | 78.965 | 14.4067 | 17.2179 | 806 | 0.0667 | 78.6597 | 15.8123 | 2.8112 | 62.8474 | 0.33174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024175 | #VALUE! | #VALUE! | 1417.443 | 0.0007055
1645 | 78.891 | 78.505 | 78.867 | 14.4273 | 17.2282 | 806.5 | 0.0672 | 78.7543 | 15.8277 | 2.8009 | 62.9266 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1416.5368 | 0.00070595
1650 | 78.572 | 78.162 | 78.645 | 14.4196 | 17.2204 | 806.3 | 0.0673 | 78.4597 | 15.82 | 2.8008 | 62.6397 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1422.6723 | 0.0007029
1655 | 78.522 | 78.136 | 78.619 | 14.4969 | 17.2978 | 806.3 | 0.0674 | 78.4257 | 15.8973 | 2.8009 | 62.5283 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1425.2057 | 0.00070165
1660 | 78.542 | 78.011 | 78.422 | 14.5252 | 17.3545 | 805.8 | 0.068 | 78.325 | 15.9398 | 2.8293 | 62.3852 | 0.3382 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023804 | #VALUE! | #VALUE! | 1427.5906 | 0.00070048
1665 | 78.466 | 78.031 | 78.611 | 14.6102 | 17.4292 | 805.4 | 0.0676 | 78.3693 | 16.0197 | 2.819 | 62.3496 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1427.6947 | 0.00070043
1670 | 78.581 | 78.219 | 78.75 | 14.636 | 17.4395 | 806 | 0.0673 | 78.5167 | 16.0377 | 2.8035 | 62.4789 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1425.8019 | 0.00070136
1675 | 78.263 | 77.828 | 78.408 | 14.7313 | 17.5401 | 805 | 0.0674 | 78.1663 | 16.1357 | 2.8088 | 62.0306 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1434.3241 | 0.00069719
1680 | 78.499 | 77.919 | 78.281 | 14.7545 | 17.5375 | 805.4 | 0.0673 | 78.233 | 16.146 | 2.783 | 62.087 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1433.734 | 0.00069748
1685 | 78.082 | 77.624 | 78.082 | 14.8575 | 17.6638 | 804.5 | 0.0675 | 77.9293 | 16.2606 | 2.8063 | 61.6687 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1441.8464 | 0.00069356
1690 | 78.295 | 77.86 | 78.343 | 14.8627 | 17.6715 | 804.2 | 0.0673 | 78.166 | 16.2671 | 2.8088 | 61.8989 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1435.9482 | 0.0006964
1695 | 78.363 | 77.784 | 78.339 | 14.9503 | 17.7695 | 805.4 | 0.0677 | 78.162 | 16.3599 | 2.8192 | 61.8021 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1440.3434 | 0.00069428
1700 | 78.454 | 78.044 | 78.454 | 14.9117 | 17.7153 | 804.9 | 0.068 | 78.3173 | 16.3135 | 2.8036 | 62.0038 | 0.3382 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023804 | #VALUE! | #VALUE! | 1434.7658 | 0.00069698
1705 | 78.279 | 77.796 | 78.376 | 15.0096 | 17.8107 | 805.6 | 0.0675 | 78.1503 | 16.4102 | 2.8011 | 61.7402 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1442.1458 | 0.00069341
1710 | 78.734 | 78.227 | 78.686 | 14.9271 | 17.7489 | 805.3 | 0.0677 | 78.549 | 16.338 | 2.8218 | 62.211 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1430.6986 | 0.00069896
1715 | 78.392 | 77.982 | 78.537 | 14.9168 | 17.7334 | 805.1 | 0.0674 | 78.3037 | 16.3251 | 2.8166 | 61.9786 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1435.7074 | 0.00069652
1720 | 78.485 | 78.171 | 78.461 | 14.9245 | 17.7437 | 804.8 | 0.0674 | 78.3723 | 16.3341 | 2.8192 | 62.0382 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1433.7921 | 0.00069745
1725 | 78.6 | 78.286 | 78.865 | 14.9348 | 17.7772 | 805.3 | 0.0672 | 78.5837 | 16.356 | 2.8424 | 62.2277 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1430.3154 | 0.00069915
1730 | 78.57 | 77.99 | 78.425 | 14.958 | 17.7566 | 805.8 | 0.0673 | 78.3283 | 16.3573 | 2.7986 | 61.971 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1437.1304 | 0.00069583
1735 | 78.467 | 77.936 | 78.177 | 14.9787 | 17.7772 | 805.5 | 0.0671 | 78.1933 | 16.3779 | 2.7985 | 61.8154 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1440.2126 | 0.00069434
1740 | 78.386 | 77.975 | 78.144 | 14.9993 | 17.8339 | 803.8 | 0.0677 | 78.1683 | 16.4166 | 2.8346 | 61.7517 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1438.6544 | 0.00069509
1745 | 78.693 | 78.307 | 78.838 | 15.0173 | 17.8546 | 804.6 | 0.0675 | 78.6127 | 16.4359 | 2.8373 | 62.1767 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1430.2432 | 0.00069918
1750 | 78.492 | 78.057 | 78.226 | 15.0456 | 17.8932 | 803.8 | 0.0678 | 78.2583 | 16.4694 | 2.8476 | 61.7889 | 0.33721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023861 | #VALUE! | #VALUE! | 1437.7883 | 0.00069551
1755 | 78.436 | 78.001 | 78.267 | 15.0379 | 17.852 | 804.1 | 0.0675 | 78.2347 | 16.4449 | 2.8141 | 61.7897 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1438.3067 | 0.00069526
1760 | 78.693 | 78.451 | 78.886 | 15.0688 | 17.8778 | 804.3 | 0.0672 | 78.6767 | 16.4733 | 2.809 | 62.2034 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1429.0974 | 0.00069974
1765 | 78.733 | 78.226 | 78.564 | 15.0611 | 17.8958 | 804.2 | 0.067 | 78.5077 | 16.4784 | 2.8347 | 62.0292 | 0.33323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024088 | #VALUE! | #VALUE! | 1432.9314 | 0.00069787
1770 | 78.726 | 78.437 | 78.606 | 15.1229 | 17.9473 | 804 | 0.0677 | 78.5897 | 16.5351 | 2.8244 | 62.0546 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1431.9899 | 0.00069833
1775 | 78.768 | 78.357 | 78.792 | 15.0997 | 17.8932 | 803.8 | 0.0671 | 78.639 | 16.4964 | 2.7935 | 62.1425 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1429.6067 | 0.00069949
1780 | 78.448 | 77.941 | 78.351 | 15.1667 | 18.0195 | 804.8 | 0.0674 | 78.2467 | 16.5931 | 2.8528 | 61.6536 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1442.7378 | 0.00069313
1785 | 78.466 | 78.177 | 78.563 | 15.1358 | 17.9087 | 804.8 | 0.0681 | 78.402 | 16.5222 | 2.7729 | 61.8798 | 0.3387 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023776 | #VALUE! | #VALUE! | 1437.4643 | 0.00069567
1790 | 78.992 | 78.267 | 78.557 | 15.141 | 17.9319 | 804.3 | 0.0675 | 78.6053 | 16.5364 | 2.7909 | 62.0689 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1432.1938 | 0.00069823
1795 | 78.675 | 78.289 | 78.53 | 15.1976 | 18.0144 | 804.3 | 0.0677 | 78.498 | 16.606 | 2.8168 | 61.892 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1436.2869 | 0.00069624
1800 | 78.864 | 78.357 | 78.743 | 15.208 | 18.0247 | 804.7 | 0.067 | 78.6547 | 16.6164 | 2.8167 | 62.0383 | 0.33323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024088 | #VALUE! | #VALUE! | 1433.612 | 0.00069754
1805 | 78.838 | 78.572 | 78.838 | 15.2543 | 18.0453 | 804.8 | 0.0675 | 78.7493 | 16.6498 | 2.791 | 62.0995 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1432.3768 | 0.00069814
1810 | 78.666 | 78.28 | 78.642 | 15.2621 | 18.0891 | 805.3 | 0.0678 | 78.5293 | 16.6756 | 2.827 | 61.8537 | 0.33721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023861 | #VALUE! | #VALUE! | 1438.9623 | 0.00069495
1815 | 78.592 | 78.036 | 78.278 | 15.311 | 18.1304 | 805 | 0.0675 | 78.302 | 16.7207 | 2.8194 | 61.5813 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1444.7898 | 0.00069214
1820 | 79.027 | 78.593 | 79.22 | 15.3059 | 18.0917 | 805.6 | 0.067 | 78.9467 | 16.6988 | 2.7858 | 62.2479 | 0.33323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024088 | #VALUE! | #VALUE! | 1430.3839 | 0.00069911
1825 | 78.834 | 78.472 | 78.858 | 15.3626 | 18.1819 | 804.5 | 0.0671 | 78.7213 | 16.7722 | 2.8193 | 61.9491 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1435.3202 | 0.00069671
1830 | 78.933 | 78.45 | 78.812 | 15.3574 | 18.1845 | 805 | 0.0673 | 78.7317 | 16.7709 | 2.8271 | 61.9607 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1435.9426 | 0.00069641
1835 | 78.789 | 78.378 | 78.644 | 15.4141 | 18.2335 | 804.5 | 0.0671 | 78.6037 | 16.8238 | 2.8194 | 61.7799 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1439.2516 | 0.00069481
1840 | 78.985 | 78.502 | 78.985 | 15.3729 | 18.2155 | 804.9 | 0.0675 | 78.824 | 16.7942 | 2.8426 | 62.0298 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1434.1652 | 0.00069727
1845 | 78.722 | 78.336 | 78.819 | 15.4399 | 18.2902 | 804.6 | 0.0674 | 78.6257 | 16.8651 | 2.8503 | 61.7606 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1439.8792 | 0.0006945
1850 | 79.112 | 78.823 | 79.04 | 15.3961 | 18.2309 | 805 | 0.0675 | 78.9917 | 16.8135 | 2.8348 | 62.1782 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1430.9208 | 0.00069885
1855 | 78.853 | 78.394 | 78.78 | 15.4888 | 18.2902 | 805.5 | 0.0674 | 78.6757 | 16.8895 | 2.8014 | 61.7862 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1440.8937 | 0.00069401
1860 | 78.882 | 78.519 | 78.809 | 15.4038 | 18.2103 | 805.2 | 0.0676 | 78.7367 | 16.8071 | 2.8065 | 61.9296 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1437.0207 | 0.00069588
1865 | 78.89 | 78.335 | 78.915 | 15.4141 | 18.2232 | 804.6 | 0.0675 | 78.7133 | 16.8187 | 2.8091 | 61.8947 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1436.7603 | 0.00069601
1870 | 78.995 | 78.464 | 78.778 | 15.4347 | 18.218 | 804.8 | 0.0674 | 78.7457 | 16.8264 | 2.7833 | 61.9193 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1436.5457 | 0.00069611
1875 | 78.956 | 78.642 | 78.908 | 15.445 | 18.2696 | 805.8 | 0.0667 | 78.8353 | 16.8573 | 2.8246 | 61.978 | 0.33174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024175 | #VALUE! | #VALUE! | 1436.968 | 0.00069591
1880 | 78.87 | 78.557 | 78.774 | 15.4914 | 18.3134 | 806 | 0.0675 | 78.7337 | 16.9024 | 2.822 | 61.8313 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1440.7364 | 0.00069409
1885 | 78.904 | 78.494 | 78.856 | 15.494 | 18.3031 | 805.6 | 0.0676 | 78.7513 | 16.8986 | 2.8091 | 61.8528 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1439.5205 | 0.00069468
1890 | 78.938 | 78.504 | 78.914 | 15.53 | 18.3341 | 805.5 | 0.0677 | 78.7853 | 16.9321 | 2.8041 | 61.8533 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1439.3302 | 0.00069477
1895 | 78.682 | 78.272 | 78.682 | 15.5352 | 18.3469 | 804.7 | 0.0675 | 78.5453 | 16.9411 | 2.8117 | 61.6043 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1443.7125 | 0.00069266
1900 | 78.91 | 78.499 | 78.813 | 15.5764 | 18.3805 | 804.3 | 0.0675 | 78.7407 | 16.9784 | 2.8041 | 61.7622 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1439.305 | 0.00069478
1905 | 78.726 | 78.243 | 78.678 | 15.5764 | 18.3753 | 804.7 | 0.0677 | 78.549 | 16.9759 | 2.7989 | 61.5731 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1444.4425 | 0.00069231
1910 | 78.904 | 78.421 | 79.145 | 15.6486 | 18.4733 | 805 | 0.0672 | 78.8233 | 17.0609 | 2.8247 | 61.7624 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1440.5538 | 0.00069418
1915 | 79.276 | 78.745 | 79.276 | 15.6589 | 18.4604 | 805.5 | 0.0672 | 79.099 | 17.0597 | 2.8015 | 62.0393 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1435.0134 | 0.00069686
1920 | 79.067 | 78.753 | 79.067 | 15.7285 | 18.5532 | 803.9 | 0.0676 | 78.9623 | 17.1409 | 2.8247 | 61.8215 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1437.2101 | 0.00069579
1925 | 79.005 | 78.546 | 78.836 | 15.6898 | 18.5042 | 805 | 0.0671 | 78.7957 | 17.097 | 2.8144 | 61.6987 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1442.0414 | 0.00069346
1930 | 79.209 | 78.653 | 78.991 | 15.6795 | 18.4991 | 804.6 | 0.0676 | 78.951 | 17.0893 | 2.8196 | 61.8617 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1437.5264 | 0.00069564
1935 | 78.882 | 78.592 | 78.762 | 15.7362 | 18.5661 | 805.4 | 0.0677 | 78.7453 | 17.1512 | 2.8299 | 61.5942 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1445.2054 | 0.00069194
1940 | 79.158 | 78.795 | 79.061 | 15.7516 | 18.5996 | 805.1 | 0.0672 | 79.0047 | 17.1756 | 2.848 | 61.8291 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1439.1789 | 0.00069484
1945 | 79.195 | 78.882 | 79.268 | 15.8109 | 18.6228 | 805.2 | 0.0673 | 79.115 | 17.2169 | 2.8119 | 61.8982 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1437.7512 | 0.00069553
1950 | 79.306 | 78.919 | 79.378 | 15.8238 | 18.6821 | 805.6 | 0.0674 | 79.201 | 17.2529 | 2.8583 | 61.9481 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1437.3067 | 0.00069575
1955 | 79.418 | 79.007 | 79.37 | 15.8882 | 18.7079 | 804.6 | 0.0672 | 79.265 | 17.298 | 2.8197 | 61.9669 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1435.0847 | 0.00069682
1960 | 79.217 | 78.927 | 79.193 | 15.9243 | 18.7388 | 805.4 | 0.0675 | 79.1123 | 17.3316 | 2.8145 | 61.7808 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1440.8403 | 0.00069404
1965 | 79.016 | 78.534 | 78.703 | 15.999 | 18.8007 | 805.8 | 0.0675 | 78.751 | 17.3999 | 2.8017 | 61.3511 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1451.6509 | 0.00068887
1970 | 79.107 | 78.625 | 78.963 | 16.0042 | 18.8188 | 805.9 | 0.0674 | 78.8983 | 17.4115 | 2.8146 | 61.4868 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1448.6273 | 0.00069031
1975 | 79.198 | 78.812 | 79.223 | 16.0995 | 18.9271 | 804.5 | 0.0675 | 79.0777 | 17.5133 | 2.8276 | 61.5644 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1444.2896 | 0.00069238
1980 | 79.074 | 78.736 | 78.953 | 16.0686 | 18.8652 | 805.6 | 0.0675 | 78.921 | 17.4669 | 2.7966 | 61.4541 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1448.8594 | 0.0006902
1985 | 79.19 | 78.78 | 79.287 | 16.1253 | 18.9528 | 806.5 | 0.0674 | 79.0857 | 17.539 | 2.8275 | 61.5466 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1448.2977 | 0.00069047
1990 | 79.139 | 78.632 | 79.019 | 16.0841 | 18.8961 | 805.3 | 0.0675 | 78.93 | 17.4901 | 2.812 | 61.4399 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1448.6546 | 0.0006903
1995 | 78.919 | 78.509 | 78.847 | 16.1614 | 18.9709 | 805.7 | 0.0679 | 78.7583 | 17.5662 | 2.8095 | 61.1922 | 0.33771 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023832 | #VALUE! | #VALUE! | 1455.2414 | 0.00068717
2000 | 79.255 | 78.892 | 79.134 | 16.1614 | 18.9657 | 805.5 | 0.0674 | 79.0937 | 17.5635 | 2.8043 | 61.5301 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1446.8898 | 0.00069114
2005 | 79.69 | 79.158 | 79.617 | 16.2078 | 19.0173 | 805.9 | 0.0671 | 79.4883 | 17.6125 | 2.8095 | 61.8758 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1439.5213 | 0.00069468
2010 | 79.616 | 79.253 | 79.495 | 16.249 | 19.0689 | 805.2 | 0.0672 | 79.4547 | 17.659 | 2.8199 | 61.7957 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1440.1344 | 0.00069438
2015 | 79.447 | 79.06 | 79.254 | 16.2748 | 19.0843 | 806.2 | 0.0671 | 79.2537 | 17.6795 | 2.8095 | 61.5741 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1447.1123 | 0.00069103
2020 | 79.279 | 78.965 | 79.158 | 16.3057 | 19.1411 | 805.9 | 0.067 | 79.134 | 17.7234 | 2.8354 | 61.4106 | 0.33323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024088 | #VALUE! | #VALUE! | 1450.4256 | 0.00068945
2025 | 79.401 | 78.894 | 79.28 | 16.3237 | 19.1411 | 805.5 | 0.0674 | 79.1917 | 17.7324 | 2.8174 | 61.4593 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1448.5577 | 0.00069034
2030 | 79.352 | 79.014 | 79.255 | 16.3624 | 19.1566 | 804.9 | 0.0674 | 79.207 | 17.7595 | 2.7942 | 61.4475 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1447.7559 | 0.00069072
2035 | 79.546 | 79.063 | 79.305 | 16.3882 | 19.1952 | 806.1 | 0.0676 | 79.3047 | 17.7917 | 2.807 | 61.513 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1448.3712 | 0.00069043
2040 | 79.572 | 79.137 | 79.427 | 16.4397 | 19.2442 | 805.5 | 0.0677 | 79.3787 | 17.842 | 2.8045 | 61.5367 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1446.7346 | 0.00069121
2045 | 79.597 | 79.162 | 79.428 | 16.4449 | 19.2674 | 806.1 | 0.0672 | 79.3957 | 17.8561 | 2.8225 | 61.5395 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1447.7464 | 0.00069073
2050 | 79.503 | 79.068 | 79.382 | 16.5067 | 19.3448 | 806.4 | 0.0673 | 79.3177 | 17.9258 | 2.8381 | 61.3919 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1451.7672 | 0.00068882
2055 | 79.361 | 78.951 | 79.264 | 16.5016 | 19.3293 | 805.7 | 0.0671 | 79.192 | 17.9154 | 2.8277 | 61.2766 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1453.2378 | 0.00068812
2060 | 79.316 | 78.905 | 79.244 | 16.5505 | 19.3732 | 806 | 0.0679 | 79.155 | 17.9618 | 2.8227 | 61.1932 | 0.33771 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023832 | #VALUE! | #VALUE! | 1455.7603 | 0.00068693
2065 | 79.247 | 78.909 | 79.174 | 16.517 | 19.2984 | 805.7 | 0.0675 | 79.11 | 17.9077 | 2.7814 | 61.2023 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1455.0009 | 0.00068728
2070 | 79.297 | 78.766 | 79.225 | 16.5067 | 19.3396 | 805.8 | 0.0677 | 79.096 | 17.9231 | 2.8329 | 61.1728 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1455.882 | 0.00068687
2075 | 79.444 | 79.034 | 79.155 | 16.548 | 19.3293 | 804.5 | 0.0677 | 79.211 | 17.9386 | 2.7813 | 61.2724 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1451.1729 | 0.0006891
2080 | 79.54 | 79.033 | 79.492 | 16.548 | 19.3654 | 805.7 | 0.0674 | 79.355 | 17.9567 | 2.8174 | 61.3983 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1450.3561 | 0.00068949
2085 | 79.467 | 79.105 | 79.25 | 16.5815 | 19.3938 | 805.5 | 0.0673 | 79.274 | 17.9876 | 2.8123 | 61.2863 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1452.6448 | 0.0006884
2090 | 79.516 | 79.105 | 79.588 | 16.5866 | 19.435 | 806.3 | 0.0674 | 79.403 | 18.0108 | 2.8484 | 61.3922 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1451.5804 | 0.0006889
2095 | 79.514 | 79.055 | 79.273 | 16.6382 | 19.4557 | 807.1 | 0.0674 | 79.2807 | 18.0469 | 2.8175 | 61.2337 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1456.7813 | 0.00068644
2100 | 79.68 | 79.173 | 79.246 | 16.6459 | 19.4686 | 806.4 | 0.0677 | 79.3663 | 18.0572 | 2.8227 | 61.3091 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1453.7286 | 0.00068789
2105 | 79.532 | 79.073 | 79.29 | 16.6975 | 19.5408 | 805.8 | 0.0673 | 79.2983 | 18.1192 | 2.8433 | 61.1792 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1455.7313 | 0.00068694
2110 | 79.673 | 79.118 | 79.383 | 16.6923 | 19.533 | 805.9 | 0.0673 | 79.3913 | 18.1126 | 2.8407 | 61.2787 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1453.548 | 0.00068797
2115 | 79.838 | 79.379 | 79.789 | 16.7542 | 19.5975 | 807.1 | 0.0672 | 79.6687 | 18.1759 | 2.8433 | 61.4928 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1450.6432 | 0.00068935
2120 | 79.759 | 79.251 | 79.565 | 16.731 | 19.5614 | 806.6 | 0.0669 | 79.525 | 18.1462 | 2.8304 | 61.3788 | 0.33273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024117 | #VALUE! | #VALUE! | 1452.4375 | 0.0006885
2125 | 79.874 | 79.536 | 79.753 | 16.8006 | 19.6362 | 807.3 | 0.0672 | 79.721 | 18.2184 | 2.8356 | 61.5026 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1450.7718 | 0.00068929
2130 | 80.038 | 79.604 | 79.918 | 16.7877 | 19.5795 | 809.5 | 0.0672 | 79.8533 | 18.1836 | 2.7918 | 61.6697 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1450.7829 | 0.00068928
2135 | 79.884 | 79.353 | 79.739 | 16.7954 | 19.631 | 807.6 | 0.0674 | 79.6587 | 18.2132 | 2.8356 | 61.4455 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1452.6604 | 0.00068839
2140 | 79.878 | 79.347 | 79.516 | 16.8444 | 19.662 | 806.3 | 0.0673 | 79.5803 | 18.2532 | 2.8176 | 61.3271 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1453.1205 | 0.00068817
2145 | 79.702 | 79.315 | 79.508 | 16.8727 | 19.711 | 806.5 | 0.0675 | 79.5083 | 18.2919 | 2.8383 | 61.2165 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1456.1082 | 0.00068676
2150 | 79.91 | 79.427 | 79.741 | 16.9011 | 19.7033 | 806.4 | 0.0675 | 79.6927 | 18.3022 | 2.8022 | 61.3905 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1451.8014 | 0.0006888
2155 | 79.758 | 79.323 | 79.42 | 16.9217 | 19.7497 | 806.9 | 0.067 | 79.5003 | 18.3357 | 2.828 | 61.1646 | 0.33323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024088 | #VALUE! | #VALUE! | 1458.0653 | 0.00068584
2160 | 79.678 | 79.243 | 79.557 | 16.9526 | 19.7755 | 806.9 | 0.0676 | 79.4927 | 18.364 | 2.8229 | 61.1286 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1458.9244 | 0.00068544
2165 | 79.96 | 79.501 | 79.719 | 16.9629 | 19.7832 | 806.7 | 0.0677 | 79.7267 | 18.373 | 2.8203 | 61.3536 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1453.2138 | 0.00068813
2170 | 79.904 | 79.348 | 79.71 | 16.999 | 19.8141 | 806.8 | 0.0674 | 79.654 | 18.4065 | 2.8151 | 61.2475 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1455.9133 | 0.00068685
2175 | 79.945 | 79.341 | 79.752 | 17.0067 | 19.8322 | 805.7 | 0.0671 | 79.6793 | 18.4195 | 2.8255 | 61.2599 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1453.6332 | 0.00068793

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386