## Data Entry
Admiralty brass monitor used at 0.5 m/s for mains water and dosed canal water at a concentration ratio of 4.0
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [13 empty] | m2K/W
[21 empty] | 0.00062393 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00013228
[21 empty] | 0.00068306 | #VALUE! | #VALUE! | 0.0001433
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.00098851 | #VALUE! | #VALUE! | 0.0001984
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.0007382 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00015113
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.0017366 | #VALUE! | #VALUE! | 0.0003484
0 | 24.988 | 25.629 | 24.865 | 12.9326 | 13.3624 | 807.4 | 0.3584 | 25.1607 | 13.1475 | 0.4298 | 12.0132 | 1.7825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062975 | #VALUE! | #VALUE! | 7428.2905 | 0.00013462
5 | 25.391 | 25.982 | 25.243 | 13.142 | 13.5909 | 806.6 | 0.3547 | 25.5387 | 13.3665 | 0.4489 | 12.1722 | 1.7641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000635 | #VALUE! | #VALUE! | 7323.9637 | 0.00013654
10 | 25.662 | 26.154 | 25.415 | 13.3721 | 13.8116 | 805.9 | 0.3539 | 25.7437 | 13.5919 | 0.4395 | 12.1518 | 1.7602 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063615 | #VALUE! | #VALUE! | 7329.8922 | 0.00013643
15 | 25.636 | 26.228 | 25.464 | 13.5246 | 13.9733 | 805 | 0.3575 | 25.776 | 13.749 | 0.4487 | 12.027 | 1.7781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063102 | #VALUE! | #VALUE! | 7397.6606 | 0.00013518
20 | 25.82 | 26.435 | 25.672 | 13.7675 | 14.189 | 807.8 | 0.3622 | 25.9757 | 13.9782 | 0.4215 | 11.9974 | 1.8014 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062446 | #VALUE! | #VALUE! | 7441.7272 | 0.00013438
25 | 26.104 | 26.572 | 25.858 | 13.9924 | 14.4123 | 807.1 | 0.3645 | 26.178 | 14.2023 | 0.4199 | 11.9756 | 1.8129 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062131 | #VALUE! | #VALUE! | 7448.7928 | 0.00013425
30 | 26.317 | 26.883 | 26.095 | 14.194 | 14.6152 | 808.7 | 0.3606 | 26.4317 | 14.4046 | 0.4212 | 12.0271 | 1.7935 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062668 | #VALUE! | #VALUE! | 7431.652 | 0.00013456
35 | 26.383 | 26.998 | 26.235 | 14.3542 | 14.7744 | 808 | 0.358 | 26.5387 | 14.5643 | 0.4202 | 11.9744 | 1.7805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063031 | #VALUE! | #VALUE! | 7457.8981 | 0.00013409
40 | 26.568 | 27.184 | 26.445 | 14.548 | 14.9721 | 808.4 | 0.3612 | 26.7323 | 14.76 | 0.4241 | 11.9723 | 1.7965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062584 | #VALUE! | #VALUE! | 7462.8886 | 0.000134
45 | 26.676 | 27.267 | 26.504 | 14.7495 | 15.1724 | 808.3 | 0.3581 | 26.8157 | 14.961 | 0.4229 | 11.8547 | 1.781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063017 | #VALUE! | #VALUE! | 7535.9679 | 0.0001327
50 | 26.849 | 27.44 | 26.726 | 14.9097 | 15.3368 | 814.4 | 0.3603 | 27.005 | 15.1233 | 0.4271 | 11.8818 | 1.792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062709 | #VALUE! | #VALUE! | 7575.5644 | 0.000132
55 | 27.164 | 27.681 | 26.893 | 15.0983 | 15.514 | 807.5 | 0.3623 | 27.246 | 15.3062 | 0.4157 | 11.9398 | 1.8019 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062432 | #VALUE! | #VALUE! | 7474.8297 | 0.00013378
60 | 27.12 | 27.76 | 26.997 | 15.243 | 15.6578 | 809.9 | 0.358 | 27.2923 | 15.4504 | 0.4148 | 11.8419 | 1.7805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063031 | #VALUE! | #VALUE! | 7559.0362 | 0.00013229
65 | 27.332 | 27.825 | 27.061 | 15.3541 | 15.7682 | 810.6 | 0.3596 | 27.406 | 15.5611 | 0.4141 | 11.8448 | 1.7885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062807 | #VALUE! | #VALUE! | 7563.7066 | 0.00013221
70 | 27.506 | 27.974 | 27.21 | 15.4781 | 15.9044 | 810 | 0.3585 | 27.5633 | 15.6913 | 0.4263 | 11.8721 | 1.783 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062961 | #VALUE! | #VALUE! | 7540.7705 | 0.00013261
75 | 27.466 | 28.057 | 27.343 | 15.5815 | 15.9994 | 813.9 | 0.37 | 27.622 | 15.7904 | 0.4179 | 11.8316 | 1.8402 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061391 | #VALUE! | #VALUE! | 7603.036 | 0.00013153
80 | 27.779 | 28.198 | 27.509 | 15.6977 | 16.133 | 811.9 | 0.3599 | 27.8287 | 15.9154 | 0.4353 | 11.9133 | 1.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062765 | #VALUE! | #VALUE! | 7532.298 | 0.00013276
85 | 27.8 | 28.367 | 27.554 | 15.783 | 16.2101 | 812.6 | 0.3637 | 27.907 | 15.9965 | 0.4271 | 11.9105 | 1.8089 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006224 | #VALUE! | #VALUE! | 7540.6067 | 0.00013262
90 | 27.878 | 28.419 | 27.632 | 15.8424 | 16.2717 | 811.3 | 0.3608 | 27.9763 | 16.0571 | 0.4293 | 11.9193 | 1.7945 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006264 | #VALUE! | #VALUE! | 7522.9638 | 0.00013293
95 | 27.887 | 28.379 | 27.641 | 15.8656 | 16.3077 | 813 | 0.3601 | 27.969 | 16.0866 | 0.4421 | 11.8824 | 1.791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062737 | #VALUE! | #VALUE! | 7562.1597 | 0.00013224
100 | 27.947 | 28.464 | 27.701 | 15.9069 | 16.3411 | 812.6 | 0.3669 | 28.0373 | 16.124 | 0.4342 | 11.9133 | 1.8248 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061805 | #VALUE! | #VALUE! | 7538.7816 | 0.00013265
105 | 27.863 | 28.527 | 27.715 | 15.9173 | 16.3668 | 813.3 | 0.359 | 28.035 | 16.1421 | 0.4495 | 11.893 | 1.7855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062891 | #VALUE! | #VALUE! | 7558.2076 | 0.00013231
110 | 27.903 | 28.469 | 27.73 | 15.9405 | 16.3745 | 813 | 0.3654 | 28.034 | 16.1575 | 0.434 | 11.8765 | 1.8174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062008 | #VALUE! | #VALUE! | 7565.8846 | 0.00013217
115 | 27.845 | 28.46 | 27.747 | 15.9509 | 16.3848 | 814.3 | 0.3592 | 28.0173 | 16.1679 | 0.4339 | 11.8495 | 1.7865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062863 | #VALUE! | #VALUE! | 7595.2603 | 0.00013166
120 | 28.032 | 28.475 | 27.687 | 15.9018 | 16.3514 | 814.1 | 0.3612 | 28.0647 | 16.1266 | 0.4496 | 11.9381 | 1.7965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062584 | #VALUE! | #VALUE! | 7537.05 | 0.00013268
125 | 27.85 | 28.392 | 27.678 | 15.9147 | 16.3565 | 814.4 | 0.3665 | 27.9733 | 16.1356 | 0.4418 | 11.8377 | 1.8228 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061859 | #VALUE! | #VALUE! | 7603.7329 | 0.00013151
130 | 27.914 | 28.455 | 27.643 | 15.9534 | 16.3848 | 813.8 | 0.3626 | 28.004 | 16.1691 | 0.4314 | 11.8349 | 1.8034 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062391 | #VALUE! | #VALUE! | 7599.95 | 0.00013158
135 | 27.953 | 28.445 | 27.707 | 15.9457 | 16.4002 | 812.1 | 0.3621 | 28.035 | 16.173 | 0.4545 | 11.862 | 1.8009 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006246 | #VALUE! | #VALUE! | 7566.7154 | 0.00013216
140 | 27.893 | 28.41 | 27.696 | 15.9044 | 16.3617 | 813.7 | 0.3635 | 27.9997 | 16.1331 | 0.4573 | 11.8666 | 1.8079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062267 | #VALUE! | #VALUE! | 7578.7057 | 0.00013195
145 | 27.854 | 28.371 | 27.583 | 15.8605 | 16.3206 | 814.2 | 0.3704 | 27.936 | 16.0906 | 0.4601 | 11.8454 | 1.8422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061338 | #VALUE! | #VALUE! | 7596.9134 | 0.00013163
150 | 27.939 | 28.456 | 27.669 | 15.9121 | 16.3565 | 814 | 0.367 | 28.0213 | 16.1343 | 0.4444 | 11.887 | 1.8253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061792 | #VALUE! | #VALUE! | 7568.4782 | 0.00013213
155 | 27.873 | 28.415 | 27.676 | 15.8889 | 16.3462 | 814.8 | 0.3608 | 27.988 | 16.1176 | 0.4573 | 11.8704 | 1.7945 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006264 | #VALUE! | #VALUE! | 7586.5003 | 0.00013181
160 | 27.854 | 28.42 | 27.682 | 15.8475 | 16.3129 | 814.5 | 0.3587 | 27.9853 | 16.0802 | 0.4654 | 11.9051 | 1.784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062933 | #VALUE! | #VALUE! | 7561.6133 | 0.00013225
165 | 27.808 | 28.448 | 27.635 | 15.8501 | 16.3051 | 814 | 0.3632 | 27.9637 | 16.0776 | 0.455 | 11.8861 | 1.8064 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062308 | #VALUE! | #VALUE! | 7569.0937 | 0.00013212
170 | 27.833 | 28.473 | 27.636 | 15.8346 | 16.2872 | 814.1 | 0.3597 | 27.9807 | 16.0609 | 0.4526 | 11.9198 | 1.789 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062793 | #VALUE! | #VALUE! | 7548.6213 | 0.00013247
175 | 27.879 | 28.445 | 27.682 | 15.8656 | 16.3103 | 813.9 | 0.3606 | 28.002 | 16.0879 | 0.4447 | 11.914 | 1.7935 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062668 | #VALUE! | #VALUE! | 7550.388 | 0.00013244
180 | 27.848 | 28.439 | 27.7 | 15.8501 | 16.3 | 814.3 | 0.3581 | 27.9957 | 16.0751 | 0.4499 | 11.9206 | 1.781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063017 | #VALUE! | #VALUE! | 7549.9374 | 0.00013245
185 | 27.986 | 28.404 | 27.666 | 15.8398 | 16.2923 | 814.2 | 0.3641 | 28.0187 | 16.0661 | 0.4525 | 11.9526 | 1.8109 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062185 | #VALUE! | #VALUE! | 7528.7998 | 0.00013282
190 | 28.024 | 28.541 | 27.728 | 15.832 | 16.2846 | 814.2 | 0.3584 | 28.0977 | 16.0583 | 0.4526 | 12.0394 | 1.7825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062975 | #VALUE! | #VALUE! | 7474.5508 | 0.00013379
195 | 27.932 | 28.375 | 27.637 | 15.8398 | 16.3 | 814.4 | 0.3613 | 27.9813 | 16.0699 | 0.4602 | 11.9114 | 1.797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006257 | #VALUE! | #VALUE! | 7556.6861 | 0.00013233
200 | 27.911 | 28.403 | 27.591 | 15.8243 | 16.2923 | 814.7 | 0.3632 | 27.9683 | 16.0583 | 0.468 | 11.91 | 1.8064 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062308 | #VALUE! | #VALUE! | 7560.3583 | 0.00013227
205 | 27.84 | 28.455 | 27.667 | 15.8062 | 16.2769 | 814.1 | 0.3628 | 27.9873 | 16.0416 | 0.4707 | 11.9458 | 1.8044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062363 | #VALUE! | #VALUE! | 7532.1812 | 0.00013276
210 | 27.937 | 28.503 | 27.642 | 15.814 | 16.2769 | 813.9 | 0.3617 | 28.0273 | 16.0454 | 0.4629 | 11.9819 | 1.7989 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062515 | #VALUE! | #VALUE! | 7507.6428 | 0.0001332
215 | 27.932 | 28.424 | 27.661 | 15.8036 | 16.2615 | 814 | 0.3632 | 28.0057 | 16.0326 | 0.4579 | 11.9731 | 1.8064 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062308 | #VALUE! | #VALUE! | 7514.063 | 0.00013308
220 | 27.8 | 28.49 | 27.653 | 15.8424 | 16.2949 | 813.7 | 0.3625 | 27.981 | 16.0687 | 0.4525 | 11.9123 | 1.8029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062405 | #VALUE! | #VALUE! | 7549.6099 | 0.00013246
225 | 27.863 | 28.503 | 27.691 | 15.832 | 16.2897 | 813.5 | 0.3599 | 28.019 | 16.0608 | 0.4577 | 11.9581 | 1.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062765 | #VALUE! | #VALUE! | 7518.8462 | 0.000133
230 | 27.925 | 28.442 | 27.654 | 15.7933 | 16.2563 | 814.3 | 0.3606 | 28.007 | 16.0248 | 0.463 | 11.9822 | 1.7935 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062668 | #VALUE! | #VALUE! | 7511.134 | 0.00013314
235 | 27.832 | 28.373 | 27.585 | 15.7313 | 16.2075 | 814.8 | 0.3605 | 27.93 | 15.9694 | 0.4762 | 11.9606 | 1.793 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062682 | #VALUE! | #VALUE! | 7529.3189 | 0.00013281
240 | 27.738 | 28.378 | 27.541 | 15.7055 | 16.1793 | 814.4 | 0.3595 | 27.8857 | 15.9424 | 0.4738 | 11.9433 | 1.788 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062821 | #VALUE! | #VALUE! | 7536.5446 | 0.00013269
245 | 27.838 | 28.379 | 27.592 | 15.7339 | 16.2024 | 813.6 | 0.3647 | 27.9363 | 15.9681 | 0.4685 | 11.9682 | 1.8139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062103 | #VALUE! | #VALUE! | 7513.4664 | 0.00013309
250 | 27.783 | 28.398 | 27.586 | 15.7106 | 16.1793 | 814.5 | 0.3627 | 27.9223 | 15.945 | 0.4687 | 11.9774 | 1.8039 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062377 | #VALUE! | #VALUE! | 7516.0001 | 0.00013305
255 | 27.727 | 28.294 | 27.555 | 15.6822 | 16.1536 | 814.5 | 0.3594 | 27.8587 | 15.9179 | 0.4714 | 11.9408 | 1.7875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062835 | #VALUE! | #VALUE! | 7539.0481 | 0.00013264
260 | 27.694 | 28.408 | 27.547 | 15.6435 | 16.1176 | 813.7 | 0.3604 | 27.883 | 15.8805 | 0.4741 | 12.0024 | 1.7925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062695 | #VALUE! | #VALUE! | 7492.9365 | 0.00013346
265 | 27.853 | 28.346 | 27.583 | 15.6615 | 16.1407 | 813.8 | 0.3589 | 27.9273 | 15.9011 | 0.4792 | 12.0262 | 1.785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062905 | #VALUE! | #VALUE! | 7479.0373 | 0.00013371
270 | 27.863 | 28.38 | 27.567 | 15.6435 | 16.1253 | 812 | 0.358 | 27.9367 | 15.8844 | 0.4818 | 12.0523 | 1.7805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063031 | #VALUE! | #VALUE! | 7446.3756 | 0.00013429
275 | 27.796 | 28.387 | 27.599 | 15.6176 | 16.0996 | 814.6 | 0.3593 | 27.9273 | 15.8586 | 0.482 | 12.0687 | 1.787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062849 | #VALUE! | #VALUE! | 7460.0262 | 0.00013405
280 | 27.653 | 28.244 | 27.505 | 15.5815 | 16.0611 | 813.8 | 0.3717 | 27.8007 | 15.8213 | 0.4796 | 11.9794 | 1.8487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061166 | #VALUE! | #VALUE! | 7508.2974 | 0.00013319
285 | 27.777 | 28.294 | 27.507 | 15.5815 | 16.0585 | 815.1 | 0.358 | 27.8593 | 15.82 | 0.477 | 12.0393 | 1.7805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063031 | #VALUE! | #VALUE! | 7482.8337 | 0.00013364
290 | 27.875 | 28.392 | 27.555 | 15.6073 | 16.0816 | 813.1 | 0.3574 | 27.9407 | 15.8445 | 0.4743 | 12.0962 | 1.7776 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063116 | #VALUE! | #VALUE! | 7429.371 | 0.0001346
295 | 27.775 | 28.243 | 27.48 | 15.5918 | 16.0611 | 813.8 | 0.3702 | 27.8327 | 15.8264 | 0.4693 | 12.0062 | 1.8412 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061364 | #VALUE! | #VALUE! | 7491.5063 | 0.00013348
300 | 27.696 | 28.311 | 27.474 | 15.553 | 16.0354 | 814.6 | 0.3612 | 27.827 | 15.7942 | 0.4824 | 12.0328 | 1.7965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062584 | #VALUE! | #VALUE! | 7482.304 | 0.00013365
305 | 27.761 | 28.278 | 27.49 | 15.5556 | 16.0354 | 814.2 | 0.3578 | 27.843 | 15.7955 | 0.4798 | 12.0475 | 1.7796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006306 | #VALUE! | #VALUE! | 7469.5047 | 0.00013388
310 | 27.75 | 28.243 | 27.455 | 15.5453 | 16.0328 | 814.5 | 0.3625 | 27.816 | 15.789 | 0.4875 | 12.0269 | 1.8029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062405 | #VALUE! | #VALUE! | 7485.0244 | 0.0001336
315 | 27.712 | 28.303 | 27.491 | 15.6125 | 16.0816 | 814.8 | 0.3566 | 27.8353 | 15.847 | 0.4691 | 11.9883 | 1.7736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063229 | #VALUE! | #VALUE! | 7511.9322 | 0.00013312
320 | 27.722 | 28.362 | 27.575 | 15.6176 | 16.0816 | 813.8 | 0.3567 | 27.8863 | 15.8496 | 0.464 | 12.0367 | 1.7741 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063215 | #VALUE! | #VALUE! | 7472.5131 | 0.00013382
325 | 27.652 | 28.267 | 27.529 | 15.6099 | 16.0842 | 812.8 | 0.3645 | 27.816 | 15.847 | 0.4743 | 11.9689 | 1.8129 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062131 | #VALUE! | #VALUE! | 7505.5977 | 0.00013323
330 | 27.658 | 28.323 | 27.51 | 15.6383 | 16.0971 | 813.7 | 0.3636 | 27.8303 | 15.8677 | 0.4588 | 11.9626 | 1.8084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062254 | #VALUE! | #VALUE! | 7517.8761 | 0.00013302
335 | 27.733 | 28.275 | 27.487 | 15.6435 | 16.1073 | 813.8 | 0.3597 | 27.8317 | 15.8754 | 0.4638 | 11.9563 | 1.789 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062793 | #VALUE! | #VALUE! | 7522.8037 | 0.00013293
340 | 27.88 | 28.298 | 27.56 | 15.6848 | 16.1484 | 813.2 | 0.3601 | 27.9127 | 15.9166 | 0.4636 | 11.9961 | 1.791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062737 | #VALUE! | #VALUE! | 7492.3169 | 0.00013347
345 | 27.779 | 28.345 | 27.533 | 15.7132 | 16.1664 | 813 | 0.3588 | 27.8857 | 15.9398 | 0.4532 | 11.9459 | 1.7845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062919 | #VALUE! | #VALUE! | 7521.9514 | 0.00013294
350 | 27.679 | 28.295 | 27.581 | 15.6822 | 16.151 | 813.1 | 0.3611 | 27.8517 | 15.9166 | 0.4688 | 11.9351 | 1.796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062598 | #VALUE! | #VALUE! | 7529.684 | 0.00013281
355 | 27.901 | 28.443 | 27.63 | 15.6771 | 16.1407 | 813.4 | 0.357 | 27.9913 | 15.9089 | 0.4636 | 12.0824 | 1.7756 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063173 | #VALUE! | #VALUE! | 7440.5904 | 0.0001344
360 | 27.922 | 28.464 | 27.651 | 15.6951 | 16.1741 | 814.7 | 0.3553 | 28.0123 | 15.9346 | 0.479 | 12.0777 | 1.7671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063414 | #VALUE! | #VALUE! | 7455.3823 | 0.00013413
365 | 27.722 | 28.338 | 27.575 | 15.6977 | 16.1587 | 813.6 | 0.3624 | 27.8783 | 15.9282 | 0.461 | 11.9501 | 1.8024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062418 | #VALUE! | #VALUE! | 7524.815 | 0.00013289
370 | 27.894 | 28.435 | 27.598 | 15.6796 | 16.1407 | 814 | 0.3625 | 27.9757 | 15.9101 | 0.4611 | 12.0655 | 1.8029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062405 | #VALUE! | #VALUE! | 7456.5189 | 0.00013411
375 | 27.867 | 28.409 | 27.621 | 15.6538 | 16.1253 | 813.3 | 0.3564 | 27.9657 | 15.8895 | 0.4715 | 12.0761 | 1.7726 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063258 | #VALUE! | #VALUE! | 7443.5672 | 0.00013434
380 | 27.741 | 28.356 | 27.593 | 15.6306 | 16.1073 | 813.3 | 0.3614 | 27.8967 | 15.8689 | 0.4767 | 12.0277 | 1.7975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062557 | #VALUE! | #VALUE! | 7473.5204 | 0.00013381
385 | 27.786 | 28.352 | 27.589 | 15.6822 | 16.1433 | 813.7 | 0.362 | 27.909 | 15.9128 | 0.4611 | 11.9962 | 1.8004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062474 | #VALUE! | #VALUE! | 7496.809 | 0.00013339
390 | 27.856 | 28.373 | 27.561 | 15.6615 | 16.1253 | 813.8 | 0.3603 | 27.93 | 15.8934 | 0.4638 | 12.0366 | 1.792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062709 | #VALUE! | #VALUE! | 7472.5959 | 0.00013382
395 | 27.825 | 28.366 | 27.579 | 15.6564 | 16.115 | 812.7 | 0.3618 | 27.9233 | 15.8857 | 0.4586 | 12.0376 | 1.7994 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062501 | #VALUE! | #VALUE! | 7461.8547 | 0.00013401
400 | 27.793 | 28.335 | 27.498 | 15.6435 | 16.1048 | 812.8 | 0.3657 | 27.8753 | 15.8742 | 0.4613 | 12.0012 | 1.8188 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061967 | #VALUE! | #VALUE! | 7485.4388 | 0.00013359
405 | 27.786 | 28.401 | 27.589 | 15.6564 | 16.1253 | 813.4 | 0.3584 | 27.9253 | 15.8909 | 0.4689 | 12.0345 | 1.7825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062975 | #VALUE! | #VALUE! | 7470.2366 | 0.00013386
410 | 27.778 | 28.319 | 27.581 | 15.659 | 16.133 | 814.8 | 0.3602 | 27.8927 | 15.896 | 0.474 | 11.9967 | 1.7915 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062723 | #VALUE! | #VALUE! | 7506.6829 | 0.00013321
415 | 27.868 | 28.335 | 27.548 | 15.6667 | 16.1253 | 814.7 | 0.3584 | 27.917 | 15.896 | 0.4586 | 12.021 | 1.7825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062975 | #VALUE! | #VALUE! | 7490.5681 | 0.0001335
420 | 27.833 | 28.424 | 27.587 | 15.6486 | 16.115 | 813 | 0.361 | 27.948 | 15.8818 | 0.4664 | 12.0662 | 1.7955 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062612 | #VALUE! | #VALUE! | 7446.9368 | 0.00013428
425 | 27.725 | 28.316 | 27.577 | 15.6176 | 16.0919 | 813.8 | 0.3595 | 27.8727 | 15.8547 | 0.4743 | 12.0179 | 1.788 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062821 | #VALUE! | #VALUE! | 7484.213 | 0.00013361
430 | 27.861 | 28.353 | 27.59 | 15.6641 | 16.133 | 813.2 | 0.3636 | 27.9347 | 15.8986 | 0.4689 | 12.0361 | 1.8084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062254 | #VALUE! | #VALUE! | 7467.3863 | 0.00013392
435 | 27.874 | 28.342 | 27.579 | 15.6667 | 16.1433 | 813.4 | 0.3581 | 27.9317 | 15.905 | 0.4766 | 12.0267 | 1.781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063017 | #VALUE! | #VALUE! | 7475.0919 | 0.00013378
440 | 27.863 | 28.429 | 27.666 | 15.6771 | 16.151 | 815.2 | 0.3576 | 27.986 | 15.914 | 0.4739 | 12.0719 | 1.7786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063088 | #VALUE! | #VALUE! | 7463.5317 | 0.00013398
445 | 27.729 | 28.295 | 27.581 | 15.6641 | 16.133 | 813.4 | 0.3592 | 27.8683 | 15.8986 | 0.4689 | 11.9698 | 1.7865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062863 | #VALUE! | #VALUE! | 7510.6153 | 0.00013314
450 | 27.718 | 28.358 | 27.595 | 15.6745 | 16.1459 | 814 | 0.3595 | 27.8903 | 15.9102 | 0.4714 | 11.9801 | 1.788 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062821 | #VALUE! | #VALUE! | 7509.662 | 0.00013316
455 | 27.901 | 28.418 | 27.68 | 15.7597 | 16.2075 | 813.8 | 0.3611 | 27.9997 | 15.9836 | 0.4478 | 12.0161 | 1.796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062598 | #VALUE! | #VALUE! | 7485.3652 | 0.00013359
460 | 27.939 | 28.505 | 27.742 | 15.7855 | 16.2307 | 814.3 | 0.3612 | 28.062 | 16.0081 | 0.4452 | 12.0539 | 1.7965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062584 | #VALUE! | #VALUE! | 7466.4557 | 0.00013393
465 | 28.05 | 28.591 | 27.779 | 15.783 | 16.2435 | 816.3 | 0.3561 | 28.14 | 16.0132 | 0.4605 | 12.1267 | 1.7711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000633 | #VALUE! | #VALUE! | 7439.83 | 0.00013441
470 | 27.865 | 28.48 | 27.717 | 15.783 | 16.2435 | 814 | 0.3603 | 28.0207 | 16.0132 | 0.4605 | 12.0074 | 1.792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062709 | #VALUE! | #VALUE! | 7492.5985 | 0.00013347
475 | 27.903 | 28.419 | 27.656 | 15.814 | 16.282 | 814.2 | 0.3599 | 27.9927 | 16.048 | 0.468 | 11.9447 | 1.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062765 | #VALUE! | #VALUE! | 7533.8107 | 0.00013273
480 | 28.088 | 28.629 | 27.817 | 15.8475 | 16.3103 | 813.3 | 0.3577 | 28.178 | 16.0789 | 0.4628 | 12.0991 | 1.7791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063074 | #VALUE! | #VALUE! | 7429.4274 | 0.0001346
485 | 28.1 | 28.617 | 27.804 | 15.8501 | 16.3051 | 814.3 | 0.3618 | 28.1737 | 16.0776 | 0.455 | 12.0961 | 1.7994 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062501 | #VALUE! | #VALUE! | 7440.4277 | 0.0001344
490 | 28.086 | 28.554 | 27.815 | 15.845 | 16.3026 | 813.2 | 0.3604 | 28.1517 | 16.0738 | 0.4576 | 12.0779 | 1.7925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062695 | #VALUE! | #VALUE! | 7441.5736 | 0.00013438
495 | 27.9 | 28.54 | 27.728 | 15.8346 | 16.2846 | 812.1 | 0.3677 | 28.056 | 16.0596 | 0.45 | 11.9964 | 1.8288 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061698 | #VALUE! | #VALUE! | 7481.9743 | 0.00013365
500 | 27.985 | 28.575 | 27.837 | 15.894 | 16.3386 | 814 | 0.3599 | 28.1323 | 16.1163 | 0.4446 | 12.016 | 1.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062765 | #VALUE! | #VALUE! | 7487.2256 | 0.00013356
505 | 27.994 | 28.56 | 27.821 | 15.8708 | 16.318 | 813.8 | 0.3584 | 28.125 | 16.0944 | 0.4472 | 12.0306 | 1.7825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062975 | #VALUE! | #VALUE! | 7476.3227 | 0.00013376
510 | 28.1 | 28.592 | 27.805 | 15.8553 | 16.3103 | 813.7 | 0.359 | 28.1657 | 16.0828 | 0.455 | 12.0829 | 1.7855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062891 | #VALUE! | #VALUE! | 7443.0678 | 0.00013435
515 | 28.032 | 28.475 | 27.712 | 15.8295 | 16.2897 | 813.9 | 0.3587 | 28.073 | 16.0596 | 0.4602 | 12.0134 | 1.784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062933 | #VALUE! | #VALUE! | 7487.9468 | 0.00013355
520 | 28.037 | 28.529 | 27.742 | 15.8837 | 16.3386 | 813.2 | 0.3615 | 28.1027 | 16.1111 | 0.4549 | 11.9915 | 1.798 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062543 | #VALUE! | #VALUE! | 7495.1598 | 0.00013342
525 | 27.993 | 28.633 | 27.845 | 15.8966 | 16.3617 | 813.5 | 0.3603 | 28.157 | 16.1291 | 0.4651 | 12.0279 | 1.792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062709 | #VALUE! | #VALUE! | 7475.2753 | 0.00013377
530 | 27.974 | 28.516 | 27.777 | 15.9044 | 16.3591 | 815 | 0.3617 | 28.089 | 16.1318 | 0.4547 | 11.9573 | 1.7989 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062515 | #VALUE! | #VALUE! | 7533.277 | 0.00013274
535 | 28.029 | 28.645 | 27.833 | 15.894 | 16.3642 | 813.9 | 0.3593 | 28.169 | 16.1291 | 0.4702 | 12.0399 | 1.787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062849 | #VALUE! | #VALUE! | 7471.4657 | 0.00013384
540 | 28.009 | 28.575 | 27.763 | 15.9018 | 16.3668 | 813.8 | 0.3626 | 28.1157 | 16.1343 | 0.465 | 11.9814 | 1.8034 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062391 | #VALUE! | #VALUE! | 7507.0441 | 0.00013321
545 | 27.968 | 28.657 | 27.795 | 15.9509 | 16.4156 | 814.1 | 0.3647 | 28.14 | 16.1833 | 0.4647 | 11.9567 | 1.8139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062103 | #VALUE! | #VALUE! | 7525.2728 | 0.00013289
550 | 28.146 | 28.687 | 27.875 | 15.9741 | 16.4285 | 814 | 0.3625 | 28.236 | 16.2013 | 0.4544 | 12.0347 | 1.8029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062405 | #VALUE! | #VALUE! | 7475.6124 | 0.00013377
555 | 28.055 | 28.695 | 27.883 | 15.9509 | 16.4182 | 814.2 | 0.361 | 28.211 | 16.1846 | 0.4673 | 12.0265 | 1.7955 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062612 | #VALUE! | #VALUE! | 7482.5786 | 0.00013364
560 | 28.136 | 28.727 | 27.865 | 15.9431 | 16.4156 | 814.6 | 0.3638 | 28.2427 | 16.1793 | 0.4725 | 12.0633 | 1.8094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062226 | #VALUE! | #VALUE! | 7463.3759 | 0.00013399
565 | 28.143 | 28.734 | 27.897 | 15.9638 | 16.4439 | 814 | 0.3638 | 28.258 | 16.2038 | 0.4801 | 12.0541 | 1.8094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062226 | #VALUE! | #VALUE! | 7463.5501 | 0.00013398
570 | 28.274 | 28.815 | 27.954 | 16.0077 | 16.4721 | 813.1 | 0.359 | 28.3477 | 16.2399 | 0.4644 | 12.1078 | 1.7855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062891 | #VALUE! | #VALUE! | 7422.2838 | 0.00013473
575 | 28.16 | 28.677 | 27.914 | 16.0232 | 16.4824 | 814.3 | 0.3633 | 28.2503 | 16.2528 | 0.4592 | 11.9975 | 1.8069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062295 | #VALUE! | #VALUE! | 7501.5345 | 0.00013331
580 | 28.193 | 28.809 | 27.997 | 16.018 | 16.485 | 815.5 | 0.3595 | 28.333 | 16.2515 | 0.467 | 12.0815 | 1.788 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062821 | #VALUE! | #VALUE! | 7460.3765 | 0.00013404
585 | 28.225 | 28.668 | 27.954 | 16.0077 | 16.4747 | 815.1 | 0.3608 | 28.2823 | 16.2412 | 0.467 | 12.0411 | 1.7945 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006264 | #VALUE! | #VALUE! | 7481.7151 | 0.00013366
590 | 28.233 | 28.848 | 27.987 | 16.0723 | 16.5312 | 815.5 | 0.3598 | 28.356 | 16.3017 | 0.4589 | 12.0542 | 1.7895 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062779 | #VALUE! | #VALUE! | 7477.2415 | 0.00013374
595 | 28.266 | 28.733 | 27.995 | 16.0878 | 16.5389 | 814.1 | 0.3707 | 28.3313 | 16.3133 | 0.4511 | 12.018 | 1.8437 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061298 | #VALUE! | #VALUE! | 7486.9304 | 0.00013357
600 | 28.298 | 28.815 | 28.027 | 16.0929 | 16.5441 | 815.4 | 0.3571 | 28.38 | 16.3185 | 0.4512 | 12.0615 | 1.7761 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063159 | #VALUE! | #VALUE! | 7471.8307 | 0.00013384
605 | 28.281 | 28.872 | 28.06 | 16.1213 | 16.5646 | 814.9 | 0.358 | 28.4043 | 16.3429 | 0.4433 | 12.0614 | 1.7805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063031 | #VALUE! | #VALUE! | 7467.3213 | 0.00013392
610 | 28.215 | 28.707 | 27.968 | 16.1368 | 16.5852 | 815.2 | 0.3645 | 28.2967 | 16.361 | 0.4484 | 11.9357 | 1.8129 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062131 | #VALUE! | #VALUE! | 7548.7515 | 0.00013247
615 | 28.224 | 28.889 | 28.052 | 16.1937 | 16.6289 | 814.9 | 0.3627 | 28.3883 | 16.4113 | 0.4352 | 11.977 | 1.8039 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062377 | #VALUE! | #VALUE! | 7519.911 | 0.00013298
620 | 28.406 | 28.898 | 28.135 | 16.2143 | 16.6546 | 814.9 | 0.3589 | 28.4797 | 16.4344 | 0.4403 | 12.0452 | 1.785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062905 | #VALUE! | #VALUE! | 7477.3437 | 0.00013374
625 | 28.39 | 28.907 | 28.168 | 16.2066 | 16.6597 | 815.6 | 0.3587 | 28.4883 | 16.4332 | 0.4531 | 12.0552 | 1.784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062933 | #VALUE! | #VALUE! | 7477.5795 | 0.00013373
630 | 28.426 | 28.967 | 28.155 | 16.1911 | 16.6469 | 815.4 | 0.3591 | 28.516 | 16.419 | 0.4558 | 12.097 | 1.786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062877 | #VALUE! | #VALUE! | 7449.9038 | 0.00013423
635 | 28.34 | 28.931 | 28.143 | 16.2324 | 16.6931 | 815.4 | 0.3591 | 28.4713 | 16.4627 | 0.4607 | 12.0086 | 1.786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062877 | #VALUE! | #VALUE! | 7504.7559 | 0.00013325
640 | 28.452 | 28.945 | 28.206 | 16.2402 | 16.6905 | 815.5 | 0.3589 | 28.5343 | 16.4654 | 0.4503 | 12.069 | 1.785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062905 | #VALUE! | #VALUE! | 7468.1136 | 0.0001339
645 | 28.419 | 29.01 | 28.198 | 16.235 | 16.688 | 815.8 | 0.3625 | 28.5423 | 16.4615 | 0.453 | 12.0808 | 1.8029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062405 | #VALUE! | #VALUE! | 7463.5328 | 0.00013398
650 | 28.459 | 29.025 | 28.188 | 16.2427 | 16.7008 | 815.6 | 0.3582 | 28.5573 | 16.4718 | 0.4581 | 12.0856 | 1.7815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063003 | #VALUE! | #VALUE! | 7458.7704 | 0.00013407
655 | 28.528 | 29.044 | 28.183 | 16.2712 | 16.7316 | 815.1 | 0.3607 | 28.585 | 16.5014 | 0.4604 | 12.0836 | 1.794 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062654 | #VALUE! | #VALUE! | 7455.4213 | 0.00013413
660 | 28.52 | 29.012 | 28.2 | 16.3151 | 16.7753 | 815.2 | 0.3584 | 28.5773 | 16.5452 | 0.4602 | 12.0321 | 1.7825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062975 | #VALUE! | #VALUE! | 7488.23 | 0.00013354
665 | 28.561 | 29.078 | 28.241 | 16.3021 | 16.7548 | 815.3 | 0.3625 | 28.6267 | 16.5284 | 0.4527 | 12.0982 | 1.8029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062405 | #VALUE! | #VALUE! | 7448.2411 | 0.00013426
670 | 28.48 | 29.021 | 28.184 | 16.2634 | 16.7291 | 815.9 | 0.3695 | 28.5617 | 16.4962 | 0.4657 | 12.0654 | 1.8377 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061457 | #VALUE! | #VALUE! | 7473.9855 | 0.0001338
675 | 28.375 | 28.965 | 28.227 | 16.266 | 16.7368 | 815.6 | 0.36 | 28.5223 | 16.5014 | 0.4708 | 12.0209 | 1.7905 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062751 | #VALUE! | #VALUE! | 7498.8846 | 0.00013335
680 | 28.366 | 28.981 | 28.194 | 16.3125 | 16.7779 | 816.3 | 0.3628 | 28.5137 | 16.5452 | 0.4654 | 11.9685 | 1.8044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062363 | #VALUE! | #VALUE! | 7538.222 | 0.00013266
685 | 28.53 | 29.046 | 28.234 | 16.3306 | 16.783 | 816.1 | 0.3612 | 28.6033 | 16.5568 | 0.4524 | 12.0465 | 1.7965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062584 | #VALUE! | #VALUE! | 7487.5361 | 0.00013356
690 | 28.497 | 29.039 | 28.226 | 16.3254 | 16.7805 | 815.8 | 0.3602 | 28.5873 | 16.5529 | 0.4551 | 12.0344 | 1.7915 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062723 | #VALUE! | #VALUE! | 7492.3404 | 0.00013347
695 | 28.561 | 29.078 | 28.241 | 16.2996 | 16.7625 | 815.9 | 0.3687 | 28.6267 | 16.5311 | 0.4629 | 12.0956 | 1.8338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061564 | #VALUE! | #VALUE! | 7455.3246 | 0.00013413
700 | 28.574 | 29.091 | 28.279 | 16.3822 | 16.8242 | 815.9 | 0.3587 | 28.648 | 16.6032 | 0.442 | 12.0448 | 1.784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062933 | #VALUE! | #VALUE! | 7486.7784 | 0.00013357
705 | 28.638 | 29.18 | 28.318 | 16.3925 | 16.8396 | 815.4 | 0.3613 | 28.712 | 16.6161 | 0.4471 | 12.096 | 1.797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006257 | #VALUE! | #VALUE! | 7450.5505 | 0.00013422
710 | 28.429 | 29.044 | 28.33 | 16.4055 | 16.8473 | 816.1 | 0.3609 | 28.601 | 16.6264 | 0.4418 | 11.9746 | 1.795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062626 | #VALUE! | #VALUE! | 7532.5149 | 0.00013276
715 | 28.565 | 29.131 | 28.294 | 16.4003 | 16.8524 | 815.7 | 0.3646 | 28.6633 | 16.6263 | 0.4521 | 12.037 | 1.8134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062117 | #VALUE! | #VALUE! | 7489.8038 | 0.00013351
720 | 28.405 | 29.021 | 28.258 | 16.4365 | 16.8807 | 816.1 | 0.3583 | 28.5613 | 16.6586 | 0.4442 | 11.9027 | 1.782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062989 | #VALUE! | #VALUE! | 7577.995 | 0.00013196
725 | 28.689 | 29.181 | 28.369 | 16.4571 | 16.9038 | 815.5 | 0.3596 | 28.7463 | 16.6805 | 0.4467 | 12.0659 | 1.7885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062807 | #VALUE! | #VALUE! | 7470.0324 | 0.00013387
730 | 28.679 | 29.221 | 28.384 | 16.4778 | 16.9192 | 816.2 | 0.3592 | 28.7613 | 16.6985 | 0.4414 | 12.0628 | 1.7865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062863 | #VALUE! | #VALUE! | 7478.3348 | 0.00013372
735 | 28.543 | 29.182 | 28.419 | 16.47 | 16.9141 | 815.8 | 0.3612 | 28.7147 | 16.692 | 0.4441 | 12.0226 | 1.7965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062584 | #VALUE! | #VALUE! | 7499.6732 | 0.00013334
740 | 28.483 | 29.122 | 28.335 | 16.4571 | 16.9115 | 816.1 | 0.361 | 28.6467 | 16.6843 | 0.4544 | 11.9624 | 1.7955 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062612 | #VALUE! | #VALUE! | 7540.2181 | 0.00013262
745 | 28.742 | 29.234 | 28.446 | 16.5114 | 16.9603 | 816.6 | 0.3624 | 28.8073 | 16.7358 | 0.4489 | 12.0715 | 1.8024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062418 | #VALUE! | #VALUE! | 7476.6384 | 0.00013375
750 | 28.608 | 29.248 | 28.411 | 16.5036 | 16.9552 | 820.8 | 0.3573 | 28.7557 | 16.7294 | 0.4516 | 12.0263 | 1.7771 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006313 | #VALUE! | #VALUE! | 7543.3482 | 0.00013257
755 | 28.67 | 29.211 | 28.449 | 16.5139 | 16.9501 | 816.2 | 0.357 | 28.7767 | 16.732 | 0.4362 | 12.0447 | 1.7756 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063173 | #VALUE! | #VALUE! | 7489.6142 | 0.00013352
760 | 28.757 | 29.298 | 28.461 | 16.4907 | 16.9398 | 816.1 | 0.3614 | 28.8387 | 16.7153 | 0.4491 | 12.1234 | 1.7975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062557 | #VALUE! | #VALUE! | 7440.0523 | 0.00013441
765 | 28.745 | 29.237 | 28.425 | 16.5114 | 16.9552 | 815.3 | 0.3574 | 28.8023 | 16.7333 | 0.4438 | 12.069 | 1.7776 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063116 | #VALUE! | #VALUE! | 7466.2512 | 0.00013394
770 | 28.733 | 29.25 | 28.512 | 16.5914 | 17.0297 | 816.1 | 0.3585 | 28.8317 | 16.8105 | 0.4383 | 12.0211 | 1.783 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062961 | #VALUE! | #VALUE! | 7503.3673 | 0.00013327
775 | 28.797 | 29.387 | 28.55 | 16.6147 | 17.0528 | 816.2 | 0.3581 | 28.9113 | 16.8337 | 0.4381 | 12.0776 | 1.781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063017 | #VALUE! | #VALUE! | 7469.2017 | 0.00013388
780 | 28.661 | 29.251 | 28.538 | 16.6353 | 17.0683 | 817.6 | 0.3616 | 28.8167 | 16.8518 | 0.433 | 11.9649 | 1.7985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062529 | #VALUE! | #VALUE! | 7552.4987 | 0.00013241
785 | 28.699 | 29.216 | 28.429 | 16.6198 | 17.0503 | 816.7 | 0.3665 | 28.7813 | 16.835 | 0.4305 | 11.9463 | 1.8228 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061859 | #VALUE! | #VALUE! | 7555.9206 | 0.00013235
790 | 28.811 | 29.303 | 28.515 | 16.6818 | 17.1119 | 816.5 | 0.3616 | 28.8763 | 16.8969 | 0.4301 | 11.9795 | 1.7985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062529 | #VALUE! | #VALUE! | 7533.1348 | 0.00013275
795 | 28.775 | 29.391 | 28.603 | 16.736 | 17.1556 | 816.2 | 0.3601 | 28.923 | 16.9458 | 0.4196 | 11.9772 | 1.791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062737 | #VALUE! | #VALUE! | 7531.8026 | 0.00013277
800 | 28.913 | 29.43 | 28.667 | 16.7619 | 17.1813 | 816.8 | 0.3639 | 29.0033 | 16.9716 | 0.4194 | 12.0317 | 1.8099 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062213 | #VALUE! | #VALUE! | 7503.1766 | 0.00013328
805 | 28.926 | 29.468 | 28.705 | 16.7748 | 17.2019 | 816.8 | 0.3588 | 29.033 | 16.9884 | 0.4271 | 12.0447 | 1.7845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062919 | #VALUE! | #VALUE! | 7495.1302 | 0.00013342
810 | 28.769 | 29.384 | 28.646 | 16.7464 | 17.1942 | 816.5 | 0.3575 | 28.933 | 16.9703 | 0.4478 | 11.9627 | 1.7781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063102 | #VALUE! | #VALUE! | 7543.7036 | 0.00013256
815 | 28.71 | 29.35 | 28.636 | 16.7954 | 17.2379 | 817 | 0.3627 | 28.8987 | 17.0166 | 0.4425 | 11.882 | 1.8039 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062377 | #VALUE! | #VALUE! | 7599.5791 | 0.00013159
820 | 28.847 | 29.388 | 28.65 | 16.8135 | 17.2533 | 816.6 | 0.3593 | 28.9617 | 17.0334 | 0.4398 | 11.9283 | 1.787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062849 | #VALUE! | #VALUE! | 7566.4066 | 0.00013216
825 | 29.083 | 29.6 | 28.763 | 16.829 | 17.2661 | 816.2 | 0.357 | 29.1487 | 17.0476 | 0.4371 | 12.1011 | 1.7756 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063173 | #VALUE! | #VALUE! | 7454.6762 | 0.00013414
830 | 29.024 | 29.541 | 28.68 | 16.8342 | 17.2661 | 816.8 | 0.3569 | 29.0817 | 17.0501 | 0.4319 | 12.0315 | 1.7751 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063187 | #VALUE! | #VALUE! | 7503.3118 | 0.00013327
835 | 28.794 | 29.434 | 28.696 | 16.8807 | 17.315 | 817 | 0.3692 | 28.9747 | 17.0979 | 0.4343 | 11.8768 | 1.8363 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061497 | #VALUE! | #VALUE! | 7602.9064 | 0.00013153
840 | 28.983 | 29.598 | 28.811 | 16.9452 | 17.3715 | 816.4 | 0.3621 | 29.1307 | 17.1583 | 0.4263 | 11.9723 | 1.8009 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006246 | #VALUE! | #VALUE! | 7536.721 | 0.00013268
845 | 29.024 | 29.639 | 28.802 | 16.9452 | 17.3818 | 817.2 | 0.3587 | 29.155 | 17.1635 | 0.4366 | 11.9915 | 1.784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062933 | #VALUE! | #VALUE! | 7532.0377 | 0.00013277
850 | 29.136 | 29.604 | 28.816 | 16.9581 | 17.3895 | 817.9 | 0.3583 | 29.1853 | 17.1738 | 0.4314 | 12.0115 | 1.782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062989 | #VALUE! | #VALUE! | 7525.9165 | 0.00013287
855 | 29.078 | 29.669 | 28.857 | 16.9607 | 17.3998 | 817 | 0.3603 | 29.2013 | 17.1803 | 0.4391 | 12.0211 | 1.792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062709 | #VALUE! | #VALUE! | 7511.6629 | 0.00013313
860 | 29.143 | 29.709 | 28.922 | 17.0124 | 17.4589 | 816.4 | 0.3583 | 29.258 | 17.2356 | 0.4465 | 12.0223 | 1.782 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062989 | #VALUE! | #VALUE! | 7505.3555 | 0.00013324
865 | 29.085 | 29.676 | 28.913 | 17.033 | 17.4743 | 816.3 | 0.3587 | 29.2247 | 17.2537 | 0.4413 | 11.971 | 1.784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062933 | #VALUE! | #VALUE! | 7536.6162 | 0.00013269
870 | 29.201 | 29.742 | 28.905 | 17.0227 | 17.4666 | 816.4 | 0.3595 | 29.2827 | 17.2447 | 0.4439 | 12.038 | 1.788 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062821 | #VALUE! | #VALUE! | 7495.5878 | 0.00013341
875 | 29.119 | 29.71 | 28.873 | 17.0124 | 17.4537 | 816 | 0.3627 | 29.234 | 17.233 | 0.4413 | 12.0009 | 1.8039 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062377 | #VALUE! | #VALUE! | 7515.0551 | 0.00013307
880 | 29.013 | 29.554 | 28.865 | 17.0072 | 17.4563 | 816.8 | 0.3617 | 29.144 | 17.2318 | 0.4491 | 11.9123 | 1.7989 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062515 | #VALUE! | #VALUE! | 7578.4357 | 0.00013195
885 | 29.03 | 29.67 | 28.907 | 17.0744 | 17.5103 | 816.6 | 0.3571 | 29.2023 | 17.2923 | 0.4359 | 11.91 | 1.7761 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063159 | #VALUE! | #VALUE! | 7578.022 | 0.00013196
890 | 29.049 | 29.639 | 28.901 | 17.0898 | 17.518 | 817.6 | 0.3593 | 29.1963 | 17.3039 | 0.4282 | 11.8924 | 1.787 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062849 | #VALUE! | #VALUE! | 7598.4988 | 0.0001316
895 | 29.19 | 29.756 | 28.968 | 17.1028 | 17.5231 | 816.8 | 0.3587 | 29.3047 | 17.313 | 0.4203 | 11.9917 | 1.784 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062933 | #VALUE! | #VALUE! | 7528.2149 | 0.00013283
900 | 29.182 | 29.699 | 28.911 | 17.1028 | 17.5231 | 815.8 | 0.3624 | 29.264 | 17.313 | 0.4203 | 11.9511 | 1.8024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062418 | #VALUE! | #VALUE! | 7544.5836 | 0.00013255
905 | 29.225 | 29.766 | 28.954 | 17.1363 | 17.5591 | 816.8 | 0.3615 | 29.315 | 17.3477 | 0.4228 | 11.9673 | 1.798 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062543 | #VALUE! | #VALUE! | 7543.5746 | 0.00013256
910 | 29.169 | 29.784 | 29.046 | 17.1647 | 17.5951 | 816.9 | 0.3607 | 29.333 | 17.3799 | 0.4304 | 11.9531 | 1.794 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062654 | #VALUE! | #VALUE! | 7553.4609 | 0.00013239
915 | 29.163 | 29.778 | 29.015 | 17.1673 | 17.6028 | 817 | 0.3567 | 29.3187 | 17.385 | 0.4355 | 11.9336 | 1.7741 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063215 | #VALUE! | #VALUE! | 7566.7191 | 0.00013216
920 | 29.304 | 29.845 | 28.984 | 17.1544 | 17.5823 | 817.6 | 0.3611 | 29.3777 | 17.3683 | 0.4279 | 12.0093 | 1.796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062598 | #VALUE! | #VALUE! | 7524.5447 | 0.0001329
925 | 29.273 | 29.79 | 28.954 | 17.157 | 17.5951 | 817.1 | 0.3582 | 29.339 | 17.376 | 0.4381 | 11.9629 | 1.7815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063003 | #VALUE! | #VALUE! | 7549.0893 | 0.00013247
930 | 29.267 | 29.833 | 29.07 | 17.2138 | 17.6439 | 816.8 | 0.3578 | 29.39 | 17.4289 | 0.4301 | 11.9611 | 1.7796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006306 | #VALUE! | #VALUE! | 7547.4533 | 0.0001325
935 | 29.338 | 29.855 | 29.067 | 17.2112 | 17.6388 | 817.1 | 0.3607 | 29.42 | 17.425 | 0.4276 | 11.995 | 1.794 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062654 | #VALUE! | #VALUE! | 7528.9185 | 0.00013282
940 | 29.309 | 29.924 | 29.062 | 17.2061 | 17.6388 | 816.4 | 0.3575 | 29.4317 | 17.4225 | 0.4327 | 12.0092 | 1.7781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063102 | #VALUE! | #VALUE! | 7513.5634 | 0.00013309
945 | 29.157 | 29.723 | 29.009 | 17.1828 | 17.6234 | 816.8 | 0.3676 | 29.2963 | 17.4031 | 0.4406 | 11.8932 | 1.8283 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061711 | #VALUE! | #VALUE! | 7590.5532 | 0.00013174
950 | 29.324 | 29.84 | 29.004 | 17.2035 | 17.6465 | 816.9 | 0.3698 | 29.3893 | 17.425 | 0.443 | 11.9643 | 1.8392 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061417 | #VALUE! | #VALUE! | 7546.3689 | 0.00013251
955 | 29.345 | 29.886 | 29.049 | 17.2551 | 17.6851 | 816.9 | 0.36 | 29.4267 | 17.4701 | 0.43 | 11.9566 | 1.7905 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062751 | #VALUE! | #VALUE! | 7551.2708 | 0.00013243
960 | 29.39 | 29.931 | 29.07 | 17.2629 | 17.6928 | 817.1 | 0.3601 | 29.4637 | 17.4779 | 0.4299 | 11.9858 | 1.791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062737 | #VALUE! | #VALUE! | 7534.6871 | 0.00013272
965 | 29.335 | 29.876 | 29.089 | 17.2784 | 17.7056 | 817 | 0.3623 | 29.4333 | 17.492 | 0.4272 | 11.9413 | 1.8019 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062432 | #VALUE! | #VALUE! | 7561.8294 | 0.00013224
970 | 29.355 | 29.921 | 29.109 | 17.2499 | 17.7031 | 817.2 | 0.3631 | 29.4617 | 17.4765 | 0.4532 | 11.9852 | 1.8059 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062322 | #VALUE! | #VALUE! | 7536.0179 | 0.0001327
975 | 29.4 | 29.966 | 29.154 | 17.33 | 17.7622 | 812 | 0.3577 | 29.5067 | 17.5461 | 0.4322 | 11.9606 | 1.7791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063074 | #VALUE! | #VALUE! | 7503.4659 | 0.00013327
980 | 29.42 | 29.986 | 29.223 | 17.3558 | 17.7879 | 815.9 | 0.3596 | 29.543 | 17.5719 | 0.4321 | 11.9711 | 1.7885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062807 | #VALUE! | #VALUE! | 7532.8393 | 0.00013275
985 | 29.467 | 30.033 | 29.221 | 17.3661 | 17.7982 | 816.9 | 0.3608 | 29.5737 | 17.5821 | 0.4321 | 11.9915 | 1.7945 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006264 | #VALUE! | #VALUE! | 7529.2622 | 0.00013282
990 | 29.313 | 29.904 | 29.19 | 17.3558 | 17.7956 | 816.7 | 0.3654 | 29.469 | 17.5757 | 0.4398 | 11.8933 | 1.8174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062008 | #VALUE! | #VALUE! | 7589.5814 | 0.00013176
995 | 29.408 | 29.974 | 29.137 | 17.3584 | 17.7956 | 816.6 | 0.3605 | 29.5063 | 17.577 | 0.4372 | 11.9293 | 1.793 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062682 | #VALUE! | #VALUE! | 7565.73 | 0.00013217
1000 | 29.528 | 29.996 | 29.184 | 17.4126 | 17.8444 | 816.1 | 0.3598 | 29.5693 | 17.6285 | 0.4318 | 11.9408 | 1.7895 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062779 | #VALUE! | #VALUE! | 7553.8156 | 0.00013238
1005 | 29.501 | 30.018 | 29.23 | 17.4359 | 17.8624 | 816.8 | 0.3625 | 29.583 | 17.6491 | 0.4265 | 11.9338 | 1.8029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062405 | #VALUE! | #VALUE! | 7564.7189 | 0.00013219
1010 | 29.521 | 30.013 | 29.226 | 17.441 | 17.8727 | 817.1 | 0.3603 | 29.5867 | 17.6568 | 0.4317 | 11.9298 | 1.792 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062709 | #VALUE! | #VALUE! | 7570.0558 | 0.0001321
1015 | 29.542 | 30.108 | 29.271 | 17.4333 | 17.8727 | 817.2 | 0.3561 | 29.6403 | 17.653 | 0.4394 | 11.9873 | 1.7711 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000633 | #VALUE! | #VALUE! | 7534.6558 | 0.00013272
1020 | 29.539 | 30.08 | 29.244 | 17.4152 | 17.8624 | 818.6 | 0.3589 | 29.621 | 17.6388 | 0.4472 | 11.9822 | 1.785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062905 | #VALUE! | #VALUE! | 7550.7974 | 0.00013244
1025 | 29.46 | 30.075 | 29.337 | 17.4875 | 17.9241 | 817.5 | 0.361 | 29.624 | 17.7058 | 0.4366 | 11.9182 | 1.7955 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062612 | #VALUE! | #VALUE! | 7581.1438 | 0.00013191
1030 | 29.53 | 30.071 | 29.382 | 17.5056 | 17.9421 | 817.4 | 0.3569 | 29.661 | 17.7238 | 0.4365 | 11.9372 | 1.7751 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063187 | #VALUE! | #VALUE! | 7568.1829 | 0.00013213
1035 | 29.647 | 30.164 | 29.352 | 17.5082 | 17.9473 | 817.6 | 0.3567 | 29.721 | 17.7278 | 0.4391 | 11.9932 | 1.7741 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063215 | #VALUE! | #VALUE! | 7534.6249 | 0.00013272
1040 | 29.518 | 30.109 | 29.371 | 17.5236 | 17.9601 | 817.4 | 0.3608 | 29.666 | 17.7418 | 0.4365 | 11.9241 | 1.7945 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006264 | #VALUE! | #VALUE! | 7576.434 | 0.00013199
1045 | 29.535 | 30.101 | 29.412 | 17.5598 | 17.9961 | 817.3 | 0.3605 | 29.6827 | 17.778 | 0.4363 | 11.9047 | 1.793 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062682 | #VALUE! | #VALUE! | 7587.8734 | 0.00013179
1050 | 29.65 | 30.143 | 29.38 | 17.6037 | 18.0269 | 817 | 0.3616 | 29.7243 | 17.8153 | 0.4232 | 11.909 | 1.7985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062529 | #VALUE! | #VALUE! | 7582.3388 | 0.00013189
1055 | 29.668 | 30.16 | 29.398 | 17.6089 | 18.0321 | 816.8 | 0.3621 | 29.742 | 17.8205 | 0.4232 | 11.9215 | 1.8009 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006246 | #VALUE! | #VALUE! | 7572.5555 | 0.00013206
1060 | 29.662 | 30.277 | 29.44 | 17.614 | 18.0372 | 820.1 | 0.3589 | 29.793 | 17.8256 | 0.4232 | 11.9674 | 1.785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062905 | #VALUE! | #VALUE! | 7573.9886 | 0.00013203
1065 | 29.629 | 30.195 | 29.457 | 17.6114 | 18.0398 | 816.4 | 0.3586 | 29.7603 | 17.8256 | 0.4284 | 11.9347 | 1.7835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062947 | #VALUE! | #VALUE! | 7560.4547 | 0.00013227
1070 | 29.793 | 30.26 | 29.448 | 17.6553 | 18.0861 | 817.5 | 0.3592 | 29.8337 | 17.8707 | 0.4308 | 11.963 | 1.7865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062863 | #VALUE! | #VALUE! | 7552.7743 | 0.0001324
1075 | 29.858 | 30.399 | 29.538 | 17.676 | 18.1118 | 816.9 | 0.3576 | 29.9317 | 17.8939 | 0.4358 | 12.0378 | 1.7786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063088 | #VALUE! | #VALUE! | 7500.3342 | 0.00013333
1080 | 29.678 | 30.318 | 29.506 | 17.6786 | 18.1143 | 817.5 | 0.3657 | 29.834 | 17.8965 | 0.4357 | 11.9375 | 1.8188 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061967 | #VALUE! | #VALUE! | 7568.8552 | 0.00013212
1085 | 29.62 | 30.235 | 29.448 | 17.6966 | 18.1272 | 817.5 | 0.3602 | 29.7677 | 17.9119 | 0.4306 | 11.8558 | 1.7915 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062723 | #VALUE! | #VALUE! | 7621.0666 | 0.00013122
1090 | 29.809 | 30.301 | 29.514 | 17.6992 | 18.1349 | 817.3 | 0.357 | 29.8747 | 17.917 | 0.4357 | 11.9576 | 1.7756 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063173 | #VALUE! | #VALUE! | 7554.3049 | 0.00013237
1095 | 29.729 | 30.344 | 29.581 | 17.7586 | 18.1863 | 816.6 | 0.3575 | 29.8847 | 17.9724 | 0.4277 | 11.9122 | 1.7781 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063102 | #VALUE! | #VALUE! | 7576.6012 | 0.00013199
1100 | 29.718 | 30.358 | 29.57 | 17.7767 | 18.1966 | 817.3 | 0.3703 | 29.882 | 17.9867 | 0.4199 | 11.8954 | 1.8417 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061351 | #VALUE! | #VALUE! | 7593.8482 | 0.00013169
1105 | 29.881 | 30.397 | 29.635 | 17.8077 | 18.23 | 817.7 | 0.3563 | 29.971 | 18.0189 | 0.4223 | 11.9521 | 1.7721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063272 | #VALUE! | #VALUE! | 7561.459 | 0.00013225
1110 | 29.97 | 30.512 | 29.675 | 17.8206 | 18.2377 | 817.6 | 0.3569 | 30.0523 | 18.0292 | 0.4171 | 12.0232 | 1.7751 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063187 | #VALUE! | #VALUE! | 7515.8664 | 0.00013305
1115 | 29.763 | 30.279 | 29.615 | 17.8438 | 18.2686 | 817.1 | 0.3655 | 29.8857 | 18.0562 | 0.4248 | 11.8295 | 1.8178 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061995 | #VALUE! | #VALUE! | 7634.273 | 0.00013099
1120 | 29.999 | 30.54 | 29.704 | 17.867 | 18.2969 | 817.1 | 0.3604 | 30.081 | 18.0819 | 0.4299 | 11.9991 | 1.7925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062695 | #VALUE! | #VALUE! | 7526.3773 | 0.00013287
1125 | 29.89 | 30.407 | 29.669 | 17.8774 | 18.3072 | 817.9 | 0.358 | 29.9887 | 18.0923 | 0.4298 | 11.8964 | 1.7805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063031 | #VALUE! | #VALUE! | 7598.7736 | 0.0001316
1130 | 29.905 | 30.446 | 29.61 | 17.8722 | 18.2994 | 817.2 | 0.3697 | 29.987 | 18.0858 | 0.4272 | 11.9012 | 1.8387 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00061431 | #VALUE! | #VALUE! | 7589.1868 | 0.00013177
1135 | 29.918 | 30.435 | 29.573 | 17.8877 | 18.3149 | 816.2 | 0.3635 | 29.9753 | 18.1013 | 0.4272 | 11.874 | 1.8079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062267 | #VALUE! | #VALUE! | 7597.2421 | 0.00013163
1140 | 29.882 | 30.447 | 29.734 | 17.9393 | 18.3663 | 817.3 | 0.3609 | 30.021 | 18.1528 | 0.427 | 11.8682 | 1.795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062626 | #VALUE! | #VALUE! | 7611.2201 | 0.00013138
1145 | 30.02 | 30.536 | 29.749 | 17.9677 | 18.392 | 818.1 | 0.3573 | 30.1017 | 18.1798 | 0.4243 | 11.9218 | 1.7771 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006313 | #VALUE! | #VALUE! | 7584.4064 | 0.00013185
1150 | 30.056 | 30.622 | 29.785 | 17.9781 | 18.4048 | 817.4 | 0.3584 | 30.1543 | 18.1914 | 0.4267 | 11.9629 | 1.7825 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062975 | #VALUE! | #VALUE! | 7551.903 | 0.00013242
1155 | 29.997 | 30.538 | 29.751 | 17.9961 | 18.4151 | 817.1 | 0.3605 | 30.0953 | 18.2056 | 0.419 | 11.8897 | 1.793 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062682 | #VALUE! | #VALUE! | 7595.5764 | 0.00013166
1160 | 29.888 | 30.503 | 29.765 | 18.009 | 18.4357 | 816.7 | 0.3566 | 30.052 | 18.2223 | 0.4267 | 11.8297 | 1.7736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063229 | #VALUE! | #VALUE! | 7630.4175 | 0.00013105
1165 | 30.074 | 30.64 | 29.779 | 18.0607 | 18.4794 | 817.1 | 0.3591 | 30.1643 | 18.2701 | 0.4187 | 11.8943 | 1.786 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062877 | #VALUE! | #VALUE! | 7592.6708 | 0.00013171
1170 | 30.139 | 30.656 | 29.869 | 18.0891 | 18.5 | 817.4 | 0.356 | 30.2213 | 18.2946 | 0.4109 | 11.9268 | 1.7706 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063315 | #VALUE! | #VALUE! | 7574.7612 | 0.00013202
1175 | 30.155 | 30.672 | 29.86 | 18.0943 | 18.5128 | 818.1 | 0.3628 | 30.229 | 18.3036 | 0.4185 | 11.9254 | 1.8044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062363 | #VALUE! | #VALUE! | 7582.0956 | 0.00013189
1180 | 30.147 | 30.589 | 29.802 | 18.1485 | 18.5591 | 817.1 | 0.3589 | 30.1793 | 18.3538 | 0.4106 | 11.8255 | 1.785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062905 | #VALUE! | #VALUE! | 7636.8122 | 0.00013094
1185 | 30.261 | 30.778 | 29.966 | 18.2285 | 18.6414 | 817.5 | 0.3597 | 30.335 | 18.435 | 0.4129 | 11.9001 | 1.789 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062793 | #VALUE! | #VALUE! | 7592.7065 | 0.00013171
1190 | 30.204 | 30.77 | 30.081 | 18.2904 | 18.7031 | 818.3 | 0.3594 | 30.3517 | 18.4967 | 0.4127 | 11.8549 | 1.7875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062835 | #VALUE! | #VALUE! | 7629.0715 | 0.00013108
1195 | 30.272 | 30.813 | 30.125 | 18.3369 | 18.7494 | 816.9 | 0.3553 | 30.4033 | 18.5432 | 0.4125 | 11.8602 | 1.7671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063414 | #VALUE! | #VALUE! | 7612.6372 | 0.00013136
1200 | 30.242 | 30.832 | 30.07 | 18.3576 | 18.7519 | 817.3 | 0.3638 | 30.3813 | 18.5547 | 0.3943 | 11.8266 | 1.8094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062226 | #VALUE! | #VALUE! | 7638.0033 | 0.00013092
1205 | 30.31 | 30.827 | 30.089 | 18.3756 | 18.7699 | 816.6 | 0.362 | 30.4087 | 18.5727 | 0.3943 | 11.8359 | 1.8004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062474 | #VALUE! | #VALUE! | 7625.4437 | 0.00013114
1210 | 30.28 | 30.845 | 30.083 | 18.3705 | 18.7776 | 817.3 | 0.358 | 30.4027 | 18.574 | 0.4071 | 11.8286 | 1.7805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063031 | #VALUE! | #VALUE! | 7636.6903 | 0.00013095
1215 | 30.25 | 30.792 | 30.053 | 18.3395 | 18.7442 | 817.7 | 0.357 | 30.365 | 18.5419 | 0.4047 | 11.8232 | 1.7756 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063173 | #VALUE! | #VALUE! | 7643.9606 | 0.00013082
1220 | 30.222 | 30.886 | 30.074 | 18.3111 | 18.7185 | 817.4 | 0.359 | 30.394 | 18.5148 | 0.4074 | 11.8792 | 1.7855 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062891 | #VALUE! | #VALUE! | 7605.1026 | 0.00013149
1225 | 30.292 | 30.686 | 29.997 | 18.2853 | 18.6954 | 817.9 | 0.3613 | 30.325 | 18.4903 | 0.4101 | 11.8346 | 1.797 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006257 | #VALUE! | #VALUE! | 7638.4006 | 0.00013092
1230 | 30.314 | 30.806 | 30.019 | 18.2775 | 18.6851 | 817.5 | 0.3578 | 30.3797 | 18.4813 | 0.4076 | 11.8984 | 1.7796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006306 | #VALUE! | #VALUE! | 7593.7807 | 0.00013169
1235 | 30.211 | 30.752 | 30.039 | 18.2982 | 18.7005 | 818.1 | 0.3604 | 30.334 | 18.4993 | 0.4023 | 11.8346 | 1.7925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062695 | #VALUE! | #VALUE! | 7640.2684 | 0.00013089
1240 | 30.283 | 30.849 | 30.012 | 18.3034 | 18.7082 | 817.5 | 0.3629 | 30.3813 | 18.5058 | 0.4048 | 11.8755 | 1.8049 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006235 | #VALUE! | #VALUE! | 7608.3814 | 0.00013143
1245 | 30.403 | 30.797 | 30.083 | 18.293 | 18.7031 | 817.6 | 0.3574 | 30.4277 | 18.498 | 0.4101 | 11.9296 | 1.7776 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063116 | #VALUE! | #VALUE! | 7574.8151 | 0.00013202
1250 | 30.229 | 30.844 | 30.106 | 18.293 | 18.7031 | 816.9 | 0.3557 | 30.393 | 18.498 | 0.4101 | 11.8949 | 1.7691 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063357 | #VALUE! | #VALUE! | 7590.3869 | 0.00013175
1255 | 30.202 | 30.792 | 30.054 | 18.3137 | 18.7262 | 817.6 | 0.3566 | 30.3493 | 18.52 | 0.4125 | 11.8294 | 1.7736 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063229 | #VALUE! | #VALUE! | 7638.9984 | 0.00013091
1260 | 30.395 | 30.887 | 30.1 | 18.293 | 18.7185 | 818 | 0.3594 | 30.4607 | 18.5057 | 0.4255 | 11.9549 | 1.7875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00062835 | #VALUE! | #VALUE! | 7562.4826 | 0.00013223
1265 | 30.267 | 30.809 | 30.046 | 18.275 | 18.6902 | 817.3 | 0.3558 | 30.374 | 18.4826 | 0.4152 | 11.8914 | 1.7696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063343 | #VALUE! | #VALUE! | 7596.3707 | 0.00013164
1270 | 28.764 | 29.28 | 28.542 | 18.1252 | 18.5103 | 819 | 0.4202 | 28.862 | 18.3178 | 0.3851 | 10.5442 | 2.0899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005545 | #VALUE! | #VALUE! | 8584.7143 | 0.00011649
1275 | 28.847 | 29.29 | 28.503 | 18.1278 | 18.4922 | 817.4 | 0.42 | 28.88 | 18.31 | 0.3644 | 10.57 | 2.0889 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055471 | #VALUE! | #VALUE! | 8547.0705 | 0.000117
1280 | 28.717 | 29.259 | 28.57 | 18.2517 | 18.6079 | 818.7 | 0.4212 | 28.8487 | 18.4298 | 0.3562 | 10.4189 | 2.0949 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055344 | #VALUE! | #VALUE! | 8684.8426 | 0.00011514
1285 | 28.894 | 29.313 | 28.574 | 18.2698 | 18.6362 | 817.5 | 0.4204 | 28.927 | 18.453 | 0.3664 | 10.474 | 2.0909 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055429 | #VALUE! | #VALUE! | 8626.4643 | 0.00011592
1290 | 28.774 | 29.266 | 28.577 | 18.2466 | 18.6208 | 817.8 | 0.4197 | 28.8723 | 18.4337 | 0.3742 | 10.4386 | 2.0874 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055503 | #VALUE! | #VALUE! | 8658.8677 | 0.00011549
1295 | 28.825 | 29.293 | 28.579 | 18.2492 | 18.6208 | 817.8 | 0.4193 | 28.899 | 18.435 | 0.3716 | 10.464 | 2.0854 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055545 | #VALUE! | #VALUE! | 8637.877 | 0.00011577
1300 | 28.897 | 29.29 | 28.552 | 18.2388 | 18.6105 | 818.9 | 0.4201 | 28.913 | 18.4246 | 0.3717 | 10.4884 | 2.0894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005546 | #VALUE! | #VALUE! | 8629.4147 | 0.00011588
1305 | 28.891 | 29.334 | 28.571 | 18.2724 | 18.6362 | 817.8 | 0.4205 | 28.932 | 18.4543 | 0.3638 | 10.4777 | 2.0914 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055418 | #VALUE! | #VALUE! | 8626.5826 | 0.00011592
1310 | 28.958 | 29.376 | 28.638 | 18.2982 | 18.6285 | 817.6 | 0.4187 | 28.9907 | 18.4633 | 0.3303 | 10.5273 | 2.0824 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055609 | #VALUE! | #VALUE! | 8583.8246 | 0.0001165
1315 | 28.774 | 29.267 | 28.602 | 18.2827 | 18.6054 | 816.3 | 0.4196 | 28.881 | 18.4441 | 0.3227 | 10.4369 | 2.0869 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055513 | #VALUE! | #VALUE! | 8644.3797 | 0.00011568
1320 | 56.937 | 58.038 | 56.625 | 21.2942 | 23.2061 | 815.8 | 0.0837 | 57.2 | 22.2502 | 1.9119 | 34.9498 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2579.8593 | 0.00038762
1325 | 57.215 | 58.341 | 56.928 | 21.2039 | 23.2807 | 816.3 | 0.0838 | 57.4947 | 22.2423 | 2.0768 | 35.2524 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2559.288 | 0.00039073
1330 | 57.238 | 58.196 | 56.854 | 20.5873 | 22.8069 | 816.3 | 0.084 | 57.4293 | 21.6971 | 2.2196 | 35.7322 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 2524.918 | 0.00039605
1335 | 57.6 | 58.583 | 57.169 | 21.4464 | 23.5769 | 815.6 | 0.0843 | 57.784 | 22.5116 | 2.1305 | 35.2724 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 2555.6446 | 0.00039129
1340 | 57.612 | 58.474 | 57.157 | 21.2761 | 23.3915 | 815.1 | 0.0843 | 57.7477 | 22.3338 | 2.1154 | 35.4139 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 2543.8716 | 0.0003931
1345 | 57.291 | 58.369 | 56.98 | 20.6106 | 22.843 | 815.3 | 0.084 | 57.5467 | 21.7268 | 2.2324 | 35.8199 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 2515.6552 | 0.00039751
1350 | 57.652 | 58.73 | 57.365 | 21.4103 | 23.5383 | 814.8 | 0.0839 | 57.9157 | 22.4743 | 2.128 | 35.4414 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 2540.9622 | 0.00039355
1355 | 57.443 | 58.521 | 57.132 | 21.1214 | 23.2292 | 815.8 | 0.0842 | 57.6987 | 22.1753 | 2.1078 | 35.5234 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 2538.2081 | 0.00039398
1360 | 57.335 | 58.365 | 56.88 | 20.3783 | 22.6293 | 815.9 | 0.084 | 57.5267 | 21.5038 | 2.251 | 36.0229 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 2503.3196 | 0.00039947
1365 | 37.243 | 38.055 | 36.997 | 19.0958 | 20.0944 | 817.8 | 0.2035 | 37.4317 | 19.5951 | 0.9986 | 17.8366 | 1.0121 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009904 | #VALUE! | #VALUE! | 5067.4968 | 0.00019734
1370 | 36.966 | 37.63 | 36.695 | 18.8454 | 19.67 | 816.9 | 0.2031 | 37.097 | 19.2577 | 0.8246 | 17.8393 | 1.0101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099196 | #VALUE! | #VALUE! | 5061.1444 | 0.00019758
1375 | 36.837 | 37.649 | 36.69 | 18.7628 | 19.5543 | 818.8 | 0.2046 | 37.0587 | 19.1586 | 0.7915 | 17.9001 | 1.0176 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098614 | #VALUE! | #VALUE! | 5055.6804 | 0.0001978
1380 | 36.983 | 37.622 | 36.663 | 18.688 | 19.4848 | 816.8 | 0.2052 | 37.0893 | 19.0864 | 0.7968 | 18.0029 | 1.0206 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098383 | #VALUE! | #VALUE! | 5014.5284 | 0.00019942
1385 | 36.91 | 37.599 | 36.615 | 18.6648 | 19.454 | 814.2 | 0.2056 | 37.0413 | 19.0594 | 0.7892 | 17.9819 | 1.0226 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009823 | #VALUE! | #VALUE! | 5004.4039 | 0.00019982
1390 | 36.964 | 37.505 | 36.62 | 18.6312 | 19.4205 | 816.6 | 0.2039 | 37.0297 | 19.0258 | 0.7893 | 18.0038 | 1.0141 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098885 | #VALUE! | #VALUE! | 5013.0546 | 0.00019948
1395 | 36.822 | 37.609 | 36.699 | 18.6389 | 19.4231 | 817 | 0.2043 | 37.0433 | 19.031 | 0.7842 | 18.0123 | 1.0161 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009873 | #VALUE! | #VALUE! | 5013.1387 | 0.00019948
1400 | 36.976 | 37.665 | 36.73 | 18.626 | 19.4128 | 817.2 | 0.2032 | 37.1237 | 19.0194 | 0.7868 | 18.1043 | 1.0106 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099157 | #VALUE! | #VALUE! | 4988.903 | 0.00020044
1405 | 36.961 | 37.65 | 36.69 | 18.6415 | 19.4205 | 816.4 | 0.2032 | 37.1003 | 19.031 | 0.779 | 18.0693 | 1.0106 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099157 | #VALUE! | #VALUE! | 4993.6547 | 0.00020025
1410 | 36.898 | 36.825 | 35.619 | 18.6751 | 19.4514 | 817.5 | 0.2033 | 36.4473 | 19.0633 | 0.7763 | 17.3841 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 5197.4893 | 0.0001924
1415 | 31.867 | 32.383 | 31.67 | 18.1356 | 18.6542 | 818.7 | 0.2947 | 31.9733 | 18.3949 | 0.5186 | 13.5784 | 1.4657 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073648 | #VALUE! | #VALUE! | 6663.9659 | 0.00015006
1420 | 31.854 | 32.395 | 31.583 | 18.0736 | 18.5797 | 821.8 | 0.2956 | 31.944 | 18.3267 | 0.5061 | 13.6174 | 1.4702 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073468 | #VALUE! | #VALUE! | 6670.0821 | 0.00014992
1425 | 31.693 | 32.357 | 31.57 | 17.9807 | 18.4897 | 817.5 | 0.2943 | 31.8733 | 18.2352 | 0.509 | 13.6381 | 1.4637 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073728 | #VALUE! | #VALUE! | 6625.07 | 0.00015094
1430 | 31.753 | 32.368 | 31.605 | 17.9523 | 18.4537 | 818.3 | 0.2923 | 31.9087 | 18.203 | 0.5014 | 13.7057 | 1.4538 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074131 | #VALUE! | #VALUE! | 6598.8769 | 0.00015154
1435 | 31.619 | 32.258 | 31.496 | 17.8774 | 18.3868 | 817.2 | 0.293 | 31.791 | 18.1321 | 0.5094 | 13.6589 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 6612.5698 | 0.00015123
1440 | 31.629 | 32.195 | 31.481 | 17.8464 | 18.3457 | 817.3 | 0.2935 | 31.7683 | 18.0961 | 0.4993 | 13.6723 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 6606.9054 | 0.00015136
1445 | 31.593 | 32.183 | 31.47 | 17.8516 | 18.3483 | 822.2 | 0.2937 | 31.7487 | 18.0999 | 0.4967 | 13.6487 | 1.4607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073848 | #VALUE! | #VALUE! | 6657.9924 | 0.0001502
1450 | 31.828 | 32.296 | 31.533 | 17.9032 | 18.3997 | 817.7 | 0.294 | 31.8857 | 18.1515 | 0.4965 | 13.7342 | 1.4622 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073788 | #VALUE! | #VALUE! | 6580.331 | 0.00015197
1455 | 31.941 | 32.458 | 31.621 | 17.9368 | 18.4408 | 817.5 | 0.2935 | 32.0067 | 18.1888 | 0.504 | 13.8179 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 6538.8956 | 0.00015293
1460 | 51.69 | 52.694 | 51.332 | 20.2622 | 22.0037 | 816.7 | 0.1012 | 51.9053 | 21.133 | 1.7415 | 30.7724 | 0.50333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017319 | #VALUE! | #VALUE! | 2933.3174 | 0.00034091
1465 | 51.325 | 52.329 | 50.991 | 19.3694 | 21.229 | 817.4 | 0.1014 | 51.5483 | 20.2992 | 1.8596 | 31.2491 | 0.50432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017292 | #VALUE! | #VALUE! | 2891.0413 | 0.0003459
1470 | 51.722 | 52.75 | 51.436 | 20.0739 | 21.8544 | 817.2 | 0.1006 | 51.9693 | 20.9642 | 1.7805 | 31.0052 | 0.50034 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017401 | #VALUE! | #VALUE! | 2913.0752 | 0.00034328
1475 | 51.91 | 52.866 | 51.695 | 20.2829 | 22.0218 | 814.9 | 0.1005 | 52.157 | 21.1523 | 1.7389 | 31.0047 | 0.49985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017415 | #VALUE! | #VALUE! | 2904.9263 | 0.00034424
1480 | 51.748 | 52.752 | 51.485 | 20.0119 | 21.7438 | 814.6 | 0.1005 | 51.995 | 20.8778 | 1.7319 | 31.1171 | 0.49985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017415 | #VALUE! | #VALUE! | 2893.3584 | 0.00034562
1485 | 51.837 | 52.793 | 51.598 | 20.2055 | 21.9265 | 814.1 | 0.1005 | 52.076 | 21.066 | 1.721 | 31.01 | 0.49985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017415 | #VALUE! | #VALUE! | 2901.5738 | 0.00034464
1490 | 51.924 | 52.832 | 51.613 | 20.0016 | 21.7257 | 814.5 | 0.1007 | 52.123 | 20.8636 | 1.7241 | 31.2594 | 0.50084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017388 | #VALUE! | #VALUE! | 2879.8428 | 0.00034724
1495 | 52.134 | 52.946 | 51.68 | 20.1823 | 21.9033 | 814.3 | 0.1002 | 52.2533 | 21.0428 | 1.721 | 31.2105 | 0.49835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017457 | #VALUE! | #VALUE! | 2883.639 | 0.00034678
1500 | 51.772 | 52.776 | 51.533 | 19.9526 | 21.6717 | 815.3 | 0.1003 | 52.027 | 20.8121 | 1.7191 | 31.2148 | 0.49885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017443 | #VALUE! | #VALUE! | 2886.7809 | 0.00034641
1505 | 52.149 | 53.153 | 51.886 | 20.2468 | 21.9703 | 814.6 | 0.1007 | 52.396 | 21.1086 | 1.7235 | 31.2874 | 0.50084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017388 | #VALUE! | #VALUE! | 2877.6096 | 0.00034751
1510 | 51.996 | 52.952 | 51.781 | 20.0739 | 21.803 | 815.3 | 0.1008 | 52.243 | 20.9384 | 1.7291 | 31.3045 | 0.50134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017374 | #VALUE! | #VALUE! | 2878.5092 | 0.0003474
1515 | 52.151 | 53.131 | 51.936 | 20.3087 | 22.0398 | 814.1 | 0.1009 | 52.406 | 21.1743 | 1.7311 | 31.2318 | 0.50184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001736 | #VALUE! | #VALUE! | 2880.9722 | 0.00034711
1520 | 51.985 | 52.894 | 51.746 | 20.1126 | 21.821 | 815 | 0.1008 | 52.2083 | 20.9668 | 1.7084 | 31.2415 | 0.50134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017374 | #VALUE! | #VALUE! | 2883.254 | 0.00034683
1525 | 52.263 | 53.291 | 51.977 | 20.4016 | 22.1196 | 816 | 0.1009 | 52.5103 | 21.2606 | 1.718 | 31.2497 | 0.50184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001736 | #VALUE! | #VALUE! | 2886.0343 | 0.0003465
1530 | 52.243 | 53.152 | 51.885 | 20.1539 | 21.9033 | 813.1 | 0.1009 | 52.4267 | 21.0286 | 1.7494 | 31.3981 | 0.50184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001736 | #VALUE! | #VALUE! | 2862.1915 | 0.00034938
1535 | 52.45 | 53.334 | 52.02 | 20.2958 | 22.0475 | 814.6 | 0.1008 | 52.6013 | 21.1716 | 1.7517 | 31.4297 | 0.50134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017374 | #VALUE! | #VALUE! | 2864.5872 | 0.00034909
1540 | 52.093 | 53.121 | 51.83 | 20.0068 | 21.7283 | 815.5 | 0.1006 | 52.348 | 20.8676 | 1.7215 | 31.4805 | 0.50034 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017401 | #VALUE! | #VALUE! | 2863.1274 | 0.00034927
1545 | 52.246 | 53.322 | 52.055 | 20.3113 | 22.0218 | 815.3 | 0.101 | 52.541 | 21.1666 | 1.7105 | 31.3744 | 0.50233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017346 | #VALUE! | #VALUE! | 2872.0961 | 0.00034818
1550 | 52.265 | 53.101 | 51.906 | 20.0868 | 21.8184 | 815.7 | 0.1008 | 52.424 | 20.9526 | 1.7316 | 31.4714 | 0.50134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017374 | #VALUE! | #VALUE! | 2864.6531 | 0.00034908
1555 | 52.361 | 53.317 | 52.026 | 20.2597 | 21.9986 | 816.3 | 0.1012 | 52.568 | 21.1291 | 1.7389 | 31.4388 | 0.50333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017319 | #VALUE! | #VALUE! | 2869.7283 | 0.00034847
1560 | 52.461 | 53.489 | 52.126 | 20.2958 | 22.0192 | 815.2 | 0.1007 | 52.692 | 21.1575 | 1.7234 | 31.5345 | 0.50084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017388 | #VALUE! | #VALUE! | 2857.1686 | 0.00035
1565 | 52.423 | 53.451 | 52.136 | 20.3422 | 22.0629 | 815.5 | 0.1007 | 52.67 | 21.2025 | 1.7207 | 31.4674 | 0.50084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017388 | #VALUE! | #VALUE! | 2864.3102 | 0.00034912
1570 | 52.651 | 53.464 | 52.221 | 20.3551 | 22.0784 | 815.8 | 0.1008 | 52.7787 | 21.2168 | 1.7233 | 31.5619 | 0.50134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017374 | #VALUE! | #VALUE! | 2856.7877 | 0.00035004
1575 | 52.573 | 53.53 | 52.311 | 20.3448 | 22.0964 | 815.2 | 0.1012 | 52.8047 | 21.2206 | 1.7516 | 31.5841 | 0.50333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017319 | #VALUE! | #VALUE! | 2852.6846 | 0.00035055
1580 | 52.115 | 53 | 51.852 | 19.5681 | 21.3886 | 815.9 | 0.1007 | 52.3223 | 20.4783 | 1.8205 | 31.844 | 0.50084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017388 | #VALUE! | #VALUE! | 2831.83 | 0.00035313
1585 | 52.592 | 53.453 | 52.234 | 20.2958 | 22.0346 | 815.9 | 0.1008 | 52.7597 | 21.1652 | 1.7388 | 31.5945 | 0.50134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017374 | #VALUE! | #VALUE! | 2854.1944 | 0.00035036
1590 | 52.641 | 53.549 | 52.33 | 20.3603 | 22.1016 | 815.9 | 0.1011 | 52.84 | 21.2309 | 1.7413 | 31.609 | 0.50283 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017333 | #VALUE! | #VALUE! | 2852.8775 | 0.00035052
1595 | 52.238 | 53.266 | 52.047 | 20.0042 | 21.7335 | 816.1 | 0.1009 | 52.517 | 20.8688 | 1.7293 | 31.6482 | 0.50184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001736 | #VALUE! | #VALUE! | 2850.0514 | 0.00035087
1600 | 52.435 | 53.463 | 52.196 | 20.1977 | 21.9368 | 816.4 | 0.1011 | 52.698 | 21.0673 | 1.7391 | 31.6307 | 0.50283 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017333 | #VALUE! | #VALUE! | 2852.6674 | 0.00035055
1605 | 52.441 | 53.374 | 52.083 | 19.9603 | 21.7 | 815.9 | 0.1016 | 52.6327 | 20.8301 | 1.7397 | 31.8025 | 0.50532 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017264 | #VALUE! | #VALUE! | 2835.5224 | 0.00035267
1610 | 52.543 | 53.451 | 52.256 | 20.1229 | 21.8673 | 816.6 | 0.1011 | 52.75 | 20.9951 | 1.7444 | 31.7549 | 0.50283 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017333 | #VALUE! | #VALUE! | 2842.2107 | 0.00035184
1615 | 52.452 | 53.575 | 52.236 | 20.1487 | 21.8828 | 816.9 | 0.1014 | 52.7543 | 21.0158 | 1.7341 | 31.7386 | 0.50432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017292 | #VALUE! | #VALUE! | 2844.7165 | 0.00035153
1620 | 52.479 | 53.459 | 52.24 | 20.1848 | 21.9085 | 813.9 | 0.101 | 52.726 | 21.0466 | 1.7237 | 31.6793 | 0.50233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017346 | #VALUE! | #VALUE! | 2839.569 | 0.00035217

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386