## Data Entry
Admiralty brass monitor used at 2.0 m/s with canal water at a concentration ratio of 1.5
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
m2K/W
[21 empty] | 0.00071576 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00016361
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.0005243 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00012429
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.0020135 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00039403
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 0.0002166
5 | 25.472 | 25.422 | 25.718 | 10.2229 | 10.8706 | 817.8 | 0.3055 | 25.5373 | 10.5467 | 0.6477 | 14.9906 | 1.5194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071557 | #VALUE! | #VALUE! | 6029.5682 | 0.00016585
10 | 25.702 | 25.653 | 25.998 | 10.3259 | 11.0098 | 818.7 | 0.3053 | 25.7843 | 10.6678 | 0.6839 | 15.1165 | 1.5184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071595 | #VALUE! | #VALUE! | 5985.9304 | 0.00016706
15 | 25.846 | 25.797 | 26.093 | 10.4443 | 11.1336 | 820.2 | 0.3049 | 25.912 | 10.7889 | 0.6893 | 15.123 | 1.5164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007167 | #VALUE! | #VALUE! | 5994.2937 | 0.00016683
20 | 25.993 | 25.919 | 26.313 | 10.5756 | 11.26 | 818.8 | 0.3044 | 26.075 | 10.9178 | 0.6844 | 15.1572 | 1.514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071764 | #VALUE! | #VALUE! | 5970.5796 | 0.00016749
25 | 26.115 | 26.017 | 26.362 | 10.7094 | 11.4018 | 820.5 | 0.3043 | 26.1647 | 11.0556 | 0.6924 | 15.1091 | 1.5135 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071783 | #VALUE! | #VALUE! | 6002.0359 | 0.00016661
30 | 26.289 | 26.19 | 26.559 | 10.8665 | 11.554 | 822.1 | 0.305 | 26.346 | 11.2103 | 0.6875 | 15.1357 | 1.5169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071651 | #VALUE! | #VALUE! | 6003.1382 | 0.00016658
35 | 26.409 | 26.261 | 26.655 | 11.0184 | 11.7035 | 821.2 | 0.304 | 26.4417 | 11.361 | 0.6851 | 15.0807 | 1.512 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007184 | #VALUE! | #VALUE! | 6018.4492 | 0.00016616
40 | 26.512 | 26.488 | 26.808 | 11.1677 | 11.8557 | 820.2 | 0.3051 | 26.6027 | 11.5117 | 0.688 | 15.091 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 6007.0375 | 0.00016647
45 | 26.64 | 26.566 | 26.862 | 11.3016 | 11.9847 | 822.3 | 0.3053 | 26.6893 | 11.6432 | 0.6831 | 15.0462 | 1.5184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071595 | #VALUE! | #VALUE! | 6040.3427 | 0.00016555
50 | 26.752 | 26.653 | 26.974 | 11.4123 | 12.1008 | 823.3 | 0.3046 | 26.793 | 11.7566 | 0.6885 | 15.0365 | 1.515 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071727 | #VALUE! | #VALUE! | 6051.6032 | 0.00016525
55 | 26.823 | 26.774 | 27.069 | 11.5076 | 12.1936 | 822.8 | 0.3051 | 26.8887 | 11.8506 | 0.686 | 15.0381 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 6047.2778 | 0.00016536
60 | 26.914 | 26.84 | 27.234 | 11.5977 | 12.2865 | 823.1 | 0.3066 | 26.996 | 11.9421 | 0.6888 | 15.0539 | 1.5249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071352 | #VALUE! | #VALUE! | 6043.1199 | 0.00016548
65 | 27.005 | 26.882 | 27.276 | 11.6904 | 12.3793 | 824.3 | 0.3052 | 27.0543 | 12.0349 | 0.6889 | 15.0195 | 1.5179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071614 | #VALUE! | #VALUE! | 6065.798 | 0.00016486
70 | 27.125 | 26.977 | 27.346 | 11.8037 | 12.4877 | 823.1 | 0.3051 | 27.1493 | 12.1457 | 0.684 | 15.0036 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 6063.3662 | 0.00016492
75 | 27.192 | 27.167 | 27.512 | 11.9145 | 12.6038 | 824.8 | 0.3058 | 27.2903 | 12.2591 | 0.6893 | 15.0312 | 1.5209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071501 | #VALUE! | #VALUE! | 6064.753 | 0.00016489
80 | 27.302 | 27.228 | 27.549 | 12.0329 | 12.7198 | 824.9 | 0.306 | 27.3597 | 12.3764 | 0.6869 | 14.9833 | 1.5219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071464 | #VALUE! | #VALUE! | 6084.8655 | 0.00016434
85 | 27.437 | 27.364 | 27.733 | 12.154 | 12.8463 | 824.8 | 0.3048 | 27.5113 | 12.5001 | 0.6923 | 15.0112 | 1.516 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071689 | #VALUE! | #VALUE! | 6072.8333 | 0.00016467
90 | 27.5 | 27.352 | 27.746 | 12.2544 | 12.9469 | 825.9 | 0.3069 | 27.5327 | 12.6006 | 0.6925 | 14.932 | 1.5264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071296 | #VALUE! | #VALUE! | 6113.1723 | 0.00016358
95 | 27.577 | 27.503 | 27.798 | 12.3472 | 13.0346 | 826.8 | 0.3061 | 27.626 | 12.6909 | 0.6874 | 14.9351 | 1.5224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071445 | #VALUE! | #VALUE! | 6118.5706 | 0.00016344
100 | 27.695 | 27.645 | 27.965 | 12.4219 | 13.112 | 833.3 | 0.3059 | 27.7683 | 12.7669 | 0.6901 | 15.0014 | 1.5214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071483 | #VALUE! | #VALUE! | 6139.4252 | 0.00016288
105 | 27.735 | 27.661 | 27.981 | 12.4863 | 13.1816 | 827 | 0.305 | 27.7923 | 12.8339 | 0.6953 | 14.9584 | 1.5169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071651 | #VALUE! | #VALUE! | 6110.5245 | 0.00016365
110 | 27.853 | 27.755 | 28.05 | 12.5661 | 13.2616 | 827.6 | 0.3048 | 27.886 | 12.9139 | 0.6955 | 14.9721 | 1.516 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071689 | #VALUE! | #VALUE! | 6109.3352 | 0.00016368
115 | 27.897 | 27.799 | 28.119 | 12.6434 | 13.3468 | 828.3 | 0.3057 | 27.9383 | 12.9951 | 0.7034 | 14.9432 | 1.5204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007152 | #VALUE! | #VALUE! | 6126.3347 | 0.00016323
120 | 27.986 | 27.813 | 28.257 | 12.7413 | 13.4396 | 827.8 | 0.3052 | 28.0187 | 13.0905 | 0.6983 | 14.9282 | 1.5179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071614 | #VALUE! | #VALUE! | 6128.7955 | 0.00016316
125 | 28.068 | 27.994 | 28.364 | 12.834 | 13.5325 | 827.1 | 0.3047 | 28.142 | 13.1832 | 0.6985 | 14.9588 | 1.5155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071708 | #VALUE! | #VALUE! | 6111.1136 | 0.00016364
130 | 28.148 | 28.049 | 28.418 | 12.9397 | 13.6409 | 828.8 | 0.3051 | 28.205 | 13.2903 | 0.7012 | 14.9147 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 6141.7603 | 0.00016282
135 | 28.271 | 28.124 | 28.517 | 13.0272 | 13.7312 | 827.7 | 0.3036 | 28.304 | 13.3792 | 0.704 | 14.9248 | 1.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071915 | #VALUE! | #VALUE! | 6129.458 | 0.00016315
140 | 28.318 | 28.244 | 28.589 | 13.0865 | 13.7957 | 828.4 | 0.3044 | 28.3837 | 13.4411 | 0.7092 | 14.9426 | 1.514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071764 | #VALUE! | #VALUE! | 6127.3477 | 0.0001632
145 | 28.362 | 28.313 | 28.657 | 13.1484 | 13.8551 | 830.3 | 0.3045 | 28.444 | 13.5017 | 0.7067 | 14.9422 | 1.5145 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071745 | #VALUE! | #VALUE! | 6141.5314 | 0.00016283
150 | 28.359 | 28.211 | 28.605 | 13.187 | 13.8963 | 828.2 | 0.3064 | 28.3917 | 13.5417 | 0.7093 | 14.85 | 1.5239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071389 | #VALUE! | #VALUE! | 6164.0468 | 0.00016223
155 | 28.402 | 28.329 | 28.673 | 13.2385 | 13.9454 | 827.9 | 0.3068 | 28.468 | 13.592 | 0.7069 | 14.876 | 1.5259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071315 | #VALUE! | #VALUE! | 6151.0307 | 0.00016257
160 | 28.496 | 28.472 | 28.792 | 13.3081 | 14.015 | 827.7 | 0.3044 | 28.5867 | 13.6616 | 0.7069 | 14.9251 | 1.514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071764 | #VALUE! | #VALUE! | 6129.328 | 0.00016315
165 | 28.567 | 28.395 | 28.764 | 13.3699 | 14.0821 | 829.8 | 0.3057 | 28.5753 | 13.726 | 0.7122 | 14.8493 | 1.5204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007152 | #VALUE! | #VALUE! | 6176.2393 | 0.00016191
170 | 28.638 | 28.491 | 28.885 | 13.4472 | 14.1595 | 830.3 | 0.3058 | 28.6713 | 13.8034 | 0.7123 | 14.868 | 1.5209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071501 | #VALUE! | #VALUE! | 6172.2088 | 0.00016202
175 | 28.711 | 28.612 | 28.932 | 13.5297 | 14.2447 | 830.2 | 0.3049 | 28.7517 | 13.8872 | 0.715 | 14.8645 | 1.5164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007167 | #VALUE! | #VALUE! | 6172.9255 | 0.000162
180 | 28.784 | 28.809 | 29.006 | 13.607 | 14.3221 | 830 | 0.3054 | 28.8663 | 13.9645 | 0.7151 | 14.9018 | 1.5189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071576 | #VALUE! | #VALUE! | 6155.9841 | 0.00016244
185 | 28.862 | 28.739 | 29.059 | 13.6585 | 14.3737 | 830.9 | 0.3053 | 28.8867 | 14.0161 | 0.7152 | 14.8706 | 1.5184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071595 | #VALUE! | #VALUE! | 6175.596 | 0.00016193
190 | 28.892 | 28.72 | 29.138 | 13.7023 | 14.4202 | 831.1 | 0.3051 | 28.9167 | 14.0612 | 0.7179 | 14.8554 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 6183.3821 | 0.00016172
195 | 28.922 | 28.898 | 29.168 | 13.7358 | 14.4537 | 831.1 | 0.3051 | 28.996 | 14.0947 | 0.7179 | 14.9012 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 6164.3632 | 0.00016222
200 | 28.908 | 28.834 | 29.13 | 13.7719 | 14.4847 | 831.5 | 0.3075 | 28.9573 | 14.1283 | 0.7128 | 14.829 | 1.5294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071185 | #VALUE! | #VALUE! | 6197.3647 | 0.00016136
205 | 28.968 | 28.919 | 29.214 | 13.8132 | 14.526 | 831.5 | 0.3056 | 29.0337 | 14.1696 | 0.7128 | 14.8641 | 1.5199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071539 | #VALUE! | #VALUE! | 6182.758 | 0.00016174
210 | 29.006 | 28.932 | 29.228 | 13.8621 | 14.5776 | 831.1 | 0.3058 | 29.0553 | 14.2198 | 0.7155 | 14.8355 | 1.5209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071501 | #VALUE! | #VALUE! | 6191.6902 | 0.00016151
215 | 29.045 | 28.947 | 29.365 | 13.924 | 14.6395 | 831 | 0.3065 | 29.119 | 14.2818 | 0.7155 | 14.8372 | 1.5244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071371 | #VALUE! | #VALUE! | 6190.2081 | 0.00016155
220 | 29.113 | 29.064 | 29.409 | 14.0013 | 14.7221 | 830.8 | 0.3067 | 29.1953 | 14.3617 | 0.7208 | 14.8336 | 1.5254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071333 | #VALUE! | #VALUE! | 6190.2272 | 0.00016154
225 | 29.182 | 29.108 | 29.477 | 14.0631 | 14.7789 | 830.8 | 0.3061 | 29.2557 | 14.421 | 0.7158 | 14.8347 | 1.5224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071445 | #VALUE! | #VALUE! | 6189.796 | 0.00016156
230 | 29.227 | 29.104 | 29.523 | 14.1044 | 14.8228 | 830.6 | 0.3065 | 29.2847 | 14.4636 | 0.7184 | 14.8211 | 1.5244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071371 | #VALUE! | #VALUE! | 6193.9844 | 0.00016145
235 | 29.249 | 29.126 | 29.495 | 14.1353 | 14.8537 | 830.3 | 0.3049 | 29.29 | 14.4945 | 0.7184 | 14.7955 | 1.5164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007167 | #VALUE! | #VALUE! | 6202.4466 | 0.00016123
240 | 29.272 | 29.222 | 29.518 | 14.1533 | 14.8744 | 830.3 | 0.306 | 29.3373 | 14.5138 | 0.7211 | 14.8235 | 1.5219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071464 | #VALUE! | #VALUE! | 6190.7378 | 0.00016153
245 | 25.53 | 25.456 | 25.825 | 13.8724 | 14.3892 | 830.5 | 0.4498 | 25.6037 | 14.1308 | 0.5168 | 11.4729 | 2.2371 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052511 | #VALUE! | #VALUE! | 8000.6511 | 0.00012499
250 | 25.432 | 25.358 | 25.679 | 13.8467 | 14.3582 | 831.1 | 0.4499 | 25.4897 | 14.1024 | 0.5115 | 11.3872 | 2.2376 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052501 | #VALUE! | #VALUE! | 8066.6523 | 0.00012397
255 | 25.433 | 25.507 | 25.803 | 13.875 | 14.3841 | 830.8 | 0.4514 | 25.581 | 14.1296 | 0.5091 | 11.4514 | 2.2451 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052362 | #VALUE! | #VALUE! | 8018.5095 | 0.00012471
260 | 25.51 | 25.535 | 25.806 | 13.9317 | 14.4434 | 831.3 | 0.4503 | 25.617 | 14.1875 | 0.5117 | 11.4294 | 2.2396 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052464 | #VALUE! | #VALUE! | 8038.779 | 0.0001244
265 | 25.537 | 25.586 | 25.832 | 13.9781 | 14.4873 | 832.1 | 0.4506 | 25.6517 | 14.2327 | 0.5092 | 11.419 | 2.2411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052436 | #VALUE! | #VALUE! | 8053.9023 | 0.00012416
270 | 25.613 | 25.514 | 25.884 | 14.0245 | 14.5311 | 831.5 | 0.4516 | 25.6703 | 14.2778 | 0.5066 | 11.3925 | 2.2461 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052343 | #VALUE! | #VALUE! | 8066.7683 | 0.00012397
275 | 25.64 | 25.616 | 25.911 | 14.0425 | 14.5492 | 831.6 | 0.4498 | 25.7223 | 14.2958 | 0.5067 | 11.4265 | 2.2371 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052511 | #VALUE! | #VALUE! | 8043.7679 | 0.00012432
280 | 25.619 | 25.643 | 25.964 | 14.0451 | 14.5544 | 830.4 | 0.4505 | 25.742 | 14.2997 | 0.5093 | 11.4422 | 2.2406 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052445 | #VALUE! | #VALUE! | 8021.0929 | 0.00012467
285 | 25.646 | 25.646 | 25.967 | 14.0631 | 14.5699 | 831.6 | 0.4513 | 25.753 | 14.3165 | 0.5068 | 11.4365 | 2.2446 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052371 | #VALUE! | #VALUE! | 8036.7227 | 0.00012443
290 | 25.626 | 25.626 | 25.897 | 14.0709 | 14.5776 | 830.5 | 0.4513 | 25.7163 | 14.3242 | 0.5067 | 11.3921 | 2.2446 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052371 | #VALUE! | #VALUE! | 8057.3851 | 0.00012411
295 | 25.68 | 25.729 | 25.976 | 14.1018 | 14.6112 | 830.3 | 0.4502 | 25.795 | 14.3565 | 0.5094 | 11.4385 | 2.2391 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052473 | #VALUE! | #VALUE! | 8022.7563 | 0.00012465
300 | 25.708 | 25.757 | 26.003 | 14.1353 | 14.6447 | 830.3 | 0.4525 | 25.8227 | 14.39 | 0.5094 | 11.4327 | 2.2506 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005226 | #VALUE! | #VALUE! | 8026.8498 | 0.00012458
305 | 25.738 | 25.787 | 26.083 | 14.1817 | 14.6937 | 830.3 | 0.45 | 25.8693 | 14.4377 | 0.512 | 11.4316 | 2.2381 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052492 | #VALUE! | #VALUE! | 8027.5754 | 0.00012457
310 | 25.766 | 25.741 | 26.037 | 14.2204 | 14.7299 | 830.1 | 0.4517 | 25.848 | 14.4751 | 0.5095 | 11.3728 | 2.2466 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052334 | #VALUE! | #VALUE! | 8067.1242 | 0.00012396
315 | 25.795 | 25.795 | 26.067 | 14.2487 | 14.7608 | 831 | 0.4507 | 25.8857 | 14.5047 | 0.5121 | 11.3809 | 2.2416 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052427 | #VALUE! | #VALUE! | 8070.1465 | 0.00012391
320 | 25.849 | 25.775 | 26.095 | 14.259 | 14.7712 | 832.4 | 0.4498 | 25.9063 | 14.5151 | 0.5122 | 11.3912 | 2.2371 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052511 | #VALUE! | #VALUE! | 8076.4213 | 0.00012382
325 | 25.827 | 25.729 | 26.098 | 14.2487 | 14.766 | 831.5 | 0.4516 | 25.8847 | 14.5074 | 0.5173 | 11.3773 | 2.2461 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052343 | #VALUE! | #VALUE! | 8077.5573 | 0.0001238
330 | 25.808 | 25.783 | 26.079 | 14.2539 | 14.7686 | 831.5 | 0.4512 | 25.89 | 14.5113 | 0.5147 | 11.3788 | 2.2441 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005238 | #VALUE! | #VALUE! | 8076.5398 | 0.00012382
335 | 25.835 | 25.86 | 26.106 | 14.259 | 14.7763 | 831.4 | 0.4474 | 25.9337 | 14.5176 | 0.5173 | 11.416 | 2.2252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052736 | #VALUE! | #VALUE! | 8049.2064 | 0.00012424
340 | 25.887 | 25.887 | 26.208 | 14.2874 | 14.8099 | 832.3 | 0.4509 | 25.994 | 14.5487 | 0.5225 | 11.4453 | 2.2426 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052408 | #VALUE! | #VALUE! | 8037.2681 | 0.00012442
345 | 25.914 | 25.865 | 26.21 | 14.326 | 14.8486 | 830.4 | 0.4509 | 25.9963 | 14.5873 | 0.5226 | 11.409 | 2.2426 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052408 | #VALUE! | #VALUE! | 8044.4458 | 0.00012431
350 | 25.94 | 25.915 | 26.235 | 14.3724 | 14.8899 | 830 | 0.4501 | 26.03 | 14.6311 | 0.5175 | 11.3988 | 2.2386 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052483 | #VALUE! | #VALUE! | 8047.754 | 0.00012426
355 | 25.968 | 25.87 | 26.215 | 14.3879 | 14.908 | 830.9 | 0.4492 | 26.0177 | 14.6479 | 0.5201 | 11.3697 | 2.2341 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052567 | #VALUE! | #VALUE! | 8077.1241 | 0.00012381
360 | 25.994 | 25.994 | 26.24 | 14.4059 | 14.9312 | 831.4 | 0.4502 | 26.076 | 14.6685 | 0.5253 | 11.4075 | 2.2391 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052473 | #VALUE! | #VALUE! | 8055.2512 | 0.00012414
365 | 26.019 | 26.043 | 26.29 | 14.3956 | 14.9209 | 832.9 | 0.4487 | 26.1173 | 14.6583 | 0.5253 | 11.4591 | 2.2317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052614 | #VALUE! | #VALUE! | 8033.4228 | 0.00012448
370 | 25.969 | 25.92 | 26.29 | 14.3827 | 14.9105 | 831.9 | 0.4494 | 26.0597 | 14.6466 | 0.5278 | 11.4131 | 2.2351 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052548 | #VALUE! | #VALUE! | 8056.129 | 0.00012413
375 | 25.946 | 25.896 | 26.291 | 14.3905 | 14.9157 | 831.7 | 0.4518 | 26.0443 | 14.6531 | 0.5252 | 11.3912 | 2.2471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052325 | #VALUE! | #VALUE! | 8069.6295 | 0.00012392
380 | 25.969 | 25.895 | 26.265 | 14.4111 | 14.9363 | 831.9 | 0.4523 | 26.043 | 14.6737 | 0.5252 | 11.3693 | 2.2496 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052278 | #VALUE! | #VALUE! | 8087.1414 | 0.00012365
385 | 26.018 | 25.968 | 26.264 | 14.4343 | 14.9596 | 830.3 | 0.4515 | 26.0833 | 14.6969 | 0.5253 | 11.3864 | 2.2456 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052353 | #VALUE! | #VALUE! | 8059.4773 | 0.00012408
390 | 26.04 | 25.991 | 26.287 | 14.4678 | 14.9905 | 830.7 | 0.4522 | 26.106 | 14.7292 | 0.5227 | 11.3768 | 2.2491 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052288 | #VALUE! | #VALUE! | 8070.1168 | 0.00012391
395 | 26.087 | 26.087 | 26.333 | 14.4858 | 15.0164 | 831.3 | 0.4508 | 26.169 | 14.7511 | 0.5306 | 11.4179 | 2.2421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052418 | #VALUE! | #VALUE! | 8046.9108 | 0.00012427
400 | 26.11 | 26.061 | 26.356 | 14.5116 | 15.0422 | 831.5 | 0.4488 | 26.1757 | 14.7769 | 0.5306 | 11.3988 | 2.2321 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052604 | #VALUE! | #VALUE! | 8062.3571 | 0.00012403
405 | 26.106 | 26.106 | 26.451 | 14.5013 | 15.0293 | 831.5 | 0.4505 | 26.221 | 14.7653 | 0.528 | 11.4557 | 2.2406 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052445 | #VALUE! | #VALUE! | 8022.2882 | 0.00012465
410 | 26.101 | 26.101 | 26.372 | 14.4884 | 15.0164 | 831.5 | 0.4493 | 26.1913 | 14.7524 | 0.528 | 11.4389 | 2.2346 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052558 | #VALUE! | #VALUE! | 8034.0469 | 0.00012447
415 | 26.094 | 26.143 | 26.39 | 14.4884 | 15.0164 | 832.2 | 0.451 | 26.209 | 14.7524 | 0.528 | 11.4566 | 2.2431 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052399 | #VALUE! | #VALUE! | 8028.4111 | 0.00012456
420 | 26.087 | 26.062 | 26.383 | 14.4987 | 15.0318 | 831.3 | 0.451 | 26.1773 | 14.7652 | 0.5331 | 11.4121 | 2.2431 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052399 | #VALUE! | #VALUE! | 8051.0122 | 0.00012421
425 | 26.128 | 26.104 | 26.35 | 14.5193 | 15.0551 | 831.8 | 0.4514 | 26.194 | 14.7872 | 0.5358 | 11.4068 | 2.2451 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052362 | #VALUE! | #VALUE! | 8059.5859 | 0.00012408
430 | 26.142 | 26.043 | 26.438 | 14.5477 | 15.0809 | 831.9 | 0.4517 | 26.2077 | 14.8143 | 0.5332 | 11.3934 | 2.2466 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052334 | #VALUE! | #VALUE! | 8070.0586 | 0.00012391
435 | 26.18 | 26.23 | 26.451 | 14.5735 | 15.1118 | 831.5 | 0.4518 | 26.287 | 14.8427 | 0.5383 | 11.4444 | 2.2471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052325 | #VALUE! | #VALUE! | 8030.2444 | 0.00012453
440 | 26.193 | 26.218 | 26.538 | 14.5812 | 15.117 | 831.8 | 0.4492 | 26.3163 | 14.8491 | 0.5358 | 11.4672 | 2.2341 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052567 | #VALUE! | #VALUE! | 8017.1112 | 0.00012473
445 | 26.204 | 26.179 | 26.474 | 14.5761 | 15.1118 | 831.6 | 0.4508 | 26.2857 | 14.8439 | 0.5357 | 11.4417 | 2.2421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052418 | #VALUE! | #VALUE! | 8033.0585 | 0.00012449
450 | 26.166 | 26.166 | 26.461 | 14.5709 | 15.1067 | 831.4 | 0.4532 | 26.2643 | 14.8388 | 0.5358 | 11.4255 | 2.254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052195 | #VALUE! | #VALUE! | 8042.502 | 0.00012434
455 | 26.172 | 26.123 | 26.419 | 14.5554 | 15.0964 | 831.7 | 0.4504 | 26.238 | 14.8259 | 0.541 | 11.4121 | 2.2401 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052455 | #VALUE! | #VALUE! | 8054.8744 | 0.00012415
460 | 26.157 | 26.231 | 26.502 | 14.5657 | 15.1041 | 831.8 | 0.4506 | 26.2967 | 14.8349 | 0.5384 | 11.4618 | 2.2411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052436 | #VALUE! | #VALUE! | 8020.9349 | 0.00012467
465 | 26.19 | 26.214 | 26.461 | 14.5735 | 15.1118 | 830.8 | 0.4505 | 26.2883 | 14.8427 | 0.5383 | 11.4457 | 2.2406 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052445 | #VALUE! | #VALUE! | 8022.5494 | 0.00012465
470 | 26.196 | 26.196 | 26.443 | 14.6044 | 15.1454 | 830.9 | 0.4498 | 26.2783 | 14.8749 | 0.541 | 11.4034 | 2.2371 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052511 | #VALUE! | #VALUE! | 8053.2424 | 0.00012417
475 | 26.229 | 26.253 | 26.549 | 14.6276 | 15.1738 | 829.6 | 0.4527 | 26.3437 | 14.9007 | 0.5462 | 11.443 | 2.2515 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052241 | #VALUE! | #VALUE! | 8012.8636 | 0.0001248
480 | 26.259 | 26.259 | 26.505 | 14.6405 | 15.1815 | 830.5 | 0.4497 | 26.341 | 14.911 | 0.541 | 11.43 | 2.2366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005252 | #VALUE! | #VALUE! | 8030.6564 | 0.00012452
485 | 26.288 | 26.239 | 26.534 | 14.6457 | 15.1841 | 831.2 | 0.451 | 26.3537 | 14.9149 | 0.5384 | 11.4388 | 2.2431 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052399 | #VALUE! | #VALUE! | 8031.2653 | 0.00012451
490 | 26.244 | 26.244 | 26.515 | 14.625 | 15.1635 | 830.9 | 0.4504 | 26.3343 | 14.8942 | 0.5385 | 11.4401 | 2.2401 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052455 | #VALUE! | #VALUE! | 8027.4426 | 0.00012457
495 | 54.74 | 54.74 | 55.075 | 18.0554 | 20.5533 | 829 | 0.0837 | 54.8517 | 19.3043 | 2.4979 | 35.5473 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2577.5396 | 0.00038797
500 | 54.853 | 54.733 | 55.164 | 18.2051 | 20.7316 | 828.1 | 0.0842 | 54.9167 | 19.4684 | 2.5265 | 35.4483 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 2581.932 | 0.00038731
505 | 54.867 | 54.819 | 55.178 | 18.2542 | 20.804 | 831.1 | 0.0837 | 54.9547 | 19.5291 | 2.5498 | 35.4256 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2592.9498 | 0.00038566
510 | 54.829 | 54.71 | 55.212 | 18.3006 | 20.8634 | 828.8 | 0.0841 | 54.917 | 19.582 | 2.5628 | 35.335 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 2592.4016 | 0.00038574
515 | 54.842 | 54.866 | 55.248 | 18.3187 | 20.8738 | 829 | 0.0842 | 54.9853 | 19.5963 | 2.5551 | 35.3891 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 2589.0644 | 0.00038624
520 | 54.935 | 54.816 | 55.294 | 18.3316 | 20.8996 | 829.3 | 0.0839 | 55.015 | 19.6156 | 2.568 | 35.3994 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 2589.2465 | 0.00038621
525 | 54.866 | 54.794 | 55.248 | 18.3213 | 20.8867 | 828.6 | 0.0842 | 54.9693 | 19.604 | 2.5654 | 35.3653 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 2589.5531 | 0.00038617
530 | 54.96 | 54.793 | 55.247 | 18.3058 | 20.866 | 831.7 | 0.0843 | 55 | 19.5859 | 2.5602 | 35.4141 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 2595.662 | 0.00038526
535 | 55.03 | 54.863 | 55.317 | 18.3239 | 20.8919 | 829.3 | 0.0842 | 55.07 | 19.6079 | 2.568 | 35.4621 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 2584.6685 | 0.0003869
540 | 54.931 | 54.74 | 55.314 | 18.3213 | 20.897 | 828.8 | 0.0836 | 54.995 | 19.6091 | 2.5757 | 35.3858 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 2588.6763 | 0.0003863
545 | 54.891 | 54.796 | 55.131 | 18.3445 | 20.91 | 828.6 | 0.0843 | 54.9393 | 19.6273 | 2.5655 | 35.3121 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 2593.4581 | 0.00038559
550 | 54.875 | 54.684 | 55.21 | 18.3884 | 20.9358 | 829.6 | 0.0841 | 54.923 | 19.6621 | 2.5474 | 35.2609 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 2600.3571 | 0.00038456
555 | 55.024 | 54.928 | 55.335 | 18.4039 | 20.9694 | 829.1 | 0.0839 | 55.0957 | 19.6867 | 2.5655 | 35.409 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 2587.9191 | 0.00038641
560 | 54.976 | 54.928 | 55.43 | 18.409 | 20.9565 | 829.3 | 0.084 | 55.1113 | 19.6827 | 2.5475 | 35.4286 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 2587.1137 | 0.00038653
565 | 55.05 | 54.883 | 55.433 | 18.3935 | 20.972 | 829.9 | 0.0835 | 55.122 | 19.6827 | 2.5785 | 35.4393 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 2588.2063 | 0.00038637
570 | 55.063 | 54.896 | 55.374 | 18.3755 | 20.9487 | 829 | 0.084 | 55.111 | 19.6621 | 2.5732 | 35.4489 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 2584.6956 | 0.00038689
575 | 54.927 | 54.784 | 55.238 | 18.3703 | 20.9461 | 829 | 0.0844 | 54.983 | 19.6582 | 2.5758 | 35.3248 | 0.41977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020026 | #VALUE! | #VALUE! | 2593.7759 | 0.00038554
580 | 54.955 | 54.74 | 55.242 | 18.3729 | 20.9332 | 830.3 | 0.0844 | 54.979 | 19.6531 | 2.5603 | 35.3259 | 0.41977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020026 | #VALUE! | #VALUE! | 2597.7588 | 0.00038495
585 | 55.053 | 54.981 | 55.388 | 18.4039 | 20.9849 | 828.6 | 0.0836 | 55.1407 | 19.6944 | 2.581 | 35.4463 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 2583.6404 | 0.00038705
590 | 55.133 | 54.942 | 55.396 | 18.4529 | 21.0314 | 829 | 0.0834 | 55.157 | 19.7421 | 2.5785 | 35.4149 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 2587.1807 | 0.00038652
595 | 55.191 | 54.999 | 55.43 | 18.4735 | 21.0443 | 828.8 | 0.0841 | 55.2067 | 19.7589 | 2.5708 | 35.4478 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 2584.1547 | 0.00038697
600 | 55.1 | 54.909 | 55.291 | 18.4606 | 21.0469 | 829.8 | 0.0837 | 55.1 | 19.7538 | 2.5863 | 35.3462 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2594.7034 | 0.0003854
605 | 55.102 | 55.03 | 55.389 | 18.44 | 21.0004 | 829.4 | 0.0847 | 55.1737 | 19.7202 | 2.5604 | 35.4535 | 0.42126 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019969 | #VALUE! | #VALUE! | 2585.6097 | 0.00038676
610 | 55.082 | 54.915 | 55.417 | 18.4323 | 21.0004 | 829.1 | 0.0842 | 55.138 | 19.7163 | 2.5681 | 35.4216 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 2586.9961 | 0.00038655
615 | 55.211 | 55.116 | 55.474 | 18.4194 | 21.0056 | 829.8 | 0.0841 | 55.267 | 19.7125 | 2.5862 | 35.5545 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 2579.5057 | 0.00038767
620 | 55.145 | 54.978 | 55.361 | 18.4323 | 21.0211 | 830.3 | 0.0842 | 55.1613 | 19.7267 | 2.5888 | 35.4346 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 2589.7911 | 0.00038613
625 | 55.288 | 54.953 | 55.503 | 18.4581 | 21.0392 | 829.8 | 0.0834 | 55.248 | 19.7487 | 2.5811 | 35.4993 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 2583.5131 | 0.00038707
630 | 55.24 | 55.049 | 55.503 | 18.502 | 21.0754 | 829.1 | 0.0841 | 55.264 | 19.7887 | 2.5734 | 35.4753 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 2583.0837 | 0.00038713
635 | 55.129 | 54.914 | 55.368 | 18.4916 | 21.065 | 829.1 | 0.0843 | 55.137 | 19.7783 | 2.5734 | 35.3587 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 2591.6018 | 0.00038586
640 | 55.254 | 55.134 | 55.565 | 18.4865 | 21.0754 | 830.5 | 0.0834 | 55.3177 | 19.781 | 2.5889 | 35.5367 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 2582.9737 | 0.00038715
645 | 55.23 | 55.062 | 55.541 | 18.4761 | 21.0624 | 830.3 | 0.0841 | 55.2777 | 19.7692 | 2.5863 | 35.5084 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 2584.4097 | 0.00038694
650 | 55.232 | 55.184 | 55.567 | 18.4813 | 21.0754 | 830.8 | 0.0837 | 55.3277 | 19.7783 | 2.5941 | 35.5493 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2582.9909 | 0.00038715
655 | 55.384 | 55.145 | 55.671 | 18.4813 | 21.0831 | 829.8 | 0.0842 | 55.4 | 19.7822 | 2.6018 | 35.6178 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 2574.9214 | 0.00038836
660 | 55.269 | 55.03 | 55.532 | 18.489 | 21.0857 | 830.8 | 0.0837 | 55.277 | 19.7873 | 2.5967 | 35.4896 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2587.3335 | 0.0003865
665 | 55.342 | 55.151 | 55.605 | 18.4968 | 21.0857 | 830.6 | 0.0838 | 55.366 | 19.7913 | 2.5889 | 35.5748 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2580.5229 | 0.00038752
670 | 55.421 | 55.254 | 55.661 | 18.5226 | 21.109 | 830.6 | 0.0838 | 55.4453 | 19.8158 | 2.5864 | 35.6295 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2576.5551 | 0.00038812
675 | 55.429 | 55.31 | 55.645 | 18.5432 | 21.1451 | 830.5 | 0.0845 | 55.4613 | 19.8441 | 2.6019 | 35.6172 | 0.42027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020007 | #VALUE! | #VALUE! | 2577.1382 | 0.00038803
680 | 55.433 | 55.122 | 55.648 | 18.5432 | 21.1193 | 831.2 | 0.0837 | 55.401 | 19.8313 | 2.5761 | 35.5697 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2582.7499 | 0.00038718
685 | 55.437 | 55.198 | 55.724 | 18.5226 | 21.127 | 831 | 0.0843 | 55.453 | 19.8248 | 2.6044 | 35.6282 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 2577.8924 | 0.00038791
690 | 55.518 | 55.23 | 55.685 | 18.5174 | 21.1193 | 830.2 | 0.0839 | 55.4777 | 19.8183 | 2.6019 | 35.6593 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 2573.1633 | 0.00038863
695 | 55.406 | 55.31 | 55.693 | 18.502 | 21.0934 | 831 | 0.0841 | 55.4697 | 19.7977 | 2.5914 | 35.672 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 2574.7295 | 0.00038839
700 | 55.359 | 55.263 | 55.622 | 18.4994 | 21.0909 | 829 | 0.0838 | 55.4147 | 19.7951 | 2.5915 | 35.6195 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2572.315 | 0.00038875
705 | 55.438 | 55.199 | 55.63 | 18.5097 | 21.1064 | 828.5 | 0.0841 | 55.4223 | 19.8081 | 2.5967 | 35.6143 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 2571.1413 | 0.00038893
710 | 55.446 | 55.35 | 55.638 | 18.5407 | 21.1322 | 828.7 | 0.0834 | 55.478 | 19.8364 | 2.5915 | 35.6416 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 2569.7945 | 0.00038914
715 | 55.425 | 55.306 | 55.712 | 18.5639 | 21.1658 | 827.5 | 0.0834 | 55.481 | 19.8649 | 2.6019 | 35.6161 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 2567.9033 | 0.00038942
720 | 55.453 | 55.238 | 55.644 | 18.5355 | 21.1322 | 828.4 | 0.0839 | 55.445 | 19.8339 | 2.5967 | 35.6112 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 2571.0572 | 0.00038895
725 | 55.412 | 55.244 | 55.651 | 18.5226 | 21.1245 | 828.5 | 0.0842 | 55.4357 | 19.8236 | 2.6019 | 35.6121 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 2571.2977 | 0.00038891
730 | 55.44 | 55.224 | 55.703 | 18.4994 | 21.0909 | 828.8 | 0.0836 | 55.4557 | 19.7951 | 2.5915 | 35.6605 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 2568.7376 | 0.0003893
735 | 55.464 | 55.272 | 55.727 | 18.5045 | 21.096 | 829.1 | 0.0838 | 55.4877 | 19.8002 | 2.5915 | 35.6874 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2567.7305 | 0.00038945
740 | 55.491 | 55.228 | 55.683 | 18.502 | 21.109 | 829.2 | 0.0836 | 55.4673 | 19.8055 | 2.607 | 35.6618 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 2569.8825 | 0.00038912
745 | 55.521 | 55.282 | 55.713 | 18.52 | 21.1245 | 828.6 | 0.0838 | 55.5053 | 19.8223 | 2.6045 | 35.6831 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2566.4937 | 0.00038964
750 | 55.472 | 55.377 | 55.712 | 18.5355 | 21.1348 | 831.8 | 0.0837 | 55.5203 | 19.8351 | 2.5993 | 35.6852 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2576.2537 | 0.00038816
755 | 55.569 | 55.354 | 55.88 | 18.5639 | 21.1555 | 828.5 | 0.0843 | 55.601 | 19.8597 | 2.5916 | 35.7413 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 2562.004 | 0.00039032
760 | 55.55 | 55.335 | 55.813 | 18.5278 | 21.1167 | 829.5 | 0.0841 | 55.566 | 19.8223 | 2.5889 | 35.7437 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 2564.9205 | 0.00038988
765 | 55.599 | 55.503 | 55.862 | 18.5329 | 21.1296 | 829.7 | 0.0838 | 55.6547 | 19.8313 | 2.5967 | 35.8234 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2559.8335 | 0.00039065
770 | 55.646 | 55.598 | 55.885 | 18.5123 | 21.1038 | 828.4 | 0.0837 | 55.7097 | 19.8081 | 2.5915 | 35.9016 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2550.2557 | 0.00039212
775 | 55.629 | 55.533 | 55.796 | 18.5097 | 21.1219 | 829.3 | 0.0838 | 55.6527 | 19.8158 | 2.6122 | 35.8369 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2557.6392 | 0.00039099
780 | 55.63 | 55.438 | 55.797 | 18.5174 | 21.1193 | 828.5 | 0.0841 | 55.6217 | 19.8183 | 2.6019 | 35.8033 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 2557.5663 | 0.000391
785 | 55.557 | 55.413 | 55.748 | 18.52 | 21.1322 | 829.5 | 0.0837 | 55.5727 | 19.8261 | 2.6122 | 35.7466 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2564.7184 | 0.00038991
790 | 55.632 | 55.369 | 55.896 | 18.551 | 21.1736 | 828.6 | 0.0835 | 55.6323 | 19.8623 | 2.6226 | 35.77 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 2560.255 | 0.00039059
795 | 55.66 | 55.541 | 55.923 | 18.5561 | 21.1451 | 829 | 0.0838 | 55.708 | 19.8506 | 2.589 | 35.8574 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2555.2499 | 0.00039135
800 | 55.681 | 55.442 | 55.921 | 18.5458 | 21.1425 | 826.9 | 0.0838 | 55.6813 | 19.8441 | 2.5967 | 35.8372 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2550.2148 | 0.00039212
805 | 55.638 | 55.495 | 55.806 | 18.52 | 21.1219 | 828.1 | 0.0839 | 55.6463 | 19.8209 | 2.6019 | 35.8254 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 2554.7569 | 0.00039143
810 | 55.763 | 55.547 | 55.858 | 18.5149 | 21.0986 | 828.7 | 0.0831 | 55.7227 | 19.8068 | 2.5837 | 35.9159 | 0.41331 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020276 | #VALUE! | #VALUE! | 2550.1635 | 0.00039213
815 | 55.833 | 55.569 | 56 | 18.5226 | 21.127 | 829 | 0.0834 | 55.8007 | 19.8248 | 2.6044 | 35.9759 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 2546.8356 | 0.00039264
820 | 55.739 | 55.571 | 55.882 | 18.4942 | 21.1012 | 829.2 | 0.0838 | 55.7307 | 19.7977 | 2.607 | 35.933 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2550.4914 | 0.00039208
825 | 55.864 | 55.625 | 55.96 | 18.5407 | 21.1529 | 829.3 | 0.0837 | 55.8163 | 19.8468 | 2.6122 | 35.9695 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2548.2058 | 0.00039243
830 | 55.887 | 55.744 | 56.127 | 18.582 | 21.1968 | 828.6 | 0.0837 | 55.9193 | 19.8894 | 2.6148 | 36.0299 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2541.7867 | 0.00039342
835 | 55.839 | 55.696 | 56.055 | 18.5432 | 21.1425 | 828.8 | 0.084 | 55.8633 | 19.8428 | 2.5993 | 36.0205 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 2543.0673 | 0.00039323
840 | 55.847 | 55.608 | 56.063 | 18.5355 | 21.1503 | 828.8 | 0.084 | 55.8393 | 19.8429 | 2.6148 | 35.9964 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 2544.7663 | 0.00039296
845 | 55.777 | 55.658 | 55.993 | 18.5252 | 21.1193 | 828.5 | 0.0839 | 55.8093 | 19.8223 | 2.5941 | 35.9871 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 2544.5061 | 0.000393
850 | 55.826 | 55.611 | 55.994 | 18.4942 | 21.0883 | 828.5 | 0.0837 | 55.8103 | 19.7913 | 2.5941 | 36.0191 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2542.2456 | 0.00039335
855 | 55.928 | 55.521 | 56.023 | 18.5123 | 21.127 | 829.1 | 0.0836 | 55.824 | 19.8196 | 2.6147 | 36.0044 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 2545.1277 | 0.00039291
860 | 55.836 | 55.692 | 56.003 | 18.5123 | 21.0986 | 828.6 | 0.0838 | 55.8437 | 19.8055 | 2.5863 | 36.0382 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2541.2025 | 0.00039351
865 | 55.907 | 55.739 | 56.026 | 18.5355 | 21.1606 | 829.1 | 0.0837 | 55.8907 | 19.8481 | 2.6251 | 36.0426 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2542.4255 | 0.00039333
870 | 55.987 | 55.7 | 56.131 | 18.5432 | 21.1529 | 828.5 | 0.0841 | 55.9393 | 19.8481 | 2.6097 | 36.0913 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 2537.1598 | 0.00039414
875 | 56.017 | 55.754 | 56.065 | 18.551 | 21.1606 | 828.3 | 0.0837 | 55.9453 | 19.8558 | 2.6096 | 36.0895 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2536.6704 | 0.00039422
880 | 56.042 | 55.803 | 56.09 | 18.551 | 21.1632 | 828.5 | 0.0838 | 55.9783 | 19.8571 | 2.6122 | 36.1212 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2535.0561 | 0.00039447
885 | 56.025 | 55.738 | 56.192 | 18.502 | 21.1219 | 828.7 | 0.0838 | 55.985 | 19.8119 | 2.6199 | 36.1731 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2532.0358 | 0.00039494
890 | 56.009 | 55.769 | 56.176 | 18.5071 | 21.1167 | 827.6 | 0.0838 | 55.9847 | 19.8119 | 2.6096 | 36.1728 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2528.6947 | 0.00039546
895 | 56.057 | 55.769 | 56.176 | 18.5123 | 21.127 | 828.1 | 0.0841 | 56.0007 | 19.8196 | 2.6147 | 36.181 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 2529.6455 | 0.00039531
900 | 56.11 | 55.847 | 56.278 | 18.52 | 21.1296 | 828.3 | 0.0835 | 56.0783 | 19.8248 | 2.6096 | 36.2535 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 2525.1952 | 0.00039601
905 | 56.141 | 55.854 | 56.189 | 18.5561 | 21.1684 | 828.5 | 0.0837 | 56.0613 | 19.8622 | 2.6123 | 36.1991 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2529.6042 | 0.00039532
910 | 56.095 | 55.88 | 56.167 | 18.5432 | 21.1684 | 828.2 | 0.0837 | 56.0473 | 19.8558 | 2.6252 | 36.1915 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2529.2158 | 0.00039538
915 | 56.052 | 55.765 | 56.172 | 18.5355 | 21.1503 | 828.1 | 0.0836 | 55.9963 | 19.8429 | 2.6148 | 36.1534 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 2531.5755 | 0.00039501
920 | 56.227 | 55.892 | 56.251 | 18.5355 | 21.1503 | 828.7 | 0.0841 | 56.1233 | 19.8429 | 2.6148 | 36.2804 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 2524.5415 | 0.00039611
925 | 56.11 | 55.727 | 56.134 | 18.5149 | 21.1193 | 828.9 | 0.0841 | 55.9903 | 19.8171 | 2.6044 | 36.1732 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 2532.6341 | 0.00039485
930 | 56.114 | 55.898 | 56.257 | 18.5071 | 21.1322 | 828.5 | 0.0839 | 56.0897 | 19.8196 | 2.6251 | 36.27 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 2524.6571 | 0.00039609
935 | 56.216 | 55.953 | 56.336 | 18.502 | 21.127 | 828.8 | 0.0836 | 56.1683 | 19.8145 | 2.625 | 36.3538 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 2519.7484 | 0.00039687
940 | 56.241 | 56.026 | 56.337 | 18.5174 | 21.1503 | 827.5 | 0.0838 | 56.2013 | 19.8339 | 2.6329 | 36.3675 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2514.8518 | 0.00039764
945 | 56.316 | 56.005 | 56.387 | 18.5458 | 21.1632 | 828.7 | 0.0839 | 56.236 | 19.8545 | 2.6174 | 36.3815 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 2517.5284 | 0.00039721
950 | 56.251 | 56.035 | 56.299 | 18.5639 | 21.1839 | 828 | 0.0835 | 56.195 | 19.8739 | 2.62 | 36.3211 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 2519.5848 | 0.00039689
955 | 56.23 | 55.919 | 56.301 | 18.5355 | 21.1787 | 829.1 | 0.0839 | 56.15 | 19.8571 | 2.6432 | 36.2929 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 2524.8924 | 0.00039606
960 | 56.278 | 56.111 | 56.374 | 18.5174 | 21.1425 | 828.3 | 0.084 | 56.2543 | 19.83 | 2.6251 | 36.4244 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 2513.3507 | 0.00039788
965 | 56.237 | 56.022 | 56.285 | 18.4865 | 21.1141 | 828.3 | 0.0837 | 56.1813 | 19.8003 | 2.6276 | 36.381 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2516.3455 | 0.0003974
970 | 56.312 | 56.001 | 56.384 | 18.4916 | 21.1064 | 827.9 | 0.0838 | 56.2323 | 19.799 | 2.6148 | 36.4333 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2511.5198 | 0.00039817
975 | 56.288 | 56.097 | 56.408 | 18.489 | 21.1064 | 827.7 | 0.0832 | 56.2643 | 19.7977 | 2.6174 | 36.4666 | 0.4138 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020257 | #VALUE! | #VALUE! | 2508.6203 | 0.00039863
980 | 56.463 | 56.223 | 56.534 | 18.5226 | 21.1581 | 827.5 | 0.0837 | 56.4067 | 19.8404 | 2.6355 | 36.5663 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2501.177 | 0.00039981
985 | 56.538 | 56.251 | 56.49 | 18.5458 | 21.171 | 827.4 | 0.084 | 56.4263 | 19.8584 | 2.6252 | 36.5679 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 2500.7642 | 0.00039988
990 | 56.442 | 56.107 | 56.514 | 18.551 | 21.1839 | 827.5 | 0.084 | 56.3543 | 19.8675 | 2.6329 | 36.4869 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 2506.6222 | 0.00039894
995 | 56.497 | 56.258 | 56.593 | 18.5278 | 21.1503 | 828.5 | 0.0838 | 56.4493 | 19.8391 | 2.6225 | 36.6103 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2501.1922 | 0.00039981
1000 | 56.383 | 56.096 | 56.407 | 18.5097 | 21.109 | 828 | 0.0839 | 56.2953 | 19.8093 | 2.5993 | 36.486 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 2508.1986 | 0.00039869
1005 | 56.43 | 56.095 | 56.502 | 18.4865 | 21.096 | 827.6 | 0.0835 | 56.3423 | 19.7913 | 2.6095 | 36.5511 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 2502.5218 | 0.0003996
1010 | 56.46 | 56.245 | 56.46 | 18.4839 | 21.1038 | 827.8 | 0.084 | 56.3883 | 19.7938 | 2.6199 | 36.5945 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 2500.1579 | 0.00039997
1015 | 56.513 | 56.297 | 56.608 | 18.489 | 21.1115 | 826 | 0.0835 | 56.4727 | 19.8002 | 2.6225 | 36.6724 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 2489.4199 | 0.0004017
1020 | 56.586 | 56.298 | 56.633 | 18.5123 | 21.14 | 827 | 0.0837 | 56.5057 | 19.8261 | 2.6277 | 36.6795 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2491.9513 | 0.00040129
1025 | 56.635 | 56.228 | 56.683 | 18.5149 | 21.1296 | 826.8 | 0.0838 | 56.5153 | 19.8223 | 2.6147 | 36.6931 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2490.4275 | 0.00040154
1030 | 56.545 | 56.282 | 56.569 | 18.5149 | 21.1503 | 827.4 | 0.0838 | 56.4653 | 19.8326 | 2.6354 | 36.6327 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2496.3406 | 0.00040059
1035 | 56.546 | 56.187 | 56.499 | 18.5097 | 21.1477 | 827.7 | 0.0841 | 56.4107 | 19.8287 | 2.638 | 36.582 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 2500.7112 | 0.00039989
1040 | 56.595 | 56.236 | 56.547 | 18.4942 | 21.1038 | 828.6 | 0.0839 | 56.4593 | 19.799 | 2.6096 | 36.6603 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 2498.0789 | 0.00040031
1045 | 56.433 | 56.169 | 56.409 | 18.2335 | 20.8479 | 828.7 | 0.0838 | 56.337 | 19.5407 | 2.6144 | 36.7963 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2489.1486 | 0.00040174
1050 | 56.602 | 56.315 | 56.602 | 18.4297 | 21.0702 | 828.8 | 0.0836 | 56.5063 | 19.7499 | 2.6405 | 36.7564 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 2492.1525 | 0.00040126
1055 | 56.05 | 55.715 | 56.05 | 17.4594 | 20.0055 | 827.6 | 0.0837 | 55.9383 | 18.7325 | 2.5461 | 37.2059 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2458.479 | 0.00040676
1060 | 56.534 | 56.175 | 56.51 | 18.2929 | 20.9487 | 830 | 0.0836 | 56.4063 | 19.6208 | 2.6558 | 36.7855 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 2493.7831 | 0.000401
1065 | 56.537 | 56.298 | 56.465 | 18.3187 | 20.9513 | 826.7 | 0.0841 | 56.4333 | 19.635 | 2.6326 | 36.7983 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 2483.0041 | 0.00040274
1070 | 56.439 | 56.056 | 56.344 | 18.1019 | 20.7704 | 826.7 | 0.084 | 56.2797 | 19.4362 | 2.6685 | 36.8435 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 2479.959 | 0.00040323
1075 | 56.778 | 56.419 | 56.802 | 18.4142 | 21.0754 | 826.8 | 0.0838 | 56.6663 | 19.7448 | 2.6612 | 36.9215 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2475.0181 | 0.00040404
1080 | 56.711 | 56.424 | 56.711 | 18.2051 | 20.866 | 828 | 0.0837 | 56.6153 | 19.5356 | 2.6609 | 37.0798 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2468.032 | 0.00040518
1085 | 56.686 | 56.447 | 56.663 | 18.2645 | 20.91 | 829 | 0.0835 | 56.5987 | 19.5873 | 2.6455 | 37.0114 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 2475.5771 | 0.00040395
1090 | 56.663 | 56.327 | 56.639 | 18.0348 | 20.6955 | 829 | 0.0838 | 56.543 | 19.3651 | 2.6607 | 37.1778 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2464.4948 | 0.00040576
1095 | 56.81 | 56.475 | 56.69 | 18.2361 | 20.8893 | 827.6 | 0.0837 | 56.6583 | 19.5627 | 2.6532 | 37.0956 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2465.7857 | 0.00040555
1100 | 56.688 | 56.401 | 56.76 | 18.0606 | 20.7446 | 827.1 | 0.0841 | 56.6163 | 19.4026 | 2.684 | 37.2137 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 2456.4754 | 0.00040709
1105 | 56.81 | 56.523 | 56.834 | 18.2619 | 20.9048 | 826.4 | 0.0836 | 56.7223 | 19.5833 | 2.6429 | 37.139 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 2459.3364 | 0.00040661
1110 | 56.72 | 56.289 | 56.672 | 18.0709 | 20.7523 | 828.2 | 0.0834 | 56.5603 | 19.4116 | 2.6814 | 37.1487 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 2464.0463 | 0.00040584
1115 | 56.84 | 56.624 | 56.888 | 18.2413 | 20.8841 | 828.7 | 0.0833 | 56.784 | 19.5627 | 2.6428 | 37.2213 | 0.4143 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020237 | #VALUE! | #VALUE! | 2460.727 | 0.00040638
1120 | 56.814 | 56.479 | 56.718 | 17.9961 | 20.6645 | 828.5 | 0.084 | 56.6703 | 19.3303 | 2.6684 | 37.34 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 2452.3105 | 0.00040778
1125 | 56.843 | 56.46 | 56.723 | 18.2077 | 20.8505 | 826.7 | 0.084 | 56.6753 | 19.5291 | 2.6428 | 37.1462 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 2459.749 | 0.00040655
1130 | 56.745 | 56.386 | 56.697 | 18.0064 | 20.6774 | 828.7 | 0.0831 | 56.6093 | 19.3419 | 2.671 | 37.2674 | 0.41331 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020276 | #VALUE! | #VALUE! | 2457.6809 | 0.00040689
1135 | 56.815 | 56.432 | 56.767 | 18.2051 | 20.8738 | 827.4 | 0.0833 | 56.6713 | 19.5394 | 2.6687 | 37.1319 | 0.4143 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020237 | #VALUE! | #VALUE! | 2462.7832 | 0.00040604
1140 | 56.793 | 56.458 | 56.697 | 18.0322 | 20.711 | 827.8 | 0.0834 | 56.6493 | 19.3716 | 2.6788 | 37.2777 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 2454.3334 | 0.00040744
1145 | 56.961 | 56.602 | 56.842 | 18.2413 | 20.8867 | 827 | 0.0831 | 56.8017 | 19.564 | 2.6454 | 37.2377 | 0.41331 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020276 | #VALUE! | #VALUE! | 2454.5998 | 0.0004074
1150 | 56.791 | 56.48 | 56.719 | 18.0425 | 20.7239 | 826.3 | 0.0837 | 56.6633 | 19.3832 | 2.6814 | 37.2801 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 2449.7284 | 0.00040821
1155 | 56.84 | 56.505 | 56.792 | 18.218 | 20.866 | 827.2 | 0.0844 | 56.7123 | 19.542 | 2.648 | 37.1703 | 0.41977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020026 | #VALUE! | #VALUE! | 2459.6409 | 0.00040656
1160 | 56.935 | 56.504 | 56.839 | 17.9935 | 20.6593 | 827.8 | 0.0838 | 56.7593 | 19.3264 | 2.6658 | 37.4329 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 2444.1576 | 0.00040914
1165 | 36.329 | 36.083 | 36.526 | 16.0019 | 17.1875 | 829 | 0.2005 | 36.3127 | 16.5947 | 1.1856 | 19.718 | 0.99721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010022 | #VALUE! | #VALUE! | 4646.7579 | 0.0002152
1170 | 36.33 | 36.133 | 36.453 | 15.9632 | 17.1358 | 828.3 | 0.1994 | 36.3053 | 16.5495 | 1.1726 | 19.7558 | 0.99173 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010067 | #VALUE! | #VALUE! | 4633.9351 | 0.0002158
1175 | 36.37 | 36.1 | 36.518 | 15.9813 | 17.1539 | 828 | 0.1998 | 36.3293 | 16.5676 | 1.1726 | 19.7617 | 0.99372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 4630.8738 | 0.00021594
1180 | 36.365 | 36.119 | 36.488 | 15.9967 | 17.1565 | 828.3 | 0.1992 | 36.324 | 16.5766 | 1.1598 | 19.7474 | 0.99074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010075 | #VALUE! | #VALUE! | 4635.9141 | 0.00021571
1185 | 36.388 | 36.191 | 36.511 | 16.0122 | 17.1771 | 829.4 | 0.1996 | 36.3633 | 16.5947 | 1.1649 | 19.7687 | 0.99273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010059 | #VALUE! | #VALUE! | 4637.0729 | 0.00021565
1190 | 36.333 | 36.21 | 36.505 | 15.9787 | 17.1384 | 829.2 | 0.2003 | 36.3493 | 16.5586 | 1.1597 | 19.7908 | 0.99621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001003 | #VALUE! | #VALUE! | 4630.7779 | 0.00021595
1195 | 36.373 | 36.274 | 36.545 | 15.989 | 17.1487 | 827.8 | 0.1994 | 36.3973 | 16.5689 | 1.1597 | 19.8285 | 0.99173 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010067 | #VALUE! | #VALUE! | 4614.1697 | 0.00021672
1200 | 36.419 | 36.149 | 36.493 | 15.9916 | 17.1487 | 829 | 0.2 | 36.3537 | 16.5702 | 1.1571 | 19.7835 | 0.99472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010042 | #VALUE! | #VALUE! | 4631.3615 | 0.00021592
1205 | 36.391 | 36.17 | 36.564 | 15.989 | 17.1462 | 829.5 | 0.2001 | 36.375 | 16.5676 | 1.1572 | 19.8074 | 0.99522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010038 | #VALUE! | #VALUE! | 4628.567 | 0.00021605
1210 | 36.432 | 36.137 | 36.579 | 16.038 | 17.1952 | 828.5 | 0.2002 | 36.3827 | 16.6166 | 1.1572 | 19.7661 | 0.99571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010034 | #VALUE! | #VALUE! | 4632.6543 | 0.00021586
1215 | 36.452 | 36.231 | 36.575 | 16.0818 | 17.2469 | 828.4 | 0.2 | 36.4193 | 16.6643 | 1.1651 | 19.755 | 0.99472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010042 | #VALUE! | #VALUE! | 4634.694 | 0.00021576
1220 | 36.475 | 36.229 | 36.573 | 16.0844 | 17.2443 | 828.2 | 0.1999 | 36.4257 | 16.6643 | 1.1599 | 19.7613 | 0.99422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010046 | #VALUE! | #VALUE! | 4632.09 | 0.00021589
1225 | 36.516 | 36.368 | 36.688 | 16.1128 | 17.2701 | 827.9 | 0.1989 | 36.524 | 16.6914 | 1.1573 | 19.8326 | 0.98925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010087 | #VALUE! | #VALUE! | 4613.7809 | 0.00021674
1230 | 36.51 | 36.289 | 36.682 | 16.1231 | 17.283 | 828.5 | 0.1995 | 36.4937 | 16.7031 | 1.1599 | 19.7906 | 0.99223 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010063 | #VALUE! | #VALUE! | 4626.9076 | 0.00021613
1235 | 36.557 | 36.311 | 36.705 | 16.0999 | 17.265 | 828.7 | 0.2003 | 36.5243 | 16.6824 | 1.1651 | 19.8419 | 0.99621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001003 | #VALUE! | #VALUE! | 4616.0668 | 0.00021663
1240 | 36.553 | 36.332 | 36.652 | 16.1154 | 17.2779 | 829.6 | 0.1996 | 36.5123 | 16.6967 | 1.1625 | 19.8157 | 0.99273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010059 | #VALUE! | #VALUE! | 4627.19 | 0.00021611
1245 | 36.52 | 36.347 | 36.692 | 16.1179 | 17.2675 | 828.4 | 0.1998 | 36.5197 | 16.6927 | 1.1496 | 19.827 | 0.99372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 4617.8673 | 0.00021655
1250 | 36.592 | 36.42 | 36.765 | 16.1489 | 17.314 | 828.1 | 0.1993 | 36.5923 | 16.7314 | 1.1651 | 19.8609 | 0.99124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010071 | #VALUE! | #VALUE! | 4608.3119 | 0.000217
1255 | 36.591 | 36.444 | 36.714 | 16.1824 | 17.3476 | 828.8 | 0.1997 | 36.583 | 16.765 | 1.1652 | 19.818 | 0.99323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010055 | #VALUE! | #VALUE! | 4622.1875 | 0.00021635
1260 | 36.584 | 36.338 | 36.732 | 16.1721 | 17.3269 | 827.6 | 0.2 | 36.5513 | 16.7495 | 1.1548 | 19.8018 | 0.99472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010042 | #VALUE! | #VALUE! | 4619.2633 | 0.00021648
1265 | 36.606 | 36.409 | 36.754 | 16.2031 | 17.3605 | 827.7 | 0.2 | 36.5897 | 16.7818 | 1.1574 | 19.8079 | 0.99472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010042 | #VALUE! | #VALUE! | 4618.4143 | 0.00021652
1270 | 36.631 | 36.483 | 36.754 | 16.2031 | 17.3553 | 828.5 | 0.1999 | 36.6227 | 16.7792 | 1.1522 | 19.8435 | 0.99422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010046 | #VALUE! | #VALUE! | 4614.5845 | 0.0002167
1275 | 36.602 | 36.381 | 36.75 | 16.1721 | 17.3295 | 829.7 | 0.1999 | 36.5777 | 16.7508 | 1.1574 | 19.8269 | 0.99422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010046 | #VALUE! | #VALUE! | 4625.1374 | 0.00021621
1280 | 36.644 | 36.447 | 36.718 | 16.1695 | 17.3269 | 829 | 0.1989 | 36.603 | 16.7482 | 1.1574 | 19.8548 | 0.98925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010087 | #VALUE! | #VALUE! | 4614.7338 | 0.0002167
1285 | 36.668 | 36.422 | 36.791 | 16.1747 | 17.3321 | 829.2 | 0.1992 | 36.627 | 16.7534 | 1.1574 | 19.8736 | 0.99074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010075 | #VALUE! | #VALUE! | 4611.4806 | 0.00021685
1290 | 36.739 | 36.517 | 36.886 | 16.2443 | 17.4044 | 830.5 | 0.2001 | 36.714 | 16.8243 | 1.1601 | 19.8896 | 0.99522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010038 | #VALUE! | #VALUE! | 4614.9833 | 0.00021669
1295 | 36.706 | 36.558 | 36.878 | 16.2495 | 17.3992 | 828.4 | 0.1998 | 36.714 | 16.8243 | 1.1497 | 19.8896 | 0.99372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 4603.3139 | 0.00021723
1300 | 36.752 | 36.506 | 36.826 | 16.2882 | 17.4457 | 828.3 | 0.2001 | 36.6947 | 16.8669 | 1.1575 | 19.8277 | 0.99522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010038 | #VALUE! | #VALUE! | 4617.1353 | 0.00021658
1305 | 36.703 | 36.482 | 36.9 | 16.2933 | 17.4457 | 829 | 0.2 | 36.695 | 16.8695 | 1.1524 | 19.8255 | 0.99472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010042 | #VALUE! | #VALUE! | 4621.5539 | 0.00021638
1310 | 36.675 | 36.479 | 36.798 | 16.2856 | 17.4354 | 828.9 | 0.2004 | 36.6507 | 16.8605 | 1.1498 | 19.7902 | 0.99671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010026 | #VALUE! | #VALUE! | 4629.2467 | 0.00021602
1315 | 36.714 | 36.492 | 36.812 | 16.2856 | 17.4354 | 829.1 | 0.2001 | 36.6727 | 16.8605 | 1.1498 | 19.8122 | 0.99522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010038 | #VALUE! | #VALUE! | 4625.222 | 0.00021621
1320 | 36.731 | 36.559 | 36.879 | 16.2959 | 17.4431 | 828.4 | 0.2001 | 36.723 | 16.8695 | 1.1472 | 19.8535 | 0.99522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010038 | #VALUE! | #VALUE! | 4611.6958 | 0.00021684
1325 | 36.73 | 36.583 | 36.902 | 16.2778 | 17.4302 | 827.5 | 0.2002 | 36.7383 | 16.854 | 1.1524 | 19.8843 | 0.99571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010034 | #VALUE! | #VALUE! | 4599.5422 | 0.00021741
1330 | 36.749 | 36.552 | 36.872 | 16.2933 | 17.4405 | 829.9 | 0.1998 | 36.7243 | 16.8669 | 1.1472 | 19.8574 | 0.99372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 4619.1311 | 0.00021649
1335 | 36.836 | 36.639 | 36.935 | 16.3346 | 17.4896 | 828.5 | 0.1998 | 36.8033 | 16.9121 | 1.155 | 19.8912 | 0.99372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 4603.5031 | 0.00021723
1340 | 36.879 | 36.633 | 37.002 | 16.3604 | 17.5154 | 829 | 0.1995 | 36.838 | 16.9379 | 1.155 | 19.9001 | 0.99223 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010063 | #VALUE! | #VALUE! | 4604.229 | 0.00021719
1345 | 36.878 | 36.706 | 37.026 | 16.3784 | 17.5309 | 828.9 | 0.2002 | 36.87 | 16.9547 | 1.1525 | 19.9154 | 0.99571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010034 | #VALUE! | #VALUE! | 4600.1483 | 0.00021738
1350 | 36.853 | 36.631 | 37 | 16.3707 | 17.5206 | 829.4 | 0.1999 | 36.828 | 16.9457 | 1.1499 | 19.8823 | 0.99422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010046 | #VALUE! | #VALUE! | 4610.5629 | 0.00021689
1355 | 36.846 | 36.649 | 37.018 | 16.3681 | 17.518 | 829.9 | 0.1999 | 36.8377 | 16.943 | 1.1499 | 19.8946 | 0.99422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010046 | #VALUE! | #VALUE! | 4610.4979 | 0.0002169
1360 | 36.832 | 36.561 | 36.955 | 16.3526 | 17.5025 | 829.7 | 0.1997 | 36.7827 | 16.9276 | 1.1499 | 19.8551 | 0.99323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010055 | #VALUE! | #VALUE! | 4618.5568 | 0.00021652
1365 | 36.866 | 36.694 | 37.014 | 16.3397 | 17.487 | 829.5 | 0.1997 | 36.858 | 16.9134 | 1.1473 | 19.9446 | 0.99323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010055 | #VALUE! | #VALUE! | 4596.7153 | 0.00021755
1370 | 36.885 | 36.589 | 36.983 | 16.3526 | 17.4999 | 830.5 | 0.2002 | 36.819 | 16.9262 | 1.1473 | 19.8927 | 0.99571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010034 | #VALUE! | #VALUE! | 4614.2641 | 0.00021672
1375 | 36.905 | 36.635 | 37.028 | 16.3733 | 17.5258 | 830.3 | 0.1998 | 36.856 | 16.9495 | 1.1525 | 19.9064 | 0.99372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 4609.9781 | 0.00021692
1380 | 36.898 | 36.726 | 36.997 | 16.3862 | 17.5335 | 829.3 | 0.1997 | 36.8737 | 16.9598 | 1.1473 | 19.9138 | 0.99323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010055 | #VALUE! | #VALUE! | 4602.7226 | 0.00021726
1385 | 36.984 | 36.762 | 37.082 | 16.4326 | 17.5877 | 828.8 | 0.1999 | 36.9427 | 17.0101 | 1.1551 | 19.9325 | 0.99422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010046 | #VALUE! | #VALUE! | 4595.632 | 0.0002176
1390 | 36.968 | 36.746 | 37.115 | 16.43 | 17.5774 | 829.5 | 0.199 | 36.943 | 17.0037 | 1.1474 | 19.9393 | 0.98974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010083 | #VALUE! | #VALUE! | 4597.9487 | 0.00021749
1395 | 36.959 | 36.762 | 37.106 | 16.4197 | 17.5697 | 830.2 | 0.1996 | 36.9423 | 16.9947 | 1.15 | 19.9476 | 0.99273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010059 | #VALUE! | #VALUE! | 4599.9064 | 0.0002174
1400 | 36.955 | 36.832 | 37.053 | 16.381 | 17.5258 | 829.6 | 0.2002 | 36.9467 | 16.9534 | 1.1448 | 19.9933 | 0.99571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010034 | #VALUE! | #VALUE! | 4586.0905 | 0.00021805
1405 | 36.923 | 36.652 | 37.071 | 16.3913 | 17.5361 | 830.1 | 0.1998 | 36.882 | 16.9637 | 1.1448 | 19.9183 | 0.99372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 4606.1257 | 0.0002171
1635.18 | 36.544 | 36.003 | 36.273 | 16.1723 | 16.8068 | 816.5 | 0.4026 | 36.2733 | 16.4896 | 0.6345 | 19.7838 | 2.0024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 4561.4664 | 0.00021923
1640.18 | 36.621 | 36.006 | 36.277 | 16.2108 | 16.8377 | 814.8 | 0.4022 | 36.3013 | 16.5242 | 0.6269 | 19.7771 | 2.0004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 4553.5113 | 0.00021961

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386