## Data Entry
Mild steel monitor used at 1.2 m/s with mains water at a concentration ratio of 1.5
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [13 empty] | m2K/W
[21 empty] | 0.00098847 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00029197
[21 empty] | 0.00071104 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00025276
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.00055651 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00023038
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.0019228 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00043039
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.00086166 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00027547
5 | 32.638 | 32.761 | 32.441 | 7.2482 | 7.7852 | 799.7 | 0.2048 | 32.6133 | 7.5167 | 0.537 | 25.0966 | 1.0186 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098537 | #VALUE! | #VALUE! | 3521.8371 | 0.00028394
10 | 34.159 | 34.282 | 33.938 | 7.9569 | 8.5623 | 799.7 | 0.2047 | 34.1263 | 8.2596 | 0.6054 | 25.8667 | 1.0181 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098576 | #VALUE! | #VALUE! | 3416.9856 | 0.00029266
15 | 34.893 | 35.016 | 34.647 | 8.6247 | 9.2112 | 797.6 | 0.2046 | 34.852 | 8.9179 | 0.5865 | 25.934 | 1.0176 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098614 | #VALUE! | #VALUE! | 3399.1665 | 0.00029419
25 | 35.31 | 35.458 | 35.064 | 9.8168 | 10.371 | 799.1 | 0.2039 | 35.2773 | 10.0939 | 0.5542 | 25.1834 | 1.0141 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098885 | #VALUE! | #VALUE! | 3507.0651 | 0.00028514
30 | 36.538 | 36.661 | 36.267 | 10.3205 | 10.9229 | 798.5 | 0.2037 | 36.4887 | 10.6217 | 0.6024 | 25.867 | 1.0131 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098963 | #VALUE! | #VALUE! | 3411.8274 | 0.0002931
35 | 37.003 | 37.151 | 36.757 | 10.7703 | 11.3644 | 798.3 | 0.2037 | 36.9703 | 11.0673 | 0.5941 | 25.903 | 1.0131 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098963 | #VALUE! | #VALUE! | 3406.2301 | 0.00029358
40 | 37.49 | 37.638 | 37.269 | 11.1816 | 11.77 | 798.7 | 0.2039 | 37.4657 | 11.4758 | 0.5884 | 25.9899 | 1.0141 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098885 | #VALUE! | #VALUE! | 3396.5442 | 0.00029442
45 | 37.803 | 37.926 | 37.533 | 11.5415 | 12.1295 | 800.2 | 0.204 | 37.754 | 11.8355 | 0.588 | 25.9185 | 1.0146 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098846 | #VALUE! | #VALUE! | 3412.2931 | 0.00029306
50 | 38.262 | 38.385 | 37.991 | 11.9246 | 12.5198 | 800.5 | 0.2033 | 38.2127 | 12.2222 | 0.5952 | 25.9905 | 1.0111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099118 | #VALUE! | #VALUE! | 3404.1203 | 0.00029376
55 | 38.612 | 38.735 | 38.366 | 12.192 | 12.7022 | 799 | 0.2034 | 38.571 | 12.4471 | 0.5102 | 26.1239 | 1.0116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00099079 | #VALUE! | #VALUE! | 3380.3869 | 0.00029582
60 | 34.731 | 34.854 | 34.362 | 12.1766 | 12.4634 | 802.3 | 0.3069 | 34.649 | 12.32 | 0.2868 | 22.329 | 1.5264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071296 | #VALUE! | #VALUE! | 3971.2311 | 0.00025181
65 | 35.054 | 35.177 | 34.66 | 12.3952 | 12.7022 | 802.9 | 0.3073 | 34.9637 | 12.5487 | 0.307 | 22.415 | 1.5284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071222 | #VALUE! | #VALUE! | 3958.959 | 0.00025259
70 | 35.304 | 35.427 | 34.936 | 12.6369 | 12.9513 | 802.8 | 0.3078 | 35.2223 | 12.7941 | 0.3144 | 22.4282 | 1.5309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071129 | #VALUE! | #VALUE! | 3956.1244 | 0.00025277
75 | 35.494 | 35.617 | 35.125 | 12.8195 | 13.144 | 805.4 | 0.3076 | 35.412 | 12.9817 | 0.3245 | 22.4303 | 1.5299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071166 | #VALUE! | #VALUE! | 3968.5801 | 0.00025198
80 | 35.772 | 35.846 | 35.329 | 13.0176 | 13.3392 | 803.5 | 0.3071 | 35.649 | 13.1784 | 0.3216 | 22.4706 | 1.5274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071259 | #VALUE! | #VALUE! | 3952.1084 | 0.00025303
85 | 35.89 | 36.013 | 35.521 | 13.1642 | 13.4753 | 803.4 | 0.3081 | 35.808 | 13.3198 | 0.3111 | 22.4883 | 1.5324 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071074 | #VALUE! | #VALUE! | 3948.5151 | 0.00025326
90 | 35.971 | 36.069 | 35.602 | 13.2439 | 13.5344 | 805.3 | 0.3094 | 35.8807 | 13.3892 | 0.2905 | 22.4915 | 1.5388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070835 | #VALUE! | #VALUE! | 3957.2783 | 0.0002527
95 | 36.09 | 36.213 | 35.721 | 13.3366 | 13.6218 | 806 | 0.3078 | 36.008 | 13.4792 | 0.2852 | 22.5288 | 1.5309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071129 | #VALUE! | #VALUE! | 3954.1635 | 0.0002529
100 | 36.216 | 36.339 | 35.847 | 13.4446 | 13.7271 | 806.5 | 0.3076 | 36.134 | 13.5859 | 0.2825 | 22.5481 | 1.5299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071166 | #VALUE! | #VALUE! | 3953.221 | 0.00025296
105 | 36.325 | 36.448 | 35.932 | 13.5192 | 13.8119 | 806.2 | 0.3088 | 36.235 | 13.6655 | 0.2927 | 22.5694 | 1.5358 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070945 | #VALUE! | #VALUE! | 3948.021 | 0.00025329
110 | 36.418 | 36.541 | 36.024 | 13.6144 | 13.907 | 806.7 | 0.3089 | 36.3277 | 13.7607 | 0.2926 | 22.567 | 1.5363 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070927 | #VALUE! | #VALUE! | 3950.9043 | 0.00025311
115 | 34.399 | 34.473 | 33.907 | 13.5552 | 13.7091 | 807.5 | 0.417 | 34.2597 | 13.6321 | 0.1539 | 20.6275 | 2.074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005579 | #VALUE! | #VALUE! | 4326.6645 | 0.00023112
120 | 34.422 | 34.496 | 33.906 | 13.5784 | 13.7477 | 807.3 | 0.418 | 34.2747 | 13.6631 | 0.1693 | 20.6116 | 2.079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055683 | #VALUE! | #VALUE! | 4328.9297 | 0.000231
125 | 34.493 | 34.567 | 34.001 | 13.6633 | 13.8299 | 808.2 | 0.4172 | 34.3537 | 13.7466 | 0.1666 | 20.6071 | 2.075 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055768 | #VALUE! | #VALUE! | 4334.7126 | 0.0002307
130 | 34.57 | 34.644 | 34.078 | 13.7482 | 13.9121 | 807.9 | 0.4169 | 34.4307 | 13.8301 | 0.1639 | 20.6005 | 2.0735 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055801 | #VALUE! | #VALUE! | 4334.4813 | 0.00023071
135 | 34.65 | 34.724 | 34.134 | 13.8331 | 13.9995 | 803.6 | 0.4164 | 34.5027 | 13.9163 | 0.1664 | 20.5864 | 2.071 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055854 | #VALUE! | #VALUE! | 4314.3747 | 0.00023178
140 | 34.56 | 34.634 | 34.068 | 13.9025 | 14.074 | 804.8 | 0.4206 | 34.4207 | 13.9883 | 0.1715 | 20.4324 | 2.0919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055407 | #VALUE! | #VALUE! | 4353.3729 | 0.00022971
145 | 34.644 | 34.718 | 34.128 | 13.9926 | 14.169 | 808.3 | 0.417 | 34.4967 | 14.0808 | 0.1764 | 20.4159 | 2.074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005579 | #VALUE! | #VALUE! | 4375.8497 | 0.00022853
150 | 34.806 | 34.88 | 34.314 | 14.0672 | 14.2487 | 806.3 | 0.4205 | 34.6667 | 14.1579 | 0.1815 | 20.5087 | 2.0914 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055418 | #VALUE! | #VALUE! | 4345.2605 | 0.00023014
155 | 34.846 | 34.895 | 34.329 | 14.1367 | 14.3232 | 806.6 | 0.4213 | 34.69 | 14.23 | 0.1865 | 20.46 | 2.0954 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055334 | #VALUE! | #VALUE! | 4357.2168 | 0.0002295
160 | 34.911 | 34.985 | 34.419 | 14.1675 | 14.3001 | 805.7 | 0.4182 | 34.7717 | 14.2338 | 0.1326 | 20.5379 | 2.08 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055662 | #VALUE! | #VALUE! | 4335.8642 | 0.00023063
165 | 53.056 | 53.296 | 52.985 | 15.1763 | 16.6624 | 805.8 | 0.0882 | 53.1123 | 15.9193 | 1.4861 | 37.193 | 0.43867 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019333 | #VALUE! | #VALUE! | 2394.5499 | 0.00041762
170 | 53.913 | 54.104 | 53.817 | 15.0245 | 16.5339 | 808 | 0.0888 | 53.9447 | 15.7792 | 1.5094 | 38.1655 | 0.44165 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019228 | #VALUE! | #VALUE! | 2339.9061 | 0.00042737
175 | 54.255 | 54.399 | 54.16 | 14.9756 | 16.3899 | 806.8 | 0.0891 | 54.2713 | 15.6828 | 1.4143 | 38.5886 | 0.44315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019176 | #VALUE! | #VALUE! | 2310.8124 | 0.00043275
180 | 54.432 | 54.623 | 54.336 | 15.0245 | 16.3436 | 808.6 | 0.0897 | 54.4637 | 15.684 | 1.3191 | 38.7796 | 0.44613 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019073 | #VALUE! | #VALUE! | 2304.5592 | 0.00043392
185 | 53.849 | 54.064 | 53.801 | 14.6925 | 15.8834 | 813.1 | 0.0885 | 53.9047 | 15.288 | 1.1909 | 38.6167 | 0.44016 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001928 | #VALUE! | #VALUE! | 2327.1601 | 0.00042971
190 | 54.53 | 54.746 | 54.482 | 14.5741 | 15.8268 | 808.1 | 0.0885 | 54.586 | 15.2005 | 1.2527 | 39.3856 | 0.44016 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001928 | #VALUE! | #VALUE! | 2267.7012 | 0.00044098
195 | 38.001 | 38.148 | 37.681 | 13.4729 | 13.7939 | 808.2 | 0.2436 | 37.9433 | 13.6334 | 0.321 | 24.3099 | 1.2116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085767 | #VALUE! | #VALUE! | 3674.4532 | 0.00027215
200 | 38.219 | 38.342 | 37.875 | 13.6015 | 13.9712 | 809.1 | 0.2427 | 38.1453 | 13.7864 | 0.3697 | 24.359 | 1.2071 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086022 | #VALUE! | #VALUE! | 3671.1378 | 0.0002724
205 | 38.294 | 38.417 | 37.949 | 13.6144 | 14.0123 | 808.4 | 0.2417 | 38.22 | 13.8133 | 0.3979 | 24.4066 | 1.2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086306 | #VALUE! | #VALUE! | 3660.798 | 0.00027316
210 | 38.303 | 38.401 | 37.958 | 13.5655 | 13.9481 | 807.1 | 0.2418 | 38.2207 | 13.7568 | 0.3826 | 24.4639 | 1.2026 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086278 | #VALUE! | #VALUE! | 3646.3629 | 0.00027425
215 | 38.177 | 38.324 | 37.857 | 13.4909 | 13.8761 | 802.7 | 0.2422 | 38.1193 | 13.6835 | 0.3852 | 24.4358 | 1.2046 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086164 | #VALUE! | #VALUE! | 3630.6447 | 0.00027543
220 | 38.235 | 38.358 | 37.89 | 13.4266 | 13.7965 | 808.5 | 0.2425 | 38.161 | 13.6115 | 0.3699 | 24.5495 | 1.2061 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086078 | #VALUE! | #VALUE! | 3639.954 | 0.00027473
225 | 38.255 | 38.378 | 37.935 | 13.4189 | 13.7836 | 808.5 | 0.2417 | 38.1893 | 13.6013 | 0.3647 | 24.5881 | 1.2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086306 | #VALUE! | #VALUE! | 3634.2348 | 0.00027516
230 | 38.285 | 38.433 | 37.965 | 13.3983 | 13.7682 | 808.6 | 0.2422 | 38.2277 | 13.5832 | 0.3699 | 24.6444 | 1.2046 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086164 | #VALUE! | #VALUE! | 3626.376 | 0.00027576
235 | 38.275 | 38.398 | 37.931 | 13.3468 | 13.7271 | 808.6 | 0.2417 | 38.2013 | 13.5369 | 0.3803 | 24.6644 | 1.2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086306 | #VALUE! | #VALUE! | 3623.4403 | 0.00027598
240 | 38.25 | 38.373 | 37.906 | 13.3546 | 13.7168 | 808.3 | 0.2426 | 38.1763 | 13.5357 | 0.3622 | 24.6406 | 1.2066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0008605 | #VALUE! | #VALUE! | 3625.5872 | 0.00027582
245 | 38.279 | 38.426 | 37.934 | 13.37 | 13.7425 | 808.9 | 0.2421 | 38.213 | 13.5563 | 0.3725 | 24.6567 | 1.2041 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086192 | #VALUE! | #VALUE! | 3625.9069 | 0.00027579
250 | 38.291 | 38.438 | 37.996 | 13.3571 | 13.7245 | 809.4 | 0.243 | 38.2417 | 13.5408 | 0.3674 | 24.7009 | 1.2086 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085937 | #VALUE! | #VALUE! | 3621.6681 | 0.00027612
255 | 38.332 | 38.479 | 38.036 | 13.3983 | 13.7682 | 807.9 | 0.2418 | 38.2823 | 13.5832 | 0.3699 | 24.6991 | 1.2026 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086278 | #VALUE! | #VALUE! | 3615.2173 | 0.00027661
260 | 38.426 | 38.574 | 38.107 | 13.4343 | 13.8067 | 807 | 0.2417 | 38.369 | 13.6205 | 0.3724 | 24.7485 | 1.2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086306 | #VALUE! | #VALUE! | 3603.9793 | 0.00027747
265 | 38.498 | 38.671 | 38.203 | 13.4369 | 13.8119 | 807.8 | 0.2409 | 38.4573 | 13.6244 | 0.375 | 24.8329 | 1.1981 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086536 | #VALUE! | #VALUE! | 3595.2862 | 0.00027814
270 | 38.476 | 38.599 | 38.156 | 13.4395 | 13.799 | 809.3 | 0.2423 | 38.4103 | 13.6192 | 0.3595 | 24.7911 | 1.2051 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00086135 | #VALUE! | #VALUE! | 3608.0428 | 0.00027716
275 | 38.331 | 38.454 | 38.011 | 13.46 | 13.8273 | 804.6 | 0.2428 | 38.2653 | 13.6436 | 0.3673 | 24.6217 | 1.2076 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00085993 | #VALUE! | #VALUE! | 3611.7687 | 0.00027687

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386