## Data Entry
Stainless steel monitor used at 2.0 m/s with canal water at a concentration ratio of 1.5
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
m2K/W
[21 empty] | 0.00071576 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00026261
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.0005243 | #VALUE! | #VALUE! | 0.0002183
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.0020135 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00053881
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00031858
10 | 32.571 | 32.989 | 33.555 | 9.1467 | 9.2725 | 813.8 | 0.3053 | 33.0383 | 9.2096 | 0.1258 | 23.8287 | 1.5184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071595 | #VALUE! | #VALUE! | 3774.6298 | 0.00026493
15 | 32.789 | 33.182 | 33.773 | 9.2418 | 9.3807 | 813.6 | 0.3049 | 33.248 | 9.3112 | 0.1389 | 23.9367 | 1.5164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007167 | #VALUE! | #VALUE! | 3756.673 | 0.00026619
20 | 32.984 | 33.329 | 33.919 | 9.3599 | 9.5042 | 814.6 | 0.3044 | 33.4107 | 9.4321 | 0.1443 | 23.9786 | 1.514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071764 | #VALUE! | #VALUE! | 3754.7232 | 0.00026633
25 | 33.107 | 33.5 | 34.09 | 9.4909 | 9.6407 | 814.5 | 0.3043 | 33.5657 | 9.5658 | 0.1498 | 23.9999 | 1.5135 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071783 | #VALUE! | #VALUE! | 3750.9381 | 0.0002666
30 | 33.279 | 33.648 | 34.214 | 9.6348 | 9.7874 | 820 | 0.305 | 33.7137 | 9.7111 | 0.1526 | 24.0026 | 1.5169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071651 | #VALUE! | #VALUE! | 3775.842 | 0.00026484
35 | 33.399 | 33.842 | 34.358 | 9.7812 | 9.9316 | 815.4 | 0.304 | 33.8663 | 9.8564 | 0.1504 | 24.0099 | 1.512 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007184 | #VALUE! | #VALUE! | 3753.5084 | 0.00026642
40 | 33.527 | 33.945 | 34.486 | 9.9302 | 10.0835 | 815.3 | 0.3051 | 33.986 | 10.0069 | 0.1533 | 23.9792 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 3757.8661 | 0.00026611
45 | 33.68 | 34.049 | 34.639 | 10.0612 | 10.2123 | 817 | 0.3053 | 34.1227 | 10.1367 | 0.1511 | 23.9859 | 1.5184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071595 | #VALUE! | #VALUE! | 3764.6393 | 0.00026563
50 | 33.767 | 34.209 | 34.726 | 10.1717 | 10.3256 | 816.9 | 0.3046 | 34.234 | 10.2486 | 0.1539 | 23.9854 | 1.515 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071727 | #VALUE! | #VALUE! | 3764.2675 | 0.00026566
55 | 33.862 | 34.256 | 34.797 | 10.2642 | 10.4183 | 818.5 | 0.3051 | 34.305 | 10.3413 | 0.1541 | 23.9638 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 3775.0399 | 0.0002649
60 | 33.928 | 34.297 | 34.888 | 10.3593 | 10.5084 | 817.7 | 0.3066 | 34.371 | 10.4338 | 0.1491 | 23.9371 | 1.5249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071352 | #VALUE! | #VALUE! | 3775.541 | 0.00026486
65 | 33.995 | 34.388 | 34.954 | 10.4518 | 10.6011 | 818.5 | 0.3052 | 34.4457 | 10.5265 | 0.1493 | 23.9192 | 1.5179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071614 | #VALUE! | #VALUE! | 3782.0683 | 0.00026441
70 | 34.139 | 34.532 | 35.073 | 10.5597 | 10.7118 | 818.8 | 0.3051 | 34.5813 | 10.6357 | 0.1521 | 23.9456 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 3779.2886 | 0.0002646
75 | 34.23 | 34.624 | 35.165 | 10.6701 | 10.8277 | 820 | 0.3058 | 34.673 | 10.7489 | 0.1576 | 23.9241 | 1.5209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071501 | #VALUE! | #VALUE! | 3788.226 | 0.00026398
80 | 34.316 | 34.71 | 35.275 | 10.7935 | 10.9436 | 820.5 | 0.306 | 34.767 | 10.8686 | 0.1501 | 23.8985 | 1.5219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071464 | #VALUE! | #VALUE! | 3794.6043 | 0.00026353
85 | 34.451 | 34.845 | 35.386 | 10.9194 | 11.0672 | 820.3 | 0.3048 | 34.894 | 10.9933 | 0.1478 | 23.9007 | 1.516 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071689 | #VALUE! | #VALUE! | 3793.3222 | 0.00026362
90 | 34.538 | 34.956 | 35.497 | 11.0222 | 11.1651 | 820.6 | 0.3069 | 34.997 | 11.0937 | 0.1429 | 23.9033 | 1.5264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071296 | #VALUE! | #VALUE! | 3794.2888 | 0.00026355
95 | 34.615 | 34.959 | 35.549 | 11.1096 | 11.2604 | 821.7 | 0.3061 | 35.041 | 11.185 | 0.1508 | 23.856 | 1.5224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071445 | #VALUE! | #VALUE! | 3806.9161 | 0.00026268
100 | 34.708 | 35.077 | 35.643 | 11.1867 | 11.3325 | 822.1 | 0.3059 | 35.1427 | 11.2596 | 0.1458 | 23.8831 | 1.5214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071483 | #VALUE! | #VALUE! | 3804.4528 | 0.00026285
105 | 34.773 | 35.191 | 35.707 | 11.2509 | 11.3943 | 822.1 | 0.305 | 35.2237 | 11.3226 | 0.1434 | 23.9011 | 1.5169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071651 | #VALUE! | #VALUE! | 3801.5876 | 0.00026305
110 | 34.891 | 35.21 | 35.825 | 11.328 | 11.4716 | 822.7 | 0.3048 | 35.3087 | 11.3998 | 0.1436 | 23.9089 | 1.516 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071689 | #VALUE! | #VALUE! | 3803.121 | 0.00026294
115 | 34.935 | 35.304 | 35.82 | 11.4077 | 11.5566 | 822.4 | 0.3057 | 35.353 | 11.4822 | 0.1489 | 23.8709 | 1.5204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007152 | #VALUE! | #VALUE! | 3807.7888 | 0.00026262
120 | 34.999 | 35.392 | 35.958 | 11.5028 | 11.6493 | 822.6 | 0.3052 | 35.4497 | 11.5761 | 0.1465 | 23.8736 | 1.5179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071614 | #VALUE! | #VALUE! | 3808.2735 | 0.00026259
125 | 35.081 | 35.45 | 36.016 | 11.5927 | 11.7446 | 822.4 | 0.3047 | 35.5157 | 11.6686 | 0.1519 | 23.847 | 1.5155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071708 | #VALUE! | #VALUE! | 3811.5945 | 0.00026236
130 | 35.185 | 35.579 | 36.12 | 11.7007 | 11.8528 | 823.8 | 0.3051 | 35.628 | 11.7767 | 0.1521 | 23.8513 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 3817.4054 | 0.00026196
135 | 35.284 | 35.628 | 36.219 | 11.788 | 11.943 | 823.3 | 0.3036 | 35.7103 | 11.8655 | 0.155 | 23.8448 | 1.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071915 | #VALUE! | #VALUE! | 3816.1151 | 0.00026205
140 | 35.331 | 35.749 | 36.29 | 11.8497 | 11.9997 | 823.2 | 0.3044 | 35.79 | 11.9247 | 0.15 | 23.8653 | 1.514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071764 | #VALUE! | #VALUE! | 3812.3793 | 0.0002623
145 | 35.375 | 35.744 | 36.334 | 11.9088 | 12.0615 | 823.6 | 0.3045 | 35.8177 | 11.9852 | 0.1527 | 23.8325 | 1.5145 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071745 | #VALUE! | #VALUE! | 3819.4785 | 0.00026182
150 | 35.396 | 35.789 | 36.33 | 11.9525 | 12.1001 | 823.4 | 0.3064 | 35.8383 | 12.0263 | 0.1476 | 23.812 | 1.5239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071389 | #VALUE! | #VALUE! | 3821.8358 | 0.00026165
155 | 35.415 | 35.808 | 36.374 | 12.0014 | 12.1542 | 822.3 | 0.3068 | 35.8657 | 12.0778 | 0.1528 | 23.7879 | 1.5259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071315 | #VALUE! | #VALUE! | 3820.6076 | 0.00026174
160 | 35.509 | 35.902 | 36.468 | 12.0708 | 12.2212 | 824.2 | 0.3044 | 35.9597 | 12.146 | 0.1504 | 23.8137 | 1.514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071764 | #VALUE! | #VALUE! | 3825.2866 | 0.00026142
165 | 35.604 | 35.948 | 36.539 | 12.135 | 12.2882 | 824.4 | 0.3057 | 36.0303 | 12.2116 | 0.1532 | 23.8187 | 1.5204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007152 | #VALUE! | #VALUE! | 3825.4009 | 0.00026141
170 | 35.651 | 36.044 | 36.61 | 12.2121 | 12.3681 | 824 | 0.3058 | 36.1017 | 12.2901 | 0.156 | 23.8116 | 1.5209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071501 | #VALUE! | #VALUE! | 3824.6956 | 0.00026146
175 | 35.699 | 36.117 | 36.658 | 12.2995 | 12.4531 | 824.1 | 0.3049 | 36.158 | 12.3763 | 0.1536 | 23.7817 | 1.5164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007167 | #VALUE! | #VALUE! | 3829.9637 | 0.0002611
180 | 35.772 | 36.215 | 36.731 | 12.3792 | 12.5304 | 824.5 | 0.3054 | 36.2393 | 12.4548 | 0.1512 | 23.7845 | 1.5189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071576 | #VALUE! | #VALUE! | 3831.3662 | 0.000261
185 | 35.849 | 36.169 | 36.808 | 12.4255 | 12.5819 | 825.3 | 0.3053 | 36.2753 | 12.5037 | 0.1564 | 23.7716 | 1.5184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071595 | #VALUE! | #VALUE! | 3837.1649 | 0.00026061
190 | 35.88 | 36.224 | 36.839 | 12.4769 | 12.6308 | 824.9 | 0.3051 | 36.3143 | 12.5539 | 0.1539 | 23.7605 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 3837.1049 | 0.00026061
195 | 35.885 | 36.303 | 36.844 | 12.5026 | 12.654 | 825.2 | 0.3051 | 36.344 | 12.5783 | 0.1514 | 23.7657 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 3837.6578 | 0.00026058
200 | 35.92 | 36.314 | 36.83 | 12.5386 | 12.6875 | 825.8 | 0.3075 | 36.3547 | 12.613 | 0.1489 | 23.7416 | 1.5294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071185 | #VALUE! | #VALUE! | 3844.3439 | 0.00026012
205 | 35.931 | 36.349 | 36.89 | 12.5849 | 12.7313 | 825.3 | 0.3056 | 36.39 | 12.6581 | 0.1464 | 23.7319 | 1.5199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071539 | #VALUE! | #VALUE! | 3843.5893 | 0.00026017
210 | 35.969 | 36.338 | 36.953 | 12.6363 | 12.7854 | 826.1 | 0.3058 | 36.42 | 12.7109 | 0.1491 | 23.7092 | 1.5209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071501 | #VALUE! | #VALUE! | 3851.0067 | 0.00025967
215 | 36.033 | 36.353 | 36.967 | 12.7031 | 12.855 | 825.2 | 0.3065 | 36.451 | 12.779 | 0.1519 | 23.6719 | 1.5244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071371 | #VALUE! | #VALUE! | 3852.8564 | 0.00025955
220 | 36.125 | 36.519 | 37.06 | 12.7777 | 12.9297 | 825.7 | 0.3067 | 36.568 | 12.8537 | 0.152 | 23.7143 | 1.5254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071333 | #VALUE! | #VALUE! | 3848.3061 | 0.00025985
225 | 36.145 | 36.538 | 37.104 | 12.8419 | 12.9941 | 825.9 | 0.3061 | 36.5957 | 12.918 | 0.1522 | 23.6777 | 1.5224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071445 | #VALUE! | #VALUE! | 3855.1937 | 0.00025939
230 | 36.19 | 36.584 | 37.174 | 12.8831 | 13.0328 | 825.5 | 0.3065 | 36.6493 | 12.958 | 0.1497 | 23.6914 | 1.5244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071371 | #VALUE! | #VALUE! | 3851.0956 | 0.00025967
235 | 36.236 | 36.605 | 37.171 | 12.9062 | 13.0586 | 824.6 | 0.3049 | 36.6707 | 12.9824 | 0.1524 | 23.6883 | 1.5164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007167 | #VALUE! | #VALUE! | 3847.4031 | 0.00025992
240 | 36.234 | 36.652 | 37.193 | 12.9294 | 13.0766 | 826 | 0.306 | 36.693 | 13.003 | 0.1472 | 23.69 | 1.5219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071464 | #VALUE! | #VALUE! | 3853.6532 | 0.00025949
245 | 32.694 | 33.161 | 33.653 | 12.9499 | 12.8936 | 825.6 | 0.4498 | 33.1693 | 12.9217 | -0.0563 | 20.2476 | 2.2371 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052511 | #VALUE! | #VALUE! | 4506.6531 | 0.00022189
250 | 32.523 | 32.916 | 33.457 | 13.0039 | 12.9323 | 824.7 | 0.4499 | 32.9653 | 12.9681 | -0.0716 | 19.9972 | 2.2376 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052501 | #VALUE! | #VALUE! | 4558.0986 | 0.00021939
255 | 32.524 | 32.942 | 33.458 | 13.0502 | 12.9761 | 824.7 | 0.4514 | 32.9747 | 13.0131 | -0.0741 | 19.9615 | 2.2451 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052362 | #VALUE! | #VALUE! | 4566.2543 | 0.000219
260 | 32.576 | 32.994 | 33.51 | 13.1093 | 13.0354 | 825.3 | 0.4503 | 33.0267 | 13.0724 | -0.0739 | 19.9543 | 2.2396 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052464 | #VALUE! | #VALUE! | 4571.2253 | 0.00021876
265 | 32.627 | 33.021 | 33.562 | 13.1556 | 13.0843 | 824.1 | 0.4506 | 33.07 | 13.1199 | -0.0713 | 19.9501 | 2.2411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052436 | #VALUE! | #VALUE! | 4565.5549 | 0.00021903
270 | 32.678 | 33.047 | 33.588 | 13.1967 | 13.1256 | 825.4 | 0.4516 | 33.1043 | 13.1611 | -0.0711 | 19.9432 | 2.2461 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052343 | #VALUE! | #VALUE! | 4574.3314 | 0.00021861
275 | 32.681 | 33.075 | 33.616 | 13.2122 | 13.141 | 826.7 | 0.4498 | 33.124 | 13.1766 | -0.0712 | 19.9474 | 2.2371 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052511 | #VALUE! | #VALUE! | 4580.5674 | 0.00021831
280 | 32.684 | 33.078 | 33.619 | 13.2225 | 13.1436 | 823.7 | 0.4505 | 33.127 | 13.183 | -0.0789 | 19.944 | 2.2406 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052445 | #VALUE! | #VALUE! | 4564.7346 | 0.00021907
285 | 32.663 | 33.13 | 33.646 | 13.2405 | 13.1642 | 825.9 | 0.4513 | 33.1463 | 13.2023 | -0.0763 | 19.944 | 2.2446 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052371 | #VALUE! | #VALUE! | 4576.9188 | 0.00021849
290 | 32.691 | 33.085 | 33.65 | 13.2482 | 13.1694 | 825.4 | 0.4513 | 33.142 | 13.2088 | -0.0788 | 19.9332 | 2.2446 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052371 | #VALUE! | #VALUE! | 4576.6224 | 0.0002185
295 | 32.721 | 33.139 | 33.655 | 13.2816 | 13.208 | 822.6 | 0.4502 | 33.1717 | 13.2448 | -0.0736 | 19.9269 | 2.2391 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052473 | #VALUE! | #VALUE! | 4562.5468 | 0.00021918
300 | 32.748 | 33.117 | 33.683 | 13.315 | 13.2441 | 824.9 | 0.4525 | 33.1827 | 13.2796 | -0.0709 | 19.9031 | 2.2506 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005226 | #VALUE! | #VALUE! | 4580.7633 | 0.0002183
305 | 32.804 | 33.222 | 33.714 | 13.3665 | 13.2879 | 824.9 | 0.45 | 33.2467 | 13.3272 | -0.0786 | 19.9195 | 2.2381 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052492 | #VALUE! | #VALUE! | 4577.0034 | 0.00021848
310 | 32.807 | 33.225 | 33.766 | 13.4024 | 13.3265 | 824.9 | 0.4517 | 33.266 | 13.3644 | -0.0759 | 19.9016 | 2.2466 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052334 | #VALUE! | #VALUE! | 4581.1239 | 0.00021829
315 | 32.836 | 33.304 | 33.771 | 13.4282 | 13.3575 | 826.3 | 0.4507 | 33.3037 | 13.3928 | -0.0707 | 19.9108 | 2.2416 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052427 | #VALUE! | #VALUE! | 4586.7632 | 0.00021802
320 | 32.889 | 33.283 | 33.824 | 13.4436 | 13.3652 | 829.6 | 0.4498 | 33.332 | 13.4044 | -0.0784 | 19.9276 | 2.2371 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052511 | #VALUE! | #VALUE! | 4601.2029 | 0.00021733
325 | 32.868 | 33.286 | 33.802 | 13.4359 | 13.3601 | 825.3 | 0.4516 | 33.3187 | 13.398 | -0.0758 | 19.9207 | 2.2461 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052343 | #VALUE! | #VALUE! | 4578.947 | 0.00021839
330 | 32.873 | 33.316 | 33.807 | 13.4384 | 13.3626 | 824.6 | 0.4512 | 33.332 | 13.4005 | -0.0758 | 19.9315 | 2.2441 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005238 | #VALUE! | #VALUE! | 4572.5766 | 0.0002187
335 | 32.876 | 33.319 | 33.86 | 13.4436 | 13.3704 | 825.3 | 0.4474 | 33.3517 | 13.407 | -0.0732 | 19.9447 | 2.2252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052736 | #VALUE! | #VALUE! | 4573.437 | 0.00021865
340 | 32.953 | 33.322 | 33.863 | 13.4744 | 13.4013 | 825.4 | 0.4509 | 33.3793 | 13.4378 | -0.0731 | 19.9415 | 2.2426 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052408 | #VALUE! | #VALUE! | 4574.7213 | 0.00021859
345 | 32.93 | 33.348 | 33.889 | 13.5182 | 13.4451 | 824.3 | 0.4509 | 33.389 | 13.4817 | -0.0731 | 19.9074 | 2.2426 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052408 | #VALUE! | #VALUE! | 4576.4581 | 0.00021851
350 | 32.956 | 33.374 | 33.89 | 13.567 | 13.494 | 824.9 | 0.4501 | 33.4067 | 13.5305 | -0.073 | 19.8762 | 2.2386 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052483 | #VALUE! | #VALUE! | 4586.9744 | 0.00021801
355 | 33.009 | 33.402 | 33.894 | 13.5799 | 13.5095 | 824.8 | 0.4492 | 33.435 | 13.5447 | -0.0704 | 19.8903 | 2.2341 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052567 | #VALUE! | #VALUE! | 4583.1594 | 0.00021819
360 | 33.034 | 33.452 | 33.994 | 13.6004 | 13.5301 | 825.9 | 0.4502 | 33.4933 | 13.5653 | -0.0703 | 19.9281 | 2.2391 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052473 | #VALUE! | #VALUE! | 4580.5705 | 0.00021831
365 | 33.034 | 33.428 | 33.994 | 13.5902 | 13.5172 | 827.7 | 0.4487 | 33.4853 | 13.5537 | -0.073 | 19.9316 | 2.2317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052614 | #VALUE! | #VALUE! | 4589.736 | 0.00021788
370 | 33.01 | 33.452 | 33.92 | 13.5799 | 13.5069 | 824.8 | 0.4494 | 33.4607 | 13.5434 | -0.073 | 19.9173 | 2.2351 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052548 | #VALUE! | #VALUE! | 4576.9541 | 0.00021849
375 | 32.986 | 33.38 | 33.945 | 13.585 | 13.5147 | 825.3 | 0.4518 | 33.437 | 13.5498 | -0.0703 | 19.8871 | 2.2471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052325 | #VALUE! | #VALUE! | 4586.6641 | 0.00021802
380 | 33.01 | 33.403 | 33.944 | 13.6081 | 13.5379 | 825 | 0.4523 | 33.4523 | 13.573 | -0.0702 | 19.8793 | 2.2496 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052278 | #VALUE! | #VALUE! | 4586.7997 | 0.00021802
385 | 33.033 | 33.476 | 33.993 | 13.6313 | 13.5636 | 824.9 | 0.4515 | 33.5007 | 13.5975 | -0.0677 | 19.9032 | 2.2456 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052353 | #VALUE! | #VALUE! | 4580.7403 | 0.00021831
390 | 33.056 | 33.474 | 33.991 | 13.6647 | 13.6023 | 824.8 | 0.4522 | 33.507 | 13.6335 | -0.0624 | 19.8735 | 2.2491 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052288 | #VALUE! | #VALUE! | 4587.0337 | 0.00021801
395 | 33.102 | 33.471 | 34.037 | 13.6879 | 13.6229 | 825.2 | 0.4508 | 33.5367 | 13.6554 | -0.065 | 19.8813 | 2.2421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052418 | #VALUE! | #VALUE! | 4587.4655 | 0.00021799
400 | 33.126 | 33.519 | 34.06 | 13.711 | 13.6461 | 825.3 | 0.4488 | 33.5683 | 13.6785 | -0.0649 | 19.8898 | 2.2321 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052604 | #VALUE! | #VALUE! | 4586.0568 | 0.00021805
405 | 33.122 | 33.466 | 34.032 | 13.6956 | 13.6358 | 825.6 | 0.4505 | 33.54 | 13.6657 | -0.0598 | 19.8743 | 2.2406 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052445 | #VALUE! | #VALUE! | 4591.298 | 0.0002178
410 | 33.117 | 33.535 | 34.076 | 13.6853 | 13.6178 | 825.7 | 0.4493 | 33.576 | 13.6516 | -0.0675 | 19.9245 | 2.2346 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052558 | #VALUE! | #VALUE! | 4580.2964 | 0.00021833
415 | 33.11 | 33.503 | 34.069 | 13.6853 | 13.6229 | 825.6 | 0.451 | 33.5607 | 13.6541 | -0.0624 | 19.9066 | 2.2431 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052399 | #VALUE! | #VALUE! | 4583.8559 | 0.00021816
420 | 33.078 | 33.496 | 34.062 | 13.7007 | 13.6358 | 825.2 | 0.451 | 33.5453 | 13.6683 | -0.0649 | 19.8771 | 2.2431 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052399 | #VALUE! | #VALUE! | 4588.4309 | 0.00021794
425 | 33.119 | 33.537 | 34.103 | 13.7264 | 13.6641 | 825.8 | 0.4514 | 33.5863 | 13.6952 | -0.0623 | 19.8911 | 2.2451 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052362 | #VALUE! | #VALUE! | 4588.5353 | 0.00021793
430 | 33.158 | 33.6 | 34.117 | 13.7599 | 13.6951 | 825.7 | 0.4517 | 33.625 | 13.7275 | -0.0648 | 19.8975 | 2.2466 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052334 | #VALUE! | #VALUE! | 4586.5001 | 0.00021803
435 | 33.196 | 33.54 | 34.081 | 13.783 | 13.7234 | 825 | 0.4518 | 33.6057 | 13.7532 | -0.0596 | 19.8525 | 2.2471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052325 | #VALUE! | #VALUE! | 4593.0071 | 0.00021772
440 | 33.208 | 33.553 | 34.143 | 13.7933 | 13.7311 | 825.8 | 0.4492 | 33.6347 | 13.7622 | -0.0622 | 19.8725 | 2.2341 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052567 | #VALUE! | #VALUE! | 4592.8339 | 0.00021773
445 | 33.194 | 33.588 | 34.104 | 13.7804 | 13.7208 | 825.1 | 0.4508 | 33.6287 | 13.7506 | -0.0596 | 19.8781 | 2.2421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052418 | #VALUE! | #VALUE! | 4587.648 | 0.00021798
450 | 33.181 | 33.575 | 34.141 | 13.7804 | 13.7183 | 825.6 | 0.4532 | 33.6323 | 13.7493 | -0.0621 | 19.883 | 2.254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052195 | #VALUE! | #VALUE! | 4589.2929 | 0.0002179
455 | 33.163 | 33.557 | 34.098 | 13.7676 | 13.7028 | 825.5 | 0.4504 | 33.606 | 13.7352 | -0.0648 | 19.8708 | 2.2401 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052455 | #VALUE! | #VALUE! | 4591.5505 | 0.00021779
460 | 33.173 | 33.591 | 34.108 | 13.7779 | 13.7157 | 825.1 | 0.4506 | 33.624 | 13.7468 | -0.0622 | 19.8772 | 2.2411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052436 | #VALUE! | #VALUE! | 4587.848 | 0.00021797
465 | 33.181 | 33.623 | 34.091 | 13.7907 | 13.7286 | 825.6 | 0.4505 | 33.6317 | 13.7597 | -0.0621 | 19.872 | 2.2406 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052445 | #VALUE! | #VALUE! | 4591.8256 | 0.00021778
470 | 33.212 | 33.605 | 34.122 | 13.8241 | 13.7646 | 825.3 | 0.4498 | 33.6463 | 13.7943 | -0.0595 | 19.852 | 2.2371 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052511 | #VALUE! | #VALUE! | 4594.7891 | 0.00021764
475 | 33.195 | 33.588 | 34.154 | 13.8499 | 13.7904 | 824.6 | 0.4527 | 33.6457 | 13.8201 | -0.0595 | 19.8255 | 2.2515 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052241 | #VALUE! | #VALUE! | 4597.0207 | 0.00021753
480 | 33.225 | 33.619 | 34.184 | 13.8602 | 13.7982 | 824.9 | 0.4497 | 33.676 | 13.8292 | -0.062 | 19.8468 | 2.2366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005252 | #VALUE! | #VALUE! | 4593.7616 | 0.00021769
485 | 33.254 | 33.697 | 34.213 | 13.8653 | 13.8059 | 824.5 | 0.451 | 33.7213 | 13.8356 | -0.0594 | 19.8857 | 2.2431 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052399 | #VALUE! | #VALUE! | 4582.5445 | 0.00021822
490 | 33.235 | 33.653 | 34.194 | 13.8447 | 13.7827 | 825.5 | 0.4504 | 33.694 | 13.8137 | -0.062 | 19.8803 | 2.2401 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052455 | #VALUE! | #VALUE! | 4589.3564 | 0.0002179
495 | 63.431 | 63.719 | 64.655 | 13.8859 | 15.7985 | 824.2 | 0.0837 | 63.935 | 14.8422 | 1.9126 | 49.0928 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1855.5491 | 0.00053892
500 | 63.472 | 63.76 | 64.624 | 13.9141 | 15.8346 | 824.4 | 0.0842 | 63.952 | 14.8743 | 1.9205 | 49.0776 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.5723 | 0.00053863
505 | 63.606 | 63.774 | 64.639 | 13.9424 | 15.8759 | 823.3 | 0.0837 | 64.0063 | 14.9092 | 1.9335 | 49.0972 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1853.3574 | 0.00053956
510 | 63.545 | 63.785 | 64.697 | 13.9836 | 15.9172 | 824.5 | 0.0841 | 64.009 | 14.9504 | 1.9336 | 49.0586 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.5185 | 0.00053835
515 | 63.557 | 63.845 | 64.781 | 13.9887 | 15.9275 | 824.2 | 0.0842 | 64.061 | 14.9581 | 1.9388 | 49.1029 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1855.1674 | 0.00053903
520 | 63.699 | 63.915 | 64.827 | 13.9939 | 15.9326 | 825 | 0.0839 | 64.147 | 14.9633 | 1.9387 | 49.1838 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1853.9156 | 0.0005394
525 | 63.725 | 63.917 | 64.829 | 13.9759 | 15.9172 | 824.1 | 0.0842 | 64.157 | 14.9466 | 1.9413 | 49.2105 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1850.8883 | 0.00054028
530 | 63.628 | 63.94 | 64.876 | 13.9604 | 15.8965 | 827.3 | 0.0843 | 64.148 | 14.9284 | 1.9361 | 49.2195 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.7318 | 0.00053829
535 | 63.626 | 63.866 | 64.802 | 13.9836 | 15.9197 | 824.4 | 0.0842 | 64.098 | 14.9517 | 1.9361 | 49.1463 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1853.977 | 0.00053938
540 | 63.719 | 64.055 | 64.992 | 13.9964 | 15.9094 | 824.1 | 0.0836 | 64.2553 | 14.9529 | 1.913 | 49.3024 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 1847.4351 | 0.00054129
545 | 63.559 | 63.799 | 64.687 | 14.0222 | 15.9507 | 823.7 | 0.0843 | 64.015 | 14.9864 | 1.9285 | 49.0286 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.8536 | 0.00053855
550 | 63.687 | 63.759 | 64.719 | 14.0582 | 16.01 | 828.3 | 0.0841 | 64.055 | 15.0341 | 1.9518 | 49.0209 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1867.5147 | 0.00053547
555 | 63.691 | 64.004 | 64.844 | 14.0762 | 15.9997 | 824.4 | 0.0839 | 64.1797 | 15.038 | 1.9235 | 49.1417 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1854.1519 | 0.00053933
560 | 63.691 | 63.884 | 64.796 | 14.0684 | 16.0151 | 823.1 | 0.084 | 64.1237 | 15.0418 | 1.9467 | 49.0819 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1853.4835 | 0.00053952
565 | 63.91 | 64.175 | 64.991 | 14.0479 | 15.9971 | 824.2 | 0.0835 | 64.3587 | 15.0225 | 1.9492 | 49.3362 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 1846.396 | 0.0005416
570 | 63.659 | 63.851 | 64.836 | 14.035 | 15.9971 | 824 | 0.084 | 64.1153 | 15.016 | 1.9621 | 49.0993 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1854.8539 | 0.00053913
575 | 63.571 | 63.739 | 64.747 | 14.053 | 15.9842 | 824.3 | 0.0844 | 64.019 | 15.0186 | 1.9312 | 49.0004 | 0.41977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020026 | #VALUE! | #VALUE! | 1859.2736 | 0.00053784
580 | 63.623 | 63.983 | 64.871 | 14.0453 | 15.9919 | 824.2 | 0.0844 | 64.159 | 15.0186 | 1.9466 | 49.1404 | 0.41977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020026 | #VALUE! | #VALUE! | 1853.7517 | 0.00053945
585 | 63.745 | 64.057 | 64.921 | 14.0813 | 16.0229 | 823 | 0.0836 | 64.241 | 15.0521 | 1.9416 | 49.1889 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 1849.2276 | 0.00054077
590 | 63.706 | 64.09 | 64.954 | 14.1225 | 16.0538 | 823.8 | 0.0834 | 64.25 | 15.0882 | 1.9313 | 49.1619 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 1852.0436 | 0.00053994
595 | 63.763 | 63.955 | 64.892 | 14.1404 | 16.0822 | 824 | 0.0841 | 64.2033 | 15.1113 | 1.9418 | 49.092 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1855.1278 | 0.00053905
600 | 63.72 | 63.96 | 64.849 | 14.1302 | 16.0744 | 824.5 | 0.0837 | 64.1763 | 15.1023 | 1.9442 | 49.074 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.9343 | 0.00053852
605 | 63.77 | 63.89 | 64.899 | 14.1147 | 16.0487 | 823.7 | 0.0847 | 64.1863 | 15.0817 | 1.934 | 49.1046 | 0.42126 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019969 | #VALUE! | #VALUE! | 1853.9765 | 0.00053938
610 | 63.75 | 63.918 | 64.855 | 14.107 | 16.059 | 823.7 | 0.0842 | 64.1743 | 15.083 | 1.952 | 49.0913 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1854.4788 | 0.00053924
615 | 63.736 | 64.024 | 64.888 | 14.0865 | 16.0383 | 825.3 | 0.0841 | 64.216 | 15.0624 | 1.9518 | 49.1536 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1855.7273 | 0.00053887
620 | 63.766 | 64.054 | 64.918 | 14.1044 | 16.059 | 824.8 | 0.0842 | 64.246 | 15.0817 | 1.9546 | 49.1643 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1854.1994 | 0.00053932
625 | 63.885 | 64.125 | 65.013 | 14.125 | 16.1028 | 824.7 | 0.0834 | 64.341 | 15.1139 | 1.9778 | 49.2271 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 1851.6094 | 0.00054007
630 | 63.837 | 64.005 | 64.821 | 14.1739 | 16.108 | 824.8 | 0.0841 | 64.221 | 15.141 | 1.9341 | 49.08 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.3823 | 0.00053839
635 | 63.581 | 63.821 | 64.83 | 14.1842 | 16.1312 | 824 | 0.0843 | 64.0773 | 15.1577 | 1.947 | 48.9196 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1861.6655 | 0.00053715
640 | 63.682 | 63.922 | 64.811 | 14.1739 | 16.108 | 825 | 0.0834 | 64.1383 | 15.141 | 1.9341 | 48.9974 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 1860.9671 | 0.00053736
645 | 63.706 | 63.946 | 64.859 | 14.1482 | 16.0925 | 826 | 0.0841 | 64.1703 | 15.1204 | 1.9443 | 49.05 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1861.2248 | 0.00053728
650 | 63.924 | 64.092 | 65.101 | 14.143 | 16.1054 | 826.2 | 0.0837 | 64.3723 | 15.1242 | 1.9624 | 49.2481 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1854.185 | 0.00053932
655 | 63.861 | 64.101 | 65.038 | 14.161 | 16.0925 | 824.9 | 0.0842 | 64.3333 | 15.1267 | 1.9315 | 49.2066 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1852.8307 | 0.00053971
660 | 63.77 | 64.034 | 64.922 | 14.1636 | 16.0925 | 825.2 | 0.0837 | 64.242 | 15.128 | 1.9289 | 49.114 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.0004 | 0.0005385
665 | 63.867 | 64.083 | 65.068 | 14.1739 | 16.1157 | 824.8 | 0.0838 | 64.3393 | 15.1448 | 1.9418 | 49.1945 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1853.0599 | 0.00053965
670 | 63.923 | 64.067 | 64.931 | 14.2048 | 16.1595 | 825.1 | 0.0838 | 64.307 | 15.1822 | 1.9547 | 49.1249 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.3634 | 0.00053869
675 | 63.834 | 64.051 | 64.939 | 14.2176 | 16.1853 | 824.9 | 0.0845 | 64.2747 | 15.2014 | 1.9677 | 49.0732 | 0.42027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020007 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.8661 | 0.00053825
680 | 63.886 | 63.982 | 64.967 | 14.2202 | 16.1673 | 825.5 | 0.0837 | 64.2783 | 15.1937 | 1.9471 | 49.0846 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1858.7869 | 0.00053799
685 | 63.818 | 63.962 | 64.923 | 14.197 | 16.1415 | 825.3 | 0.0843 | 64.2343 | 15.1692 | 1.9445 | 49.0651 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1859.0751 | 0.0005379
690 | 63.827 | 63.947 | 64.956 | 14.1867 | 16.1389 | 825.3 | 0.0839 | 64.2433 | 15.1628 | 1.9522 | 49.0805 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1858.4899 | 0.00053807
695 | 63.787 | 64.075 | 64.939 | 14.1739 | 16.1286 | 825.5 | 0.0841 | 64.267 | 15.1512 | 1.9547 | 49.1157 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.6074 | 0.00053833
700 | 63.692 | 64.004 | 64.82 | 14.179 | 16.126 | 824.8 | 0.0838 | 64.172 | 15.1525 | 1.947 | 49.0195 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1859.6765 | 0.00053773
705 | 63.796 | 63.964 | 64.876 | 14.197 | 16.1518 | 824 | 0.0841 | 64.212 | 15.1744 | 1.9548 | 49.0376 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.187 | 0.00053845
710 | 63.683 | 63.996 | 64.884 | 14.2356 | 16.1827 | 824.3 | 0.0834 | 64.1877 | 15.2091 | 1.9471 | 48.9785 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 1860.1044 | 0.0005376
715 | 63.71 | 63.926 | 64.959 | 14.2485 | 16.2008 | 821.4 | 0.0834 | 64.1983 | 15.2247 | 1.9523 | 48.9737 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 1853.7432 | 0.00053945
720 | 63.762 | 64.074 | 64.963 | 14.2227 | 16.1544 | 824 | 0.0839 | 64.2663 | 15.1885 | 1.9317 | 49.0778 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1855.6664 | 0.00053889
725 | 63.745 | 63.985 | 64.922 | 14.215 | 16.1544 | 824.1 | 0.0842 | 64.2173 | 15.1847 | 1.9394 | 49.0326 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.6006 | 0.00053833
730 | 63.797 | 63.965 | 65.022 | 14.1893 | 16.1286 | 823.4 | 0.0836 | 64.2613 | 15.159 | 1.9393 | 49.1024 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 1853.3862 | 0.00053955
735 | 63.725 | 63.845 | 64.926 | 14.1945 | 16.1466 | 823.6 | 0.0838 | 64.1653 | 15.1706 | 1.9521 | 48.9948 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.9077 | 0.00053824
740 | 63.705 | 64.017 | 64.929 | 14.1945 | 16.1363 | 824 | 0.0836 | 64.217 | 15.1654 | 1.9418 | 49.0516 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.657 | 0.0005386
745 | 63.759 | 63.999 | 64.983 | 14.2227 | 16.1595 | 824.9 | 0.0838 | 64.247 | 15.1911 | 1.9368 | 49.0559 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1858.522 | 0.00053806
750 | 63.782 | 64.046 | 64.886 | 14.2356 | 16.1724 | 824.4 | 0.0837 | 64.238 | 15.204 | 1.9368 | 49.034 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1858.225 | 0.00053815
755 | 63.759 | 64.023 | 64.911 | 14.269 | 16.2111 | 823.2 | 0.0843 | 64.231 | 15.2401 | 1.9421 | 48.9909 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.1507 | 0.00053846
760 | 63.788 | 64.076 | 64.94 | 14.2227 | 16.1879 | 823.7 | 0.0841 | 64.268 | 15.2053 | 1.9652 | 49.0627 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1855.5611 | 0.00053892
765 | 63.885 | 64.077 | 65.013 | 14.2227 | 16.1699 | 826.4 | 0.0838 | 64.325 | 15.1963 | 1.9472 | 49.1287 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1859.1425 | 0.00053788
770 | 63.836 | 64.1 | 65.06 | 14.2048 | 16.1441 | 822.8 | 0.0837 | 64.332 | 15.1745 | 1.9393 | 49.1576 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1849.9573 | 0.00054055
775 | 63.818 | 64.035 | 65.019 | 14.197 | 16.1363 | 824.7 | 0.0838 | 64.2907 | 15.1667 | 1.9393 | 49.124 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1855.4949 | 0.00053894
780 | 63.771 | 64.035 | 64.852 | 14.2099 | 16.1518 | 823.6 | 0.0841 | 64.2193 | 15.1808 | 1.9419 | 49.0385 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.2521 | 0.00053872
785 | 63.77 | 63.987 | 65.043 | 14.2253 | 16.1724 | 823.6 | 0.0837 | 64.2667 | 15.1989 | 1.9471 | 49.0678 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1855.1424 | 0.00053904
790 | 63.654 | 63.918 | 64.879 | 14.2613 | 16.2008 | 823.6 | 0.0835 | 64.1503 | 15.231 | 1.9395 | 48.9193 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 1860.7751 | 0.00053741
795 | 63.778 | 63.994 | 64.979 | 14.2639 | 16.224 | 823.3 | 0.0838 | 64.2503 | 15.2439 | 1.9601 | 49.0064 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.7913 | 0.00053856
800 | 63.751 | 63.967 | 64.856 | 14.2536 | 16.1776 | 823.8 | 0.0838 | 64.1913 | 15.2156 | 1.924 | 48.9757 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1859.0817 | 0.0005379
805 | 63.732 | 63.948 | 64.909 | 14.215 | 16.1673 | 820.9 | 0.0839 | 64.1963 | 15.1912 | 1.9523 | 49.0052 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1851.4239 | 0.00054012
810 | 63.761 | 63.905 | 64.938 | 14.2099 | 16.1544 | 823.4 | 0.0831 | 64.2013 | 15.1822 | 1.9445 | 49.0192 | 0.41331 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020276 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.532 | 0.00053864
815 | 63.735 | 63.879 | 64.912 | 14.2227 | 16.1699 | 823.7 | 0.0834 | 64.1753 | 15.1963 | 1.9472 | 48.979 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 1858.7308 | 0.000538
820 | 63.809 | 63.977 | 64.962 | 14.1996 | 16.1595 | 824 | 0.0838 | 64.2493 | 15.1796 | 1.9599 | 49.0698 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1855.969 | 0.0005388
825 | 63.815 | 64.031 | 65.04 | 14.2485 | 16.1879 | 824.4 | 0.0837 | 64.2953 | 15.2182 | 1.9394 | 49.0771 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.5918 | 0.00053862
830 | 63.814 | 64.006 | 64.943 | 14.2742 | 16.2343 | 823.5 | 0.0837 | 64.2543 | 15.2543 | 1.9601 | 49.0001 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.4812 | 0.00053836
835 | 63.742 | 64.006 | 64.918 | 14.2433 | 16.2008 | 823.1 | 0.084 | 64.222 | 15.222 | 1.9575 | 48.9999 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.584 | 0.00053862
840 | 63.774 | 63.99 | 64.854 | 14.2433 | 16.2008 | 823.3 | 0.084 | 64.206 | 15.222 | 1.9575 | 48.984 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.6417 | 0.00053832
845 | 63.824 | 64.112 | 64.952 | 14.2382 | 16.1802 | 823.6 | 0.0839 | 64.296 | 15.2092 | 1.942 | 49.0868 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1854.4249 | 0.00053925
850 | 63.753 | 64.041 | 64.905 | 14.1919 | 16.1415 | 823.5 | 0.0837 | 64.233 | 15.1667 | 1.9496 | 49.0663 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1854.9745 | 0.00053909
855 | 63.759 | 64.119 | 64.839 | 14.2305 | 16.2008 | 823 | 0.0836 | 64.239 | 15.2157 | 1.9703 | 49.0234 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 1855.4724 | 0.00053895
860 | 63.714 | 63.954 | 64.867 | 14.2279 | 16.1827 | 822.8 | 0.0838 | 64.1783 | 15.2053 | 1.9548 | 48.973 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.9274 | 0.00053852
865 | 63.761 | 63.954 | 64.866 | 14.2485 | 16.1931 | 823.2 | 0.0837 | 64.1937 | 15.2208 | 1.9446 | 48.9729 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.8364 | 0.00053826
870 | 63.77 | 64.01 | 64.899 | 14.2639 | 16.2137 | 822.7 | 0.0841 | 64.2263 | 15.2388 | 1.9498 | 48.9875 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.1521 | 0.00053875
875 | 63.776 | 64.064 | 64.953 | 14.2613 | 16.1982 | 823.6 | 0.0837 | 64.2643 | 15.2297 | 1.9369 | 49.0346 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.3997 | 0.00053868
880 | 63.801 | 64.017 | 64.93 | 14.2562 | 16.1853 | 822.4 | 0.0838 | 64.2493 | 15.2208 | 1.9291 | 49.0286 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1853.9217 | 0.0005394
885 | 63.736 | 64.024 | 65.033 | 14.2048 | 16.1518 | 824 | 0.0838 | 64.2643 | 15.1783 | 1.947 | 49.086 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1855.3545 | 0.00053898
890 | 63.792 | 64.08 | 64.92 | 14.2176 | 16.1544 | 822.6 | 0.0838 | 64.264 | 15.186 | 1.9368 | 49.078 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1852.5054 | 0.00053981
895 | 63.792 | 64.032 | 64.92 | 14.2227 | 16.1827 | 823 | 0.0841 | 64.248 | 15.2027 | 1.96 | 49.0453 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1854.642 | 0.00053919
900 | 63.75 | 63.99 | 64.902 | 14.2253 | 16.1853 | 822.8 | 0.0835 | 64.214 | 15.2053 | 1.96 | 49.0087 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 1855.576 | 0.00053892
905 | 63.732 | 63.9 | 64.837 | 14.2742 | 16.2395 | 823.1 | 0.0837 | 64.1563 | 15.2569 | 1.9653 | 48.8995 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1860.3985 | 0.00053752
910 | 63.71 | 63.998 | 64.863 | 14.2613 | 16.1956 | 822.9 | 0.0837 | 64.1903 | 15.2285 | 1.9343 | 48.9619 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.576 | 0.00053834
915 | 63.715 | 64.027 | 64.892 | 14.2536 | 16.1905 | 823.5 | 0.0836 | 64.2113 | 15.222 | 1.9369 | 48.9893 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.8907 | 0.00053824
920 | 63.723 | 64.011 | 64.924 | 14.2433 | 16.2034 | 823.4 | 0.0841 | 64.2193 | 15.2233 | 1.9601 | 48.996 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.411 | 0.00053838
925 | 63.869 | 63.965 | 64.925 | 14.2305 | 16.1905 | 824.1 | 0.0841 | 64.253 | 15.2105 | 1.96 | 49.0425 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.2268 | 0.00053844
930 | 63.753 | 64.089 | 64.929 | 14.215 | 16.1595 | 823 | 0.0839 | 64.257 | 15.1873 | 1.9445 | 49.0697 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1853.7178 | 0.00053946
935 | 63.832 | 64.096 | 65.056 | 14.215 | 16.1802 | 823.2 | 0.0836 | 64.328 | 15.1976 | 1.9652 | 49.1304 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 1851.8794 | 0.00053999
940 | 63.713 | 63.929 | 64.913 | 14.2305 | 16.1724 | 823.2 | 0.0838 | 64.185 | 15.2014 | 1.9419 | 48.9836 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.4312 | 0.00053838
945 | 63.692 | 63.86 | 64.868 | 14.2639 | 16.2111 | 823.2 | 0.0839 | 64.14 | 15.2375 | 1.9472 | 48.9025 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1860.5097 | 0.00053749
950 | 63.746 | 63.938 | 64.851 | 14.2793 | 16.2266 | 822.7 | 0.0835 | 64.1783 | 15.253 | 1.9473 | 48.9254 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 1858.51 | 0.00053807
955 | 63.701 | 63.893 | 64.806 | 14.251 | 16.2214 | 822.7 | 0.0839 | 64.1333 | 15.2362 | 1.9704 | 48.8971 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1859.5837 | 0.00053775
960 | 63.654 | 63.87 | 64.879 | 14.2356 | 16.1802 | 823.5 | 0.084 | 64.1343 | 15.2079 | 1.9446 | 48.9264 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1860.2773 | 0.00053755
965 | 63.733 | 63.853 | 64.934 | 14.2099 | 16.1466 | 823.1 | 0.0837 | 64.1733 | 15.1783 | 1.9367 | 48.9951 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.7684 | 0.00053857
970 | 63.712 | 63.832 | 64.768 | 14.2125 | 16.157 | 823 | 0.0838 | 64.104 | 15.1847 | 1.9445 | 48.9192 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1859.4208 | 0.0005378
975 | 63.736 | 63.952 | 64.817 | 14.2099 | 16.157 | 823.2 | 0.0832 | 64.1683 | 15.1835 | 1.9471 | 48.9849 | 0.4138 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020257 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.3807 | 0.00053839
980 | 63.719 | 63.935 | 64.895 | 14.2433 | 16.1879 | 823.7 | 0.0837 | 64.183 | 15.2156 | 1.9446 | 48.9674 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1859.1724 | 0.00053787
985 | 63.795 | 64.011 | 64.971 | 14.2613 | 16.2266 | 822.4 | 0.084 | 64.259 | 15.2439 | 1.9653 | 49.0151 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1854.4336 | 0.00053925
990 | 63.867 | 63.963 | 64.947 | 14.269 | 16.2292 | 822 | 0.084 | 64.259 | 15.2491 | 1.9602 | 49.0099 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1853.7264 | 0.00053945
995 | 63.778 | 64.066 | 64.954 | 14.251 | 16.1905 | 822.6 | 0.0838 | 64.266 | 15.2208 | 1.9395 | 49.0453 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1853.7424 | 0.00053945
1000 | 63.735 | 64.072 | 64.96 | 14.2356 | 16.1802 | 823.7 | 0.0839 | 64.2557 | 15.2079 | 1.9446 | 49.0478 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.1261 | 0.00053876
1005 | 63.71 | 63.927 | 64.887 | 14.2099 | 16.1544 | 822.7 | 0.0835 | 64.1747 | 15.1822 | 1.9445 | 48.9925 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 1855.9633 | 0.0005388
1010 | 63.74 | 63.98 | 64.893 | 14.2099 | 16.1312 | 822.7 | 0.084 | 64.2043 | 15.1706 | 1.9213 | 49.0338 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1854.4013 | 0.00053926
1015 | 63.721 | 63.961 | 64.898 | 14.2202 | 16.1492 | 817.7 | 0.0835 | 64.1933 | 15.1847 | 1.929 | 49.0086 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 1844.077 | 0.00054228
1020 | 63.698 | 64.01 | 64.851 | 14.2356 | 16.1853 | 822.1 | 0.0837 | 64.1863 | 15.2104 | 1.9497 | 48.9759 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1855.2396 | 0.00053901
1025 | 63.796 | 64.06 | 65.021 | 14.233 | 16.1802 | 822.8 | 0.0838 | 64.2923 | 15.2066 | 1.9472 | 49.0857 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1852.6639 | 0.00053976
1030 | 63.754 | 63.874 | 64.858 | 14.251 | 16.2008 | 822.8 | 0.0838 | 64.162 | 15.2259 | 1.9498 | 48.9361 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1858.3288 | 0.00053812
1035 | 63.707 | 63.947 | 64.908 | 14.233 | 16.1879 | 822.8 | 0.0841 | 64.1873 | 15.2104 | 1.9549 | 48.9769 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.7814 | 0.00053857
1040 | 63.804 | 64.02 | 64.86 | 14.2227 | 16.1699 | 823.2 | 0.0839 | 64.228 | 15.1963 | 1.9472 | 49.0317 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1855.6072 | 0.00053891
1045 | 63.833 | 63.905 | 64.913 | 14.2099 | 16.1518 | 822.4 | 0.0838 | 64.217 | 15.1808 | 1.9419 | 49.0361 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1853.6357 | 0.00053948
1050 | 63.763 | 63.931 | 64.939 | 14.197 | 16.1544 | 823.4 | 0.0836 | 64.211 | 15.1757 | 1.9574 | 49.0353 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 1855.9218 | 0.00053882
1055 | 63.665 | 63.905 | 64.769 | 14.1996 | 16.1312 | 825 | 0.0837 | 64.113 | 15.1654 | 1.9316 | 48.9476 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1862.8599 | 0.00053681
1060 | 63.575 | 63.863 | 64.799 | 14.2202 | 16.1544 | 821.3 | 0.0836 | 64.079 | 15.1873 | 1.9342 | 48.8917 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.6256 | 0.00053861
1065 | 63.53 | 63.914 | 64.706 | 14.2433 | 16.1931 | 822.6 | 0.0841 | 64.05 | 15.2182 | 1.9498 | 48.8318 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1861.8454 | 0.0005371
1070 | 63.576 | 63.84 | 64.776 | 14.2408 | 16.1905 | 821.7 | 0.084 | 64.064 | 15.2157 | 1.9497 | 48.8484 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1859.1782 | 0.00053787
1075 | 63.724 | 63.892 | 64.732 | 14.2202 | 16.1699 | 822.1 | 0.0838 | 64.116 | 15.1951 | 1.9497 | 48.9209 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.3229 | 0.00053841
1080 | 63.728 | 64.041 | 64.977 | 14.179 | 16.1441 | 823.8 | 0.0837 | 64.2487 | 15.1616 | 1.9651 | 49.0871 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1854.8633 | 0.00053912
1085 | 63.775 | 64.088 | 64.952 | 14.1945 | 16.1621 | 824 | 0.0835 | 64.2717 | 15.1783 | 1.9676 | 49.0934 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 1855.0774 | 0.00053906
1090 | 63.727 | 63.992 | 64.928 | 14.1636 | 16.1028 | 824.3 | 0.0838 | 64.2157 | 15.1332 | 1.9392 | 49.0825 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.1649 | 0.00053875
1095 | 63.779 | 63.995 | 64.908 | 14.1919 | 16.1544 | 823.4 | 0.0837 | 64.2273 | 15.1731 | 1.9625 | 49.0542 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1855.2073 | 0.00053902
1100 | 63.609 | 63.849 | 64.81 | 14.2048 | 16.1544 | 821.4 | 0.0841 | 64.0893 | 15.1796 | 1.9496 | 48.9097 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.167 | 0.00053874
1105 | 63.827 | 64.091 | 64.98 | 14.2279 | 16.1776 | 821.6 | 0.0836 | 64.2993 | 15.2027 | 1.9497 | 49.0966 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 1849.5531 | 0.00054067
1110 | 63.713 | 63.953 | 64.962 | 14.2202 | 16.1724 | 823.2 | 0.0834 | 64.2093 | 15.1963 | 1.9522 | 49.013 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.3139 | 0.0005387
1115 | 63.809 | 63.977 | 64.914 | 14.1996 | 16.1312 | 823 | 0.0833 | 64.2333 | 15.1654 | 1.9316 | 49.0679 | 0.4143 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020237 | #VALUE! | #VALUE! | 1853.7865 | 0.00053944
1120 | 63.711 | 63.903 | 64.816 | 14.1379 | 16.0925 | 823.5 | 0.084 | 64.1433 | 15.1152 | 1.9546 | 49.0281 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.4185 | 0.00053867
1125 | 63.692 | 63.98 | 64.845 | 14.1688 | 16.1234 | 819.1 | 0.084 | 64.1723 | 15.1461 | 1.9546 | 49.0262 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1846.5711 | 0.00054154
1130 | 63.666 | 63.93 | 64.795 | 14.1662 | 16.1234 | 822.8 | 0.0831 | 64.1303 | 15.1448 | 1.9572 | 48.9855 | 0.41331 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020276 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.4535 | 0.00053866
1135 | 63.76 | 63.976 | 64.913 | 14.179 | 16.1105 | 822.7 | 0.0833 | 64.2163 | 15.1448 | 1.9315 | 49.0716 | 0.4143 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020237 | #VALUE! | #VALUE! | 1852.9729 | 0.00053967
1140 | 63.69 | 63.954 | 64.819 | 14.1919 | 16.1131 | 823.6 | 0.0834 | 64.1543 | 15.1525 | 1.9212 | 49.0018 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.6404 | 0.00053832
1145 | 63.763 | 63.883 | 64.988 | 14.2022 | 16.1492 | 822.1 | 0.0831 | 64.2113 | 15.1757 | 1.947 | 49.0356 | 0.41331 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020276 | #VALUE! | #VALUE! | 1852.979 | 0.00053967
1150 | 63.592 | 63.88 | 64.769 | 14.1996 | 16.1441 | 822.4 | 0.0837 | 64.0803 | 15.1718 | 1.9445 | 48.9085 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1858.4742 | 0.00053808
1155 | 63.713 | 63.905 | 64.746 | 14.1919 | 16.1234 | 822.9 | 0.0844 | 64.1213 | 15.1577 | 1.9315 | 48.9637 | 0.41977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020026 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.5077 | 0.00053836
1160 | 63.688 | 63.976 | 64.913 | 14.1507 | 16.0925 | 822.1 | 0.0838 | 64.1923 | 15.1216 | 1.9418 | 49.0707 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1851.6536 | 0.00054006
1165 | 43.098 | 43.295 | 44.108 | 14.1456 | 14.6951 | 823.8 | 0.2005 | 43.5003 | 14.4203 | 0.5495 | 29.08 | 0.99721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010022 | #VALUE! | #VALUE! | 3131.0159 | 0.00031939
1170 | 43.05 | 43.32 | 44.084 | 14.1816 | 14.7157 | 824 | 0.1994 | 43.4847 | 14.4487 | 0.5341 | 29.036 | 0.99173 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010067 | #VALUE! | #VALUE! | 3136.5182 | 0.00031882
1175 | 43.09 | 43.336 | 44.1 | 14.2176 | 14.7518 | 822.7 | 0.1998 | 43.5087 | 14.4847 | 0.5342 | 29.024 | 0.99372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 3132.87 | 0.0003192
1180 | 43.085 | 43.38 | 44.07 | 14.233 | 14.7673 | 823.1 | 0.1992 | 43.5117 | 14.5001 | 0.5343 | 29.0115 | 0.99074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010075 | #VALUE! | #VALUE! | 3135.7383 | 0.0003189
1185 | 43.107 | 43.378 | 44.142 | 14.251 | 14.7905 | 823.5 | 0.1996 | 43.5423 | 14.5207 | 0.5395 | 29.0216 | 0.99273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010059 | #VALUE! | #VALUE! | 3136.1739 | 0.00031886
1190 | 43.077 | 43.323 | 44.062 | 14.2125 | 14.7518 | 823.6 | 0.2003 | 43.4873 | 14.4822 | 0.5393 | 29.0052 | 0.99621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001003 | #VALUE! | #VALUE! | 3138.3282 | 0.00031864
1195 | 43.117 | 43.413 | 44.102 | 14.2253 | 14.7724 | 823 | 0.1994 | 43.544 | 14.4988 | 0.5471 | 29.0451 | 0.99173 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010067 | #VALUE! | #VALUE! | 3131.7267 | 0.00031931
1200 | 43.089 | 43.385 | 44.075 | 14.2202 | 14.7596 | 823.4 | 0.2 | 43.5163 | 14.4899 | 0.5394 | 29.0264 | 0.99472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010042 | #VALUE! | #VALUE! | 3135.2691 | 0.00031895
1205 | 43.086 | 43.407 | 44.072 | 14.2176 | 14.7621 | 823.7 | 0.2001 | 43.5217 | 14.4899 | 0.5445 | 29.0318 | 0.99522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010038 | #VALUE! | #VALUE! | 3135.8299 | 0.00031889
1210 | 43.127 | 43.373 | 44.137 | 14.2793 | 14.806 | 823.5 | 0.2002 | 43.5457 | 14.5427 | 0.5267 | 29.003 | 0.99571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010034 | #VALUE! | #VALUE! | 3138.1816 | 0.00031866
1215 | 43.147 | 43.418 | 44.133 | 14.3282 | 14.8549 | 823.1 | 0.2 | 43.566 | 14.5915 | 0.5267 | 28.9745 | 0.99472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010042 | #VALUE! | #VALUE! | 3139.7498 | 0.0003185
1220 | 43.145 | 43.441 | 44.155 | 14.3179 | 14.8524 | 823.3 | 0.1999 | 43.5803 | 14.5852 | 0.5345 | 28.9952 | 0.99422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010046 | #VALUE! | #VALUE! | 3138.267 | 0.00031865
1225 | 43.211 | 43.507 | 44.172 | 14.3436 | 14.8781 | 822.7 | 0.1989 | 43.63 | 14.6108 | 0.5345 | 29.0191 | 0.98925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010087 | #VALUE! | #VALUE! | 3133.39 | 0.00031914
1230 | 43.205 | 43.501 | 44.191 | 14.3513 | 14.8833 | 823.2 | 0.1995 | 43.6323 | 14.6173 | 0.532 | 29.015 | 0.99223 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010063 | #VALUE! | #VALUE! | 3135.7391 | 0.0003189
1235 | 43.228 | 43.474 | 44.213 | 14.3308 | 14.8652 | 823.3 | 0.2003 | 43.6383 | 14.598 | 0.5344 | 29.0403 | 0.99621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001003 | #VALUE! | #VALUE! | 3133.3879 | 0.00031914
1240 | 43.248 | 43.495 | 44.185 | 14.3462 | 14.8833 | 822.8 | 0.1996 | 43.6427 | 14.6148 | 0.5371 | 29.0279 | 0.99273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010059 | #VALUE! | #VALUE! | 3132.8244 | 0.0003192
1245 | 43.215 | 43.436 | 44.176 | 14.3436 | 14.8807 | 823.3 | 0.1998 | 43.609 | 14.6121 | 0.5371 | 28.9968 | 0.99372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 3138.0867 | 0.00031867
1250 | 43.214 | 43.509 | 44.199 | 14.3822 | 14.9194 | 822.8 | 0.1993 | 43.6407 | 14.6508 | 0.5372 | 28.9899 | 0.99124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010071 | #VALUE! | #VALUE! | 3136.9363 | 0.00031878
1255 | 43.262 | 43.558 | 44.247 | 14.4156 | 14.9529 | 823.1 | 0.1997 | 43.689 | 14.6843 | 0.5373 | 29.0048 | 0.99323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010055 | #VALUE! | #VALUE! | 3136.4698 | 0.00031883
1260 | 43.255 | 43.477 | 44.191 | 14.3976 | 14.9374 | 823.5 | 0.2 | 43.641 | 14.6675 | 0.5398 | 28.9735 | 0.99472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010042 | #VALUE! | #VALUE! | 3141.3786 | 0.00031833
1265 | 43.252 | 43.523 | 44.237 | 14.4336 | 14.9709 | 822.4 | 0.2 | 43.6707 | 14.7022 | 0.5373 | 28.9684 | 0.99472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010042 | #VALUE! | #VALUE! | 3137.733 | 0.0003187
1270 | 43.227 | 43.523 | 44.213 | 14.4233 | 14.9606 | 822.9 | 0.1999 | 43.6543 | 14.692 | 0.5373 | 28.9624 | 0.99422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010046 | #VALUE! | #VALUE! | 3140.2947 | 0.00031844
1275 | 43.199 | 43.494 | 44.209 | 14.3951 | 14.9323 | 823.7 | 0.1999 | 43.634 | 14.6637 | 0.5372 | 28.9703 | 0.99422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010046 | #VALUE! | #VALUE! | 3142.4886 | 0.00031822
1280 | 43.266 | 43.487 | 44.226 | 14.3925 | 14.9245 | 823.9 | 0.1989 | 43.6597 | 14.6585 | 0.532 | 29.0012 | 0.98925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010087 | #VALUE! | #VALUE! | 3139.9062 | 0.00031848
1285 | 43.289 | 43.536 | 44.25 | 14.3976 | 14.9374 | 824.1 | 0.1992 | 43.6917 | 14.6675 | 0.5398 | 29.0242 | 0.99074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010075 | #VALUE! | #VALUE! | 3138.1796 | 0.00031866
1290 | 43.36 | 43.656 | 44.321 | 14.4671 | 15.0096 | 824.3 | 0.2001 | 43.779 | 14.7384 | 0.5425 | 29.0406 | 0.99522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010038 | #VALUE! | #VALUE! | 3137.1596 | 0.00031876
1295 | 43.327 | 43.598 | 44.313 | 14.4619 | 15.007 | 821.7 | 0.1998 | 43.746 | 14.7345 | 0.5451 | 29.0115 | 0.99372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 3130.4011 | 0.00031945
1300 | 43.349 | 43.62 | 44.335 | 14.5134 | 15.0534 | 823.2 | 0.2001 | 43.768 | 14.7834 | 0.54 | 28.9846 | 0.99522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010038 | #VALUE! | #VALUE! | 3139.0316 | 0.00031857
1305 | 43.3 | 43.595 | 44.261 | 14.5108 | 15.0534 | 823.7 | 0.2 | 43.7187 | 14.7821 | 0.5426 | 28.9366 | 0.99472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010042 | #VALUE! | #VALUE! | 3146.152 | 0.00031785
1310 | 43.272 | 43.617 | 44.307 | 14.5057 | 15.0354 | 821 | 0.2004 | 43.732 | 14.7706 | 0.5297 | 28.9614 | 0.99671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010026 | #VALUE! | #VALUE! | 3133.145 | 0.00031917
1315 | 43.286 | 43.606 | 44.271 | 14.5057 | 15.0405 | 823.3 | 0.2001 | 43.721 | 14.7731 | 0.5348 | 28.9479 | 0.99522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010038 | #VALUE! | #VALUE! | 3143.3931 | 0.00031813
1320 | 43.328 | 43.574 | 44.24 | 14.5134 | 15.0483 | 823.2 | 0.2001 | 43.714 | 14.7808 | 0.5349 | 28.9332 | 0.99522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010038 | #VALUE! | #VALUE! | 3144.6136 | 0.000318
1325 | 43.278 | 43.598 | 44.313 | 14.4954 | 15.0277 | 822.4 | 0.2002 | 43.7297 | 14.7615 | 0.5323 | 28.9681 | 0.99571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010034 | #VALUE! | #VALUE! | 3137.7655 | 0.0003187
1330 | 43.346 | 43.592 | 44.331 | 14.5031 | 15.0354 | 824.3 | 0.1998 | 43.7563 | 14.7692 | 0.5323 | 28.9871 | 0.99372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 3142.9569 | 0.00031817
1335 | 43.384 | 43.68 | 44.394 | 14.5442 | 15.0818 | 823.8 | 0.1998 | 43.8193 | 14.813 | 0.5376 | 29.0063 | 0.99372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 3138.9659 | 0.00031858
1340 | 43.477 | 43.674 | 44.413 | 14.5751 | 15.1102 | 823.8 | 0.1995 | 43.8547 | 14.8427 | 0.5351 | 29.012 | 0.99223 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010063 | #VALUE! | #VALUE! | 3138.351 | 0.00031864
1345 | 43.426 | 43.697 | 44.387 | 14.5905 | 15.1205 | 823.2 | 0.2002 | 43.8367 | 14.8555 | 0.53 | 28.9812 | 0.99571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010034 | #VALUE! | #VALUE! | 3139.4035 | 0.00031853
1350 | 43.425 | 43.745 | 44.386 | 14.5751 | 15.1076 | 824.5 | 0.1999 | 43.852 | 14.8414 | 0.5325 | 29.0106 | 0.99422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010046 | #VALUE! | #VALUE! | 3141.1657 | 0.00031835
1355 | 43.394 | 43.665 | 44.354 | 14.5725 | 15.1153 | 825 | 0.1999 | 43.8043 | 14.8439 | 0.5428 | 28.9604 | 0.99422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010046 | #VALUE! | #VALUE! | 3148.5205 | 0.00031761
1360 | 43.38 | 43.675 | 44.39 | 14.5597 | 15.0921 | 824.3 | 0.1997 | 43.815 | 14.8259 | 0.5324 | 28.9891 | 0.99323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010055 | #VALUE! | #VALUE! | 3142.7382 | 0.00031819
1365 | 43.389 | 43.66 | 44.375 | 14.5417 | 15.0818 | 824.7 | 0.1997 | 43.808 | 14.8117 | 0.5401 | 28.9962 | 0.99323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010055 | #VALUE! | #VALUE! | 3143.4879 | 0.00031812
1370 | 43.408 | 43.703 | 44.393 | 14.5648 | 15.0921 | 825.2 | 0.2002 | 43.8347 | 14.8285 | 0.5273 | 29.0062 | 0.99571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010034 | #VALUE! | #VALUE! | 3144.313 | 0.00031803
1375 | 43.428 | 43.699 | 44.414 | 14.5854 | 15.123 | 824.5 | 0.1998 | 43.847 | 14.8542 | 0.5376 | 28.9928 | 0.99372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 3143.0996 | 0.00031816
1380 | 43.421 | 43.643 | 44.407 | 14.5957 | 15.1385 | 824.2 | 0.1997 | 43.8237 | 14.8671 | 0.5428 | 28.9566 | 0.99323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010055 | #VALUE! | #VALUE! | 3145.8875 | 0.00031788
1385 | 43.433 | 43.704 | 44.419 | 14.6471 | 15.1823 | 824 | 0.1999 | 43.852 | 14.9147 | 0.5352 | 28.9373 | 0.99422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010046 | #VALUE! | #VALUE! | 3147.2181 | 0.00031774
1390 | 43.491 | 43.713 | 44.427 | 14.6368 | 15.1746 | 824.3 | 0.199 | 43.877 | 14.9057 | 0.5378 | 28.9713 | 0.98974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010083 | #VALUE! | #VALUE! | 3144.6691 | 0.000318
1395 | 43.457 | 43.778 | 44.418 | 14.6291 | 15.1669 | 824 | 0.1996 | 43.8843 | 14.898 | 0.5378 | 28.9863 | 0.99273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010059 | #VALUE! | #VALUE! | 3141.8943 | 0.00031828
1400 | 43.429 | 43.749 | 44.414 | 14.5828 | 15.1153 | 824.4 | 0.2002 | 43.864 | 14.8491 | 0.5325 | 29.0149 | 0.99571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010034 | #VALUE! | #VALUE! | 3140.3192 | 0.00031844
1405 | 43.471 | 43.767 | 44.407 | 14.588 | 15.123 | 824.3 | 0.1998 | 43.8817 | 14.8555 | 0.535 | 29.0262 | 0.99372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 3138.7249 | 0.0003186

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386