## Data Entry
Mild steel monitor used at 2.0 m/s with canal water at a concentration ratio of 1.5
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
m2K/W
[21 empty] | 0.00071576 | #VALUE! | #VALUE! | 0.0003577
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.00052428 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00032218
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.0020128 | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006183
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00042615
5 | 40.042 | 42.085 | 41.568 | 9.1696 | 10.2229 | 814.2 | 0.3055 | 41.2317 | 9.6962 | 1.0533 | 31.5354 | 1.5194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071557 | #VALUE! | #VALUE! | 2853.5807 | 0.00035044
10 | 40.642 | 42.709 | 42.143 | 9.2725 | 10.3259 | 815.4 | 0.3053 | 41.8313 | 9.7992 | 1.0534 | 32.0321 | 1.5184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071595 | #VALUE! | #VALUE! | 2813.4713 | 0.00035543
15 | 40.909 | 42.903 | 42.386 | 9.3807 | 10.4443 | 815.7 | 0.3049 | 42.066 | 9.9125 | 1.0636 | 32.1535 | 1.5164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007167 | #VALUE! | #VALUE! | 2803.8827 | 0.00035665
20 | 41.08 | 43.123 | 42.582 | 9.5042 | 10.5756 | 816.2 | 0.3044 | 42.2617 | 10.0399 | 1.0714 | 32.2218 | 1.514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071764 | #VALUE! | #VALUE! | 2799.6574 | 0.00035719
25 | 41.251 | 43.295 | 42.753 | 9.6407 | 10.7094 | 816.8 | 0.3043 | 42.433 | 10.1751 | 1.0687 | 32.258 | 1.5135 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071783 | #VALUE! | #VALUE! | 2798.5728 | 0.00035732
30 | 41.449 | 43.443 | 42.926 | 9.7874 | 10.8665 | 820.6 | 0.305 | 42.606 | 10.327 | 1.0791 | 32.279 | 1.5169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071651 | #VALUE! | #VALUE! | 2809.7547 | 0.0003559
35 | 41.618 | 43.637 | 43.12 | 9.9316 | 11.0184 | 817.7 | 0.304 | 42.7917 | 10.475 | 1.0868 | 32.3167 | 1.512 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007184 | #VALUE! | #VALUE! | 2796.566 | 0.00035758
40 | 41.795 | 43.79 | 43.248 | 10.0835 | 11.1677 | 817.2 | 0.3051 | 42.9443 | 10.6256 | 1.0842 | 32.3187 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 2794.6773 | 0.00035782
45 | 41.948 | 43.968 | 43.426 | 10.2123 | 11.3016 | 819.3 | 0.3053 | 43.114 | 10.7569 | 1.0893 | 32.3571 | 1.5184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071595 | #VALUE! | #VALUE! | 2798.541 | 0.00035733
50 | 42.06 | 44.079 | 43.562 | 10.3256 | 11.4123 | 819 | 0.3046 | 43.2337 | 10.8689 | 1.0867 | 32.3647 | 1.515 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071727 | #VALUE! | #VALUE! | 2796.8536 | 0.00035754
55 | 42.18 | 44.224 | 43.707 | 10.4183 | 11.5076 | 820.6 | 0.3051 | 43.3703 | 10.9629 | 1.0893 | 32.4074 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 2798.6281 | 0.00035732
60 | 42.271 | 44.34 | 43.798 | 10.5084 | 11.5977 | 820.5 | 0.3066 | 43.4697 | 11.0531 | 1.0893 | 32.4166 | 1.5249 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071352 | #VALUE! | #VALUE! | 2797.49 | 0.00035746
65 | 42.387 | 44.431 | 43.889 | 10.6011 | 11.6904 | 820.9 | 0.3052 | 43.569 | 11.1457 | 1.0893 | 32.4233 | 1.5179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071614 | #VALUE! | #VALUE! | 2798.2812 | 0.00035736
70 | 42.506 | 44.575 | 44.008 | 10.7118 | 11.8037 | 820.9 | 0.3051 | 43.6963 | 11.2577 | 1.0919 | 32.4386 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 2796.9585 | 0.00035753
75 | 42.623 | 44.716 | 44.15 | 10.8277 | 11.9145 | 822 | 0.3058 | 43.8297 | 11.3711 | 1.0868 | 32.4586 | 1.5209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071501 | #VALUE! | #VALUE! | 2798.9821 | 0.00035727
80 | 42.782 | 44.827 | 44.285 | 10.9436 | 12.0329 | 823.1 | 0.306 | 43.9647 | 11.4883 | 1.0893 | 32.4764 | 1.5219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071464 | #VALUE! | #VALUE! | 2801.1872 | 0.00035699
85 | 42.893 | 44.938 | 44.396 | 11.0672 | 12.154 | 822.2 | 0.3048 | 44.0757 | 11.6106 | 1.0868 | 32.4651 | 1.516 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071689 | #VALUE! | #VALUE! | 2799.1026 | 0.00035726
90 | 43.029 | 45.049 | 44.532 | 11.1651 | 12.2544 | 822.8 | 0.3069 | 44.2033 | 11.7097 | 1.0893 | 32.4936 | 1.5264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071296 | #VALUE! | #VALUE! | 2798.6869 | 0.00035731
95 | 43.155 | 45.2 | 44.658 | 11.2604 | 12.3472 | 824.5 | 0.3061 | 44.3377 | 11.8038 | 1.0868 | 32.5339 | 1.5224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071445 | #VALUE! | #VALUE! | 2800.9968 | 0.00035702
100 | 43.249 | 45.318 | 44.752 | 11.3325 | 12.4219 | 824.6 | 0.3059 | 44.4397 | 11.8772 | 1.0894 | 32.5625 | 1.5214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071483 | #VALUE! | #VALUE! | 2798.8761 | 0.00035729
105 | 43.314 | 45.433 | 44.866 | 11.3943 | 12.4863 | 823.9 | 0.305 | 44.5377 | 11.9403 | 1.092 | 32.5974 | 1.5169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071651 | #VALUE! | #VALUE! | 2793.5061 | 0.00035797
110 | 43.456 | 45.526 | 44.984 | 11.4716 | 12.5661 | 824.5 | 0.3048 | 44.6553 | 12.0189 | 1.0945 | 32.6365 | 1.516 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071689 | #VALUE! | #VALUE! | 2792.1898 | 0.00035814
115 | 43.525 | 45.595 | 45.053 | 11.5566 | 12.6434 | 825.7 | 0.3057 | 44.7243 | 12.1 | 1.0868 | 32.6243 | 1.5204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007152 | #VALUE! | #VALUE! | 2797.2951 | 0.00035749
120 | 43.614 | 45.684 | 45.141 | 11.6493 | 12.7413 | 824.7 | 0.3052 | 44.813 | 12.1953 | 1.092 | 32.6177 | 1.5179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071614 | #VALUE! | #VALUE! | 2794.4755 | 0.00035785
125 | 43.746 | 45.816 | 45.249 | 11.7446 | 12.834 | 824 | 0.3047 | 44.937 | 12.2893 | 1.0894 | 32.6477 | 1.5155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071708 | #VALUE! | #VALUE! | 2789.5379 | 0.00035848
130 | 43.874 | 45.895 | 45.378 | 11.8528 | 12.9397 | 825.5 | 0.3051 | 45.049 | 12.3963 | 1.0869 | 32.6527 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 2794.1837 | 0.00035789
135 | 43.949 | 46.069 | 45.477 | 11.943 | 13.0272 | 825.3 | 0.3036 | 45.165 | 12.4851 | 1.0842 | 32.6799 | 1.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071915 | #VALUE! | #VALUE! | 2791.1859 | 0.00035827
140 | 44.02 | 46.14 | 45.548 | 11.9997 | 13.0865 | 825.2 | 0.3044 | 45.236 | 12.5431 | 1.0868 | 32.6929 | 1.514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071764 | #VALUE! | #VALUE! | 2789.738 | 0.00035846
145 | 44.113 | 46.184 | 45.642 | 12.0615 | 13.1484 | 826.2 | 0.3045 | 45.313 | 12.605 | 1.0869 | 32.7081 | 1.5145 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071745 | #VALUE! | #VALUE! | 2791.8249 | 0.00035819
150 | 44.159 | 46.23 | 45.663 | 12.1001 | 13.187 | 825 | 0.3064 | 45.3507 | 12.6435 | 1.0869 | 32.7071 | 1.5239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071389 | #VALUE! | #VALUE! | 2787.8495 | 0.0003587
155 | 44.179 | 46.274 | 45.707 | 12.1542 | 13.2385 | 826 | 0.3068 | 45.3867 | 12.6964 | 1.0843 | 32.6903 | 1.5259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071315 | #VALUE! | #VALUE! | 2792.6632 | 0.00035808
160 | 44.297 | 46.368 | 45.801 | 12.2212 | 13.3081 | 826.4 | 0.3044 | 45.4887 | 12.7646 | 1.0869 | 32.724 | 1.514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071764 | #VALUE! | #VALUE! | 2791.1382 | 0.00035828
165 | 44.343 | 46.439 | 45.896 | 12.2882 | 13.3699 | 826.8 | 0.3057 | 45.5593 | 12.8291 | 1.0817 | 32.7303 | 1.5204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007152 | #VALUE! | #VALUE! | 2791.9545 | 0.00035817
170 | 44.464 | 46.51 | 45.968 | 12.3681 | 13.4472 | 827 | 0.3058 | 45.6473 | 12.9077 | 1.0791 | 32.7397 | 1.5209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071501 | #VALUE! | #VALUE! | 2791.8281 | 0.00035819
175 | 44.512 | 46.632 | 46.065 | 12.4531 | 13.5297 | 827 | 0.3049 | 45.7363 | 12.9914 | 1.0766 | 32.7449 | 1.5164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007167 | #VALUE! | #VALUE! | 2791.3805 | 0.00035825
180 | 44.659 | 46.706 | 46.139 | 12.5304 | 13.607 | 826.9 | 0.3054 | 45.8347 | 13.0687 | 1.0766 | 32.766 | 1.5189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071576 | #VALUE! | #VALUE! | 2789.2513 | 0.00035852
185 | 44.663 | 46.783 | 46.216 | 12.5819 | 13.6585 | 827.5 | 0.3053 | 45.8873 | 13.1202 | 1.0766 | 32.7671 | 1.5184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071595 | #VALUE! | #VALUE! | 2791.1758 | 0.00035827
190 | 44.792 | 46.814 | 46.296 | 12.6308 | 13.7023 | 827.3 | 0.3051 | 45.9673 | 13.1666 | 1.0715 | 32.8008 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 2787.6385 | 0.00035873
195 | 44.797 | 46.893 | 46.326 | 12.654 | 13.7358 | 827.9 | 0.3051 | 46.0053 | 13.1949 | 1.0818 | 32.8104 | 1.5174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071633 | #VALUE! | #VALUE! | 2788.8397 | 0.00035857
200 | 44.808 | 46.904 | 46.361 | 12.6875 | 13.7719 | 827.9 | 0.3075 | 46.0243 | 13.2297 | 1.0844 | 32.7946 | 1.5294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071185 | #VALUE! | #VALUE! | 2790.1833 | 0.0003584
205 | 44.868 | 46.939 | 46.397 | 12.7313 | 13.8132 | 827.8 | 0.3056 | 46.068 | 13.2722 | 1.0819 | 32.7957 | 1.5199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071539 | #VALUE! | #VALUE! | 2789.7513 | 0.00035845
210 | 44.931 | 47.027 | 46.46 | 12.7854 | 13.8621 | 828.4 | 0.3058 | 46.1393 | 13.3238 | 1.0767 | 32.8156 | 1.5209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071501 | #VALUE! | #VALUE! | 2790.0861 | 0.00035841
215 | 44.97 | 47.091 | 46.499 | 12.855 | 13.924 | 827.3 | 0.3065 | 46.1867 | 13.3895 | 1.069 | 32.7972 | 1.5244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071371 | #VALUE! | #VALUE! | 2787.9459 | 0.00035869
220 | 45.038 | 47.134 | 46.592 | 12.9297 | 14.0013 | 827.7 | 0.3067 | 46.2547 | 13.4655 | 1.0716 | 32.7892 | 1.5254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071333 | #VALUE! | #VALUE! | 2789.9744 | 0.00035843
225 | 45.132 | 47.203 | 46.661 | 12.9941 | 14.0631 | 828.6 | 0.3061 | 46.332 | 13.5286 | 1.069 | 32.8034 | 1.5224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071445 | #VALUE! | #VALUE! | 2791.7962 | 0.00035819
230 | 45.128 | 47.249 | 46.681 | 13.0328 | 14.1044 | 827.2 | 0.3065 | 46.3527 | 13.5686 | 1.0716 | 32.7841 | 1.5244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071371 | #VALUE! | #VALUE! | 2788.7228 | 0.00035859
235 | 45.223 | 47.295 | 46.752 | 13.0586 | 14.1353 | 827.5 | 0.3049 | 46.4233 | 13.5969 | 1.0767 | 32.8264 | 1.5164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007167 | #VALUE! | #VALUE! | 2786.1379 | 0.00035892
240 | 45.221 | 47.367 | 46.75 | 13.0766 | 14.1533 | 827.5 | 0.306 | 46.446 | 13.615 | 1.0767 | 32.831 | 1.5219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00071464 | #VALUE! | #VALUE! | 2785.7419 | 0.00035897
245 | 41.627 | 43.696 | 43.03 | 12.9323 | 13.8467 | 828 | 0.4499 | 42.7843 | 13.3895 | 0.9144 | 29.3948 | 2.2376 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052501 | #VALUE! | #VALUE! | 3113.2713 | 0.00032121
250 | 41.677 | 43.697 | 43.007 | 12.9761 | 13.875 | 828 | 0.4514 | 42.7937 | 13.4255 | 0.8989 | 29.3681 | 2.2451 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052362 | #VALUE! | #VALUE! | 3116.1035 | 0.00032091
255 | 41.68 | 43.724 | 43.084 | 13.0354 | 13.9317 | 827.9 | 0.4503 | 42.8293 | 13.4835 | 0.8963 | 29.3458 | 2.2396 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052464 | #VALUE! | #VALUE! | 3118.0984 | 0.00032071
260 | 41.731 | 43.775 | 43.135 | 13.0843 | 13.9781 | 827.8 | 0.4506 | 42.8803 | 13.5312 | 0.8938 | 29.3491 | 2.2411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052436 | #VALUE! | #VALUE! | 3117.3659 | 0.00032078
265 | 41.832 | 43.802 | 43.186 | 13.1256 | 14.0245 | 827.8 | 0.4516 | 42.94 | 13.575 | 0.8989 | 29.365 | 2.2461 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052343 | #VALUE! | #VALUE! | 3115.6868 | 0.00032096
270 | 41.835 | 43.879 | 43.239 | 13.141 | 14.0425 | 828.4 | 0.4498 | 42.9843 | 13.5917 | 0.9015 | 29.3926 | 2.2371 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052511 | #VALUE! | #VALUE! | 3115.0138 | 0.00032103
275 | 41.838 | 43.907 | 43.242 | 13.1436 | 14.0451 | 826.7 | 0.4505 | 42.9957 | 13.5944 | 0.9015 | 29.4013 | 2.2406 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052445 | #VALUE! | #VALUE! | 3107.6979 | 0.00032178
280 | 41.866 | 43.86 | 43.245 | 13.1642 | 14.0631 | 827.9 | 0.4513 | 42.9903 | 13.6136 | 0.8989 | 29.3767 | 2.2446 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052371 | #VALUE! | #VALUE! | 3114.8186 | 0.00032105
285 | 41.87 | 43.914 | 43.249 | 13.1694 | 14.0709 | 827.6 | 0.4513 | 43.011 | 13.6202 | 0.9015 | 29.3909 | 2.2446 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052371 | #VALUE! | #VALUE! | 3112.1891 | 0.00032132
290 | 41.924 | 43.968 | 43.278 | 13.208 | 14.1018 | 826.2 | 0.4502 | 43.0567 | 13.6549 | 0.8938 | 29.4018 | 2.2391 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052473 | #VALUE! | #VALUE! | 3105.7708 | 0.00032198
295 | 41.976 | 43.971 | 43.33 | 13.2441 | 14.1353 | 827.6 | 0.4525 | 43.0923 | 13.6897 | 0.8912 | 29.4026 | 2.2506 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005226 | #VALUE! | #VALUE! | 3110.9419 | 0.00032145
300 | 42.007 | 44.026 | 43.386 | 13.2879 | 14.1817 | 827.1 | 0.45 | 43.1397 | 13.7348 | 0.8938 | 29.4049 | 2.2381 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052492 | #VALUE! | #VALUE! | 3108.8262 | 0.00032166
305 | 42.059 | 44.054 | 43.413 | 13.3265 | 14.2204 | 827.5 | 0.4517 | 43.1753 | 13.7735 | 0.8939 | 29.4019 | 2.2466 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052334 | #VALUE! | #VALUE! | 3110.6453 | 0.00032148
310 | 42.064 | 44.108 | 43.443 | 13.3575 | 14.2487 | 828.3 | 0.4507 | 43.205 | 13.8031 | 0.8912 | 29.4019 | 2.2416 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052427 | #VALUE! | #VALUE! | 3113.6508 | 0.00032117
315 | 42.117 | 44.112 | 43.496 | 13.3652 | 14.259 | 830 | 0.4498 | 43.2417 | 13.8121 | 0.8938 | 29.4296 | 2.2371 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052511 | #VALUE! | #VALUE! | 3117.1081 | 0.00032081
320 | 42.12 | 44.14 | 43.499 | 13.3601 | 14.2487 | 827.5 | 0.4516 | 43.253 | 13.8044 | 0.8886 | 29.4486 | 2.2461 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052343 | #VALUE! | #VALUE! | 3105.7106 | 0.00032199
325 | 42.101 | 44.194 | 43.504 | 13.3626 | 14.2539 | 827.2 | 0.4512 | 43.2663 | 13.8082 | 0.8913 | 29.4581 | 2.2441 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005238 | #VALUE! | #VALUE! | 3103.5852 | 0.00032221
330 | 42.128 | 44.222 | 43.532 | 13.3704 | 14.259 | 827.8 | 0.4474 | 43.294 | 13.8147 | 0.8886 | 29.4793 | 2.2252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052736 | #VALUE! | #VALUE! | 3103.6011 | 0.00032221
335 | 42.205 | 44.225 | 43.584 | 13.4013 | 14.2874 | 827.7 | 0.4509 | 43.338 | 13.8444 | 0.8861 | 29.4936 | 2.2426 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052408 | #VALUE! | #VALUE! | 3101.7163 | 0.0003224
340 | 42.182 | 44.276 | 43.611 | 13.4451 | 14.326 | 827 | 0.4509 | 43.3563 | 13.8856 | 0.8809 | 29.4708 | 2.2426 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052408 | #VALUE! | #VALUE! | 3101.4977 | 0.00032242
345 | 42.233 | 44.277 | 43.636 | 13.494 | 14.3724 | 827.1 | 0.4501 | 43.382 | 13.9332 | 0.8784 | 29.4488 | 2.2386 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052483 | #VALUE! | #VALUE! | 3104.1883 | 0.00032215
350 | 42.261 | 44.33 | 43.665 | 13.5095 | 14.3879 | 827.1 | 0.4492 | 43.4187 | 13.9487 | 0.8784 | 29.47 | 2.2341 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052567 | #VALUE! | #VALUE! | 3101.9587 | 0.00032238
355 | 42.287 | 44.381 | 43.691 | 13.5301 | 14.4059 | 828.5 | 0.4502 | 43.453 | 13.968 | 0.8758 | 29.485 | 2.2391 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052473 | #VALUE! | #VALUE! | 3105.625 | 0.000322
360 | 42.312 | 44.381 | 43.74 | 13.5172 | 14.3956 | 830.1 | 0.4487 | 43.4777 | 13.9564 | 0.8784 | 29.5213 | 2.2317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052614 | #VALUE! | #VALUE! | 3107.8 | 0.00032177
365 | 42.312 | 44.331 | 43.691 | 13.5069 | 14.3827 | 828.1 | 0.4494 | 43.4447 | 13.9448 | 0.8758 | 29.4999 | 2.2351 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052548 | #VALUE! | #VALUE! | 3102.5613 | 0.00032231
370 | 42.337 | 44.332 | 43.692 | 13.5147 | 14.3905 | 828.4 | 0.4518 | 43.4537 | 13.9526 | 0.8758 | 29.5011 | 2.2471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052325 | #VALUE! | #VALUE! | 3103.559 | 0.00032221
375 | 42.312 | 44.381 | 43.715 | 13.5379 | 14.4111 | 828.6 | 0.4523 | 43.4693 | 13.9745 | 0.8732 | 29.4948 | 2.2496 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052278 | #VALUE! | #VALUE! | 3104.9644 | 0.00032206
380 | 42.335 | 44.429 | 43.764 | 13.5636 | 14.4343 | 827.8 | 0.4515 | 43.5093 | 13.999 | 0.8707 | 29.5104 | 2.2456 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052353 | #VALUE! | #VALUE! | 3100.3321 | 0.00032255
385 | 42.382 | 44.402 | 43.762 | 13.6023 | 14.4678 | 827 | 0.4522 | 43.5153 | 14.0351 | 0.8655 | 29.4803 | 2.2491 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052288 | #VALUE! | #VALUE! | 3100.4983 | 0.00032253
390 | 42.379 | 44.448 | 43.808 | 13.6229 | 14.4858 | 828.8 | 0.4508 | 43.545 | 14.0543 | 0.8629 | 29.4906 | 2.2421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052418 | #VALUE! | #VALUE! | 3106.1544 | 0.00032194
395 | 42.452 | 44.521 | 43.881 | 13.6461 | 14.5116 | 827.5 | 0.4488 | 43.618 | 14.0788 | 0.8655 | 29.5391 | 2.2321 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052604 | #VALUE! | #VALUE! | 3096.1903 | 0.00032298
400 | 42.473 | 44.493 | 43.852 | 13.6358 | 14.5013 | 828 | 0.4505 | 43.606 | 14.0686 | 0.8655 | 29.5374 | 2.2406 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052445 | #VALUE! | #VALUE! | 3098.2394 | 0.00032276
405 | 42.443 | 44.537 | 43.847 | 13.6178 | 14.4884 | 828 | 0.4493 | 43.609 | 14.0531 | 0.8706 | 29.5559 | 2.2346 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052558 | #VALUE! | #VALUE! | 3096.3054 | 0.00032297
410 | 42.486 | 44.505 | 43.865 | 13.6229 | 14.4884 | 828.5 | 0.451 | 43.6187 | 14.0556 | 0.8655 | 29.563 | 2.2431 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052399 | #VALUE! | #VALUE! | 3097.4293 | 0.00032285
415 | 42.454 | 44.548 | 43.882 | 13.6358 | 14.4987 | 828.1 | 0.451 | 43.628 | 14.0672 | 0.8629 | 29.5607 | 2.2431 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052399 | #VALUE! | #VALUE! | 3096.1713 | 0.00032298
420 | 42.47 | 44.564 | 43.924 | 13.6641 | 14.5193 | 828.6 | 0.4514 | 43.6527 | 14.0917 | 0.8552 | 29.561 | 2.2451 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052362 | #VALUE! | #VALUE! | 3098.018 | 0.00032279
425 | 42.484 | 44.553 | 43.913 | 13.6951 | 14.5477 | 828.5 | 0.4517 | 43.65 | 14.1214 | 0.8526 | 29.5286 | 2.2466 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052334 | #VALUE! | #VALUE! | 3101.0395 | 0.00032247
430 | 42.547 | 44.592 | 43.926 | 13.7234 | 14.5735 | 828 | 0.4518 | 43.6883 | 14.1485 | 0.8501 | 29.5399 | 2.2471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052325 | #VALUE! | #VALUE! | 3097.9842 | 0.00032279
435 | 42.535 | 44.653 | 43.964 | 13.7311 | 14.5812 | 828.6 | 0.4492 | 43.7173 | 14.1562 | 0.8501 | 29.5612 | 2.2341 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052567 | #VALUE! | #VALUE! | 3097.9953 | 0.00032279
440 | 42.546 | 44.639 | 43.95 | 13.7208 | 14.5761 | 828.6 | 0.4508 | 43.7117 | 14.1485 | 0.8553 | 29.5632 | 2.2421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052418 | #VALUE! | #VALUE! | 3097.7822 | 0.00032281
445 | 42.533 | 44.602 | 43.961 | 13.7183 | 14.5709 | 828 | 0.4532 | 43.6987 | 14.1446 | 0.8526 | 29.5541 | 2.254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052195 | #VALUE! | #VALUE! | 3096.4975 | 0.00032295
450 | 42.539 | 44.608 | 43.943 | 13.7028 | 14.5554 | 828.2 | 0.4504 | 43.6967 | 14.1291 | 0.8526 | 29.5676 | 2.2401 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052455 | #VALUE! | #VALUE! | 3095.8313 | 0.00032302
455 | 42.549 | 44.643 | 43.953 | 13.7157 | 14.5657 | 829 | 0.4506 | 43.715 | 14.1407 | 0.85 | 29.5743 | 2.2411 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052436 | #VALUE! | #VALUE! | 3098.1162 | 0.00032278
460 | 42.532 | 44.626 | 43.96 | 13.7286 | 14.5735 | 828 | 0.4505 | 43.706 | 14.151 | 0.8449 | 29.555 | 2.2406 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052445 | #VALUE! | #VALUE! | 3096.4049 | 0.00032296
465 | 42.538 | 44.632 | 43.967 | 13.7646 | 14.6044 | 827.1 | 0.4498 | 43.7123 | 14.1845 | 0.8398 | 29.5278 | 2.2371 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052511 | #VALUE! | #VALUE! | 3095.8797 | 0.00032301
470 | 42.571 | 44.665 | 43.975 | 13.7904 | 14.6276 | 826.6 | 0.4527 | 43.737 | 14.209 | 0.8372 | 29.528 | 2.2515 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052241 | #VALUE! | #VALUE! | 3093.9907 | 0.00032321
475 | 42.626 | 44.646 | 44.005 | 13.7982 | 14.6405 | 826.9 | 0.4497 | 43.759 | 14.2194 | 0.8423 | 29.5397 | 2.2366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005252 | #VALUE! | #VALUE! | 3093.893 | 0.00032322
480 | 42.63 | 44.699 | 44.034 | 13.8059 | 14.6457 | 827.7 | 0.451 | 43.7877 | 14.2258 | 0.8398 | 29.5619 | 2.2431 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052399 | #VALUE! | #VALUE! | 3094.5588 | 0.00032315
485 | 42.611 | 44.656 | 44.015 | 13.7827 | 14.625 | 827.5 | 0.4504 | 43.7607 | 14.2038 | 0.8423 | 29.5568 | 2.2401 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052455 | #VALUE! | #VALUE! | 3094.3397 | 0.00032317
490 | 66.845 | 69.058 | 68.913 | 15.7985 | 18.0554 | 826.1 | 0.0837 | 68.272 | 16.927 | 2.2569 | 51.3451 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1778.2453 | 0.00056235
495 | 67.031 | 69.267 | 69.123 | 15.8346 | 18.2051 | 825.6 | 0.0842 | 68.4737 | 17.0199 | 2.3705 | 51.4538 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1773.4124 | 0.00056388
500 | 67.117 | 69.33 | 69.137 | 15.8759 | 18.2542 | 825.3 | 0.0837 | 68.528 | 17.065 | 2.3783 | 51.4629 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1772.4533 | 0.00056419
505 | 67.224 | 69.46 | 69.34 | 15.9172 | 18.3006 | 826.1 | 0.0841 | 68.6747 | 17.1089 | 2.3834 | 51.5658 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1770.6339 | 0.00056477
510 | 67.38 | 69.593 | 69.497 | 15.9275 | 18.3187 | 827.1 | 0.0842 | 68.8233 | 17.1231 | 2.3912 | 51.7002 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1768.1665 | 0.00056556
515 | 67.45 | 69.711 | 69.591 | 15.9326 | 18.3316 | 826.8 | 0.0839 | 68.9173 | 17.1321 | 2.399 | 51.7852 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1764.624 | 0.00056669
520 | 67.549 | 69.809 | 69.641 | 15.9172 | 18.3213 | 825.9 | 0.0842 | 68.9997 | 17.1193 | 2.4041 | 51.8804 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1759.4691 | 0.00056835
525 | 67.644 | 69.905 | 69.736 | 15.8965 | 18.3058 | 828.7 | 0.0843 | 69.095 | 17.1012 | 2.4093 | 51.9939 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1761.5826 | 0.00056767
530 | 67.714 | 69.999 | 69.855 | 15.9197 | 18.3239 | 825.8 | 0.0842 | 69.1893 | 17.1218 | 2.4042 | 52.0675 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1752.9338 | 0.00057047
535 | 67.855 | 70.116 | 69.924 | 15.9094 | 18.3213 | 826.6 | 0.0836 | 69.2983 | 17.1153 | 2.4119 | 52.183 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 1750.75 | 0.00057118
540 | 67.839 | 70.028 | 69.932 | 15.9507 | 18.3445 | 825.7 | 0.0843 | 69.2663 | 17.1476 | 2.3938 | 52.1187 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1750.9997 | 0.0005711
545 | 67.895 | 70.18 | 70.06 | 16.01 | 18.3884 | 828 | 0.0841 | 69.3783 | 17.1992 | 2.3784 | 52.1791 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1753.8446 | 0.00057018
550 | 68.068 | 70.329 | 70.209 | 15.9997 | 18.4039 | 826.6 | 0.0839 | 69.5353 | 17.2018 | 2.4042 | 52.3335 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1745.7136 | 0.00057283
555 | 68.236 | 70.498 | 70.378 | 16.0151 | 18.409 | 825.9 | 0.084 | 69.704 | 17.2121 | 2.3939 | 52.492 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1738.9712 | 0.00057505
560 | 68.36 | 70.621 | 70.477 | 15.9971 | 18.3935 | 826.8 | 0.0835 | 69.8193 | 17.1953 | 2.3964 | 52.624 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 1736.4968 | 0.00057587
565 | 68.372 | 70.61 | 70.538 | 15.9971 | 18.3755 | 826.1 | 0.084 | 69.84 | 17.1863 | 2.3784 | 52.6537 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1734.049 | 0.00057668
570 | 68.428 | 70.69 | 70.57 | 15.9842 | 18.3703 | 826 | 0.0844 | 69.896 | 17.1773 | 2.3861 | 52.7188 | 0.41977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020026 | #VALUE! | #VALUE! | 1731.6997 | 0.00057747
575 | 68.504 | 70.79 | 70.67 | 15.9919 | 18.3729 | 826.8 | 0.0844 | 69.988 | 17.1824 | 2.381 | 52.8056 | 0.41977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020026 | #VALUE! | #VALUE! | 1730.526 | 0.00057786
580 | 68.699 | 71.009 | 70.84 | 16.0229 | 18.4039 | 825.7 | 0.0836 | 70.1827 | 17.2134 | 2.381 | 52.9693 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 1722.8837 | 0.00058042
585 | 68.852 | 71.138 | 71.066 | 16.0538 | 18.4529 | 825.9 | 0.0834 | 70.352 | 17.2534 | 2.3991 | 53.0986 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 1719.1019 | 0.0005817
590 | 69.006 | 71.268 | 71.172 | 16.0822 | 18.4735 | 826 | 0.0841 | 70.482 | 17.2779 | 2.3913 | 53.2041 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1715.9008 | 0.00058278
595 | 69.035 | 71.345 | 71.201 | 16.0744 | 18.4606 | 826.3 | 0.0837 | 70.527 | 17.2675 | 2.3862 | 53.2595 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1714.7401 | 0.00058318
600 | 69.109 | 71.371 | 71.299 | 16.0487 | 18.44 | 826.4 | 0.0847 | 70.593 | 17.2444 | 2.3913 | 53.3486 | 0.42126 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019969 | #VALUE! | #VALUE! | 1712.0818 | 0.00058408
605 | 69.233 | 71.52 | 71.423 | 16.059 | 18.4323 | 826.7 | 0.0842 | 70.7253 | 17.2457 | 2.3733 | 53.4797 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1708.507 | 0.00058531
610 | 69.363 | 71.674 | 71.602 | 16.0383 | 18.4194 | 826.8 | 0.0841 | 70.8797 | 17.2289 | 2.3811 | 53.6508 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1703.2632 | 0.00058711
615 | 69.489 | 71.8 | 71.68 | 16.059 | 18.4323 | 827.1 | 0.0842 | 70.9897 | 17.2457 | 2.3733 | 53.744 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1700.9265 | 0.00058791
620 | 69.633 | 71.919 | 71.871 | 16.1028 | 18.4581 | 826.7 | 0.0834 | 71.141 | 17.2804 | 2.3553 | 53.8606 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 1696.4255 | 0.00058947
625 | 69.729 | 72.016 | 71.944 | 16.108 | 18.502 | 826 | 0.0841 | 71.2297 | 17.305 | 2.394 | 53.9247 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1692.9737 | 0.00059068
630 | 69.762 | 72.073 | 72.001 | 16.1312 | 18.4916 | 826.2 | 0.0843 | 71.2787 | 17.3114 | 2.3604 | 53.9673 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1692.0469 | 0.000591
635 | 69.935 | 72.222 | 72.174 | 16.108 | 18.4865 | 826.9 | 0.0834 | 71.4437 | 17.2972 | 2.3785 | 54.1464 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 1687.8774 | 0.00059246
640 | 70.055 | 72.391 | 72.319 | 16.0925 | 18.4761 | 828.4 | 0.0841 | 71.5883 | 17.2843 | 2.3836 | 54.304 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1686.0313 | 0.00059311
645 | 70.25 | 72.561 | 72.513 | 16.1054 | 18.4813 | 827.8 | 0.0837 | 71.7747 | 17.2934 | 2.3759 | 54.4813 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1679.3278 | 0.00059548
650 | 70.427 | 72.691 | 72.691 | 16.0925 | 18.4813 | 826.9 | 0.0842 | 71.9363 | 17.2869 | 2.3888 | 54.6494 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1672.3415 | 0.00059796
655 | 70.504 | 72.84 | 72.744 | 16.0925 | 18.489 | 827.7 | 0.0837 | 72.0293 | 17.2907 | 2.3965 | 54.7386 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1671.2331 | 0.00059836
660 | 70.626 | 72.937 | 72.889 | 16.1157 | 18.4968 | 826.5 | 0.0838 | 72.1507 | 17.3062 | 2.3811 | 54.8444 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1665.5899 | 0.00060039
665 | 70.754 | 73.09 | 73.042 | 16.1595 | 18.5226 | 827.3 | 0.0838 | 72.2953 | 17.341 | 2.3631 | 54.9543 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1663.8689 | 0.00060101
670 | 70.906 | 73.218 | 73.146 | 16.1853 | 18.5432 | 827.4 | 0.0845 | 72.4233 | 17.3642 | 2.3579 | 55.0591 | 0.42027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020007 | #VALUE! | #VALUE! | 1660.9027 | 0.00060208
675 | 70.982 | 73.318 | 73.27 | 16.1673 | 18.5432 | 827.9 | 0.0837 | 72.5233 | 17.3553 | 2.3759 | 55.1681 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1658.6228 | 0.00060291
680 | 71.155 | 73.419 | 73.419 | 16.1415 | 18.5226 | 827.7 | 0.0843 | 72.6643 | 17.332 | 2.3811 | 55.3323 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1653.3013 | 0.00060485
685 | 71.26 | 73.572 | 73.548 | 16.1389 | 18.5174 | 827.7 | 0.0839 | 72.7933 | 17.3282 | 2.3785 | 55.4652 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1649.3398 | 0.0006063
690 | 71.34 | 73.628 | 73.58 | 16.1286 | 18.502 | 827.6 | 0.0841 | 72.8493 | 17.3153 | 2.3734 | 55.534 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1647.096 | 0.00060713
695 | 71.389 | 73.653 | 73.653 | 16.126 | 18.4994 | 827.1 | 0.0838 | 72.8983 | 17.3127 | 2.3734 | 55.5856 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1644.5728 | 0.00060806
700 | 71.493 | 73.757 | 73.757 | 16.1518 | 18.5097 | 825.5 | 0.0841 | 73.0023 | 17.3307 | 2.3579 | 55.6716 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1638.8573 | 0.00061018
705 | 71.621 | 73.91 | 73.91 | 16.1827 | 18.5407 | 825.9 | 0.0834 | 73.147 | 17.3617 | 2.358 | 55.7853 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 1636.3091 | 0.00061113
710 | 71.745 | 74.057 | 74.033 | 16.2008 | 18.5639 | 823.7 | 0.0834 | 73.2783 | 17.3823 | 2.3631 | 55.896 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 1628.7188 | 0.00061398
715 | 71.869 | 74.158 | 74.158 | 16.1544 | 18.5355 | 825.6 | 0.0839 | 73.395 | 17.345 | 2.3811 | 56.05 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1627.9885 | 0.00061425
720 | 71.924 | 74.237 | 74.237 | 16.1544 | 18.5226 | 825.7 | 0.0842 | 73.466 | 17.3385 | 2.3682 | 56.1275 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1625.9389 | 0.00061503
725 | 71.976 | 74.289 | 74.337 | 16.1286 | 18.4994 | 825.4 | 0.0836 | 73.534 | 17.314 | 2.3708 | 56.22 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 1622.6739 | 0.00061627
730 | 72.145 | 74.434 | 74.482 | 16.1466 | 18.5045 | 825.6 | 0.0838 | 73.687 | 17.3255 | 2.3579 | 56.3614 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1618.9937 | 0.00061767
735 | 72.293 | 74.582 | 74.606 | 16.1363 | 18.502 | 826 | 0.0836 | 73.827 | 17.3192 | 2.3657 | 56.5078 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 1615.5816 | 0.00061897
740 | 72.443 | 74.805 | 74.781 | 16.1595 | 18.52 | 826 | 0.0838 | 74.0097 | 17.3397 | 2.3605 | 56.6699 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1610.9613 | 0.00062075
745 | 72.515 | 74.828 | 74.876 | 16.1724 | 18.5355 | 831.1 | 0.0837 | 74.073 | 17.354 | 2.3631 | 56.7191 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1619.5038 | 0.00061747
750 | 72.66 | 74.998 | 75.022 | 16.2111 | 18.5639 | 824.9 | 0.0843 | 74.2267 | 17.3875 | 2.3528 | 56.8392 | 0.41927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020045 | #VALUE! | #VALUE! | 1604.0254 | 0.00062343
755 | 72.834 | 75.123 | 75.147 | 16.1879 | 18.5278 | 826.3 | 0.0841 | 74.368 | 17.3578 | 2.3399 | 57.0102 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1601.9288 | 0.00062425
760 | 72.979 | 75.293 | 75.341 | 16.1699 | 18.5329 | 827.2 | 0.0838 | 74.5377 | 17.3514 | 2.363 | 57.1863 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1598.7348 | 0.00062549
765 | 73.075 | 75.413 | 75.437 | 16.1441 | 18.5123 | 824.3 | 0.0837 | 74.6417 | 17.3282 | 2.3682 | 57.3135 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1589.5942 | 0.00062909
770 | 73.154 | 75.492 | 75.54 | 16.1363 | 18.5097 | 826.1 | 0.0838 | 74.7287 | 17.323 | 2.3734 | 57.4057 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1590.5067 | 0.00062873
775 | 73.227 | 75.565 | 75.613 | 16.1518 | 18.5174 | 826.4 | 0.0841 | 74.8017 | 17.3346 | 2.3656 | 57.4671 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1589.3843 | 0.00062917
780 | 73.322 | 75.612 | 75.661 | 16.1724 | 18.52 | 825.2 | 0.0837 | 74.865 | 17.3462 | 2.3476 | 57.5188 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1585.6489 | 0.00063066
785 | 73.447 | 75.785 | 75.809 | 16.2008 | 18.551 | 825.3 | 0.0835 | 75.0137 | 17.3759 | 2.3502 | 57.6378 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 1582.5679 | 0.00063188
790 | 73.523 | 75.837 | 75.91 | 16.224 | 18.5561 | 825 | 0.0838 | 75.09 | 17.39 | 2.3321 | 57.7 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1580.2877 | 0.0006328
795 | 73.665 | 76.027 | 76.076 | 16.1776 | 18.5458 | 825.3 | 0.0838 | 75.256 | 17.3617 | 2.3682 | 57.8943 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1575.5554 | 0.0006347
800 | 73.79 | 76.08 | 76.201 | 16.1673 | 18.52 | 824 | 0.0839 | 75.357 | 17.3437 | 2.3527 | 58.0134 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1569.8455 | 0.00063701
805 | 73.915 | 76.254 | 76.302 | 16.1544 | 18.5149 | 824.9 | 0.0831 | 75.4903 | 17.3346 | 2.3605 | 58.1557 | 0.41331 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020276 | #VALUE! | #VALUE! | 1567.7138 | 0.00063787
810 | 74.034 | 76.373 | 76.421 | 16.1699 | 18.5226 | 825.8 | 0.0834 | 75.6093 | 17.3463 | 2.3527 | 58.2631 | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020218 | #VALUE! | #VALUE! | 1566.5312 | 0.00063835
815 | 74.06 | 76.399 | 76.495 | 16.1595 | 18.4942 | 826.1 | 0.0838 | 75.6513 | 17.3269 | 2.3347 | 58.3245 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1565.4506 | 0.00063879
820 | 74.186 | 76.55 | 76.646 | 16.1879 | 18.5407 | 825.9 | 0.0837 | 75.794 | 17.3643 | 2.3528 | 58.4297 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1562.2533 | 0.0006401
825 | 74.378 | 76.742 | 76.79 | 16.2343 | 18.582 | 825.8 | 0.0837 | 75.97 | 17.4081 | 2.3477 | 58.5618 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1558.5392 | 0.00064163
830 | 74.451 | 76.766 | 76.814 | 16.2008 | 18.5432 | 824.7 | 0.084 | 76.0103 | 17.372 | 2.3424 | 58.6383 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1554.433 | 0.00064332
835 | 74.531 | 76.87 | 76.918 | 16.2008 | 18.5355 | 825 | 0.084 | 76.1063 | 17.3681 | 2.3347 | 58.7382 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1552.3551 | 0.00064418
840 | 74.629 | 76.944 | 77.041 | 16.1802 | 18.5252 | 825.1 | 0.0839 | 76.2047 | 17.3527 | 2.345 | 58.852 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1549.5416 | 0.00064535
845 | 74.727 | 77.018 | 77.138 | 16.1415 | 18.4942 | 825 | 0.0837 | 76.2943 | 17.3178 | 2.3527 | 58.9765 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1546.0827 | 0.0006468
850 | 74.829 | 77.12 | 77.265 | 16.2008 | 18.5123 | 825.1 | 0.0836 | 76.4047 | 17.3565 | 2.3115 | 59.0481 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 1544.3943 | 0.0006475
855 | 74.881 | 77.221 | 77.317 | 16.1827 | 18.5123 | 825.2 | 0.0838 | 76.473 | 17.3475 | 2.3296 | 59.1255 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1542.5599 | 0.00064827
860 | 75.049 | 77.34 | 77.509 | 16.1931 | 18.5355 | 825.6 | 0.0837 | 76.6327 | 17.3643 | 2.3424 | 59.2684 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1539.5875 | 0.00064952
865 | 75.13 | 77.494 | 77.59 | 16.2137 | 18.5432 | 825 | 0.0841 | 76.738 | 17.3785 | 2.3295 | 59.3595 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1536.1053 | 0.000651
870 | 75.28 | 77.669 | 77.741 | 16.1982 | 18.551 | 825.2 | 0.0837 | 76.8967 | 17.3746 | 2.3528 | 59.5221 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1532.2826 | 0.00065262
875 | 75.378 | 77.742 | 77.863 | 16.1853 | 18.551 | 824.7 | 0.0838 | 76.9943 | 17.3681 | 2.3657 | 59.6262 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1528.6801 | 0.00065416
880 | 75.481 | 77.846 | 77.942 | 16.1518 | 18.502 | 825.3 | 0.0838 | 77.0897 | 17.3269 | 2.3502 | 59.7628 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1526.2961 | 0.00065518
885 | 75.586 | 77.926 | 78.071 | 16.1544 | 18.5071 | 824.2 | 0.0838 | 77.1943 | 17.3307 | 2.3527 | 59.8636 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1521.6947 | 0.00065716
890 | 75.706 | 78.046 | 78.167 | 16.1827 | 18.5123 | 825.1 | 0.0841 | 77.3063 | 17.3475 | 2.3296 | 59.9588 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1520.9364 | 0.00065749
895 | 75.808 | 78.173 | 78.294 | 16.1853 | 18.52 | 824.9 | 0.0835 | 77.425 | 17.3527 | 2.3347 | 60.0724 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 1517.6944 | 0.00065889
900 | 75.864 | 78.204 | 78.325 | 16.2395 | 18.5561 | 824.9 | 0.0837 | 77.4643 | 17.3978 | 2.3166 | 60.0665 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1517.8413 | 0.00065883
905 | 75.962 | 78.303 | 78.472 | 16.1956 | 18.5432 | 825.4 | 0.0837 | 77.579 | 17.3694 | 2.3476 | 60.2096 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1515.1526 | 0.00066
910 | 76.015 | 78.38 | 78.476 | 16.1905 | 18.5355 | 824.8 | 0.0836 | 77.6237 | 17.363 | 2.345 | 60.2607 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 1512.7681 | 0.00066104
915 | 76.24 | 78.605 | 78.726 | 16.2034 | 18.5355 | 825.3 | 0.0841 | 77.857 | 17.3695 | 2.3321 | 60.4875 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1508.0075 | 0.00066313
920 | 76.242 | 78.607 | 78.752 | 16.1905 | 18.5149 | 824.9 | 0.0841 | 77.867 | 17.3527 | 2.3244 | 60.5143 | 0.41828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020083 | #VALUE! | #VALUE! | 1506.6103 | 0.00066374
925 | 76.415 | 78.707 | 78.901 | 16.1595 | 18.5071 | 824.1 | 0.0839 | 78.0077 | 17.3333 | 2.3476 | 60.6744 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1501.1784 | 0.00066614
930 | 76.542 | 78.859 | 79.028 | 16.1802 | 18.502 | 824.8 | 0.0836 | 78.143 | 17.3411 | 2.3218 | 60.8019 | 0.41579 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020179 | #VALUE! | #VALUE! | 1499.3021 | 0.00066698
935 | 76.64 | 78.957 | 79.126 | 16.1724 | 18.5174 | 824.2 | 0.0838 | 78.241 | 17.3449 | 2.345 | 60.8961 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1495.8938 | 0.0006685
940 | 76.691 | 79.032 | 79.201 | 16.2111 | 18.5458 | 824.6 | 0.0839 | 78.308 | 17.3785 | 2.3347 | 60.9295 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1495.7982 | 0.00066854
945 | 76.77 | 79.16 | 79.305 | 16.2266 | 18.5639 | 824.3 | 0.0835 | 78.4117 | 17.3953 | 2.3373 | 61.0164 | 0.41529 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020198 | #VALUE! | #VALUE! | 1493.1253 | 0.00066974
950 | 76.846 | 79.211 | 79.332 | 16.2214 | 18.5355 | 825.6 | 0.0839 | 78.463 | 17.3785 | 2.3141 | 61.0846 | 0.41728 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020121 | #VALUE! | #VALUE! | 1493.812 | 0.00066943
955 | 76.967 | 79.333 | 79.502 | 16.1802 | 18.5174 | 825.2 | 0.084 | 78.6007 | 17.3488 | 2.3372 | 61.2519 | 0.41778 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020102 | #VALUE! | #VALUE! | 1489.0097 | 0.00067159
960 | 77.022 | 79.34 | 79.509 | 16.1466 | 18.4865 | 824.7 | 0.0837 | 78.6237 | 17.3165 | 2.3399 | 61.3071 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1486.7664 | 0.0006726
965 | 77.122 | 79.463 | 79.608 | 16.157 | 18.4916 | 824.3 | 0.0838 | 78.731 | 17.3243 | 2.3346 | 61.4067 | 0.41679 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002014 | #VALUE! | #VALUE! | 1483.6354 | 0.00067402
970 | 77.242 | 79.584 | 79.753 | 16.157 | 18.489 | 824.3 | 0.0832 | 78.8597 | 17.323 | 2.332 | 61.5367 | 0.4138 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020257 | #VALUE! | #VALUE! | 1480.5019 | 0.00067545
975 | 77.394 | 79.76 | 79.929 | 16.1879 | 18.5226 | 825.1 | 0.0837 | 79.0277 | 17.3553 | 2.3347 | 61.6724 | 0.41629 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002016 | #VALUE! | #VALUE! | 1478.6768 | 0.00067628
980 | 51.906 | 54.057 | 53.722 | 14.6951 | 16.0019 | 824.9 | 0.2005 | 53.2283 | 15.3485 | 1.3068 | 37.8798 | 0.99721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010022 | #VALUE! | #VALUE! | 2406.8603 | 0.00041548
985 | 51.907 | 54.082 | 53.723 | 14.7157 | 15.9632 | 825 | 0.1994 | 53.2373 | 15.3394 | 1.2475 | 37.8979 | 0.99173 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010067 | #VALUE! | #VALUE! | 2406.0056 | 0.00041563
990 | 51.994 | 54.145 | 53.786 | 14.7518 | 15.9813 | 824.4 | 0.1998 | 53.3083 | 15.3666 | 1.2295 | 37.9418 | 0.99372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 2401.474 | 0.00041641
995 | 52.036 | 54.188 | 53.877 | 14.7673 | 15.9967 | 824.9 | 0.1992 | 53.367 | 15.382 | 1.2294 | 37.985 | 0.99074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010075 | #VALUE! | #VALUE! | 2400.1966 | 0.00041663
1000 | 52.13 | 54.305 | 53.971 | 14.7905 | 16.0122 | 824.7 | 0.1996 | 53.4687 | 15.4014 | 1.2217 | 38.0673 | 0.99273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010059 | #VALUE! | #VALUE! | 2394.4257 | 0.00041764
1005 | 52.172 | 54.276 | 53.989 | 14.7518 | 15.9787 | 825.3 | 0.2003 | 53.479 | 15.3652 | 1.2269 | 38.1138 | 0.99621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001003 | #VALUE! | #VALUE! | 2393.2485 | 0.00041784
1010 | 52.235 | 54.386 | 54.052 | 14.7724 | 15.989 | 823.6 | 0.1994 | 53.5577 | 15.3807 | 1.2166 | 38.177 | 0.99173 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010067 | #VALUE! | #VALUE! | 2384.364 | 0.0004194
1015 | 52.28 | 54.455 | 54.12 | 14.7596 | 15.9916 | 825.1 | 0.2 | 53.6183 | 15.3756 | 1.232 | 38.2427 | 0.99472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010042 | #VALUE! | #VALUE! | 2384.5987 | 0.00041936
1020 | 52.325 | 54.5 | 54.189 | 14.7621 | 15.989 | 825.6 | 0.2001 | 53.6713 | 15.3756 | 1.2269 | 38.2958 | 0.99522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010038 | #VALUE! | #VALUE! | 2382.7384 | 0.00041969
1025 | 52.412 | 54.563 | 54.252 | 14.806 | 16.038 | 825.5 | 0.2002 | 53.7423 | 15.422 | 1.232 | 38.3203 | 0.99571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010034 | #VALUE! | #VALUE! | 2380.9235 | 0.00042001
1030 | 52.503 | 54.679 | 54.344 | 14.8549 | 16.0818 | 824.6 | 0.2 | 53.842 | 15.4683 | 1.2269 | 38.3736 | 0.99472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010042 | #VALUE! | #VALUE! | 2375.0232 | 0.00042105
1035 | 52.573 | 54.677 | 54.414 | 14.8524 | 16.0844 | 825.1 | 0.1999 | 53.888 | 15.4684 | 1.232 | 38.4196 | 0.99422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010046 | #VALUE! | #VALUE! | 2373.6211 | 0.0004213
1040 | 52.637 | 54.789 | 54.478 | 14.8781 | 16.1128 | 825.3 | 0.1989 | 53.968 | 15.4954 | 1.2347 | 38.4725 | 0.98925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010087 | #VALUE! | #VALUE! | 2370.9288 | 0.00042178
1045 | 52.727 | 54.831 | 54.568 | 14.8833 | 16.1231 | 825.2 | 0.1995 | 54.042 | 15.5032 | 1.2398 | 38.5388 | 0.99223 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010063 | #VALUE! | #VALUE! | 2366.5663 | 0.00042255
1050 | 52.773 | 54.901 | 54.614 | 14.8652 | 16.0999 | 824.5 | 0.2003 | 54.096 | 15.4825 | 1.2347 | 38.6135 | 0.99621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001003 | #VALUE! | #VALUE! | 2359.9874 | 0.00042373
1055 | 52.793 | 54.968 | 54.681 | 14.8833 | 16.1154 | 825.3 | 0.1996 | 54.1473 | 15.4993 | 1.2321 | 38.648 | 0.99273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010059 | #VALUE! | #VALUE! | 2360.1665 | 0.0004237
1060 | 52.856 | 54.96 | 54.697 | 14.8807 | 16.1179 | 825.2 | 0.1998 | 54.171 | 15.4993 | 1.2372 | 38.6717 | 0.99372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 2358.4333 | 0.00042401
1065 | 52.95 | 55.054 | 54.767 | 14.9194 | 16.1489 | 825.5 | 0.1993 | 54.257 | 15.5342 | 1.2295 | 38.7229 | 0.99124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010071 | #VALUE! | #VALUE! | 2356.1742 | 0.00042442
1070 | 52.973 | 55.101 | 54.838 | 14.9529 | 16.1824 | 824.9 | 0.1997 | 54.304 | 15.5677 | 1.2295 | 38.7364 | 0.99323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010055 | #VALUE! | #VALUE! | 2353.6411 | 0.00042487
1075 | 52.99 | 55.166 | 54.855 | 14.9374 | 16.1721 | 825 | 0.2 | 54.337 | 15.5548 | 1.2347 | 38.7822 | 0.99472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010042 | #VALUE! | #VALUE! | 2351.1405 | 0.00042533
1080 | 53.035 | 55.211 | 54.948 | 14.9709 | 16.2031 | 824.2 | 0.2 | 54.398 | 15.587 | 1.2322 | 38.811 | 0.99472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010042 | #VALUE! | #VALUE! | 2347.1207 | 0.00042605
1085 | 53.131 | 55.235 | 54.996 | 14.9606 | 16.2031 | 825.3 | 0.1999 | 54.454 | 15.5818 | 1.2425 | 38.8721 | 0.99422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010046 | #VALUE! | #VALUE! | 2346.556 | 0.00042616
1090 | 53.151 | 55.255 | 55.016 | 14.9323 | 16.1721 | 825.7 | 0.1999 | 54.474 | 15.5522 | 1.2398 | 38.9218 | 0.99422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010046 | #VALUE! | #VALUE! | 2344.6985 | 0.00042649
1095 | 53.192 | 55.368 | 55.081 | 14.9245 | 16.1695 | 825.5 | 0.1989 | 54.547 | 15.547 | 1.245 | 39 | 0.98925 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010087 | #VALUE! | #VALUE! | 2339.4303 | 0.00042745
1100 | 53.263 | 55.391 | 55.104 | 14.9374 | 16.1747 | 826.5 | 0.1992 | 54.586 | 15.5561 | 1.2373 | 39.0299 | 0.99074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010075 | #VALUE! | #VALUE! | 2340.4669 | 0.00042727
1105 | 53.379 | 55.484 | 55.244 | 15.0096 | 16.2443 | 826.1 | 0.2001 | 54.7023 | 15.627 | 1.2347 | 39.0754 | 0.99522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010038 | #VALUE! | #VALUE! | 2336.6142 | 0.00042797
1110 | 53.371 | 55.524 | 55.261 | 15.007 | 16.2495 | 824.6 | 0.1998 | 54.7187 | 15.6282 | 1.2425 | 39.0904 | 0.99372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 2331.4745 | 0.00042891
1115 | 53.44 | 55.569 | 55.306 | 15.0534 | 16.2882 | 825.2 | 0.2001 | 54.7717 | 15.6708 | 1.2348 | 39.1009 | 0.99522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010038 | #VALUE! | #VALUE! | 2332.5474 | 0.00042872
1120 | 53.44 | 55.617 | 55.306 | 15.0534 | 16.2933 | 825.5 | 0.2 | 54.7877 | 15.6733 | 1.2399 | 39.1143 | 0.99472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010042 | #VALUE! | #VALUE! | 2332.593 | 0.00042871
1125 | 53.461 | 55.566 | 55.327 | 15.0354 | 16.2856 | 825 | 0.2004 | 54.7847 | 15.6605 | 1.2502 | 39.1242 | 0.99671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010026 | #VALUE! | #VALUE! | 2330.5933 | 0.00042908
1130 | 53.498 | 55.603 | 55.388 | 15.0405 | 16.2856 | 825.4 | 0.2001 | 54.8297 | 15.6631 | 1.2451 | 39.1666 | 0.99522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010038 | #VALUE! | #VALUE! | 2329.1961 | 0.00042933
1135 | 53.515 | 55.644 | 55.405 | 15.0483 | 16.2959 | 825.4 | 0.2001 | 54.8547 | 15.6721 | 1.2476 | 39.1826 | 0.99522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010038 | #VALUE! | #VALUE! | 2328.2479 | 0.00042951
1140 | 53.538 | 55.715 | 55.428 | 15.0277 | 16.2778 | 824.1 | 0.2002 | 54.8937 | 15.6527 | 1.2501 | 39.2409 | 0.99571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010034 | #VALUE! | #VALUE! | 2321.1244 | 0.00043083
1145 | 53.58 | 55.733 | 55.47 | 15.0354 | 16.2933 | 826.4 | 0.1998 | 54.9277 | 15.6644 | 1.2579 | 39.2633 | 0.99372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 2326.2745 | 0.00042987
1150 | 53.665 | 55.77 | 55.531 | 15.0818 | 16.3346 | 826.2 | 0.1998 | 54.9887 | 15.7082 | 1.2528 | 39.2805 | 0.99372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 2324.6961 | 0.00043016
1155 | 53.755 | 55.86 | 55.597 | 15.1102 | 16.3604 | 825.3 | 0.1995 | 55.0707 | 15.7353 | 1.2502 | 39.3354 | 0.99223 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010063 | #VALUE! | #VALUE! | 2318.9228 | 0.00043123
1160 | 53.754 | 55.859 | 55.644 | 15.1205 | 16.3784 | 825.4 | 0.2002 | 55.0857 | 15.7494 | 1.2579 | 39.3362 | 0.99571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010034 | #VALUE! | #VALUE! | 2319.1536 | 0.00043119
1165 | 53.753 | 55.906 | 55.643 | 15.1076 | 16.3707 | 825.6 | 0.1999 | 55.1007 | 15.7392 | 1.2631 | 39.3615 | 0.99422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010046 | #VALUE! | #VALUE! | 2318.2245 | 0.00043136
1170 | 53.77 | 55.923 | 55.66 | 15.1153 | 16.3681 | 826.3 | 0.1999 | 55.1177 | 15.7417 | 1.2528 | 39.376 | 0.99422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010046 | #VALUE! | #VALUE! | 2319.3386 | 0.00043116
1175 | 53.781 | 55.933 | 55.694 | 15.0921 | 16.3526 | 825.9 | 0.1997 | 55.136 | 15.7224 | 1.2605 | 39.4136 | 0.99323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010055 | #VALUE! | #VALUE! | 2315.9994 | 0.00043178
1180 | 53.814 | 55.943 | 55.679 | 15.0818 | 16.3397 | 826.8 | 0.1997 | 55.1453 | 15.7108 | 1.2579 | 39.4346 | 0.99323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010055 | #VALUE! | #VALUE! | 2317.2925 | 0.00043154
1185 | 53.808 | 55.961 | 55.721 | 15.0921 | 16.3526 | 827.4 | 0.2002 | 55.1633 | 15.7224 | 1.2605 | 39.441 | 0.99571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010034 | #VALUE! | #VALUE! | 2318.5978 | 0.0004313
1190 | 53.828 | 55.981 | 55.742 | 15.123 | 16.3733 | 826.3 | 0.1998 | 55.1837 | 15.7482 | 1.2503 | 39.4355 | 0.99372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 2315.8363 | 0.00043181
1195 | 53.821 | 56.022 | 55.735 | 15.1385 | 16.3862 | 826 | 0.1997 | 55.1927 | 15.7623 | 1.2477 | 39.4303 | 0.99323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010055 | #VALUE! | #VALUE! | 2315.3008 | 0.00043191
1200 | 53.928 | 56.057 | 55.794 | 15.1823 | 16.4326 | 826.2 | 0.1999 | 55.2597 | 15.8074 | 1.2503 | 39.4522 | 0.99422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010046 | #VALUE! | #VALUE! | 2314.5759 | 0.00043204
1205 | 53.913 | 56.065 | 55.802 | 15.1746 | 16.43 | 826.7 | 0.199 | 55.26 | 15.8023 | 1.2554 | 39.4577 | 0.98974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010083 | #VALUE! | #VALUE! | 2315.6548 | 0.00043184
1210 | 53.928 | 56.033 | 55.817 | 15.1669 | 16.4197 | 826.8 | 0.1996 | 55.2593 | 15.7933 | 1.2528 | 39.466 | 0.99273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010059 | #VALUE! | #VALUE! | 2315.4459 | 0.00043188
1215 | 53.924 | 56.077 | 55.814 | 15.1153 | 16.381 | 826.3 | 0.2002 | 55.2717 | 15.7482 | 1.2657 | 39.5235 | 0.99571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010034 | #VALUE! | #VALUE! | 2310.68 | 0.00043277
1220 | 53.917 | 56.094 | 55.855 | 15.123 | 16.3913 | 827.2 | 0.1998 | 55.2887 | 15.7571 | 1.2683 | 39.5315 | 0.99372 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001005 | #VALUE! | #VALUE! | 2312.7287 | 0.00043239
1635.18 | 36.544 | 36.003 | 36.273 | 16.1723 | 16.8068 | 816.5 | 0.4026 | 36.2733 | 16.4896 | 0.6345 | 19.7838 | 2.0024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 4561.4664 | 0.00021923
1640.18 | 36.621 | 36.006 | 36.277 | 16.2108 | 16.8377 | 814.8 | 0.4022 | 36.3013 | 16.5242 | 0.6269 | 19.7771 | 2.0004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 4553.5113 | 0.00021961

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386