## Data Entry
Mild steel monitor used at 0.5 m/s with canal water at a concentration ratio of 1.5
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
m2K/W
[21 empty] | 0.00052021 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00033877
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.0019824 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063184
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.0009777 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00045202
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.00070132 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00038599
5 | 40.22 | 39.334 | 39.58 | 9.5332 | 9.976 | 813.8 | 0.4547 | 39.7113 | 9.7546 | 0.4428 | 29.9567 | 2.2615 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052058 | #VALUE! | #VALUE! | 3002.4852 | 0.00033306
10 | 40.672 | 39.687 | 40.057 | 9.6412 | 10.0582 | 814.6 | 0.4546 | 40.1387 | 9.8497 | 0.417 | 30.289 | 2.261 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052067 | #VALUE! | #VALUE! | 2972.4707 | 0.00033642
15 | 40.865 | 39.954 | 40.25 | 9.7519 | 10.1635 | 814.3 | 0.4568 | 40.3563 | 9.9577 | 0.4116 | 30.3986 | 2.2719 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051866 | #VALUE! | #VALUE! | 2960.6564 | 0.00033776
20.02 | 41.061 | 40.199 | 40.421 | 9.8754 | 10.2919 | 814.8 | 0.4528 | 40.5603 | 10.0837 | 0.4165 | 30.4767 | 2.252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052232 | #VALUE! | #VALUE! | 2954.8875 | 0.00033842
25.02 | 41.232 | 40.346 | 40.592 | 10.0118 | 10.428 | 815.4 | 0.4537 | 40.7233 | 10.2199 | 0.4162 | 30.5034 | 2.2565 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052149 | #VALUE! | #VALUE! | 2954.4703 | 0.00033847
30.02 | 41.43 | 40.421 | 40.79 | 10.1585 | 10.577 | 817.4 | 0.4542 | 40.8803 | 10.3677 | 0.4185 | 30.5126 | 2.259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052103 | #VALUE! | #VALUE! | 2960.8288 | 0.00033774
35.02 | 41.599 | 40.59 | 40.959 | 10.3077 | 10.7259 | 816.5 | 0.4532 | 41.0493 | 10.5168 | 0.4182 | 30.5325 | 2.254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052195 | #VALUE! | #VALUE! | 2955.6363 | 0.00033834
40.02 | 41.752 | 40.866 | 41.136 | 10.4544 | 10.8749 | 816.8 | 0.4561 | 41.2513 | 10.6646 | 0.4205 | 30.5867 | 2.2685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005193 | #VALUE! | #VALUE! | 2951.4877 | 0.00033881
45.02 | 41.954 | 41.043 | 41.289 | 10.5857 | 11.0085 | 818.5 | 0.4535 | 41.4287 | 10.7971 | 0.4228 | 30.6316 | 2.2555 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052168 | #VALUE! | #VALUE! | 2953.2969 | 0.0003386
50.02 | 42.09 | 41.08 | 41.45 | 10.6963 | 11.1215 | 818.4 | 0.4547 | 41.54 | 10.9089 | 0.4252 | 30.6311 | 2.2615 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052058 | #VALUE! | #VALUE! | 2952.9811 | 0.00033864
55.02 | 42.21 | 41.25 | 41.546 | 10.7864 | 11.2114 | 819.1 | 0.4537 | 41.6687 | 10.9989 | 0.425 | 30.6698 | 2.2565 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052149 | #VALUE! | #VALUE! | 2951.7807 | 0.00033878
60.02 | 42.301 | 41.439 | 41.686 | 10.8816 | 11.3039 | 819.8 | 0.4545 | 41.8087 | 11.0928 | 0.4223 | 30.7159 | 2.2605 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052076 | #VALUE! | #VALUE! | 2949.8645 | 0.000339
65.02 | 42.392 | 41.506 | 41.776 | 10.9743 | 11.3989 | 819.3 | 0.4555 | 41.8913 | 11.1866 | 0.4246 | 30.7047 | 2.2655 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051984 | #VALUE! | #VALUE! | 2949.1391 | 0.00033908
70.02 | 42.536 | 41.601 | 41.871 | 11.085 | 11.5068 | 820.2 | 0.4541 | 42.0027 | 11.2959 | 0.4218 | 30.7068 | 2.2585 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052113 | #VALUE! | #VALUE! | 2952.1833 | 0.00033873
75.02 | 42.677 | 41.643 | 42.012 | 11.1982 | 11.6199 | 821.3 | 0.4565 | 42.1107 | 11.4091 | 0.4217 | 30.7016 | 2.2704 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051893 | #VALUE! | #VALUE! | 2956.6384 | 0.00033822
80.02 | 42.788 | 41.877 | 42.123 | 11.3218 | 11.7406 | 821.1 | 0.4577 | 42.2627 | 11.5312 | 0.4188 | 30.7315 | 2.2764 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051784 | #VALUE! | #VALUE! | 2953.0473 | 0.00033863
85.02 | 42.923 | 41.864 | 42.283 | 11.4479 | 11.8639 | 822.3 | 0.4539 | 42.3567 | 11.6559 | 0.416 | 30.7008 | 2.2575 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052131 | #VALUE! | #VALUE! | 2960.3203 | 0.0003378
90.02 | 43.059 | 42.148 | 42.394 | 11.5483 | 11.9641 | 821.3 | 0.4587 | 42.5337 | 11.7562 | 0.4158 | 30.7775 | 2.2814 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051694 | #VALUE! | #VALUE! | 2949.3519 | 0.00033906
95.02 | 43.185 | 42.249 | 42.545 | 11.6358 | 12.0515 | 822.7 | 0.4547 | 42.6597 | 11.8437 | 0.4157 | 30.816 | 2.2615 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052058 | #VALUE! | #VALUE! | 2950.6836 | 0.0003389
100.02 | 43.279 | 42.368 | 42.614 | 11.7105 | 12.1311 | 822.8 | 0.4568 | 42.7537 | 11.9208 | 0.4206 | 30.8329 | 2.2719 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051866 | #VALUE! | #VALUE! | 2949.4295 | 0.00033905
105.02 | 43.368 | 42.432 | 42.679 | 11.7748 | 12.1928 | 823.1 | 0.4543 | 42.8263 | 11.9838 | 0.418 | 30.8425 | 2.2595 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052094 | #VALUE! | #VALUE! | 2949.5801 | 0.00033903
110.02 | 43.486 | 42.403 | 42.797 | 11.8521 | 12.2724 | 823.6 | 0.4527 | 42.8953 | 12.0623 | 0.4203 | 30.8331 | 2.2515 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052241 | #VALUE! | #VALUE! | 2952.2764 | 0.00033872
115.02 | 43.58 | 42.521 | 42.915 | 11.9345 | 12.3547 | 824.2 | 0.4541 | 43.0053 | 12.1446 | 0.4202 | 30.8607 | 2.2585 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052113 | #VALUE! | #VALUE! | 2951.7801 | 0.00033878
120.02 | 43.668 | 42.708 | 43.003 | 12.0348 | 12.4497 | 824.3 | 0.4547 | 43.1263 | 12.2423 | 0.4149 | 30.8841 | 2.2615 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052058 | #VALUE! | #VALUE! | 2949.9063 | 0.00033899
125.02 | 43.751 | 42.716 | 43.11 | 12.1275 | 12.5397 | 824.2 | 0.4567 | 43.1923 | 12.3336 | 0.4122 | 30.8587 | 2.2714 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051875 | #VALUE! | #VALUE! | 2951.9715 | 0.00033876
130.02 | 43.88 | 42.894 | 43.239 | 12.2382 | 12.6528 | 824.4 | 0.4544 | 43.3377 | 12.4455 | 0.4146 | 30.8922 | 2.26 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052085 | #VALUE! | #VALUE! | 2949.4922 | 0.00033904
135.02 | 43.979 | 42.994 | 43.314 | 12.3283 | 12.7401 | 824.9 | 0.455 | 43.429 | 12.5342 | 0.4118 | 30.8948 | 2.263 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005203 | #VALUE! | #VALUE! | 2951.0295 | 0.00033886
140.02 | 44.05 | 43.09 | 43.41 | 12.385 | 12.7967 | 825.8 | 0.4547 | 43.5167 | 12.5908 | 0.4117 | 30.9258 | 2.2615 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052058 | #VALUE! | #VALUE! | 2951.2863 | 0.00033884
145.03 | 44.119 | 43.183 | 43.478 | 12.4468 | 12.8609 | 825.1 | 0.453 | 43.5933 | 12.6539 | 0.4141 | 30.9395 | 2.253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052214 | #VALUE! | #VALUE! | 2947.4821 | 0.00033927
150.03 | 44.14 | 43.327 | 43.524 | 12.488 | 12.902 | 824.9 | 0.4561 | 43.6637 | 12.695 | 0.414 | 30.9687 | 2.2685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005193 | #VALUE! | #VALUE! | 2943.9907 | 0.00033967
155.03 | 44.208 | 43.396 | 43.568 | 12.5369 | 12.9509 | 824.4 | 0.4573 | 43.724 | 12.7439 | 0.414 | 30.9801 | 2.2744 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051821 | #VALUE! | #VALUE! | 2941.1204 | 0.00034001
160.03 | 44.303 | 43.367 | 43.637 | 12.609 | 13.0203 | 825.9 | 0.453 | 43.769 | 12.8147 | 0.4113 | 30.9544 | 2.253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052214 | #VALUE! | #VALUE! | 2948.9229 | 0.00033911
165.03 | 44.373 | 43.388 | 43.733 | 12.6785 | 13.0897 | 826.3 | 0.4578 | 43.8313 | 12.8841 | 0.4112 | 30.9472 | 2.2769 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051775 | #VALUE! | #VALUE! | 2951.0296 | 0.00033886
170.03 | 44.469 | 43.558 | 43.853 | 12.7557 | 13.1642 | 826 | 0.4572 | 43.96 | 12.9599 | 0.4085 | 31.0001 | 2.2739 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005183 | #VALUE! | #VALUE! | 2944.9321 | 0.00033957
175.03 | 44.542 | 43.704 | 43.926 | 12.8459 | 13.2516 | 825.8 | 0.4553 | 44.0573 | 13.0488 | 0.4057 | 31.0086 | 2.2645 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052003 | #VALUE! | #VALUE! | 2943.4089 | 0.00033974
180.03 | 44.64 | 43.679 | 43.999 | 12.9231 | 13.3261 | 827.1 | 0.456 | 44.106 | 13.1246 | 0.403 | 30.9814 | 2.268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051939 | #VALUE! | #VALUE! | 2950.6291 | 0.00033891
185.03 | 44.718 | 43.781 | 44.077 | 12.9721 | 13.3775 | 826.9 | 0.4558 | 44.192 | 13.1748 | 0.4054 | 31.0172 | 2.267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051957 | #VALUE! | #VALUE! | 2946.5108 | 0.00033938
190.03 | 44.772 | 43.787 | 44.132 | 13.0235 | 13.4289 | 827 | 0.457 | 44.2303 | 13.2262 | 0.4054 | 31.0041 | 2.2729 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051848 | #VALUE! | #VALUE! | 2948.1091 | 0.0003392
195.03 | 44.803 | 43.817 | 44.137 | 13.0467 | 13.4546 | 827.3 | 0.4547 | 44.2523 | 13.2507 | 0.4079 | 31.0017 | 2.2615 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052058 | #VALUE! | #VALUE! | 2949.4116 | 0.00033905
200.03 | 44.838 | 43.803 | 44.148 | 13.0853 | 13.488 | 827.4 | 0.4562 | 44.263 | 13.2866 | 0.4027 | 30.9764 | 2.269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051921 | #VALUE! | #VALUE! | 2952.1805 | 0.00033873
205.03 | 44.849 | 43.863 | 44.208 | 13.1266 | 13.5292 | 827.4 | 0.4556 | 44.3067 | 13.3279 | 0.4026 | 30.9788 | 2.266 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051975 | #VALUE! | #VALUE! | 2951.9502 | 0.00033876
210.03 | 44.912 | 44.049 | 44.271 | 13.1806 | 13.5831 | 827.4 | 0.4539 | 44.4107 | 13.3819 | 0.4025 | 31.0288 | 2.2575 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052131 | #VALUE! | #VALUE! | 2947.1887 | 0.00033931
215.03 | 44.975 | 44.064 | 44.359 | 13.2501 | 13.65 | 827.3 | 0.4562 | 44.466 | 13.45 | 0.3999 | 31.016 | 2.269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051921 | #VALUE! | #VALUE! | 2948.055 | 0.00033921
220.03 | 45.068 | 44.181 | 44.403 | 13.33 | 13.7271 | 826.8 | 0.4554 | 44.5507 | 13.5285 | 0.3971 | 31.0221 | 2.265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051994 | #VALUE! | #VALUE! | 2945.6876 | 0.00033948
225.03 | 45.137 | 44.225 | 44.496 | 13.3918 | 13.7862 | 827 | 0.4558 | 44.6193 | 13.589 | 0.3944 | 31.0303 | 2.267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051957 | #VALUE! | #VALUE! | 2945.6199 | 0.00033949
230.03 | 45.158 | 44.32 | 44.541 | 13.433 | 13.8299 | 827.2 | 0.4542 | 44.673 | 13.6314 | 0.3969 | 31.0416 | 2.259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052103 | #VALUE! | #VALUE! | 2945.2676 | 0.00033953
235.03 | 45.204 | 44.292 | 44.588 | 13.4562 | 13.8556 | 826.3 | 0.453 | 44.6947 | 13.6559 | 0.3994 | 31.0388 | 2.253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052214 | #VALUE! | #VALUE! | 2942.327 | 0.00033987
240.03 | 45.227 | 44.241 | 44.561 | 13.4768 | 13.8787 | 826.6 | 0.4545 | 44.6763 | 13.6777 | 0.4019 | 30.9986 | 2.2605 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052076 | #VALUE! | #VALUE! | 2947.2108 | 0.0003393
250.03 | 71.034 | 70.481 | 70.962 | 15.3519 | 17.4048 | 824.3 | 0.0856 | 70.8257 | 16.3784 | 2.0529 | 54.4473 | 0.42574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019801 | #VALUE! | #VALUE! | 1673.2717 | 0.00059763
255.03 | 71.637 | 70.843 | 71.541 | 15.4318 | 17.5978 | 825 | 0.0856 | 71.3403 | 16.5148 | 2.166 | 54.8255 | 0.42574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019801 | #VALUE! | #VALUE! | 1663.1397 | 0.00060127
260.03 | 71.857 | 71.183 | 71.736 | 15.4911 | 17.7007 | 824.9 | 0.0855 | 71.592 | 16.5959 | 2.2096 | 54.9961 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 1657.7806 | 0.00060322
265.03 | 72.027 | 71.257 | 71.931 | 15.5452 | 17.7625 | 824.3 | 0.0849 | 71.7383 | 16.6538 | 2.2173 | 55.0845 | 0.42226 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019931 | #VALUE! | #VALUE! | 1653.9168 | 0.00060463
270.03 | 72.198 | 71.451 | 72.102 | 15.5941 | 17.8217 | 824.9 | 0.0859 | 71.917 | 16.7079 | 2.2276 | 55.2091 | 0.42723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019746 | #VALUE! | #VALUE! | 1651.3848 | 0.00060555
275.03 | 72.345 | 71.551 | 72.273 | 15.6044 | 17.8371 | 829.7 | 0.0842 | 72.0563 | 16.7207 | 2.2327 | 55.3356 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 1657.1974 | 0.00060343
280.03 | 72.421 | 71.843 | 72.348 | 15.6147 | 17.8474 | 820.8 | 0.0869 | 72.204 | 16.731 | 2.2327 | 55.4729 | 0.43221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019564 | #VALUE! | #VALUE! | 1635.3613 | 0.00061149
285.03 | 72.52 | 71.797 | 72.399 | 15.6276 | 17.8577 | 824.8 | 0.0855 | 72.2387 | 16.7427 | 2.2301 | 55.496 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 1642.6479 | 0.00060877
290.03 | 72.62 | 71.946 | 72.548 | 15.6353 | 17.8629 | 825.2 | 0.0858 | 72.3713 | 16.7491 | 2.2276 | 55.6222 | 0.42673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019764 | #VALUE! | #VALUE! | 1639.7153 | 0.00060986
295.03 | 72.818 | 72.191 | 72.673 | 15.6766 | 17.9015 | 824.8 | 0.0852 | 72.5607 | 16.789 | 2.2249 | 55.7716 | 0.42375 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019875 | #VALUE! | #VALUE! | 1634.5306 | 0.0006118
300.03 | 72.941 | 72.194 | 72.797 | 15.7101 | 17.9324 | 825.1 | 0.0856 | 72.644 | 16.8212 | 2.2223 | 55.8227 | 0.42574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019801 | #VALUE! | #VALUE! | 1633.6274 | 0.00061213
305.03 | 73.067 | 72.465 | 72.995 | 15.7564 | 17.9813 | 824.6 | 0.0852 | 72.8423 | 16.8688 | 2.2249 | 55.9735 | 0.42375 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019875 | #VALUE! | #VALUE! | 1628.2408 | 0.00061416
310.03 | 73.191 | 72.468 | 73.07 | 15.7925 | 18.0044 | 824.6 | 0.0858 | 72.9097 | 16.8985 | 2.2119 | 56.0112 | 0.42673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019764 | #VALUE! | #VALUE! | 1627.1439 | 0.00061457
315.05 | 73.34 | 72.69 | 73.196 | 15.8234 | 18.0404 | 824.6 | 0.0857 | 73.0753 | 16.9319 | 2.217 | 56.1434 | 0.42624 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019782 | #VALUE! | #VALUE! | 1623.312 | 0.00061602
320.05 | 73.513 | 72.79 | 73.368 | 15.8415 | 18.0559 | 824.9 | 0.0855 | 73.2237 | 16.9487 | 2.2144 | 56.275 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 1620.107 | 0.00061724
325.05 | 73.684 | 73.01 | 73.564 | 15.8363 | 18.061 | 825.5 | 0.0855 | 73.4193 | 16.9487 | 2.2247 | 56.4707 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 1615.6663 | 0.00061894
330.05 | 73.81 | 73.159 | 73.689 | 15.8311 | 18.0585 | 824.6 | 0.0856 | 73.5527 | 16.9448 | 2.2274 | 56.6079 | 0.42574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019801 | #VALUE! | #VALUE! | 1609.9937 | 0.00062112
335.05 | 73.981 | 73.331 | 73.861 | 15.844 | 18.0662 | 825.4 | 0.0858 | 73.7243 | 16.9551 | 2.2222 | 56.7692 | 0.42673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019764 | #VALUE! | #VALUE! | 1606.9748 | 0.00062229
340.05 | 74.153 | 73.478 | 74.057 | 15.8827 | 18.0971 | 825.4 | 0.0855 | 73.896 | 16.9899 | 2.2144 | 56.9061 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 1603.1098 | 0.00062379
345.05 | 74.251 | 73.504 | 74.131 | 15.9265 | 18.1382 | 824.5 | 0.0857 | 73.962 | 17.0324 | 2.2117 | 56.9297 | 0.42624 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019782 | #VALUE! | #VALUE! | 1600.6994 | 0.00062473
350.05 | 74.325 | 73.505 | 74.204 | 15.9703 | 18.1743 | 824.5 | 0.0855 | 74.0113 | 17.0723 | 2.204 | 56.939 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 1600.4356 | 0.00062483
355.05 | 74.545 | 73.871 | 74.401 | 15.9806 | 18.1871 | 825.8 | 0.0852 | 74.2723 | 17.0839 | 2.2065 | 57.1885 | 0.42375 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019875 | #VALUE! | #VALUE! | 1595.9671 | 0.00062658
360.05 | 74.788 | 73.992 | 74.667 | 16.0115 | 18.2283 | 825.4 | 0.0846 | 74.4823 | 17.1199 | 2.2168 | 57.3624 | 0.42077 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019988 | #VALUE! | #VALUE! | 1590.3567 | 0.00062879
365.05 | 74.98 | 74.402 | 74.836 | 16.0038 | 18.2155 | 826.7 | 0.0845 | 74.7393 | 17.1096 | 2.2117 | 57.6297 | 0.42027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020007 | #VALUE! | #VALUE! | 1585.4748 | 0.00063073
370.05 | 74.98 | 74.233 | 74.884 | 15.9857 | 18.2 | 824.7 | 0.0853 | 74.699 | 17.0928 | 2.2143 | 57.6061 | 0.42425 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019857 | #VALUE! | #VALUE! | 1582.2853 | 0.000632
375.05 | 75.078 | 74.403 | 74.957 | 15.9857 | 18.2026 | 825.6 | 0.0854 | 74.8127 | 17.0941 | 2.2169 | 57.7185 | 0.42474 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019838 | #VALUE! | #VALUE! | 1580.9283 | 0.00063254
380.05 | 75.197 | 74.522 | 75.101 | 16.0064 | 18.2155 | 825.4 | 0.0859 | 74.94 | 17.1109 | 2.2091 | 57.8291 | 0.42723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019746 | #VALUE! | #VALUE! | 1577.5243 | 0.0006339
385.05 | 75.413 | 74.762 | 75.293 | 16.0502 | 18.2515 | 824.5 | 0.0857 | 75.156 | 17.1508 | 2.2013 | 58.0052 | 0.42624 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019782 | #VALUE! | #VALUE! | 1571.0201 | 0.00063653
390.05 | 75.484 | 74.809 | 75.387 | 16.0811 | 18.2772 | 825.5 | 0.0861 | 75.2267 | 17.1791 | 2.1961 | 58.0475 | 0.42823 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019709 | #VALUE! | #VALUE! | 1571.7775 | 0.00063622
395.05 | 75.601 | 74.878 | 75.529 | 16.1043 | 18.3004 | 825.5 | 0.0862 | 75.336 | 17.2023 | 2.1961 | 58.1337 | 0.42872 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019691 | #VALUE! | #VALUE! | 1569.4487 | 0.00063717
400.05 | 75.89 | 75.263 | 75.769 | 16.1352 | 18.3338 | 824.9 | 0.085 | 75.6407 | 17.2345 | 2.1986 | 58.4062 | 0.42276 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019913 | #VALUE! | #VALUE! | 1560.9904 | 0.00064062
405.05 | 76.006 | 75.307 | 75.934 | 16.1223 | 18.3236 | 825.1 | 0.0851 | 75.749 | 17.223 | 2.2013 | 58.526 | 0.42325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019894 | #VALUE! | #VALUE! | 1558.1706 | 0.00064178
410.05 | 76.146 | 75.399 | 76.05 | 16.0914 | 18.2978 | 825.8 | 0.0853 | 75.865 | 17.1946 | 2.2064 | 58.6704 | 0.42425 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019857 | #VALUE! | #VALUE! | 1555.6556 | 0.00064282
415.05 | 76.26 | 75.464 | 76.188 | 16.1017 | 18.3133 | 825.6 | 0.0852 | 75.9707 | 17.2075 | 2.2116 | 58.7632 | 0.42375 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019875 | #VALUE! | #VALUE! | 1552.8236 | 0.00064399
420.05 | 76.374 | 75.674 | 76.277 | 16.1301 | 18.3184 | 825.6 | 0.0856 | 76.1083 | 17.2243 | 2.1883 | 58.8841 | 0.42574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019801 | #VALUE! | #VALUE! | 1549.635 | 0.00064531
425.05 | 76.511 | 75.956 | 76.438 | 16.1429 | 18.3364 | 824.8 | 0.0855 | 76.3017 | 17.2397 | 2.1935 | 59.062 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 1543.4694 | 0.00064789
430.05 | 76.596 | 75.921 | 76.476 | 16.1945 | 18.3673 | 825.4 | 0.0855 | 76.331 | 17.2809 | 2.1728 | 59.0501 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 1544.9039 | 0.00064729
435.05 | 76.754 | 76.079 | 76.658 | 16.2048 | 18.393 | 825.3 | 0.0858 | 76.497 | 17.2989 | 2.1882 | 59.1981 | 0.42673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019764 | #VALUE! | #VALUE! | 1540.8548 | 0.00064899
440.05 | 76.936 | 76.284 | 76.887 | 16.228 | 18.4111 | 825.6 | 0.0855 | 76.7023 | 17.3195 | 2.1831 | 59.3828 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 1536.621 | 0.00065078
445.05 | 77.091 | 76.56 | 77.018 | 16.2151 | 18.4033 | 823.8 | 0.0854 | 76.8897 | 17.3092 | 2.1882 | 59.5805 | 0.42474 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019838 | #VALUE! | #VALUE! | 1528.1836 | 0.00065437
450.05 | 77.199 | 76.716 | 77.126 | 16.2073 | 18.393 | 825.8 | 0.0854 | 77.0137 | 17.3001 | 2.1857 | 59.7135 | 0.42474 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019838 | #VALUE! | #VALUE! | 1528.4804 | 0.00065424
455.07 | 77.253 | 76.723 | 77.205 | 16.1996 | 18.3827 | 825.4 | 0.0854 | 77.0603 | 17.2911 | 2.1831 | 59.7692 | 0.42474 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019838 | #VALUE! | #VALUE! | 1526.3171 | 0.00065517
460.07 | 77.408 | 76.732 | 77.359 | 16.2048 | 18.3905 | 826 | 0.0853 | 77.1663 | 17.2977 | 2.1857 | 59.8687 | 0.42425 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019857 | #VALUE! | #VALUE! | 1524.8881 | 0.00065579
465.07 | 77.536 | 76.908 | 77.439 | 16.2177 | 18.3905 | 825 | 0.0855 | 77.2943 | 17.3041 | 2.1728 | 59.9902 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 1519.9561 | 0.00065791
470.07 | 77.639 | 77.06 | 77.59 | 16.2486 | 18.4239 | 824.6 | 0.0852 | 77.4297 | 17.3362 | 2.1753 | 60.0934 | 0.42375 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019875 | #VALUE! | #VALUE! | 1516.6106 | 0.00065937
475.07 | 77.791 | 77.043 | 77.719 | 16.2924 | 18.4548 | 824.8 | 0.0856 | 77.5177 | 17.3736 | 2.1624 | 60.1441 | 0.42574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019801 | #VALUE! | #VALUE! | 1515.7009 | 0.00065976
480.07 | 77.965 | 77.435 | 77.893 | 16.2924 | 18.4651 | 824.5 | 0.0855 | 77.7643 | 17.3788 | 2.1727 | 60.3856 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 1509.0896 | 0.00066265
485.07 | 78.163 | 77.439 | 78.091 | 16.3079 | 18.4857 | 825.3 | 0.0858 | 77.8977 | 17.3968 | 2.1778 | 60.5009 | 0.42673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019764 | #VALUE! | #VALUE! | 1507.6755 | 0.00066327
490.07 | 78.265 | 77.758 | 78.241 | 16.2821 | 18.4548 | 824.7 | 0.0853 | 78.088 | 17.3684 | 2.1727 | 60.7195 | 0.42425 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019857 | #VALUE! | #VALUE! | 1501.1535 | 0.00066615
500.07 | 55.945 | 55.179 | 55.538 | 14.9526 | 15.9204 | 827 | 0.2059 | 55.554 | 15.4365 | 0.9678 | 40.1175 | 1.0241 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098116 | #VALUE! | #VALUE! | 2278.3964 | 0.00043891
505.07 | 55.89 | 55.077 | 55.507 | 14.981 | 15.905 | 826.4 | 0.2069 | 55.4913 | 15.443 | 0.924 | 40.0483 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 2280.6755 | 0.00043847
510.07 | 55.904 | 55.139 | 55.546 | 15.0067 | 15.9256 | 825.7 | 0.2068 | 55.5297 | 15.4662 | 0.9189 | 40.0635 | 1.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097774 | #VALUE! | #VALUE! | 2277.8801 | 0.000439
515.07 | 56.034 | 55.245 | 55.628 | 15.0557 | 15.9616 | 826.4 | 0.2069 | 55.6357 | 15.5086 | 0.9059 | 40.127 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 2276.2034 | 0.00043933
520.07 | 56.142 | 55.353 | 55.736 | 15.0582 | 15.9667 | 826.3 | 0.2076 | 55.7437 | 15.5124 | 0.9085 | 40.2312 | 1.0325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097472 | #VALUE! | #VALUE! | 2270.0333 | 0.00044052
525.07 | 56.212 | 55.327 | 55.829 | 15.0582 | 15.9693 | 827.2 | 0.207 | 55.7893 | 15.5137 | 0.9111 | 40.2756 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 2270.0025 | 0.00044053
530.07 | 56.262 | 55.52 | 55.855 | 15.0402 | 15.9564 | 826.1 | 0.2072 | 55.879 | 15.4983 | 0.9162 | 40.3807 | 1.0305 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097623 | #VALUE! | #VALUE! | 2261.0826 | 0.00044227
535.07 | 56.333 | 55.615 | 55.95 | 15.0222 | 15.9384 | 827 | 0.2073 | 55.966 | 15.4803 | 0.9162 | 40.4857 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 2257.6754 | 0.00044293
540.07 | 56.403 | 55.685 | 56.02 | 15.0531 | 15.9642 | 826.9 | 0.2082 | 56.036 | 15.5086 | 0.9111 | 40.5273 | 1.0355 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097248 | #VALUE! | #VALUE! | 2255.0824 | 0.00044344
545.07 | 56.448 | 55.754 | 56.065 | 15.0711 | 15.9744 | 826.4 | 0.208 | 56.089 | 15.5228 | 0.9033 | 40.5662 | 1.0345 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097322 | #VALUE! | #VALUE! | 2251.5577 | 0.00044414
550.07 | 56.479 | 55.785 | 56.096 | 15.0917 | 15.9924 | 825.5 | 0.2094 | 56.12 | 15.542 | 0.9007 | 40.578 | 1.0415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096802 | #VALUE! | #VALUE! | 2248.4571 | 0.00044475
555.07 | 56.559 | 55.793 | 56.176 | 15.1329 | 16.0362 | 826.8 | 0.207 | 56.176 | 15.5846 | 0.9033 | 40.5915 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 2251.249 | 0.0004442
560.07 | 56.66 | 55.918 | 56.277 | 15.151 | 16.0568 | 826.8 | 0.2068 | 56.285 | 15.6039 | 0.9058 | 40.6811 | 1.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097774 | #VALUE! | #VALUE! | 2246.2879 | 0.00044518
565.07 | 56.731 | 56.061 | 56.372 | 15.1433 | 16.0465 | 825.5 | 0.2067 | 56.388 | 15.5949 | 0.9032 | 40.7931 | 1.028 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097812 | #VALUE! | #VALUE! | 2236.5984 | 0.00044711
570.07 | 56.782 | 55.992 | 56.423 | 15.1278 | 16.0336 | 827.4 | 0.2056 | 56.399 | 15.5807 | 0.9058 | 40.8183 | 1.0226 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009823 | #VALUE! | #VALUE! | 2240.3622 | 0.00044636
575.07 | 56.819 | 56.172 | 56.46 | 15.1072 | 16.0156 | 826.9 | 0.207 | 56.4837 | 15.5614 | 0.9084 | 40.9223 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 2233.32 | 0.00044776
580.07 | 56.85 | 56.061 | 56.467 | 15.1252 | 16.0259 | 826.6 | 0.2073 | 56.4593 | 15.5755 | 0.9007 | 40.8838 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 2234.6112 | 0.00044751
585.07 | 56.902 | 56.065 | 56.543 | 15.1149 | 16.0182 | 826.4 | 0.2074 | 56.5033 | 15.5665 | 0.9033 | 40.9368 | 1.0315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097548 | #VALUE! | #VALUE! | 2231.1781 | 0.00044819
590.07 | 56.976 | 56.138 | 56.617 | 15.1639 | 16.0619 | 826.3 | 0.2064 | 56.577 | 15.6129 | 0.898 | 40.9641 | 1.0265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097926 | #VALUE! | #VALUE! | 2229.4204 | 0.00044855
595.07 | 57.08 | 56.434 | 56.697 | 15.2051 | 16.1005 | 826.4 | 0.2055 | 56.737 | 15.6528 | 0.8954 | 41.0842 | 1.0221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098269 | #VALUE! | #VALUE! | 2223.1723 | 0.00044981
600.07 | 57.138 | 56.276 | 56.779 | 15.2257 | 16.121 | 826.5 | 0.2061 | 56.731 | 15.6733 | 0.8953 | 41.0577 | 1.0251 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009804 | #VALUE! | #VALUE! | 2224.8791 | 0.00044946
605.07 | 57.143 | 56.329 | 56.76 | 15.2077 | 16.1056 | 826.1 | 0.2073 | 56.744 | 15.6567 | 0.8979 | 41.0874 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 2222.1948 | 0.00045001
610.07 | 57.145 | 56.403 | 56.786 | 15.1871 | 16.0902 | 826.8 | 0.2073 | 56.778 | 15.6387 | 0.9031 | 41.1394 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 2221.2666 | 0.00045019
615.07 | 57.173 | 56.479 | 56.814 | 15.1819 | 16.085 | 826.9 | 0.2084 | 56.822 | 15.6334 | 0.9031 | 41.1885 | 1.0365 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097173 | #VALUE! | #VALUE! | 2218.8816 | 0.00045068
620.07 | 57.23 | 56.464 | 56.871 | 15.1613 | 16.0645 | 826.5 | 0.2078 | 56.855 | 15.6129 | 0.9032 | 41.2421 | 1.0335 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097397 | #VALUE! | #VALUE! | 2214.9286 | 0.00045148
625.07 | 57.26 | 56.59 | 56.901 | 15.1845 | 16.0825 | 826.6 | 0.208 | 56.917 | 15.6335 | 0.898 | 41.2835 | 1.0345 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097322 | #VALUE! | #VALUE! | 2212.9751 | 0.00045188
630.07 | 57.355 | 56.589 | 56.996 | 15.2077 | 16.1082 | 827.3 | 0.206 | 56.98 | 15.6579 | 0.9005 | 41.322 | 1.0246 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098078 | #VALUE! | #VALUE! | 2212.7829 | 0.00045192
635.07 | 57.355 | 56.589 | 57.02 | 15.2592 | 16.1494 | 826.2 | 0.2063 | 56.988 | 15.7043 | 0.8902 | 41.2837 | 1.0261 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097964 | #VALUE! | #VALUE! | 2211.8935 | 0.0004521
640.08 | 57.364 | 56.574 | 56.981 | 15.2695 | 16.1571 | 826.5 | 0.2066 | 56.973 | 15.7133 | 0.8876 | 41.2597 | 1.0275 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009785 | #VALUE! | #VALUE! | 2213.9838 | 0.00045167
645.08 | 57.416 | 56.626 | 57.057 | 15.2566 | 16.1494 | 827.3 | 0.2069 | 57.033 | 15.703 | 0.8928 | 41.33 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 2212.3573 | 0.00045201
650.08 | 57.416 | 56.602 | 57.081 | 15.2231 | 16.1262 | 827.7 | 0.207 | 57.033 | 15.6746 | 0.9031 | 41.3584 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 2211.9097 | 0.0004521
655.08 | 57.466 | 56.7 | 57.155 | 15.2257 | 16.1262 | 827.6 | 0.2076 | 57.107 | 15.676 | 0.9005 | 41.431 | 1.0325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097472 | #VALUE! | #VALUE! | 2207.7616 | 0.00045295
660.08 | 57.499 | 56.829 | 57.164 | 15.2463 | 16.1391 | 828.1 | 0.2073 | 57.164 | 15.6927 | 0.8928 | 41.4713 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 2206.9514 | 0.00045311
665.08 | 57.528 | 56.881 | 57.169 | 15.254 | 16.1442 | 827.3 | 0.2073 | 57.1927 | 15.6991 | 0.8902 | 41.4936 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 2203.6362 | 0.0004538
670.08 | 57.553 | 56.81 | 57.194 | 15.2643 | 16.1545 | 827.4 | 0.2058 | 57.1857 | 15.7094 | 0.8902 | 41.4763 | 1.0236 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098154 | #VALUE! | #VALUE! | 2204.8218 | 0.00045355
675.08 | 57.584 | 56.866 | 57.249 | 15.2953 | 16.1854 | 827.7 | 0.2055 | 57.233 | 15.7403 | 0.8901 | 41.4926 | 1.0221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098269 | #VALUE! | #VALUE! | 2204.7504 | 0.00045357
680.08 | 57.616 | 56.778 | 57.233 | 15.3081 | 16.2008 | 827.8 | 0.2072 | 57.209 | 15.7545 | 0.8927 | 41.4545 | 1.0305 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097623 | #VALUE! | #VALUE! | 2207.0433 | 0.00045309
685.08 | 57.62 | 56.95 | 57.285 | 15.3081 | 16.2008 | 828.1 | 0.2078 | 57.285 | 15.7545 | 0.8927 | 41.5305 | 1.0335 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097397 | #VALUE! | #VALUE! | 2203.8029 | 0.00045376
690.08 | 57.624 | 56.738 | 57.289 | 15.2875 | 16.1776 | 827.3 | 0.2074 | 57.217 | 15.7325 | 0.8901 | 41.4845 | 1.0315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097548 | #VALUE! | #VALUE! | 2204.1205 | 0.0004537
695.08 | 57.633 | 56.986 | 57.273 | 15.2772 | 16.1673 | 828.7 | 0.2087 | 57.2973 | 15.7223 | 0.8901 | 41.5751 | 1.038 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097061 | #VALUE! | #VALUE! | 2203.0373 | 0.00045392
700.08 | 57.616 | 56.946 | 57.257 | 15.2618 | 16.1545 | 828.4 | 0.2078 | 57.273 | 15.7081 | 0.8927 | 41.5648 | 1.0335 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097397 | #VALUE! | #VALUE! | 2202.782 | 0.00045397
705.08 | 57.617 | 56.851 | 57.282 | 15.2695 | 16.1545 | 828.8 | 0.2078 | 57.25 | 15.712 | 0.885 | 41.538 | 1.0335 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097397 | #VALUE! | #VALUE! | 2205.2702 | 0.00045346
710.08 | 57.577 | 56.859 | 57.218 | 15.2901 | 16.1725 | 827.1 | 0.2083 | 57.218 | 15.7313 | 0.8824 | 41.4867 | 1.036 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009721 | #VALUE! | #VALUE! | 2203.4681 | 0.00045383
715.08 | 57.609 | 56.915 | 57.226 | 15.3313 | 16.2137 | 826.3 | 0.2064 | 57.25 | 15.7725 | 0.8824 | 41.4775 | 1.0265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097926 | #VALUE! | #VALUE! | 2201.8251 | 0.00045417
720.08 | 57.612 | 56.774 | 57.277 | 15.3442 | 16.2265 | 825.9 | 0.2057 | 57.221 | 15.7853 | 0.8823 | 41.4357 | 1.0231 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098192 | #VALUE! | #VALUE! | 2202.982 | 0.00045393
725.08 | 57.592 | 56.802 | 57.257 | 15.3133 | 16.1982 | 825.8 | 0.2058 | 57.217 | 15.7558 | 0.8849 | 41.4612 | 1.0236 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098154 | #VALUE! | #VALUE! | 2201.3552 | 0.00045427
730.08 | 57.599 | 56.809 | 57.24 | 15.303 | 16.1879 | 826.9 | 0.2073 | 57.216 | 15.7454 | 0.8849 | 41.4706 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 2203.7932 | 0.00045376
735.08 | 57.579 | 56.837 | 57.196 | 15.2798 | 16.1699 | 826.9 | 0.2062 | 57.204 | 15.7248 | 0.8901 | 41.4791 | 1.0256 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098002 | #VALUE! | #VALUE! | 2203.3363 | 0.00045386
740.08 | 57.579 | 56.813 | 57.196 | 15.2849 | 16.1673 | 824.5 | 0.2076 | 57.196 | 15.7261 | 0.8824 | 41.4699 | 1.0325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097472 | #VALUE! | #VALUE! | 2197.4313 | 0.00045508
745.08 | 57.583 | 56.864 | 57.223 | 15.2849 | 16.1699 | 825.7 | 0.2069 | 57.2233 | 15.7274 | 0.885 | 41.4959 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 2199.2489 | 0.0004547
750.08 | 57.612 | 56.751 | 57.229 | 15.321 | 16.1982 | 825.8 | 0.2069 | 57.1973 | 15.7596 | 0.8772 | 41.4377 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 2202.6045 | 0.00045401
755.08 | 57.587 | 56.917 | 57.252 | 15.3313 | 16.2111 | 824.5 | 0.2075 | 57.252 | 15.7712 | 0.8798 | 41.4808 | 1.032 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009751 | #VALUE! | #VALUE! | 2196.8539 | 0.0004552
760.08 | 57.636 | 56.774 | 57.277 | 15.3726 | 16.2445 | 825.9 | 0.2084 | 57.229 | 15.8086 | 0.8719 | 41.4205 | 1.0365 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097173 | #VALUE! | #VALUE! | 2203.7904 | 0.00045376
765.08 | 57.641 | 56.755 | 57.258 | 15.3107 | 16.1982 | 826 | 0.2069 | 57.218 | 15.7545 | 0.8875 | 41.4635 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 2201.7662 | 0.00045418
770.08 | 57.618 | 56.876 | 57.259 | 15.3236 | 16.2008 | 825.5 | 0.2064 | 57.251 | 15.7622 | 0.8772 | 41.4888 | 1.0265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097926 | #VALUE! | #VALUE! | 2199.0943 | 0.00045473
775.08 | 57.641 | 56.971 | 57.258 | 15.303 | 16.1828 | 826 | 0.2074 | 57.29 | 15.7429 | 0.8798 | 41.5471 | 1.0315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097548 | #VALUE! | #VALUE! | 2197.3385 | 0.0004551
780.1 | 57.624 | 56.954 | 57.289 | 15.2953 | 16.1776 | 826.1 | 0.2056 | 57.289 | 15.7364 | 0.8823 | 41.5525 | 1.0226 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009823 | #VALUE! | #VALUE! | 2197.3163 | 0.0004551
785.1 | 57.601 | 56.859 | 57.218 | 15.3107 | 16.1879 | 825.9 | 0.2076 | 57.226 | 15.7493 | 0.8772 | 41.4767 | 1.0325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097472 | #VALUE! | #VALUE! | 2200.8017 | 0.00045438
790.1 | 57.576 | 56.81 | 57.217 | 15.321 | 16.1982 | 825.8 | 0.2071 | 57.201 | 15.7596 | 0.8772 | 41.4414 | 1.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097661 | #VALUE! | #VALUE! | 2202.4096 | 0.00045405
795.1 | 57.604 | 56.79 | 57.245 | 15.3674 | 16.2368 | 826.5 | 0.2074 | 57.213 | 15.8021 | 0.8694 | 41.4109 | 1.0315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097548 | #VALUE! | #VALUE! | 2205.9 | 0.00045333
800.1 | 57.608 | 56.818 | 57.225 | 15.3648 | 16.2394 | 826.3 | 0.2068 | 57.217 | 15.8021 | 0.8746 | 41.4149 | 1.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097774 | #VALUE! | #VALUE! | 2205.1532 | 0.00045348
805.1 | 57.605 | 56.887 | 57.222 | 15.3494 | 16.2239 | 826.5 | 0.2064 | 57.238 | 15.7866 | 0.8745 | 41.4513 | 1.0265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097926 | #VALUE! | #VALUE! | 2203.7474 | 0.00045377
810.1 | 57.61 | 56.796 | 57.203 | 15.3133 | 16.1905 | 826.5 | 0.2059 | 57.203 | 15.7519 | 0.8772 | 41.4511 | 1.0241 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098116 | #VALUE! | #VALUE! | 2203.7607 | 0.00045377
815.1 | 57.591 | 56.729 | 57.232 | 15.3081 | 16.1854 | 826.7 | 0.2065 | 57.184 | 15.7468 | 0.8773 | 41.4372 | 1.027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097888 | #VALUE! | #VALUE! | 2205.0308 | 0.00045351
820.1 | 57.589 | 56.751 | 57.23 | 15.3288 | 16.2008 | 826.9 | 0.2064 | 57.19 | 15.7648 | 0.872 | 41.4252 | 1.0265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097926 | #VALUE! | #VALUE! | 2206.2058 | 0.00045327
825.1 | 57.567 | 56.753 | 57.184 | 15.2978 | 16.1751 | 826.8 | 0.2067 | 57.168 | 15.7364 | 0.8773 | 41.4316 | 1.028 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097812 | #VALUE! | #VALUE! | 2205.6009 | 0.00045339
830.1 | 57.621 | 56.759 | 57.261 | 15.3571 | 16.2265 | 827.3 | 0.2057 | 57.2137 | 15.7918 | 0.8694 | 41.4219 | 1.0231 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098192 | #VALUE! | #VALUE! | 2207.4506 | 0.00045301
835.1 | 57.643 | 56.901 | 57.284 | 15.3803 | 16.2548 | 825.6 | 0.2062 | 57.276 | 15.8176 | 0.8745 | 41.4584 | 1.0256 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098002 | #VALUE! | #VALUE! | 2200.9707 | 0.00045434
840.1 | 57.572 | 56.83 | 57.236 | 15.3416 | 16.2188 | 824.9 | 0.2068 | 57.2127 | 15.7802 | 0.8772 | 41.4325 | 1.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097774 | #VALUE! | #VALUE! | 2200.4837 | 0.00045445
845.1 | 57.603 | 56.885 | 57.22 | 15.3416 | 16.2214 | 826.3 | 0.207 | 57.236 | 15.7815 | 0.8798 | 41.4545 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 2203.0467 | 0.00045392
850.1 | 57.581 | 56.911 | 57.222 | 15.3416 | 16.2137 | 826 | 0.2068 | 57.238 | 15.7776 | 0.8721 | 41.4603 | 1.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097774 | #VALUE! | #VALUE! | 2201.9362 | 0.00045415
855.1 | 57.558 | 56.864 | 57.175 | 15.2901 | 16.1699 | 826.5 | 0.2062 | 57.199 | 15.73 | 0.8798 | 41.469 | 1.0256 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098002 | #VALUE! | #VALUE! | 2202.8095 | 0.00045397
860.1 | 57.564 | 56.774 | 57.229 | 15.3365 | 16.2008 | 826.2 | 0.2062 | 57.189 | 15.7686 | 0.8643 | 41.4203 | 1.0256 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098002 | #VALUE! | #VALUE! | 2204.5963 | 0.0004536
865.1 | 57.544 | 56.778 | 57.209 | 15.3339 | 16.2008 | 826.3 | 0.2064 | 57.177 | 15.7674 | 0.8669 | 41.4096 | 1.0265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097926 | #VALUE! | #VALUE! | 2205.4328 | 0.00045343
870.1 | 57.591 | 56.777 | 57.232 | 15.3519 | 16.2214 | 826.5 | 0.207 | 57.2 | 15.7866 | 0.8695 | 41.4134 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 2205.7695 | 0.00045336
875.1 | 57.6 | 56.786 | 57.241 | 15.37 | 16.2368 | 825.9 | 0.2069 | 57.209 | 15.8034 | 0.8668 | 41.4056 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 2204.5808 | 0.0004536
880.1 | 57.606 | 56.816 | 57.223 | 15.37 | 16.2368 | 826.2 | 0.2062 | 57.215 | 15.8034 | 0.8668 | 41.4116 | 1.0256 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098002 | #VALUE! | #VALUE! | 2205.0621 | 0.0004535
885.1 | 57.631 | 56.912 | 57.248 | 15.3648 | 16.2342 | 825.8 | 0.2063 | 57.2637 | 15.7995 | 0.8694 | 41.4642 | 1.0261 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097964 | #VALUE! | #VALUE! | 2201.2004 | 0.0004543
890.1 | 57.59 | 56.752 | 57.206 | 15.3056 | 16.1828 | 827.9 | 0.2061 | 57.1827 | 15.7442 | 0.8772 | 41.4385 | 1.0251 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009804 | #VALUE! | #VALUE! | 2208.1666 | 0.00045286
895.1 | 57.573 | 56.735 | 57.214 | 15.3184 | 16.1905 | 826.9 | 0.2077 | 57.174 | 15.7545 | 0.8721 | 41.4196 | 1.033 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097435 | #VALUE! | #VALUE! | 2206.5067 | 0.00045321
900.1 | 57.597 | 56.903 | 57.214 | 15.3288 | 16.1982 | 825.8 | 0.2074 | 57.238 | 15.7635 | 0.8694 | 41.4745 | 1.0315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097548 | #VALUE! | #VALUE! | 2200.6519 | 0.00045441
905.1 | 57.603 | 56.861 | 57.22 | 15.3339 | 16.2008 | 825.9 | 0.207 | 57.228 | 15.7674 | 0.8669 | 41.4607 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 2201.6536 | 0.0004542
910.1 | 57.61 | 56.796 | 57.203 | 15.388 | 16.2522 | 825.5 | 0.2061 | 57.203 | 15.8201 | 0.8642 | 41.3829 | 1.0251 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009804 | #VALUE! | #VALUE! | 2204.7218 | 0.00045357
915.1 | 57.564 | 56.846 | 57.205 | 15.3674 | 16.2342 | 825.4 | 0.2066 | 57.205 | 15.8008 | 0.8668 | 41.4042 | 1.0275 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009785 | #VALUE! | #VALUE! | 2203.3207 | 0.00045386
920.1 | 57.545 | 56.827 | 57.162 | 15.3597 | 16.2239 | 825.7 | 0.2072 | 57.178 | 15.7918 | 0.8642 | 41.3862 | 1.0305 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097623 | #VALUE! | #VALUE! | 2205.0801 | 0.0004535
925.1 | 57.601 | 56.882 | 57.241 | 15.3494 | 16.2214 | 826.2 | 0.2068 | 57.2413 | 15.7854 | 0.872 | 41.4559 | 1.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097774 | #VALUE! | #VALUE! | 2202.704 | 0.00045399
930.1 | 57.579 | 56.789 | 57.196 | 15.3391 | 16.2034 | 826.5 | 0.2059 | 57.188 | 15.7713 | 0.8643 | 41.4168 | 1.0241 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098116 | #VALUE! | #VALUE! | 2205.5885 | 0.00045339
935.12 | 57.559 | 56.84 | 57.199 | 15.321 | 16.1931 | 825.8 | 0.2062 | 57.1993 | 15.757 | 0.8721 | 41.4423 | 1.0256 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098002 | #VALUE! | #VALUE! | 2202.3627 | 0.00045406
940.12 | 57.565 | 56.871 | 57.206 | 15.3288 | 16.1931 | 825.8 | 0.2059 | 57.214 | 15.7609 | 0.8643 | 41.453 | 1.0241 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098116 | #VALUE! | #VALUE! | 2201.7907 | 0.00045418
945.12 | 57.566 | 56.728 | 57.207 | 15.3416 | 16.2059 | 825.7 | 0.2074 | 57.167 | 15.7737 | 0.8643 | 41.3933 | 1.0315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097548 | #VALUE! | #VALUE! | 2204.7045 | 0.00045358
950.12 | 57.593 | 56.899 | 57.21 | 15.3777 | 16.2368 | 825.8 | 0.2052 | 57.234 | 15.8072 | 0.8591 | 41.4267 | 1.0206 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098383 | #VALUE! | #VALUE! | 2203.1885 | 0.00045389
955.12 | 57.6 | 56.786 | 57.265 | 15.3932 | 16.2548 | 825.3 | 0.206 | 57.217 | 15.824 | 0.8616 | 41.393 | 1.0246 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098078 | #VALUE! | #VALUE! | 2203.6498 | 0.00045379
960.12 | 57.579 | 56.837 | 57.196 | 15.3571 | 16.2265 | 825.8 | 0.2066 | 57.204 | 15.7918 | 0.8694 | 41.4122 | 1.0275 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009785 | #VALUE! | #VALUE! | 2203.9626 | 0.00045373
965.12 | 57.58 | 56.838 | 57.173 | 15.3416 | 16.2085 | 826.7 | 0.2063 | 57.197 | 15.7751 | 0.8669 | 41.422 | 1.0261 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097964 | #VALUE! | #VALUE! | 2205.8452 | 0.00045334
970.12 | 57.515 | 56.773 | 57.132 | 15.3159 | 16.1828 | 826.1 | 0.206 | 57.14 | 15.7493 | 0.8669 | 41.3907 | 1.0246 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098078 | #VALUE! | #VALUE! | 2205.9111 | 0.00045333
975.12 | 57.518 | 56.752 | 57.111 | 15.3184 | 16.1879 | 826 | 0.2078 | 57.127 | 15.7531 | 0.8695 | 41.3738 | 1.0335 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097397 | #VALUE! | #VALUE! | 2206.5397 | 0.0004532
980.12 | 57.542 | 56.704 | 57.159 | 15.3159 | 16.1802 | 825.7 | 0.2069 | 57.135 | 15.748 | 0.8643 | 41.3869 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 2205.0402 | 0.00045351
985.12 | 57.573 | 56.687 | 57.166 | 15.3622 | 16.2214 | 829.9 | 0.2056 | 57.142 | 15.7918 | 0.8592 | 41.3502 | 1.0226 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009823 | #VALUE! | #VALUE! | 2218.226 | 0.00045081
990.12 | 57.576 | 56.715 | 57.217 | 15.3777 | 16.2368 | 825 | 0.2069 | 57.1693 | 15.8072 | 0.8591 | 41.3621 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 2204.4953 | 0.00045362
995.12 | 57.576 | 56.858 | 57.193 | 15.3828 | 16.242 | 824.8 | 0.2064 | 57.209 | 15.8124 | 0.8592 | 41.3966 | 1.0265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097926 | #VALUE! | #VALUE! | 2202.1232 | 0.00045411
1000.12 | 57.583 | 56.721 | 57.2 | 15.3622 | 16.2265 | 826 | 0.2062 | 57.168 | 15.7943 | 0.8643 | 41.3736 | 1.0256 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098002 | #VALUE! | #VALUE! | 2206.5504 | 0.0004532
1005.12 | 57.541 | 56.703 | 57.158 | 15.3468 | 16.2085 | 825.9 | 0.2081 | 57.134 | 15.7776 | 0.8617 | 41.3563 | 1.035 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097285 | #VALUE! | #VALUE! | 2207.2062 | 0.00045306
1010.12 | 57.516 | 56.75 | 57.157 | 15.3184 | 16.1854 | 824.8 | 0.2065 | 57.141 | 15.7519 | 0.867 | 41.3891 | 1.027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097888 | #VALUE! | #VALUE! | 2202.5223 | 0.00045402
1015.12 | 57.498 | 56.756 | 57.115 | 15.321 | 16.1802 | 825.5 | 0.2065 | 57.123 | 15.7506 | 0.8592 | 41.3724 | 1.027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097888 | #VALUE! | #VALUE! | 2205.2813 | 0.00045346
1020.12 | 57.527 | 56.737 | 57.144 | 15.3288 | 16.1905 | 825.5 | 0.2066 | 57.136 | 15.7597 | 0.8617 | 41.3764 | 1.0275 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009785 | #VALUE! | #VALUE! | 2205.0708 | 0.0004535
1025.12 | 57.552 | 56.858 | 57.169 | 15.3494 | 16.2085 | 825.4 | 0.2065 | 57.193 | 15.779 | 0.8591 | 41.4141 | 1.027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097888 | #VALUE! | #VALUE! | 2202.7966 | 0.00045397
1030.12 | 57.554 | 56.788 | 57.195 | 15.3468 | 16.2085 | 825.3 | 0.207 | 57.179 | 15.7776 | 0.8617 | 41.4014 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 2203.2054 | 0.00045388
1035.12 | 57.512 | 56.794 | 57.129 | 15.3648 | 16.2239 | 824.3 | 0.2052 | 57.145 | 15.7943 | 0.8591 | 41.3507 | 1.0206 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098383 | #VALUE! | #VALUE! | 2203.2339 | 0.00045388
1040.12 | 57.489 | 56.747 | 57.13 | 15.3391 | 16.2034 | 825 | 0.2076 | 57.122 | 15.7713 | 0.8643 | 41.3507 | 1.0325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097472 | #VALUE! | #VALUE! | 2205.0995 | 0.00045349
1045.12 | 57.49 | 56.676 | 57.131 | 15.3339 | 16.1931 | 825.7 | 0.2073 | 57.099 | 15.7635 | 0.8592 | 41.3355 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 2207.7847 | 0.00045294
1050.12 | 57.519 | 56.753 | 57.112 | 15.3184 | 16.1854 | 825.9 | 0.2073 | 57.128 | 15.7519 | 0.867 | 41.3761 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 2206.1526 | 0.00045328
1055.12 | 57.473 | 56.755 | 57.114 | 15.3056 | 16.1725 | 825.9 | 0.2063 | 57.114 | 15.7391 | 0.8669 | 41.3749 | 1.0261 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097964 | #VALUE! | #VALUE! | 2206.2139 | 0.00045327
1060.12 | 57.471 | 56.681 | 57.088 | 15.3081 | 16.1751 | 824.8 | 0.2071 | 57.08 | 15.7416 | 0.867 | 41.3384 | 1.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097661 | #VALUE! | #VALUE! | 2205.2236 | 0.00045347
1065.12 | 57.453 | 56.711 | 57.07 | 15.3313 | 16.1905 | 825 | 0.2068 | 57.078 | 15.7609 | 0.8592 | 41.3171 | 1.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097774 | #VALUE! | #VALUE! | 2206.8954 | 0.00045313
1070.12 | 57.456 | 56.666 | 57.096 | 15.3545 | 16.2111 | 825.9 | 0.2066 | 57.0727 | 15.7828 | 0.8566 | 41.2899 | 1.0275 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009785 | #VALUE! | #VALUE! | 2210.7601 | 0.00045233
1075.12 | 57.454 | 56.759 | 57.071 | 15.3545 | 16.2111 | 824.6 | 0.2063 | 57.0947 | 15.7828 | 0.8566 | 41.3119 | 1.0261 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097964 | #VALUE! | #VALUE! | 2206.1049 | 0.00045329
1080.12 | 57.505 | 56.739 | 57.146 | 15.3288 | 16.1905 | 825.4 | 0.2059 | 57.13 | 15.7597 | 0.8617 | 41.3704 | 1.0241 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098116 | #VALUE! | #VALUE! | 2205.1235 | 0.00045349
1085.12 | 57.534 | 56.864 | 57.151 | 15.2824 | 16.1519 | 825.9 | 0.206 | 57.183 | 15.7172 | 0.8695 | 41.4659 | 1.0246 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098078 | #VALUE! | #VALUE! | 2201.3776 | 0.00045426
1090.13 | 57.509 | 56.791 | 57.15 | 15.303 | 16.1622 | 826.4 | 0.2081 | 57.15 | 15.7326 | 0.8592 | 41.4174 | 1.035 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097285 | #VALUE! | #VALUE! | 2205.287 | 0.00045346
1095.13 | 57.485 | 56.767 | 57.15 | 15.2721 | 16.1391 | 825.9 | 0.2058 | 57.134 | 15.7056 | 0.867 | 41.4284 | 1.0236 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098154 | #VALUE! | #VALUE! | 2203.3675 | 0.00045385
1100.13 | 57.489 | 56.627 | 57.13 | 15.3056 | 16.1648 | 826.4 | 0.2073 | 57.082 | 15.7352 | 0.8592 | 41.3468 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 2209.0525 | 0.00045268
1105.13 | 57.487 | 56.769 | 57.152 | 15.321 | 16.1828 | 824.5 | 0.207 | 57.136 | 15.7519 | 0.8618 | 41.3841 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 2201.9872 | 0.00045414
1110.13 | 57.513 | 56.699 | 57.106 | 15.3391 | 16.2008 | 824.1 | 0.2071 | 57.106 | 15.7699 | 0.8617 | 41.3361 | 1.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097661 | #VALUE! | #VALUE! | 2203.4773 | 0.00045383
1115.13 | 57.495 | 56.801 | 57.112 | 15.3288 | 16.1957 | 824 | 0.2064 | 57.136 | 15.7622 | 0.8669 | 41.3738 | 1.0265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097926 | #VALUE! | #VALUE! | 2201.2023 | 0.0004543
1120.13 | 57.495 | 56.705 | 57.112 | 15.3081 | 16.1725 | 825.8 | 0.2068 | 57.104 | 15.7403 | 0.8644 | 41.3637 | 1.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097774 | #VALUE! | #VALUE! | 2206.5468 | 0.0004532
1125.13 | 57.469 | 56.775 | 57.086 | 15.2309 | 16.1108 | 826.8 | 0.2073 | 57.11 | 15.6708 | 0.8799 | 41.4391 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 2205.1964 | 0.00045347
1130.13 | 57.45 | 56.708 | 57.091 | 15.2721 | 16.1391 | 825.9 | 0.2058 | 57.083 | 15.7056 | 0.867 | 41.3774 | 1.0236 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098154 | #VALUE! | #VALUE! | 2206.0833 | 0.00045329
1135.13 | 57.448 | 56.658 | 57.089 | 15.2721 | 16.1339 | 825.6 | 0.2066 | 57.065 | 15.703 | 0.8618 | 41.362 | 1.0275 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009785 | #VALUE! | #VALUE! | 2206.103 | 0.00045329
1140.13 | 57.47 | 56.656 | 57.111 | 15.2901 | 16.1468 | 825 | 0.2071 | 57.079 | 15.7185 | 0.8567 | 41.3606 | 1.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097661 | #VALUE! | #VALUE! | 2204.5771 | 0.0004536
1145.13 | 57.4 | 56.61 | 57.041 | 15.3056 | 16.1622 | 824.3 | 0.2065 | 57.017 | 15.7339 | 0.8566 | 41.2831 | 1.027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097888 | #VALUE! | #VALUE! | 2206.8389 | 0.00045314
1150.13 | 57.449 | 56.683 | 57.066 | 15.3107 | 16.1725 | 824.8 | 0.205 | 57.066 | 15.7416 | 0.8618 | 41.3244 | 1.0196 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009846 | #VALUE! | #VALUE! | 2205.9707 | 0.00045332
1155.13 | 57.446 | 56.632 | 57.063 | 15.3056 | 16.1673 | 824.9 | 0.207 | 57.047 | 15.7364 | 0.8617 | 41.3105 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 2206.9778 | 0.00045311
1160.13 | 57.423 | 56.681 | 57.016 | 15.3004 | 16.1648 | 825.6 | 0.2074 | 57.04 | 15.7326 | 0.8644 | 41.3074 | 1.0315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097548 | #VALUE! | #VALUE! | 2209.0191 | 0.00045269
1165.13 | 57.398 | 56.656 | 57.063 | 15.2515 | 16.1159 | 824.8 | 0.2074 | 57.039 | 15.6837 | 0.8644 | 41.3553 | 1.0315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097548 | #VALUE! | #VALUE! | 2204.3224 | 0.00045365
1175.13 | 50.915 | 50.127 | 50.461 | 14.9629 | 15.5372 | 825.9 | 0.313 | 50.501 | 15.25 | 0.5743 | 35.251 | 1.5567 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070182 | #VALUE! | #VALUE! | 2589.4902 | 0.00038618
1180.13 | 50.844 | 50.032 | 50.343 | 15.0067 | 15.5604 | 825.6 | 0.3132 | 50.4063 | 15.2835 | 0.5537 | 35.1228 | 1.5577 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070147 | #VALUE! | #VALUE! | 2597.9955 | 0.00038491
1185.13 | 50.811 | 49.952 | 50.358 | 15.0454 | 15.5912 | 825.1 | 0.3138 | 50.3737 | 15.3183 | 0.5458 | 35.0554 | 1.5607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070039 | #VALUE! | #VALUE! | 2601.4154 | 0.00038441
1190.13 | 50.83 | 50.042 | 50.353 | 15.0531 | 15.6066 | 825.3 | 0.3126 | 50.4083 | 15.3299 | 0.5535 | 35.0785 | 1.5547 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070254 | #VALUE! | #VALUE! | 2600.3313 | 0.00038457
1195.13 | 50.852 | 50.041 | 50.375 | 15.0737 | 15.6246 | 825.2 | 0.3124 | 50.4227 | 15.3491 | 0.5509 | 35.0735 | 1.5538 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007029 | #VALUE! | #VALUE! | 2600.3844 | 0.00038456
1200.13 | 50.823 | 49.987 | 50.345 | 15.0325 | 15.5886 | 825.5 | 0.3121 | 50.385 | 15.3105 | 0.5561 | 35.0744 | 1.5523 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070344 | #VALUE! | #VALUE! | 2601.2605 | 0.00038443
1205.13 | 50.862 | 50.05 | 50.336 | 15.0428 | 15.6015 | 825.1 | 0.312 | 50.416 | 15.3222 | 0.5587 | 35.0939 | 1.5518 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070362 | #VALUE! | #VALUE! | 2598.5628 | 0.00038483
1210.13 | 50.859 | 50.071 | 50.381 | 15.0402 | 15.5989 | 824.3 | 0.3128 | 50.437 | 15.3195 | 0.5587 | 35.1174 | 1.5557 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070218 | #VALUE! | #VALUE! | 2594.2986 | 0.00038546
1215.13 | 50.856 | 50.044 | 50.378 | 15.0299 | 15.5938 | 826.3 | 0.3118 | 50.426 | 15.3118 | 0.5639 | 35.1142 | 1.5508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070398 | #VALUE! | #VALUE! | 2600.8376 | 0.00038449
1220.13 | 50.895 | 49.916 | 50.37 | 15.102 | 15.6504 | 826 | 0.3136 | 50.3937 | 15.3762 | 0.5484 | 35.0175 | 1.5597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070075 | #VALUE! | #VALUE! | 2607.0716 | 0.00038357
1225.13 | 50.915 | 50.151 | 50.461 | 15.1536 | 15.6967 | 825.8 | 0.3135 | 50.509 | 15.4252 | 0.5431 | 35.0838 | 1.5592 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070093 | #VALUE! | #VALUE! | 2601.5086 | 0.00038439
1230.13 | 50.937 | 50.125 | 50.483 | 15.1329 | 15.689 | 825.8 | 0.3132 | 50.515 | 15.4109 | 0.5561 | 35.1041 | 1.5577 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070147 | #VALUE! | #VALUE! | 2600.0116 | 0.00038461
1235.13 | 50.953 | 50.165 | 50.499 | 15.1587 | 15.7147 | 825.1 | 0.3136 | 50.539 | 15.4367 | 0.556 | 35.1023 | 1.5597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070075 | #VALUE! | #VALUE! | 2597.9372 | 0.00038492
1240.13 | 50.995 | 50.135 | 50.517 | 15.1768 | 15.7301 | 825.6 | 0.3137 | 50.549 | 15.4535 | 0.5533 | 35.0956 | 1.5602 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070057 | #VALUE! | #VALUE! | 2600.0115 | 0.00038461
1245.13 | 50.993 | 50.205 | 50.563 | 15.151 | 15.7069 | 824.2 | 0.3125 | 50.587 | 15.429 | 0.5559 | 35.1581 | 1.5542 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070272 | #VALUE! | #VALUE! | 2590.9884 | 0.00038595
1250.13 | 51.013 | 50.201 | 50.559 | 15.169 | 15.7198 | 824.3 | 0.3135 | 50.591 | 15.4444 | 0.5508 | 35.1466 | 1.5592 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070093 | #VALUE! | #VALUE! | 2592.147 | 0.00038578
1255.13 | 51.028 | 50.264 | 50.574 | 15.1613 | 15.7147 | 825 | 0.314 | 50.622 | 15.438 | 0.5534 | 35.184 | 1.5617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070004 | #VALUE! | #VALUE! | 2591.5905 | 0.00038586
1260.13 | 51.075 | 50.311 | 50.597 | 15.2025 | 15.7532 | 825.8 | 0.3136 | 50.661 | 15.4779 | 0.5507 | 35.1831 | 1.5597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070075 | #VALUE! | #VALUE! | 2594.1662 | 0.00038548
1265.15 | 51.098 | 50.286 | 50.596 | 15.2437 | 15.7892 | 825.7 | 0.314 | 50.66 | 15.5165 | 0.5455 | 35.1435 | 1.5617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070004 | #VALUE! | #VALUE! | 2596.7748 | 0.00038509
1270.15 | 51.091 | 50.303 | 50.613 | 15.2102 | 15.7687 | 824.5 | 0.3131 | 50.669 | 15.4894 | 0.5585 | 35.1795 | 1.5572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070164 | #VALUE! | #VALUE! | 2590.3474 | 0.00038605
1275.15 | 51.136 | 50.348 | 50.658 | 15.2489 | 15.8047 | 825.1 | 0.3145 | 50.714 | 15.5268 | 0.5558 | 35.1872 | 1.5642 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00069915 | #VALUE! | #VALUE! | 2591.6689 | 0.00038585
1280.15 | 51.136 | 50.276 | 50.682 | 15.2386 | 15.797 | 825.6 | 0.3128 | 50.698 | 15.5178 | 0.5584 | 35.1802 | 1.5557 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070218 | #VALUE! | #VALUE! | 2593.7554 | 0.00038554
1285.15 | 51.132 | 50.392 | 50.654 | 15.2025 | 15.7687 | 825.3 | 0.3119 | 50.726 | 15.4856 | 0.5662 | 35.2404 | 1.5513 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007038 | #VALUE! | #VALUE! | 2588.3837 | 0.00038634
1290.15 | 51.173 | 50.361 | 50.671 | 15.2051 | 15.7661 | 825.7 | 0.3127 | 50.735 | 15.4856 | 0.561 | 35.2494 | 1.5552 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070236 | #VALUE! | #VALUE! | 2588.977 | 0.00038625
1295.15 | 51.172 | 50.432 | 50.694 | 15.2077 | 15.7738 | 826 | 0.314 | 50.766 | 15.4908 | 0.5661 | 35.2752 | 1.5617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070004 | #VALUE! | #VALUE! | 2588.0198 | 0.0003864
1300.15 | 51.265 | 50.453 | 50.763 | 15.2875 | 15.8458 | 825.5 | 0.3129 | 50.827 | 15.5666 | 0.5583 | 35.2604 | 1.5562 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000702 | #VALUE! | #VALUE! | 2587.5461 | 0.00038647
1305.15 | 51.257 | 50.516 | 50.803 | 15.2772 | 15.8407 | 825.5 | 0.3138 | 50.8587 | 15.5589 | 0.5635 | 35.2997 | 1.5607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070039 | #VALUE! | #VALUE! | 2584.6605 | 0.0003869
1310.15 | 51.302 | 50.514 | 50.8 | 15.3313 | 15.887 | 825.1 | 0.3128 | 50.872 | 15.6091 | 0.5557 | 35.2629 | 1.5557 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070218 | #VALUE! | #VALUE! | 2586.1089 | 0.00038668
1315.15 | 51.278 | 50.418 | 50.776 | 15.321 | 15.8844 | 825.4 | 0.3129 | 50.824 | 15.6027 | 0.5634 | 35.2213 | 1.5562 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000702 | #VALUE! | #VALUE! | 2590.1011 | 0.00038609
1320.15 | 51.275 | 50.391 | 50.797 | 15.3107 | 15.8767 | 825.2 | 0.3147 | 50.821 | 15.5937 | 0.566 | 35.2273 | 1.5652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00069879 | #VALUE! | #VALUE! | 2589.0325 | 0.00038624
1325.15 | 51.264 | 50.381 | 50.787 | 15.3107 | 15.8767 | 825.8 | 0.3144 | 50.8107 | 15.5937 | 0.566 | 35.217 | 1.5637 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00069932 | #VALUE! | #VALUE! | 2591.6752 | 0.00038585
1330.15 | 51.305 | 50.517 | 50.827 | 15.3236 | 15.8844 | 826.2 | 0.3136 | 50.883 | 15.604 | 0.5608 | 35.279 | 1.5597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070075 | #VALUE! | #VALUE! | 2588.3712 | 0.00038634
1335.15 | 51.304 | 50.444 | 50.827 | 15.2978 | 15.869 | 825.5 | 0.314 | 50.8583 | 15.5834 | 0.5712 | 35.2749 | 1.5617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070004 | #VALUE! | #VALUE! | 2586.4764 | 0.00038663
1340.15 | 51.322 | 50.582 | 50.845 | 15.3081 | 15.8741 | 826 | 0.3138 | 50.9163 | 15.5911 | 0.566 | 35.3252 | 1.5607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070039 | #VALUE! | #VALUE! | 2584.3578 | 0.00038694
1345.15 | 51.359 | 50.571 | 50.882 | 15.3519 | 15.9179 | 826.1 | 0.312 | 50.9373 | 15.6349 | 0.566 | 35.3024 | 1.5518 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070362 | #VALUE! | #VALUE! | 2586.34 | 0.00038665
1350.15 | 51.401 | 50.565 | 50.947 | 15.3803 | 15.9462 | 825.4 | 0.3132 | 50.971 | 15.6632 | 0.5659 | 35.3077 | 1.5577 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070147 | #VALUE! | #VALUE! | 2583.7593 | 0.00038703
1355.15 | 51.424 | 50.66 | 50.899 | 15.3957 | 15.9642 | 824.6 | 0.3128 | 50.9943 | 15.6799 | 0.5685 | 35.3144 | 1.5557 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070218 | #VALUE! | #VALUE! | 2580.7702 | 0.00038748
1360.15 | 51.423 | 50.54 | 50.922 | 15.3726 | 15.9462 | 826 | 0.3132 | 50.9617 | 15.6594 | 0.5736 | 35.3023 | 1.5577 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070147 | #VALUE! | #VALUE! | 2586.0392 | 0.00038669
1365.15 | 51.416 | 50.628 | 50.963 | 15.37 | 15.9462 | 825.7 | 0.3131 | 51.0023 | 15.6581 | 0.5762 | 35.3442 | 1.5572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070164 | #VALUE! | #VALUE! | 2582.0304 | 0.00038729
1370.15 | 51.427 | 50.471 | 50.925 | 15.3597 | 15.9359 | 826.5 | 0.3129 | 50.941 | 15.6478 | 0.5762 | 35.2932 | 1.5562 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000702 | #VALUE! | #VALUE! | 2588.2693 | 0.00038636
1375.15 | 51.412 | 50.648 | 50.911 | 15.3416 | 15.9179 | 826.3 | 0.3134 | 50.9903 | 15.6297 | 0.5763 | 35.3606 | 1.5587 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070111 | #VALUE! | #VALUE! | 2582.7119 | 0.00038719
1380.15 | 51.406 | 50.547 | 50.929 | 15.3622 | 15.9333 | 825.5 | 0.3139 | 50.9607 | 15.6478 | 0.5711 | 35.3129 | 1.5612 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070021 | #VALUE! | #VALUE! | 2583.6943 | 0.00038704
1385.15 | 51.45 | 50.614 | 50.973 | 15.3957 | 15.959 | 826.4 | 0.3135 | 51.0123 | 15.6774 | 0.5633 | 35.335 | 1.5592 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070093 | #VALUE! | #VALUE! | 2584.8959 | 0.00038686
1390.15 | 51.467 | 50.536 | 50.966 | 15.4009 | 15.9667 | 825.8 | 0.3138 | 50.9897 | 15.6838 | 0.5658 | 35.3059 | 1.5607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070039 | #VALUE! | #VALUE! | 2585.1494 | 0.00038682
1395.15 | 51.502 | 50.667 | 51.001 | 15.455 | 16.0182 | 826.1 | 0.3145 | 51.0567 | 15.7366 | 0.5632 | 35.3201 | 1.5642 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00069915 | #VALUE! | #VALUE! | 2585.0488 | 0.00038684
1400.15 | 51.487 | 50.723 | 50.985 | 15.4395 | 16.0079 | 826.1 | 0.3136 | 51.065 | 15.7237 | 0.5684 | 35.3413 | 1.5597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070075 | #VALUE! | #VALUE! | 2583.4957 | 0.00038707
1405.15 | 51.502 | 50.666 | 51.024 | 15.4344 | 16.0002 | 826 | 0.3138 | 51.064 | 15.7173 | 0.5658 | 35.3467 | 1.5607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070039 | #VALUE! | #VALUE! | 2582.7883 | 0.00038718
1410.15 | 51.474 | 50.591 | 50.973 | 15.3777 | 15.9539 | 826.4 | 0.3131 | 51.0127 | 15.6658 | 0.5762 | 35.3469 | 1.5572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070164 | #VALUE! | #VALUE! | 2584.0269 | 0.00038699
1415.15 | 51.467 | 50.751 | 50.99 | 15.3803 | 15.9616 | 826.8 | 0.3132 | 51.0693 | 15.6709 | 0.5813 | 35.3984 | 1.5577 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070147 | #VALUE! | #VALUE! | 2581.5152 | 0.00038737

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386