## Data Entry
Admiralty brass monitor used at 0.5 m/s with canal water at a concentration ratio of 4.0
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
m2K/W
[21 empty] | 0.00075301 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00021202
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.001078 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00027743
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.00056371 | #VALUE! | #VALUE! | 0.0001564
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.0023973 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00054334
5 | 26.617 | 27.701 | 26.888 | 7.26 | 7.8311 | 800.2 | 0.2864 | 27.0687 | 7.5456 | 0.5711 | 19.5231 | 1.4244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007535 | #VALUE! | #VALUE! | 4530.0922 | 0.00022075
10 | 27.136 | 28.22 | 27.407 | 7.8322 | 8.427 | 802.4 | 0.2858 | 27.5877 | 8.1296 | 0.5948 | 19.4581 | 1.4215 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075477 | #VALUE! | #VALUE! | 4557.7329 | 0.00021941
15 | 27.564 | 28.696 | 27.835 | 8.4072 | 8.9819 | 802.3 | 0.2867 | 28.0317 | 8.6945 | 0.5747 | 19.3371 | 1.4259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075287 | #VALUE! | #VALUE! | 4585.6691 | 0.00021807
20 | 27.99 | 29.097 | 28.236 | 8.8898 | 9.4726 | 803.1 | 0.2876 | 28.441 | 9.1812 | 0.5828 | 19.2598 | 1.4304 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075099 | #VALUE! | #VALUE! | 4608.6687 | 0.00021698
25 | 28.417 | 29.5 | 28.639 | 9.393 | 9.9583 | 804.8 | 0.2875 | 28.852 | 9.6756 | 0.5653 | 19.1763 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 4638.5224 | 0.00021559
30 | 28.723 | 29.831 | 28.994 | 9.8141 | 10.3926 | 802.8 | 0.2871 | 29.1827 | 10.1034 | 0.5785 | 19.0793 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 4650.5272 | 0.00021503
35 | 29.104 | 30.186 | 29.35 | 10.1992 | 10.7678 | 808.6 | 0.2877 | 29.5467 | 10.4835 | 0.5686 | 19.0632 | 1.4309 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075078 | #VALUE! | #VALUE! | 4688.0942 | 0.00021331
40 | 29.46 | 30.567 | 29.657 | 10.5588 | 11.1328 | 805.3 | 0.2866 | 29.8947 | 10.8458 | 0.574 | 19.0489 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 4672.4665 | 0.00021402
45 | 29.667 | 30.774 | 29.889 | 10.8593 | 11.4387 | 806 | 0.2871 | 30.11 | 11.149 | 0.5794 | 18.961 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 4698.1994 | 0.00021285
50 | 29.901 | 30.983 | 30.171 | 11.1727 | 11.7498 | 805.7 | 0.287 | 30.3517 | 11.4612 | 0.5771 | 18.8904 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 4713.9988 | 0.00021213
55 | 30.183 | 31.29 | 30.38 | 11.4476 | 12.0172 | 804.5 | 0.2875 | 30.6177 | 11.7324 | 0.5696 | 18.8853 | 1.4299 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007512 | #VALUE! | #VALUE! | 4708.2614 | 0.00021239
60 | 30.491 | 31.573 | 30.663 | 11.7302 | 12.2949 | 808.3 | 0.2866 | 30.909 | 12.0125 | 0.5647 | 18.8965 | 1.4254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075308 | #VALUE! | #VALUE! | 4727.7009 | 0.00021152
65 | 30.681 | 31.739 | 30.853 | 11.9408 | 12.5083 | 808.4 | 0.287 | 31.091 | 12.2246 | 0.5675 | 18.8665 | 1.4274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075224 | #VALUE! | #VALUE! | 4735.8044 | 0.00021116
70 | 30.844 | 31.927 | 31.09 | 12.1823 | 12.7474 | 809 | 0.2872 | 31.287 | 12.4649 | 0.5651 | 18.8222 | 1.4284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075182 | #VALUE! | #VALUE! | 4750.4738 | 0.00021051
75 | 30.986 | 32.117 | 31.207 | 12.3648 | 12.9248 | 806.7 | 0.2871 | 31.4367 | 12.6448 | 0.56 | 18.7919 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 4744.6019 | 0.00021077
80 | 31.227 | 32.309 | 31.35 | 12.5524 | 13.1152 | 810.2 | 0.2874 | 31.6287 | 12.8338 | 0.5628 | 18.7949 | 1.4294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075141 | #VALUE! | #VALUE! | 4764.4265 | 0.00020989
85 | 31.275 | 32.406 | 31.521 | 12.6757 | 13.2386 | 810.2 | 0.2868 | 31.734 | 12.9572 | 0.5629 | 18.7768 | 1.4264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075266 | #VALUE! | #VALUE! | 4768.998 | 0.00020969
90 | 31.494 | 32.626 | 31.691 | 12.8582 | 13.4109 | 809.3 | 0.2868 | 31.937 | 13.1346 | 0.5527 | 18.8025 | 1.4264 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075266 | #VALUE! | #VALUE! | 4757.2145 | 0.00021021
95 | 31.619 | 32.701 | 31.791 | 12.9533 | 13.5112 | 809.8 | 0.2858 | 32.037 | 13.2323 | 0.5579 | 18.8047 | 1.4215 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075477 | #VALUE! | #VALUE! | 4759.5714 | 0.0002101
100 | 31.743 | 32.85 | 31.915 | 13.0972 | 13.6501 | 811.2 | 0.2858 | 32.1693 | 13.3736 | 0.5529 | 18.7957 | 1.4215 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075477 | #VALUE! | #VALUE! | 4770.0998 | 0.00020964
105 | 31.796 | 32.927 | 31.992 | 13.164 | 13.7144 | 809.3 | 0.2853 | 32.2383 | 13.4392 | 0.5504 | 18.7991 | 1.419 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075583 | #VALUE! | #VALUE! | 4758.0538 | 0.00021017
110 | 31.898 | 33.053 | 32.119 | 13.29 | 13.8405 | 811.1 | 0.2863 | 32.3567 | 13.5653 | 0.5505 | 18.7914 | 1.4239 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075371 | #VALUE! | #VALUE! | 4770.5947 | 0.00020962
115 | 31.951 | 33.033 | 32.099 | 13.3337 | 13.8842 | 811.6 | 0.2862 | 32.361 | 13.609 | 0.5505 | 18.7521 | 1.4234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075393 | #VALUE! | #VALUE! | 4783.5567 | 0.00020905
120 | 32.027 | 33.208 | 32.273 | 13.4802 | 14.0205 | 812 | 0.2867 | 32.5027 | 13.7503 | 0.5403 | 18.7523 | 1.4259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075287 | #VALUE! | #VALUE! | 4785.8462 | 0.00020895
125 | 32.104 | 33.21 | 32.276 | 13.4879 | 14.0359 | 810.6 | 0.2861 | 32.53 | 13.7619 | 0.548 | 18.7681 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 4773.577 | 0.00020949
130 | 32.18 | 33.336 | 32.377 | 13.6138 | 14.1465 | 812.1 | 0.2871 | 32.631 | 13.8802 | 0.5327 | 18.7508 | 1.4279 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075203 | #VALUE! | #VALUE! | 4786.81 | 0.00020891
135 | 32.228 | 33.31 | 32.375 | 13.5958 | 14.1388 | 810.5 | 0.2855 | 32.6377 | 13.8673 | 0.543 | 18.7704 | 1.42 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007554 | #VALUE! | #VALUE! | 4772.4117 | 0.00020954
140 | 32.321 | 33.427 | 32.468 | 13.6421 | 14.1903 | 812.5 | 0.2861 | 32.7387 | 13.9162 | 0.5482 | 18.8225 | 1.4229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075414 | #VALUE! | #VALUE! | 4770.9457 | 0.0002096
145 | 32.309 | 33.441 | 32.506 | 13.6987 | 14.2469 | 811.8 | 0.2856 | 32.752 | 13.9728 | 0.5482 | 18.7792 | 1.4205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00075519 | #VALUE! | #VALUE! | 4777.818 | 0.0002093
150 | 39.147 | 40.279 | 39.147 | 14.7245 | 15.5436 | 816 | 0.1825 | 39.5243 | 15.1341 | 0.8191 | 24.3903 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 3697.6939 | 0.00027044
155 | 39.117 | 40.348 | 39.216 | 14.8247 | 15.6723 | 812.9 | 0.1828 | 39.5603 | 15.2485 | 0.8476 | 24.3118 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 3695.5327 | 0.0002706
160 | 39.232 | 40.438 | 39.281 | 14.9096 | 15.7649 | 811 | 0.1822 | 39.6503 | 15.3372 | 0.8553 | 24.3131 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 3686.7056 | 0.00027124
165 | 39.201 | 40.382 | 39.274 | 14.9687 | 15.8292 | 813.8 | 0.1836 | 39.619 | 15.3989 | 0.8605 | 24.2201 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 3713.6442 | 0.00026928
170 | 39.344 | 40.501 | 39.369 | 15.0253 | 15.8961 | 813 | 0.1834 | 39.738 | 15.4607 | 0.8708 | 24.2773 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 3701.2447 | 0.00027018
175 | 39.42 | 40.576 | 39.444 | 15.0793 | 15.9502 | 813.4 | 0.1836 | 39.8133 | 15.5147 | 0.8709 | 24.2986 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 3699.8222 | 0.00027028
180 | 39.448 | 40.703 | 39.571 | 15.1359 | 16.0094 | 812.9 | 0.1828 | 39.9073 | 15.5726 | 0.8735 | 24.3347 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 3692.0627 | 0.00027085
185 | 39.457 | 40.736 | 39.58 | 15.1693 | 16.0557 | 809.8 | 0.1823 | 39.9243 | 15.6125 | 0.8864 | 24.3118 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 3681.4398 | 0.00027163
190 | 39.591 | 40.797 | 39.615 | 15.2079 | 16.0891 | 814.1 | 0.182 | 40.001 | 15.6485 | 0.8812 | 24.3525 | 0.90519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010829 | #VALUE! | #VALUE! | 3694.8077 | 0.00027065
195 | 39.604 | 40.785 | 39.628 | 15.249 | 16.1226 | 815 | 0.1833 | 40.0057 | 15.6858 | 0.8736 | 24.3199 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 3703.8557 | 0.00026999
200 | 39.671 | 40.828 | 39.72 | 15.2953 | 16.1766 | 815.3 | 0.1833 | 40.073 | 15.736 | 0.8813 | 24.3371 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 3702.603 | 0.00027008
205 | 39.713 | 40.919 | 39.762 | 15.3673 | 16.2436 | 813.9 | 0.1828 | 40.1313 | 15.8055 | 0.8763 | 24.3259 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 3697.9418 | 0.00027042
210 | 39.808 | 40.989 | 39.857 | 15.4033 | 16.2873 | 813.3 | 0.1831 | 40.218 | 15.8453 | 0.884 | 24.3727 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 3688.1177 | 0.00027114
215 | 39.829 | 41.059 | 39.903 | 15.465 | 16.3491 | 814.4 | 0.183 | 40.2637 | 15.907 | 0.8841 | 24.3566 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 3695.5446 | 0.0002706
220 | 39.925 | 41.106 | 39.974 | 15.4805 | 16.3748 | 812.3 | 0.1826 | 40.335 | 15.9276 | 0.8943 | 24.4074 | 0.90818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010801 | #VALUE! | #VALUE! | 3678.3535 | 0.00027186
225 | 39.876 | 41.156 | 40.024 | 15.5268 | 16.4083 | 812.5 | 0.1827 | 40.352 | 15.9675 | 0.8815 | 24.3845 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 3682.7144 | 0.00027154
230 | 39.999 | 41.205 | 40.024 | 15.5499 | 16.4469 | 813.9 | 0.1827 | 40.4093 | 15.9984 | 0.897 | 24.4109 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 3685.0578 | 0.00027137
235 | 39.999 | 41.205 | 40.097 | 15.6014 | 16.4881 | 814.5 | 0.1829 | 40.4337 | 16.0448 | 0.8867 | 24.3889 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3691.1035 | 0.00027092
240 | 39.976 | 41.231 | 40.074 | 15.6245 | 16.5215 | 814.6 | 0.1833 | 40.427 | 16.073 | 0.897 | 24.354 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 3696.8493 | 0.0002705
245 | 40.078 | 41.259 | 40.151 | 15.6528 | 16.5447 | 814.5 | 0.1832 | 40.496 | 16.0987 | 0.8919 | 24.3972 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 3689.8427 | 0.00027101
250 | 40.054 | 41.285 | 40.128 | 15.6605 | 16.5498 | 813.9 | 0.1835 | 40.489 | 16.1051 | 0.8893 | 24.3838 | 0.91265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010759 | #VALUE! | #VALUE! | 3689.1508 | 0.00027107
255 | 40.155 | 41.312 | 40.204 | 15.6734 | 16.5704 | 814.8 | 0.1831 | 40.557 | 16.1219 | 0.897 | 24.4351 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 3685.4841 | 0.00027133
260 | 40.207 | 41.388 | 40.232 | 15.6965 | 16.5962 | 814.6 | 0.1829 | 40.609 | 16.1464 | 0.8997 | 24.4627 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3680.4298 | 0.00027171
265 | 40.26 | 41.466 | 40.309 | 15.7222 | 16.6193 | 813.6 | 0.1837 | 40.6783 | 16.1708 | 0.8971 | 24.5076 | 0.91365 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010749 | #VALUE! | #VALUE! | 3669.1722 | 0.00027254
270 | 40.287 | 41.468 | 40.361 | 15.7505 | 16.6477 | 814.7 | 0.1836 | 40.7053 | 16.1991 | 0.8972 | 24.5062 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 3674.3354 | 0.00027216
275 | 40.289 | 41.495 | 40.388 | 15.766 | 16.6657 | 813.5 | 0.183 | 40.724 | 16.2158 | 0.8997 | 24.5082 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 3668.6364 | 0.00027258
280 | 40.387 | 41.519 | 40.412 | 15.7634 | 16.6682 | 813.7 | 0.182 | 40.7727 | 16.2158 | 0.9048 | 24.5569 | 0.90519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010829 | #VALUE! | #VALUE! | 3662.2586 | 0.00027306
285 | 40.289 | 41.52 | 40.412 | 15.7737 | 16.6657 | 814.5 | 0.1824 | 40.7403 | 16.2197 | 0.892 | 24.5206 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 3671.2761 | 0.00027238
290 | 40.362 | 41.592 | 40.46 | 15.7763 | 16.676 | 814.6 | 0.1829 | 40.8047 | 16.2262 | 0.8997 | 24.5785 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3663.0798 | 0.00027299
295 | 40.457 | 41.639 | 40.531 | 15.7865 | 16.694 | 813.7 | 0.1814 | 40.8757 | 16.2402 | 0.9075 | 24.6354 | 0.90221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010858 | #VALUE! | #VALUE! | 3650.5815 | 0.00027393
300 | 40.478 | 41.635 | 40.502 | 15.8277 | 16.712 | 814 | 0.1819 | 40.8717 | 16.2699 | 0.8843 | 24.6018 | 0.9047 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010834 | #VALUE! | #VALUE! | 3656.915 | 0.00027345
305 | 40.398 | 41.678 | 40.497 | 15.8611 | 16.7558 | 814.4 | 0.183 | 40.8577 | 16.3085 | 0.8947 | 24.5492 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 3666.5513 | 0.00027274
310 | 40.417 | 41.598 | 40.466 | 15.8611 | 16.7583 | 814.5 | 0.1832 | 40.827 | 16.3097 | 0.8972 | 24.5173 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 3671.7752 | 0.00027235
315 | 40.458 | 41.714 | 40.557 | 15.8997 | 16.797 | 814.7 | 0.1829 | 40.9097 | 16.3483 | 0.8973 | 24.5613 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3666.095 | 0.00027277
320 | 40.574 | 41.805 | 40.648 | 15.9306 | 16.8253 | 812.3 | 0.1826 | 41.009 | 16.3779 | 0.8947 | 24.631 | 0.90818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010801 | #VALUE! | #VALUE! | 3644.9466 | 0.00027435
325 | 40.54 | 41.795 | 40.639 | 15.9537 | 16.851 | 814 | 0.1827 | 40.9913 | 16.4023 | 0.8973 | 24.589 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 3658.8236 | 0.00027331
330 | 40.6 | 41.781 | 40.649 | 15.9692 | 16.869 | 812.8 | 0.1828 | 41.01 | 16.4191 | 0.8998 | 24.5909 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 3653.145 | 0.00027374
335 | 40.612 | 41.793 | 40.661 | 16 | 16.8948 | 814.1 | 0.1825 | 41.022 | 16.4474 | 0.8948 | 24.5746 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 3661.4148 | 0.00027312
340 | 40.596 | 41.802 | 40.669 | 16.0206 | 16.9102 | 814.4 | 0.1829 | 41.0223 | 16.4654 | 0.8896 | 24.5569 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3665.3991 | 0.00027282
345 | 40.604 | 41.81 | 40.653 | 16.0283 | 16.9205 | 814.2 | 0.1836 | 41.0223 | 16.4744 | 0.8922 | 24.5479 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 3665.8425 | 0.00027279
350 | 40.733 | 41.939 | 40.782 | 16.0618 | 16.9514 | 814.3 | 0.1824 | 41.1513 | 16.5066 | 0.8896 | 24.6447 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 3651.8922 | 0.00027383
355 | 40.688 | 41.944 | 40.762 | 16.0695 | 16.9617 | 815.3 | 0.1822 | 41.1313 | 16.5156 | 0.8922 | 24.6157 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 3660.6845 | 0.00027317
360 | 40.815 | 41.947 | 40.839 | 16.0772 | 16.9746 | 815.3 | 0.1824 | 41.2003 | 16.5259 | 0.8974 | 24.6744 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 3651.9758 | 0.00027382
365 | 40.719 | 41.974 | 40.793 | 16.0849 | 16.9823 | 813.8 | 0.183 | 41.162 | 16.5336 | 0.8974 | 24.6284 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 3652.0703 | 0.00027382
370 | 40.792 | 41.924 | 40.817 | 16.1029 | 16.9977 | 815 | 0.1824 | 41.1777 | 16.5503 | 0.8948 | 24.6274 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 3657.609 | 0.0002734
375 | 40.691 | 41.872 | 40.765 | 16.0772 | 16.9668 | 814.5 | 0.1836 | 41.1093 | 16.522 | 0.8896 | 24.5873 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 3661.3167 | 0.00027313
380 | 40.787 | 41.968 | 40.787 | 16.0515 | 16.9437 | 814.4 | 0.1831 | 41.1807 | 16.4976 | 0.8922 | 24.6831 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 3646.6685 | 0.00027422
385 | 40.758 | 41.988 | 40.807 | 16.036 | 16.9257 | 814.8 | 0.1824 | 41.1843 | 16.4809 | 0.8897 | 24.7035 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 3645.4443 | 0.00027431
390 | 40.701 | 41.956 | 40.75 | 16.0103 | 16.9025 | 815.1 | 0.183 | 41.1357 | 16.4564 | 0.8922 | 24.6793 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 3650.3649 | 0.00027395
395 | 40.791 | 41.972 | 40.84 | 15.9923 | 16.8896 | 814 | 0.183 | 41.201 | 16.441 | 0.8973 | 24.76 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 3633.5449 | 0.00027521
400 | 40.732 | 41.987 | 40.781 | 15.964 | 16.8587 | 813.4 | 0.1835 | 41.1667 | 16.4113 | 0.8947 | 24.7553 | 0.91265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010759 | #VALUE! | #VALUE! | 3631.5608 | 0.00027536
405 | 40.743 | 42.023 | 40.817 | 15.9589 | 16.851 | 815 | 0.1825 | 41.1943 | 16.4049 | 0.8921 | 24.7894 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 3633.7038 | 0.0002752
410 | 40.732 | 41.962 | 40.83 | 15.9589 | 16.8536 | 814.2 | 0.1831 | 41.1747 | 16.4062 | 0.8947 | 24.7684 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 3633.2099 | 0.00027524
415 | 40.691 | 41.921 | 40.74 | 15.9331 | 16.8227 | 814 | 0.1829 | 41.1173 | 16.3779 | 0.8896 | 24.7394 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3636.5729 | 0.00027498
420 | 40.699 | 41.88 | 40.723 | 15.9203 | 16.8072 | 814.1 | 0.1838 | 41.1007 | 16.3637 | 0.8869 | 24.7369 | 0.91415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010745 | #VALUE! | #VALUE! | 3637.3897 | 0.00027492
425 | 40.655 | 41.861 | 40.679 | 15.8791 | 16.7686 | 814.1 | 0.1829 | 41.065 | 16.3239 | 0.8895 | 24.7412 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3636.7673 | 0.00027497
430 | 40.537 | 41.817 | 40.635 | 15.8406 | 16.7274 | 811.9 | 0.1827 | 40.9963 | 16.284 | 0.8868 | 24.7123 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 3631.1687 | 0.00027539
435 | 40.587 | 41.818 | 40.612 | 15.7994 | 16.6837 | 813.8 | 0.1835 | 41.0057 | 16.2416 | 0.8843 | 24.7641 | 0.91265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010759 | #VALUE! | #VALUE! | 3632.0556 | 0.00027533
440 | 40.612 | 41.892 | 40.735 | 15.7968 | 16.6811 | 814.4 | 0.1822 | 41.0797 | 16.2389 | 0.8843 | 24.8407 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 3623.5252 | 0.00027597
445 | 40.686 | 41.917 | 40.735 | 15.7737 | 16.6657 | 814.4 | 0.1821 | 41.1127 | 16.2197 | 0.892 | 24.893 | 0.90569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010825 | #VALUE! | #VALUE! | 3615.9194 | 0.00027655
450 | 40.681 | 41.912 | 40.706 | 15.7428 | 16.6374 | 814.4 | 0.1826 | 41.0997 | 16.1901 | 0.8946 | 24.9096 | 0.90818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010801 | #VALUE! | #VALUE! | 3613.5098 | 0.00027674
455 | 40.626 | 41.931 | 40.7 | 15.7274 | 16.6116 | 813.8 | 0.1827 | 41.0857 | 16.1695 | 0.8842 | 24.9162 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 3609.8911 | 0.00027702
460 | 40.544 | 41.799 | 40.593 | 15.6888 | 16.5756 | 813.8 | 0.1834 | 40.9787 | 16.1322 | 0.8868 | 24.8465 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 3620.0176 | 0.00027624
465 | 40.606 | 41.812 | 40.63 | 15.6965 | 16.573 | 814.3 | 0.1834 | 41.016 | 16.1348 | 0.8765 | 24.8813 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 3617.178 | 0.00027646
470 | 40.617 | 41.848 | 40.666 | 15.6965 | 16.5782 | 814.8 | 0.1829 | 41.0437 | 16.1374 | 0.8817 | 24.9063 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3615.7563 | 0.00027657
475 | 40.601 | 41.906 | 40.724 | 15.7068 | 16.5833 | 814.6 | 0.1821 | 41.077 | 16.1451 | 0.8765 | 24.932 | 0.90569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010825 | #VALUE! | #VALUE! | 3611.1522 | 0.00027692
480 | 40.633 | 41.839 | 40.682 | 15.7119 | 16.5936 | 814.5 | 0.1826 | 41.0513 | 16.1528 | 0.8817 | 24.8986 | 0.90818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010801 | #VALUE! | #VALUE! | 3615.5477 | 0.00027658
485 | 40.636 | 41.842 | 40.66 | 15.694 | 16.5756 | 813.5 | 0.1828 | 41.046 | 16.1348 | 0.8816 | 24.9112 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 3609.2798 | 0.00027706
490 | 40.59 | 41.846 | 40.64 | 15.6837 | 16.5576 | 814.2 | 0.1831 | 41.0253 | 16.1207 | 0.8739 | 24.9047 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 3613.3307 | 0.00027675
495 | 40.543 | 41.798 | 40.568 | 15.6631 | 16.5396 | 813.9 | 0.1839 | 40.9697 | 16.1014 | 0.8765 | 24.8683 | 0.91464 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001074 | #VALUE! | #VALUE! | 3617.2814 | 0.00027645
500 | 40.616 | 41.847 | 40.616 | 15.6657 | 16.5473 | 813.8 | 0.1828 | 41.0263 | 16.1065 | 0.8816 | 24.9198 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 3609.3599 | 0.00027706
505 | 40.518 | 41.773 | 40.567 | 15.6425 | 16.5164 | 814.5 | 0.1846 | 40.9527 | 16.0795 | 0.8739 | 24.8732 | 0.91813 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010707 | #VALUE! | #VALUE! | 3619.2349 | 0.0002763
510 | 40.539 | 41.721 | 40.564 | 15.6374 | 16.5112 | 814.4 | 0.1839 | 40.9413 | 16.0743 | 0.8738 | 24.867 | 0.91464 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001074 | #VALUE! | #VALUE! | 3619.6904 | 0.00027627
515 | 40.461 | 41.717 | 40.535 | 15.6219 | 16.5009 | 812.8 | 0.1838 | 40.9043 | 16.0614 | 0.879 | 24.8429 | 0.91415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010745 | #VALUE! | #VALUE! | 3616.0836 | 0.00027654
520 | 40.485 | 41.74 | 40.559 | 15.5988 | 16.4881 | 814.2 | 0.1841 | 40.928 | 16.0434 | 0.8893 | 24.8846 | 0.91564 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010731 | #VALUE! | #VALUE! | 3616.2542 | 0.00027653
525 | 40.578 | 41.785 | 40.628 | 15.5936 | 16.4804 | 814.1 | 0.1829 | 40.997 | 16.037 | 0.8868 | 24.96 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3604.88 | 0.0002774
530 | 40.672 | 41.927 | 40.746 | 15.6039 | 16.4958 | 815.1 | 0.1818 | 41.115 | 16.0498 | 0.8919 | 25.0651 | 0.9042 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010839 | #VALUE! | #VALUE! | 3594.1668 | 0.00027823
535 | 40.619 | 41.923 | 40.693 | 15.6117 | 16.5087 | 815.4 | 0.1831 | 41.0783 | 16.0602 | 0.897 | 25.0181 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 3602.2466 | 0.0002776
540 | 40.689 | 41.944 | 40.738 | 15.6374 | 16.5293 | 815.7 | 0.1822 | 41.1237 | 16.0833 | 0.8919 | 25.0403 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 3600.3795 | 0.00027775
545 | 40.756 | 41.963 | 40.781 | 15.6631 | 16.5601 | 814.2 | 0.1826 | 41.1667 | 16.1116 | 0.897 | 25.0551 | 0.90818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010801 | #VALUE! | #VALUE! | 3591.6431 | 0.00027842
550 | 40.651 | 41.882 | 40.7 | 15.6734 | 16.573 | 815.1 | 0.1836 | 41.0777 | 16.1232 | 0.8996 | 24.9545 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 3610.1084 | 0.000277
555 | 40.621 | 41.802 | 40.67 | 15.6759 | 16.5679 | 814.5 | 0.1842 | 41.031 | 16.1219 | 0.892 | 24.9091 | 0.91614 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010726 | #VALUE! | #VALUE! | 3614.0212 | 0.0002767
560 | 40.713 | 41.944 | 40.787 | 15.7068 | 16.5987 | 813.3 | 0.183 | 41.148 | 16.1528 | 0.8919 | 24.9952 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 3596.2587 | 0.00027807
565 | 40.754 | 42.034 | 40.853 | 15.7325 | 16.6348 | 815.1 | 0.1829 | 41.2137 | 16.1837 | 0.9023 | 25.03 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3599.2117 | 0.00027784
570 | 40.869 | 42.076 | 40.869 | 15.7737 | 16.6785 | 814.1 | 0.1834 | 41.2713 | 16.2261 | 0.9048 | 25.0452 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 3592.612 | 0.00027835
575 | 40.715 | 41.995 | 40.838 | 15.7943 | 16.6966 | 813.7 | 0.1838 | 41.1827 | 16.2455 | 0.9023 | 24.9372 | 0.91415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010745 | #VALUE! | #VALUE! | 3606.4007 | 0.00027728
580 | 40.757 | 42.062 | 40.88 | 15.8431 | 16.7455 | 814.9 | 0.1839 | 41.233 | 16.2943 | 0.9024 | 24.9387 | 0.91464 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001074 | #VALUE! | #VALUE! | 3611.5044 | 0.00027689
585 | 40.801 | 42.008 | 40.851 | 15.8997 | 16.7944 | 815 | 0.184 | 41.22 | 16.347 | 0.8947 | 24.8729 | 0.91514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010735 | #VALUE! | #VALUE! | 3621.4955 | 0.00027613
590 | 40.869 | 42.1 | 40.943 | 15.9434 | 16.8459 | 814.1 | 0.1836 | 41.304 | 16.3946 | 0.9025 | 24.9093 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 3612.2101 | 0.00027684
595 | 40.989 | 42.171 | 41.063 | 15.9923 | 16.8999 | 815.5 | 0.1831 | 41.4077 | 16.4461 | 0.9076 | 24.9616 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 3610.8526 | 0.00027694
600 | 40.987 | 42.243 | 41.061 | 16.0283 | 16.9334 | 814.4 | 0.1831 | 41.4303 | 16.4809 | 0.9051 | 24.9495 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 3607.7285 | 0.00027718
605 | 41.109 | 42.39 | 41.232 | 16.0772 | 16.9926 | 815.2 | 0.1827 | 41.577 | 16.5349 | 0.9154 | 25.0421 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 3597.9164 | 0.00027794
610 | 41.084 | 42.29 | 41.207 | 16.1081 | 17.0209 | 815.7 | 0.1828 | 41.527 | 16.5645 | 0.9128 | 24.9625 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 3611.6032 | 0.00027689
615 | 41.086 | 42.292 | 41.11 | 16.1441 | 17.0466 | 814.8 | 0.1836 | 41.496 | 16.5953 | 0.9025 | 24.9006 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 3616.5792 | 0.0002765
620 | 41.139 | 42.345 | 41.188 | 16.1904 | 17.1007 | 814.1 | 0.1837 | 41.5573 | 16.6456 | 0.9103 | 24.9118 | 0.91365 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010749 | #VALUE! | #VALUE! | 3611.8572 | 0.00027687
625 | 41.093 | 42.398 | 41.24 | 16.2264 | 17.1316 | 813.1 | 0.184 | 41.577 | 16.679 | 0.9052 | 24.898 | 0.91514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010735 | #VALUE! | #VALUE! | 3609.4177 | 0.00027705
630 | 41.22 | 42.475 | 41.318 | 16.2624 | 17.1779 | 814.4 | 0.1831 | 41.671 | 16.7202 | 0.9155 | 24.9508 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 3607.5309 | 0.0002772
635 | 41.201 | 42.457 | 41.3 | 16.2753 | 17.1831 | 813.7 | 0.1824 | 41.6527 | 16.7292 | 0.9078 | 24.9235 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 3608.3903 | 0.00027713
640 | 41.305 | 42.585 | 41.378 | 16.3061 | 17.2165 | 815.7 | 0.1825 | 41.756 | 16.7613 | 0.9104 | 24.9947 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 3606.9504 | 0.00027724
645 | 41.335 | 42.591 | 41.409 | 16.3396 | 17.2577 | 815 | 0.1827 | 41.7783 | 16.7986 | 0.9181 | 24.9797 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 3606.0216 | 0.00027731
650 | 41.247 | 42.453 | 41.296 | 16.3447 | 17.2551 | 815.1 | 0.1842 | 41.6653 | 16.7999 | 0.9104 | 24.8654 | 0.91614 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010726 | #VALUE! | #VALUE! | 3623.0348 | 0.00027601
655 | 41.255 | 42.536 | 41.379 | 16.3859 | 17.2912 | 815.3 | 0.1832 | 41.7233 | 16.8386 | 0.9053 | 24.8848 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 3621.1058 | 0.00027616
660 | 41.339 | 42.57 | 41.438 | 16.3987 | 17.3144 | 815.6 | 0.1836 | 41.7823 | 16.8565 | 0.9157 | 24.9258 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 3616.4798 | 0.00027651
665 | 41.401 | 42.608 | 41.475 | 16.4502 | 17.371 | 814.6 | 0.1833 | 41.828 | 16.9106 | 0.9208 | 24.9174 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 3613.2609 | 0.00027676
670 | 41.362 | 42.593 | 41.485 | 16.4862 | 17.4019 | 815.9 | 0.1829 | 41.8133 | 16.9441 | 0.9157 | 24.8693 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3626.0292 | 0.00027578
675 | 41.404 | 42.684 | 41.477 | 16.5145 | 17.4328 | 815.6 | 0.1831 | 41.855 | 16.9736 | 0.9183 | 24.8814 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 3622.9381 | 0.00027602
680 | 41.469 | 42.724 | 41.592 | 16.5299 | 17.4585 | 816.3 | 0.1829 | 41.9283 | 16.9942 | 0.9286 | 24.9341 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3618.3715 | 0.00027637
685 | 41.586 | 42.793 | 41.611 | 16.5531 | 17.4868 | 816.2 | 0.1822 | 41.9967 | 17.02 | 0.9337 | 24.9767 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 3611.76 | 0.00027687
690 | 41.583 | 42.814 | 41.682 | 16.5737 | 17.51 | 814.9 | 0.1822 | 42.0263 | 17.0419 | 0.9363 | 24.9845 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 3604.8864 | 0.0002774
695 | 41.529 | 42.81 | 41.652 | 16.5685 | 17.5126 | 814.6 | 0.1829 | 41.997 | 17.0405 | 0.9441 | 24.9565 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3607.6071 | 0.00027719
700 | 41.627 | 42.834 | 41.676 | 16.5788 | 17.5152 | 815.1 | 0.183 | 42.0457 | 17.047 | 0.9364 | 24.9987 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 3603.7254 | 0.00027749
705 | 41.529 | 42.809 | 41.652 | 16.5737 | 17.51 | 815.2 | 0.1827 | 41.9967 | 17.0419 | 0.9363 | 24.9548 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 3610.5006 | 0.00027697
710 | 41.581 | 42.812 | 41.655 | 16.5917 | 17.5229 | 814.6 | 0.1835 | 42.016 | 17.0573 | 0.9312 | 24.9587 | 0.91265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010759 | #VALUE! | #VALUE! | 3607.2819 | 0.00027722
715 | 41.585 | 42.816 | 41.684 | 16.602 | 17.5383 | 814.4 | 0.1831 | 42.0283 | 17.0702 | 0.9363 | 24.9582 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 3606.4709 | 0.00027728
720 | 41.566 | 42.797 | 41.664 | 16.5865 | 17.5332 | 814.6 | 0.1832 | 42.009 | 17.0599 | 0.9467 | 24.9491 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 3608.6627 | 0.00027711
725 | 41.672 | 42.878 | 41.721 | 16.6071 | 17.5538 | 815.9 | 0.1829 | 42.0903 | 17.0804 | 0.9467 | 25.0099 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3605.6445 | 0.00027734
730 | 41.631 | 42.887 | 41.705 | 16.6457 | 17.5821 | 815 | 0.1828 | 42.0743 | 17.1139 | 0.9364 | 24.9604 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 3608.8026 | 0.0002771
735 | 41.687 | 42.869 | 41.761 | 16.6637 | 17.6001 | 816 | 0.1832 | 42.1057 | 17.1319 | 0.9364 | 24.9738 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 3611.3015 | 0.00027691
740 | 41.697 | 42.953 | 41.796 | 16.6972 | 17.6362 | 815.9 | 0.1823 | 42.1487 | 17.1667 | 0.939 | 24.982 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 3609.6737 | 0.00027703
745 | 41.804 | 42.936 | 41.828 | 16.7332 | 17.6696 | 815.1 | 0.183 | 42.1893 | 17.2014 | 0.9364 | 24.9879 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 3605.2733 | 0.00027737
750 | 41.691 | 42.971 | 41.814 | 16.7177 | 17.6593 | 815.1 | 0.1828 | 42.1587 | 17.1885 | 0.9416 | 24.9702 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 3607.8385 | 0.00027717
755 | 41.676 | 42.981 | 41.824 | 16.728 | 17.6645 | 815 | 0.1824 | 42.1603 | 17.1962 | 0.9365 | 24.9641 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 3608.275 | 0.00027714
760 | 41.664 | 42.87 | 41.762 | 16.7177 | 17.6568 | 815.5 | 0.1839 | 42.0987 | 17.1872 | 0.9391 | 24.9114 | 0.91464 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001074 | #VALUE! | #VALUE! | 3618.1218 | 0.00027639
765 | 41.648 | 42.953 | 41.821 | 16.7203 | 17.6593 | 816.1 | 0.184 | 42.1407 | 17.1898 | 0.939 | 24.9509 | 0.91514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010735 | #VALUE! | #VALUE! | 3615.0589 | 0.00027662
770 | 41.832 | 42.989 | 41.881 | 16.7486 | 17.6851 | 815.5 | 0.1829 | 42.234 | 17.2169 | 0.9365 | 25.0172 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3602.83 | 0.00027756
775 | 41.769 | 43.025 | 41.843 | 16.7332 | 17.6774 | 815.3 | 0.1831 | 42.2123 | 17.2053 | 0.9442 | 25.007 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 3603.4036 | 0.00027752
780 | 41.804 | 43.01 | 41.878 | 16.746 | 17.6825 | 816.8 | 0.1826 | 42.2307 | 17.2142 | 0.9365 | 25.0164 | 0.90818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010801 | #VALUE! | #VALUE! | 3608.6791 | 0.00027711
785 | 41.815 | 43.071 | 41.914 | 16.7615 | 17.7031 | 816.4 | 0.1829 | 42.2667 | 17.2323 | 0.9416 | 25.0344 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3604.3257 | 0.00027744
790 | 41.776 | 43.106 | 41.924 | 16.7615 | 17.7057 | 814.7 | 0.1834 | 42.2687 | 17.2336 | 0.9442 | 25.0351 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 3596.7198 | 0.00027803
795 | 41.811 | 43.091 | 41.885 | 16.7692 | 17.7083 | 815.6 | 0.1831 | 42.2623 | 17.2387 | 0.9391 | 25.0236 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 3602.3454 | 0.0002776
800 | 41.794 | 43.075 | 41.917 | 16.7872 | 17.7263 | 817 | 0.1834 | 42.262 | 17.2568 | 0.9391 | 25.0053 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 3611.1747 | 0.00027692
805 | 41.705 | 43.035 | 41.877 | 16.7615 | 17.7031 | 815.4 | 0.1837 | 42.2057 | 17.2323 | 0.9416 | 24.9734 | 0.91365 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010749 | #VALUE! | #VALUE! | 3608.7039 | 0.00027711
810 | 41.786 | 43.017 | 41.909 | 16.7512 | 17.6902 | 815.2 | 0.183 | 42.2373 | 17.2207 | 0.939 | 25.0166 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 3601.579 | 0.00027766
815 | 41.792 | 42.999 | 41.915 | 16.7383 | 17.6799 | 815.9 | 0.1822 | 42.2353 | 17.2091 | 0.9416 | 25.0262 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 3603.2889 | 0.00027752
820 | 41.751 | 42.982 | 41.85 | 16.7074 | 17.6516 | 816.9 | 0.1842 | 42.1943 | 17.1795 | 0.9442 | 25.0148 | 0.91614 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010726 | #VALUE! | #VALUE! | 3609.3494 | 0.00027706
825 | 41.759 | 42.991 | 41.809 | 16.6817 | 17.631 | 814.5 | 0.1833 | 42.1863 | 17.1563 | 0.9493 | 25.03 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 3596.5671 | 0.00027804
830 | 41.768 | 42.974 | 41.841 | 16.6508 | 17.5975 | 815.6 | 0.1829 | 42.1943 | 17.1242 | 0.9467 | 25.0702 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3595.6495 | 0.00027811
835 | 41.775 | 42.957 | 41.873 | 16.6277 | 17.577 | 816.1 | 0.1828 | 42.2017 | 17.1024 | 0.9493 | 25.0993 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 3593.6777 | 0.00027827
840 | 41.684 | 42.94 | 41.832 | 16.6277 | 17.577 | 816.3 | 0.183 | 42.152 | 17.1024 | 0.9493 | 25.0496 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 3601.6854 | 0.00027765
845 | 41.668 | 42.924 | 41.766 | 16.6123 | 17.5564 | 815.7 | 0.183 | 42.1193 | 17.0844 | 0.9441 | 25.035 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 3601.1465 | 0.00027769
850 | 41.725 | 42.932 | 41.799 | 16.6071 | 17.5538 | 816.8 | 0.1817 | 42.152 | 17.0804 | 0.9467 | 25.0715 | 0.9037 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010844 | #VALUE! | #VALUE! | 3600.7435 | 0.00027772
855 | 41.683 | 42.964 | 41.831 | 16.584 | 17.5358 | 815.6 | 0.1833 | 42.1593 | 17.0599 | 0.9518 | 25.0994 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 3591.4592 | 0.00027844
860 | 41.79 | 42.997 | 41.864 | 16.5582 | 17.51 | 815.8 | 0.1828 | 42.217 | 17.0341 | 0.9518 | 25.1829 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 3580.4334 | 0.0002793
865 | 41.723 | 42.979 | 41.846 | 16.5582 | 17.5177 | 816.1 | 0.1832 | 42.1827 | 17.0379 | 0.9595 | 25.1447 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 3587.1891 | 0.00027877
870 | 41.656 | 42.912 | 41.779 | 16.5582 | 17.5023 | 816.1 | 0.1832 | 42.1157 | 17.0302 | 0.9441 | 25.0854 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 3595.6689 | 0.00027811
875 | 41.613 | 42.819 | 41.662 | 16.5068 | 17.4508 | 815.2 | 0.1841 | 42.0313 | 16.9788 | 0.944 | 25.0525 | 0.91564 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010731 | #VALUE! | #VALUE! | 3596.418 | 0.00027805
880 | 41.567 | 42.798 | 41.665 | 16.4862 | 17.4328 | 815.8 | 0.1844 | 42.01 | 16.9595 | 0.9466 | 25.0505 | 0.91713 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010717 | #VALUE! | #VALUE! | 3599.3571 | 0.00027783
885 | 41.596 | 42.877 | 41.695 | 16.4759 | 17.4251 | 816 | 0.1836 | 42.056 | 16.9505 | 0.9492 | 25.1055 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 3592.3523 | 0.00027837
890 | 41.649 | 42.855 | 41.723 | 16.4605 | 17.407 | 816.5 | 0.1832 | 42.0757 | 16.9337 | 0.9465 | 25.1419 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 3589.347 | 0.0002786
895 | 41.581 | 42.837 | 41.729 | 16.4528 | 17.3993 | 815.1 | 0.1833 | 42.049 | 16.9261 | 0.9465 | 25.1229 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 3585.8977 | 0.00027887
900 | 41.707 | 42.913 | 41.78 | 16.4579 | 17.4045 | 815.6 | 0.1823 | 42.1333 | 16.9312 | 0.9466 | 25.2021 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 3576.8238 | 0.00027958
905 | 41.709 | 42.891 | 41.758 | 16.4425 | 17.3916 | 816.6 | 0.1822 | 42.1193 | 16.917 | 0.9491 | 25.2023 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 3581.188 | 0.00027924
910 | 41.686 | 42.942 | 41.785 | 16.4553 | 17.4045 | 815.6 | 0.1821 | 42.1377 | 16.9299 | 0.9492 | 25.2078 | 0.90569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010825 | #VALUE! | #VALUE! | 3576.0245 | 0.00027964
915 | 41.615 | 42.871 | 41.738 | 16.4528 | 17.4045 | 816.3 | 0.1833 | 42.0747 | 16.9287 | 0.9517 | 25.146 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 3587.8827 | 0.00027872
920 | 41.616 | 42.896 | 41.739 | 16.4322 | 17.3839 | 816 | 0.1833 | 42.0837 | 16.908 | 0.9517 | 25.1756 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 3582.3472 | 0.00027915
925 | 41.688 | 42.895 | 41.737 | 16.4348 | 17.3762 | 815.5 | 0.1824 | 42.1067 | 16.9055 | 0.9414 | 25.2012 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 3576.5225 | 0.0002796
930 | 41.564 | 42.894 | 41.712 | 16.4219 | 17.3633 | 817.5 | 0.1824 | 42.0567 | 16.8926 | 0.9414 | 25.1641 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 3590.5797 | 0.00027851
935 | 41.585 | 42.866 | 41.684 | 16.391 | 17.3401 | 816.7 | 0.1834 | 42.045 | 16.8655 | 0.9491 | 25.1794 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 3584.8745 | 0.00027895
940 | 41.726 | 42.933 | 41.775 | 16.3859 | 17.3349 | 816 | 0.1831 | 42.1447 | 16.8604 | 0.949 | 25.2843 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 3566.9534 | 0.00028035
945 | 41.546 | 42.851 | 41.694 | 16.373 | 17.3195 | 814.7 | 0.1833 | 42.0303 | 16.8463 | 0.9465 | 25.1841 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 3575.4376 | 0.00027969
950 | 41.611 | 42.842 | 41.661 | 16.3576 | 17.3066 | 816.6 | 0.1837 | 42.038 | 16.8321 | 0.949 | 25.2059 | 0.91365 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010749 | #VALUE! | #VALUE! | 3580.6742 | 0.00027928
955 | 41.576 | 42.832 | 41.675 | 16.3524 | 17.2912 | 816.3 | 0.1843 | 42.0277 | 16.8218 | 0.9388 | 25.2059 | 0.91663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010721 | #VALUE! | #VALUE! | 3579.3635 | 0.00027938
960 | 41.541 | 42.772 | 41.615 | 16.2907 | 17.2371 | 816.3 | 0.1841 | 41.976 | 16.7639 | 0.9464 | 25.2121 | 0.91564 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010731 | #VALUE! | #VALUE! | 3578.4785 | 0.00027945
965 | 41.501 | 42.733 | 41.575 | 16.2701 | 17.2165 | 816 | 0.1838 | 41.9363 | 16.7433 | 0.9464 | 25.193 | 0.91415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010745 | #VALUE! | #VALUE! | 3579.8707 | 0.00027934
970 | 41.513 | 42.769 | 41.612 | 16.2598 | 17.2062 | 815.2 | 0.1838 | 41.9647 | 16.733 | 0.9464 | 25.2317 | 0.91415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010745 | #VALUE! | #VALUE! | 3570.8851 | 0.00028004
975 | 41.447 | 42.752 | 41.571 | 16.229 | 17.1728 | 817 | 0.1838 | 41.9233 | 16.7009 | 0.9438 | 25.2224 | 0.91415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010745 | #VALUE! | #VALUE! | 3580.0799 | 0.00027932
980 | 41.53 | 42.761 | 41.58 | 16.2367 | 17.1702 | 816.2 | 0.1838 | 41.957 | 16.7035 | 0.9335 | 25.2536 | 0.91415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010745 | #VALUE! | #VALUE! | 3572.1673 | 0.00027994
985 | 41.536 | 42.817 | 41.659 | 16.2341 | 17.1779 | 814.2 | 0.1835 | 42.004 | 16.706 | 0.9438 | 25.298 | 0.91265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010759 | #VALUE! | #VALUE! | 3557.153 | 0.00028112
990 | 41.614 | 42.821 | 41.663 | 16.2084 | 17.1573 | 816.3 | 0.183 | 42.0327 | 16.6828 | 0.9489 | 25.3498 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 3559.0379 | 0.00028097
995 | 41.519 | 42.799 | 41.617 | 16.1878 | 17.1393 | 817.8 | 0.1833 | 41.9783 | 16.6636 | 0.9515 | 25.3148 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 3570.5123 | 0.00028007
1000 | 41.619 | 42.801 | 41.644 | 16.1827 | 17.1264 | 818 | 0.1828 | 42.0213 | 16.6546 | 0.9437 | 25.3668 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 3564.0644 | 0.00028058
1005 | 41.396 | 42.726 | 41.569 | 16.1544 | 17.0955 | 815.6 | 0.1833 | 41.897 | 16.6249 | 0.9411 | 25.2721 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 3566.9283 | 0.00028035
1010 | 41.518 | 42.749 | 41.591 | 16.1389 | 17.0827 | 816.2 | 0.1832 | 41.9527 | 16.6108 | 0.9438 | 25.3419 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 3559.7183 | 0.00028092
1015 | 41.586 | 42.793 | 41.636 | 16.1286 | 17.0646 | 817.1 | 0.1825 | 42.005 | 16.5966 | 0.936 | 25.4084 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 3554.3119 | 0.00028135
1020 | 41.556 | 42.812 | 41.605 | 16.1003 | 17.0415 | 817.3 | 0.1832 | 41.991 | 16.5709 | 0.9412 | 25.4201 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 3553.5455 | 0.00028141
1025 | 41.549 | 42.805 | 41.647 | 16.0978 | 17.0338 | 816.6 | 0.183 | 42.0003 | 16.5658 | 0.936 | 25.4345 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 3548.4872 | 0.00028181
1030 | 41.566 | 42.772 | 41.639 | 16.0798 | 17.0235 | 815.6 | 0.1827 | 41.9923 | 16.5516 | 0.9437 | 25.4407 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 3543.285 | 0.00028222
1035 | 41.532 | 42.788 | 41.581 | 16.0823 | 17.026 | 817.3 | 0.1824 | 41.967 | 16.5541 | 0.9437 | 25.4128 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 3554.5593 | 0.00028133
1040 | 41.473 | 42.729 | 41.547 | 16.0952 | 17.026 | 817.3 | 0.1842 | 41.9163 | 16.5606 | 0.9308 | 25.3557 | 0.91614 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010726 | #VALUE! | #VALUE! | 3562.5664 | 0.0002807
1045 | 41.534 | 42.839 | 41.657 | 16.1055 | 17.0466 | 815.5 | 0.1835 | 42.01 | 16.576 | 0.9411 | 25.4339 | 0.91265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010759 | #VALUE! | #VALUE! | 3543.7885 | 0.00028218
1050 | 41.547 | 42.828 | 41.671 | 16.0952 | 17.0389 | 817 | 0.1816 | 42.0153 | 16.567 | 0.9437 | 25.4483 | 0.9032 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010849 | #VALUE! | #VALUE! | 3548.3071 | 0.00028182
1055 | 41.557 | 42.788 | 41.656 | 16.0746 | 17.0157 | 816.9 | 0.1827 | 42.0003 | 16.5451 | 0.9411 | 25.4552 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 3546.9111 | 0.00028194
1060 | 41.418 | 42.698 | 41.541 | 16.0026 | 16.9462 | 815.8 | 0.1833 | 41.8857 | 16.4744 | 0.9436 | 25.4113 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 3548.2567 | 0.00028183
1065 | 41.451 | 42.707 | 41.525 | 15.9614 | 16.9076 | 817.1 | 0.1819 | 41.8943 | 16.4345 | 0.9462 | 25.4598 | 0.9047 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010834 | #VALUE! | #VALUE! | 3547.1315 | 0.00028192
1070 | 41.409 | 42.64 | 41.458 | 15.9357 | 16.8767 | 817 | 0.1826 | 41.8357 | 16.4062 | 0.941 | 25.4295 | 0.90818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010801 | #VALUE! | #VALUE! | 3550.9327 | 0.00028162
1075 | 41.366 | 42.647 | 41.49 | 15.9049 | 16.8484 | 816 | 0.1829 | 41.8343 | 16.3767 | 0.9435 | 25.4577 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3542.6555 | 0.00028227
1080 | 41.447 | 42.653 | 41.496 | 15.9074 | 16.8459 | 817 | 0.1828 | 41.8653 | 16.3767 | 0.9385 | 25.4887 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 3542.683 | 0.00028227
1085 | 41.355 | 42.685 | 41.528 | 15.9074 | 16.8459 | 817 | 0.1833 | 41.856 | 16.3767 | 0.9385 | 25.4794 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 3543.9807 | 0.00028217
1090 | 41.361 | 42.617 | 41.459 | 15.8663 | 16.815 | 816.3 | 0.1833 | 41.8123 | 16.3407 | 0.9487 | 25.4717 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 3542.0101 | 0.00028233
1095 | 41.318 | 42.623 | 41.466 | 15.856 | 16.7995 | 817.5 | 0.1832 | 41.8023 | 16.3278 | 0.9435 | 25.4746 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 3546.8132 | 0.00028194
1100 | 41.396 | 42.602 | 41.421 | 15.8328 | 16.7789 | 816.5 | 0.1833 | 41.8063 | 16.3058 | 0.9461 | 25.5005 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 3538.8766 | 0.00028258
1105 | 41.354 | 42.56 | 41.378 | 15.7943 | 16.7429 | 816.4 | 0.1836 | 41.764 | 16.2686 | 0.9486 | 25.4954 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 3539.1487 | 0.00028255
1110 | 41.312 | 42.642 | 41.435 | 15.7865 | 16.7326 | 815.5 | 0.1823 | 41.7963 | 16.2596 | 0.9461 | 25.5368 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 3529.5181 | 0.00028332
1115 | 41.369 | 42.625 | 41.443 | 15.7814 | 16.7274 | 815 | 0.1821 | 41.8123 | 16.2544 | 0.946 | 25.5579 | 0.90569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010825 | #VALUE! | #VALUE! | 3524.4351 | 0.00028373
1120 | 41.327 | 42.583 | 41.451 | 15.7737 | 16.7172 | 816.3 | 0.1828 | 41.787 | 16.2455 | 0.9435 | 25.5416 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 3532.3212 | 0.0002831
1125 | 41.312 | 42.592 | 41.41 | 15.7865 | 16.7249 | 816.4 | 0.1825 | 41.7713 | 16.2557 | 0.9384 | 25.5156 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 3536.3422 | 0.00028278
1130 | 41.32 | 42.576 | 41.419 | 15.8097 | 16.7455 | 814.9 | 0.1843 | 41.7717 | 16.2776 | 0.9358 | 25.4941 | 0.91663 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010721 | #VALUE! | #VALUE! | 3532.8308 | 0.00028306
1135 | 41.305 | 42.512 | 41.355 | 15.7943 | 16.7352 | 815.5 | 0.1836 | 41.724 | 16.2647 | 0.9409 | 25.4593 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 3540.2669 | 0.00028246
1140 | 41.29 | 42.546 | 41.389 | 15.8071 | 16.7455 | 815 | 0.1829 | 41.7417 | 16.2763 | 0.9384 | 25.4654 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3537.2464 | 0.00028271
1145 | 41.348 | 42.604 | 41.422 | 15.802 | 16.7429 | 815.1 | 0.1829 | 41.7913 | 16.2724 | 0.9409 | 25.5189 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3530.2614 | 0.00028327
1150 | 41.285 | 42.541 | 41.384 | 15.7891 | 16.7274 | 816.2 | 0.184 | 41.7367 | 16.2583 | 0.9383 | 25.4784 | 0.91514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010735 | #VALUE! | #VALUE! | 3540.6402 | 0.00028243
1155 | 41.343 | 42.599 | 41.442 | 15.82 | 16.7609 | 814.7 | 0.1836 | 41.7947 | 16.2904 | 0.9409 | 25.5042 | 0.91315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010754 | #VALUE! | #VALUE! | 3530.5581 | 0.00028324
1160 | 41.404 | 42.635 | 41.503 | 15.856 | 16.7918 | 816.3 | 0.1833 | 41.8473 | 16.3239 | 0.9358 | 25.5234 | 0.91166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010768 | #VALUE! | #VALUE! | 3534.8285 | 0.0002829
1165 | 41.342 | 42.647 | 41.44 | 15.838 | 16.7815 | 814.6 | 0.1828 | 41.8097 | 16.3098 | 0.9435 | 25.4999 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 3530.7201 | 0.00028323
1170 | 41.377 | 42.682 | 41.525 | 15.8354 | 16.7815 | 815.9 | 0.1829 | 41.8613 | 16.3085 | 0.9461 | 25.5529 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3529.0244 | 0.00028336
1175 | 41.412 | 42.643 | 41.461 | 15.8045 | 16.7609 | 816.3 | 0.1827 | 41.8387 | 16.2827 | 0.9564 | 25.556 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 3530.3285 | 0.00028326
1180 | 41.4 | 42.705 | 41.523 | 15.8406 | 16.7918 | 814.8 | 0.1835 | 41.876 | 16.3162 | 0.9512 | 25.5598 | 0.91265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010759 | #VALUE! | #VALUE! | 3523.3129 | 0.00028382
1185 | 41.511 | 42.742 | 41.585 | 15.8766 | 16.8253 | 814.9 | 0.1832 | 41.946 | 16.351 | 0.9487 | 25.5951 | 0.91116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010773 | #VALUE! | #VALUE! | 3518.8923 | 0.00028418
1190 | 41.497 | 42.777 | 41.595 | 15.9023 | 16.851 | 815.3 | 0.1829 | 41.9563 | 16.3767 | 0.9487 | 25.5797 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3522.7345 | 0.00028387
1195 | 41.509 | 42.764 | 41.632 | 15.9203 | 16.869 | 815.9 | 0.1822 | 41.9683 | 16.3946 | 0.9487 | 25.5737 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 3526.1541 | 0.0002836
1200 | 41.546 | 42.802 | 41.669 | 15.9306 | 16.8819 | 815.6 | 0.183 | 42.0057 | 16.4062 | 0.9513 | 25.5994 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 3521.3143 | 0.00028398
1205 | 41.535 | 42.791 | 41.633 | 15.9357 | 16.8896 | 815.9 | 0.1823 | 41.9863 | 16.4126 | 0.9539 | 25.5737 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 3526.1541 | 0.0002836
1210 | 41.573 | 42.804 | 41.647 | 15.9434 | 16.8948 | 815.3 | 0.183 | 42.008 | 16.4191 | 0.9514 | 25.5889 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 3521.4657 | 0.00028397
1215 | 41.565 | 42.821 | 41.664 | 15.9563 | 16.9102 | 815.5 | 0.184 | 42.0167 | 16.4333 | 0.9539 | 25.5834 | 0.91514 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010735 | #VALUE! | #VALUE! | 3523.0845 | 0.00028384
1220 | 41.556 | 42.812 | 41.63 | 15.9537 | 16.9076 | 815.4 | 0.1829 | 41.9993 | 16.4306 | 0.9539 | 25.5687 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3524.6823 | 0.00028371
1225 | 41.573 | 42.829 | 41.696 | 15.9614 | 16.9128 | 817.3 | 0.1825 | 42.0327 | 16.4371 | 0.9514 | 25.5956 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 3529.1847 | 0.00028335
1230 | 41.614 | 42.821 | 41.688 | 15.9589 | 16.9102 | 815.6 | 0.1829 | 42.041 | 16.4346 | 0.9513 | 25.6064 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3520.3471 | 0.00028406
1235 | 41.532 | 42.813 | 41.631 | 15.9383 | 16.8896 | 815.9 | 0.1829 | 41.992 | 16.4139 | 0.9513 | 25.5781 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3525.5521 | 0.00028364
1240 | 41.6 | 42.831 | 41.625 | 15.9331 | 16.8845 | 814.8 | 0.1831 | 42.0187 | 16.4088 | 0.9514 | 25.6099 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 3516.4249 | 0.00028438
1245 | 29.048 | 29.909 | 29.048 | 14.9276 | 15.4407 | 816.3 | 0.4127 | 29.335 | 15.1842 | 0.5131 | 14.1509 | 2.0526 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056254 | #VALUE! | #VALUE! | 6375.6565 | 0.00015685
1250 | 28.942 | 29.804 | 28.918 | 14.7167 | 15.1267 | 816.3 | 0.4125 | 29.2213 | 14.9217 | 0.41 | 14.2996 | 2.0516 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056276 | #VALUE! | #VALUE! | 6309.3197 | 0.0001585
1255 | 28.857 | 29.767 | 28.881 | 14.6576 | 15.0393 | 816.3 | 0.4119 | 29.1683 | 14.8484 | 0.3817 | 14.3199 | 2.0486 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056342 | #VALUE! | #VALUE! | 6300.3976 | 0.00015872
1260 | 28.791 | 29.727 | 28.841 | 14.6396 | 15.0264 | 817.2 | 0.4109 | 29.1197 | 14.833 | 0.3868 | 14.2867 | 2.0436 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056451 | #VALUE! | #VALUE! | 6322.0086 | 0.00015818
1265 | 28.822 | 29.708 | 28.822 | 14.6576 | 15.047 | 816.5 | 0.4109 | 29.1173 | 14.8523 | 0.3894 | 14.265 | 2.0436 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056451 | #VALUE! | #VALUE! | 6326.1726 | 0.00015807
1270 | 28.8 | 29.686 | 28.849 | 14.6628 | 15.0547 | 816.1 | 0.411 | 29.1117 | 14.8588 | 0.3919 | 14.2529 | 2.0441 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005644 | #VALUE! | #VALUE! | 6328.4488 | 0.00015802
1275 | 28.85 | 29.711 | 28.825 | 14.6679 | 15.0701 | 816.7 | 0.4112 | 29.1287 | 14.869 | 0.4022 | 14.2597 | 2.0451 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056418 | #VALUE! | #VALUE! | 6330.1037 | 0.00015798
1280 | 28.828 | 29.665 | 28.828 | 14.6885 | 15.0881 | 816.9 | 0.4119 | 29.107 | 14.8883 | 0.3996 | 14.2187 | 2.0486 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056342 | #VALUE! | #VALUE! | 6349.8965 | 0.00015748
1285 | 28.783 | 29.668 | 28.856 | 14.7013 | 15.1062 | 816.6 | 0.4109 | 29.1023 | 14.9038 | 0.4049 | 14.1986 | 2.0436 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056451 | #VALUE! | #VALUE! | 6356.5578 | 0.00015732
1290 | 28.862 | 29.723 | 28.887 | 14.7245 | 15.1345 | 816.3 | 0.4098 | 29.1573 | 14.9295 | 0.41 | 14.2278 | 2.0382 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056573 | #VALUE! | #VALUE! | 6341.1593 | 0.0001577
1295 | 28.87 | 29.707 | 28.845 | 14.7424 | 15.1473 | 816.7 | 0.4119 | 29.1407 | 14.9449 | 0.4049 | 14.1958 | 2.0486 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056342 | #VALUE! | #VALUE! | 6358.5752 | 0.00015727
1300 | 28.807 | 29.668 | 28.831 | 14.7296 | 15.1319 | 816.6 | 0.4108 | 29.102 | 14.9307 | 0.4023 | 14.1713 | 2.0432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056462 | #VALUE! | #VALUE! | 6368.8183 | 0.00015702
1305 | 28.867 | 29.703 | 28.793 | 14.7322 | 15.1396 | 816.2 | 0.4116 | 29.121 | 14.9359 | 0.4074 | 14.1851 | 2.0471 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056375 | #VALUE! | #VALUE! | 6359.4833 | 0.00015725
1310 | 28.882 | 29.694 | 28.833 | 14.7579 | 15.1653 | 815.5 | 0.4125 | 29.1363 | 14.9616 | 0.4074 | 14.1747 | 2.0516 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056276 | #VALUE! | #VALUE! | 6358.6762 | 0.00015727
1315 | 28.85 | 29.686 | 28.825 | 14.7656 | 15.1756 | 816 | 0.4118 | 29.1203 | 14.9706 | 0.41 | 14.1497 | 2.0481 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056353 | #VALUE! | #VALUE! | 6373.8163 | 0.00015689
1320 | 28.844 | 29.68 | 28.844 | 14.7862 | 15.1988 | 815.5 | 0.4117 | 29.1227 | 14.9925 | 0.4126 | 14.1302 | 2.0476 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056364 | #VALUE! | #VALUE! | 6378.7315 | 0.00015677
1325 | 28.893 | 29.73 | 28.868 | 14.8273 | 15.2374 | 816.3 | 0.4125 | 29.1637 | 15.0323 | 0.4101 | 14.1313 | 2.0516 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056276 | #VALUE! | #VALUE! | 6384.4694 | 0.00015663
1330 | 28.893 | 29.705 | 28.844 | 14.8299 | 15.2425 | 816.3 | 0.412 | 29.1473 | 15.0362 | 0.4126 | 14.1111 | 2.0491 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056331 | #VALUE! | #VALUE! | 6393.6012 | 0.00015641
1335 | 28.922 | 29.734 | 28.872 | 14.8325 | 15.2477 | 816.8 | 0.4108 | 29.176 | 15.0401 | 0.4152 | 14.1359 | 2.0432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056462 | #VALUE! | #VALUE! | 6386.3087 | 0.00015658
1340 | 28.855 | 29.716 | 28.879 | 14.8582 | 15.2708 | 816.5 | 0.4117 | 29.15 | 15.0645 | 0.4126 | 14.0855 | 2.0476 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056364 | #VALUE! | #VALUE! | 6406.8058 | 0.00015608
1345 | 28.841 | 29.702 | 28.866 | 14.835 | 15.2502 | 815.8 | 0.4112 | 29.1363 | 15.0426 | 0.4152 | 14.0937 | 2.0451 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056418 | #VALUE! | #VALUE! | 6397.5736 | 0.00015631
1350 | 28.854 | 29.715 | 28.879 | 14.8582 | 15.2708 | 816.2 | 0.4121 | 29.1493 | 15.0645 | 0.4126 | 14.0848 | 2.0496 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005632 | #VALUE! | #VALUE! | 6404.7549 | 0.00015613
1355 | 28.967 | 29.779 | 28.893 | 14.8916 | 15.312 | 815.9 | 0.4119 | 29.213 | 15.1018 | 0.4204 | 14.1112 | 2.0486 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056342 | #VALUE! | #VALUE! | 6390.438 | 0.00015648
1360 | 28.962 | 29.798 | 28.937 | 14.9147 | 15.3352 | 817.2 | 0.4112 | 29.2323 | 15.125 | 0.4205 | 14.1074 | 2.0451 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056418 | #VALUE! | #VALUE! | 6402.3517 | 0.00015619
1365 | 29.006 | 29.818 | 28.957 | 14.9867 | 15.4021 | 815.9 | 0.4127 | 29.2603 | 15.1944 | 0.4154 | 14.0659 | 2.0526 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056254 | #VALUE! | #VALUE! | 6411.0036 | 0.00015598
1370 | 28.931 | 29.793 | 28.981 | 14.9842 | 15.4021 | 816.2 | 0.4123 | 29.235 | 15.1931 | 0.4179 | 14.0419 | 2.0506 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056298 | #VALUE! | #VALUE! | 6424.3605 | 0.00015566
1375 | 28.955 | 29.841 | 29.005 | 15.0253 | 15.4458 | 817.1 | 0.4114 | 29.267 | 15.2355 | 0.4205 | 14.0314 | 2.0461 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056397 | #VALUE! | #VALUE! | 6436.2114 | 0.00015537
1380 | 29.131 | 29.894 | 29.032 | 15.0819 | 15.4998 | 817.5 | 0.412 | 29.3523 | 15.2909 | 0.4179 | 14.0615 | 2.0491 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056331 | #VALUE! | #VALUE! | 6425.6085 | 0.00015563
1385 | 29.183 | 29.946 | 29.085 | 15.1256 | 15.5487 | 816.6 | 0.4114 | 29.4047 | 15.3371 | 0.4231 | 14.0675 | 2.0461 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056397 | #VALUE! | #VALUE! | 6415.7817 | 0.00015587
1390 | 29.19 | 30.027 | 29.141 | 15.1976 | 15.6259 | 816.8 | 0.4108 | 29.4527 | 15.4117 | 0.4283 | 14.0409 | 2.0432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056462 | #VALUE! | #VALUE! | 6429.5105 | 0.00015553
1395 | 29.246 | 30.082 | 29.197 | 15.2465 | 15.6748 | 814.5 | 0.4097 | 29.5083 | 15.4606 | 0.4283 | 14.0477 | 2.0377 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056584 | #VALUE! | #VALUE! | 6408.3175 | 0.00015605
1400 | 29.28 | 30.141 | 29.304 | 15.3596 | 15.7803 | 817.1 | 0.4102 | 29.575 | 15.57 | 0.4207 | 14.0051 | 2.0402 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056528 | #VALUE! | #VALUE! | 6448.3438 | 0.00015508
1405 | 29.314 | 30.126 | 29.265 | 15.3648 | 15.7958 | 816.9 | 0.4114 | 29.5683 | 15.5803 | 0.431 | 13.988 | 2.0461 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056397 | #VALUE! | #VALUE! | 6454.6081 | 0.00015493
1410 | 29.327 | 30.188 | 29.302 | 15.4136 | 15.8395 | 815.8 | 0.4108 | 29.6057 | 15.6265 | 0.4259 | 13.9791 | 2.0432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056462 | #VALUE! | #VALUE! | 6450.0282 | 0.00015504
1415 | 29.316 | 30.177 | 29.341 | 15.4753 | 15.8987 | 815.7 | 0.4128 | 29.6113 | 15.687 | 0.4234 | 13.9243 | 2.0531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056243 | #VALUE! | #VALUE! | 6474.6111 | 0.00015445
1420 | 29.43 | 30.242 | 29.356 | 15.5113 | 15.9244 | 816.2 | 0.4121 | 29.676 | 15.7179 | 0.4131 | 13.9581 | 2.0496 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005632 | #VALUE! | #VALUE! | 6462.8841 | 0.00015473
1425 | 29.371 | 30.257 | 29.396 | 15.5576 | 15.9759 | 816.3 | 0.4137 | 29.6747 | 15.7668 | 0.4183 | 13.9079 | 2.0576 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056146 | #VALUE! | #VALUE! | 6487.0218 | 0.00015415
1430 | 29.415 | 30.276 | 29.415 | 15.5654 | 15.9862 | 816.2 | 0.4126 | 29.702 | 15.7758 | 0.4208 | 13.9262 | 2.0521 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056265 | #VALUE! | #VALUE! | 6477.7115 | 0.00015438
1435 | 29.508 | 30.344 | 29.483 | 15.6425 | 16.0506 | 815.3 | 0.4125 | 29.7783 | 15.8466 | 0.4081 | 13.9318 | 2.0516 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056276 | #VALUE! | #VALUE! | 6467.9756 | 0.00015461
1440 | 67.454 | 68.921 | 67.093 | 19.4664 | 21.8684 | 813.5 | 0.0677 | 67.8227 | 20.6674 | 2.402 | 47.1553 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1906.7115 | 0.00052446
1445 | 67.91 | 69.281 | 67.55 | 19.3737 | 22.0642 | 813.9 | 0.0677 | 68.247 | 20.7189 | 2.6905 | 47.5281 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1892.6865 | 0.00052835
1450 | 68.194 | 69.661 | 67.809 | 18.5705 | 21.4869 | 814 | 0.0675 | 68.5547 | 20.0287 | 2.9164 | 48.526 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1853.992 | 0.00053938
1455 | 68.064 | 69.579 | 67.776 | 19.7264 | 22.4741 | 813.7 | 0.0673 | 68.473 | 21.1002 | 2.7477 | 47.3728 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1898.4246 | 0.00052675
1460 | 68.222 | 69.641 | 67.91 | 18.3131 | 21.304 | 814.4 | 0.0671 | 68.591 | 19.8086 | 2.9909 | 48.7824 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1845.1505 | 0.00054196
1465 | 68.451 | 69.942 | 68.066 | 19.6826 | 22.4509 | 814.7 | 0.067 | 68.8197 | 21.0667 | 2.7683 | 47.7529 | 0.33323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024088 | #VALUE! | #VALUE! | 1885.6255 | 0.00053033
1470 | 68.388 | 69.904 | 68.052 | 19.5591 | 22.3761 | 814.1 | 0.0671 | 68.7813 | 20.9676 | 2.817 | 47.8137 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1881.8402 | 0.00053139
1475 | 68.326 | 69.697 | 67.869 | 18.6297 | 21.6132 | 814 | 0.0679 | 68.6307 | 20.1214 | 2.9835 | 48.5092 | 0.33771 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023832 | #VALUE! | #VALUE! | 1854.6321 | 0.00053919
1480 | 68.24 | 69.78 | 67.999 | 19.7032 | 22.4947 | 814.3 | 0.0674 | 68.673 | 21.0989 | 2.7915 | 47.574 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1891.7857 | 0.0005286
1485 | 68.154 | 69.693 | 67.865 | 19.6157 | 22.4354 | 814.1 | 0.0678 | 68.5707 | 21.0255 | 2.8197 | 47.5451 | 0.33721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023861 | #VALUE! | #VALUE! | 1892.4721 | 0.00052841
1490 | 68.356 | 69.848 | 67.947 | 18.6117 | 21.5849 | 814.2 | 0.0676 | 68.717 | 20.0983 | 2.9732 | 48.6187 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1850.9104 | 0.00054027
1495 | 68.366 | 69.713 | 68.053 | 19.7084 | 22.5127 | 814.1 | 0.0675 | 68.7107 | 21.1105 | 2.8043 | 47.6001 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1890.2854 | 0.00052902
1500 | 68.497 | 69.893 | 68.136 | 18.6066 | 21.5668 | 814.6 | 0.067 | 68.842 | 20.0867 | 2.9602 | 48.7553 | 0.33323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024088 | #VALUE! | #VALUE! | 1846.6314 | 0.00054153
1505 | 68.556 | 69.952 | 68.195 | 19.729 | 22.5282 | 814.8 | 0.0672 | 68.901 | 21.1286 | 2.7992 | 47.7724 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1885.0879 | 0.00053048
1510 | 68.496 | 69.915 | 68.159 | 18.6349 | 21.639 | 814.8 | 0.0673 | 68.8567 | 20.1369 | 3.0041 | 48.7197 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1848.4338 | 0.000541
1515 | 68.604 | 70 | 68.243 | 19.7213 | 22.5256 | 813.7 | 0.0676 | 68.949 | 21.1234 | 2.8043 | 47.8255 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1880.4508 | 0.00053179
1520 | 68.301 | 69.913 | 68.037 | 18.5963 | 21.6081 | 815.2 | 0.0677 | 68.7503 | 20.1022 | 3.0118 | 48.6481 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1852.0625 | 0.00053994
1525 | 68.311 | 69.803 | 68.071 | 19.6801 | 22.4689 | 813.3 | 0.0672 | 68.7283 | 21.0745 | 2.7888 | 47.6538 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1886.2992 | 0.00053014
1530 | 68.468 | 70.031 | 68.131 | 18.5602 | 21.5359 | 815 | 0.0674 | 68.8767 | 20.048 | 2.9757 | 48.8286 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1844.7641 | 0.00054207
1535 | 68.331 | 69.943 | 68.139 | 19.6363 | 22.4225 | 815.9 | 0.0672 | 68.8043 | 21.0294 | 2.7862 | 47.7749 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1887.5327 | 0.00052979
1540 | 68.506 | 69.997 | 68.097 | 18.5139 | 21.4973 | 813.8 | 0.0676 | 68.8667 | 20.0056 | 2.9834 | 48.8611 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1840.8245 | 0.00054323
1545 | 68.752 | 70.1 | 68.319 | 19.6003 | 22.4096 | 814.8 | 0.0671 | 69.057 | 21.005 | 2.8093 | 48.0521 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1874.1172 | 0.00053358
1550 | 68.684 | 70.056 | 68.324 | 18.483 | 21.4766 | 814.7 | 0.0675 | 69.0213 | 19.9798 | 2.9936 | 49.0415 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1836.0788 | 0.00054464
1555 | 68.424 | 69.988 | 68.232 | 19.541 | 22.3606 | 814.8 | 0.0678 | 68.8813 | 20.9508 | 2.8196 | 47.9305 | 0.33721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023861 | #VALUE! | #VALUE! | 1878.8686 | 0.00053224
1560 | 68.594 | 70.23 | 68.233 | 18.4418 | 21.4225 | 814.4 | 0.0671 | 69.019 | 19.9322 | 2.9807 | 49.0868 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1833.7083 | 0.00054534
1565 | 68.837 | 70.161 | 68.332 | 19.5616 | 22.371 | 814.5 | 0.0672 | 69.11 | 20.9663 | 2.8094 | 48.1437 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1869.8607 | 0.0005348
1570 | 68.69 | 70.302 | 68.426 | 18.4804 | 21.456 | 814.9 | 0.0672 | 69.1393 | 19.9682 | 2.9756 | 49.1711 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1831.689 | 0.00054594
1575 | 68.425 | 69.965 | 68.136 | 19.6028 | 22.4122 | 816.9 | 0.0679 | 68.842 | 21.0075 | 2.8094 | 47.8345 | 0.33771 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023832 | #VALUE! | #VALUE! | 1887.4928 | 0.0005298
1580 | 68.636 | 70.079 | 68.155 | 18.4907 | 21.4844 | 815.6 | 0.0677 | 68.9567 | 19.9875 | 2.9937 | 48.9691 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1840.8254 | 0.00054323
1585 | 68.726 | 70.217 | 68.437 | 19.6904 | 22.4998 | 814.9 | 0.0673 | 69.1267 | 21.0951 | 2.8094 | 48.0316 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1875.1465 | 0.00053329
1590 | 68.475 | 69.99 | 68.258 | 18.5165 | 21.5024 | 814.5 | 0.0676 | 68.9077 | 20.0095 | 2.9859 | 48.8982 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1841.0081 | 0.00054318
1595 | 68.532 | 70.096 | 68.22 | 19.5848 | 22.389 | 814.2 | 0.0677 | 68.9493 | 20.9869 | 2.8042 | 47.9624 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1876.2363 | 0.00053298
1600 | 68.492 | 70.152 | 68.203 | 18.4521 | 21.4225 | 814.9 | 0.0674 | 68.949 | 19.9373 | 2.9704 | 49.0117 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1837.6474 | 0.00054417
1605 | 68.739 | 70.231 | 68.427 | 19.4792 | 22.2782 | 814.8 | 0.0676 | 69.1323 | 20.8787 | 2.799 | 48.2536 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1866.2879 | 0.00053582
1610 | 68.793 | 70.285 | 68.457 | 18.3826 | 21.3813 | 815.4 | 0.0672 | 69.1783 | 19.8819 | 2.9987 | 49.2964 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1828.1562 | 0.000547
1615 | 69.11 | 70.674 | 68.677 | 19.4638 | 22.2936 | 815.2 | 0.0668 | 69.487 | 20.8787 | 2.8298 | 48.6083 | 0.33224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024146 | #VALUE! | #VALUE! | 1853.5802 | 0.0005395
1620 | 68.919 | 70.483 | 68.606 | 18.3775 | 21.3787 | 815.3 | 0.0668 | 69.336 | 19.8781 | 3.0012 | 49.4579 | 0.33224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024146 | #VALUE! | #VALUE! | 1821.9624 | 0.00054886
1625 | 68.988 | 70.359 | 68.675 | 19.4406 | 22.2833 | 815.5 | 0.067 | 69.3407 | 20.862 | 2.8427 | 48.4787 | 0.33323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024088 | #VALUE! | #VALUE! | 1859.2187 | 0.00053786
1630 | 68.819 | 70.311 | 68.386 | 18.3337 | 21.3298 | 815.1 | 0.0672 | 69.172 | 19.8317 | 2.9961 | 49.3402 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1825.8588 | 0.00054769
1635 | 69.152 | 70.741 | 68.936 | 19.4149 | 22.2575 | 814.8 | 0.0667 | 69.6097 | 20.8362 | 2.8426 | 48.7735 | 0.33174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024175 | #VALUE! | #VALUE! | 1846.3968 | 0.0005416
1640 | 69.078 | 70.522 | 68.765 | 18.3414 | 21.371 | 815.7 | 0.0672 | 69.455 | 19.8562 | 3.0296 | 49.5988 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1817.6779 | 0.00055015
1645 | 69.121 | 70.613 | 68.761 | 19.4097 | 22.2575 | 815.6 | 0.0673 | 69.4983 | 20.8336 | 2.8478 | 48.6647 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1852.3392 | 0.00053986
1650 | 68.975 | 70.515 | 68.614 | 18.3903 | 21.4019 | 815.2 | 0.0674 | 69.368 | 19.8961 | 3.0116 | 49.4719 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1821.2234 | 0.00054908
1655 | 69.164 | 70.704 | 68.875 | 19.5127 | 22.3684 | 814.5 | 0.068 | 69.581 | 20.9406 | 2.8557 | 48.6405 | 0.3382 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023804 | #VALUE! | #VALUE! | 1850.7644 | 0.00054032
1660 | 69.04 | 70.628 | 68.655 | 18.5139 | 21.5101 | 814.8 | 0.0676 | 69.441 | 20.012 | 2.9962 | 49.429 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1821.9096 | 0.00054887
1665 | 69.226 | 70.742 | 68.793 | 19.6106 | 22.438 | 815.2 | 0.0673 | 69.587 | 21.0243 | 2.8274 | 48.5627 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1855.3207 | 0.00053899
1670 | 68.885 | 70.425 | 68.549 | 18.6194 | 21.6261 | 815.2 | 0.0674 | 69.2863 | 20.1227 | 3.0067 | 49.1636 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1832.6447 | 0.00054566
1675 | 69 | 70.588 | 68.711 | 19.7084 | 22.5436 | 814.3 | 0.0673 | 69.433 | 21.126 | 2.8352 | 48.307 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1863.0822 | 0.00053674
1680 | 68.946 | 70.438 | 68.585 | 18.7301 | 21.7318 | 813.4 | 0.0675 | 69.323 | 20.2309 | 3.0017 | 49.0921 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1831.2627 | 0.00054607
1685 | 68.845 | 70.337 | 68.556 | 19.8268 | 22.6674 | 814.5 | 0.0673 | 69.246 | 21.2471 | 2.8406 | 47.9989 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1875.5016 | 0.00053319
1690 | 68.937 | 70.429 | 68.528 | 18.8228 | 21.8246 | 813.8 | 0.0677 | 69.298 | 20.3237 | 3.0018 | 48.9743 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1836.5683 | 0.00054449
1695 | 69.004 | 70.544 | 68.715 | 19.8603 | 22.6828 | 814.4 | 0.068 | 69.421 | 21.2716 | 2.8225 | 48.1495 | 0.3382 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023804 | #VALUE! | #VALUE! | 1869.4079 | 0.00053493
1700 | 69.046 | 70.514 | 68.733 | 18.8408 | 21.8271 | 814.6 | 0.0675 | 69.431 | 20.334 | 2.9863 | 49.0971 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1833.7775 | 0.00054532
1705 | 68.97 | 70.486 | 68.777 | 19.8783 | 22.6983 | 814.2 | 0.0677 | 69.411 | 21.2883 | 2.82 | 48.1227 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1869.9877 | 0.00053476
1710 | 69.062 | 70.602 | 68.797 | 18.8022 | 21.8039 | 814.5 | 0.0674 | 69.487 | 20.303 | 3.0017 | 49.184 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1830.3128 | 0.00054635
1715 | 69.13 | 70.598 | 68.794 | 19.8912 | 22.7241 | 813.8 | 0.0674 | 69.5073 | 21.3076 | 2.8329 | 48.1997 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1866.0838 | 0.00053588
1720 | 69.173 | 70.641 | 68.764 | 18.8254 | 21.8297 | 814.1 | 0.0672 | 69.526 | 20.3275 | 3.0043 | 49.1985 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1828.8748 | 0.00054678
1725 | 69.191 | 70.755 | 68.926 | 19.9144 | 22.7499 | 814.1 | 0.0673 | 69.624 | 21.3321 | 2.8355 | 48.2918 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1863.2089 | 0.00053671
1730 | 69.089 | 70.701 | 68.824 | 18.8537 | 21.8555 | 814.3 | 0.0671 | 69.538 | 20.3546 | 3.0018 | 49.1834 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1829.8839 | 0.00054648
1735 | 69.297 | 70.765 | 68.936 | 19.9839 | 22.8092 | 814.3 | 0.0677 | 69.666 | 21.3966 | 2.8253 | 48.2694 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1864.5315 | 0.00053633
1740 | 69.242 | 70.878 | 68.977 | 18.9232 | 21.9225 | 813.9 | 0.0675 | 69.699 | 20.4229 | 2.9993 | 49.2762 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1825.5424 | 0.00054778
1745 | 69.234 | 70.894 | 69.065 | 20.0225 | 22.8659 | 813.7 | 0.0678 | 69.731 | 21.4442 | 2.8434 | 48.2868 | 0.33721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023861 | #VALUE! | #VALUE! | 1862.4882 | 0.00053692
1750 | 69.034 | 70.67 | 68.817 | 18.9257 | 21.9379 | 813.8 | 0.0675 | 69.507 | 20.4318 | 3.0122 | 49.0752 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1832.7923 | 0.00054562
1755 | 69.482 | 70.974 | 69.169 | 20.0277 | 22.8968 | 813.6 | 0.0672 | 69.875 | 21.4623 | 2.8691 | 48.4128 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.4145 | 0.00053838
1760 | 69.354 | 70.918 | 69.017 | 18.9618 | 21.9611 | 813.4 | 0.067 | 69.763 | 20.4614 | 2.9993 | 49.3015 | 0.33323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024088 | #VALUE! | #VALUE! | 1823.481 | 0.0005484
1765 | 69.227 | 70.743 | 69.034 | 20.0818 | 22.92 | 812.9 | 0.0677 | 69.668 | 21.5009 | 2.8382 | 48.1671 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1865.281 | 0.00053611
1770 | 69.364 | 71.001 | 69.076 | 18.9669 | 21.9972 | 813.5 | 0.0671 | 69.8137 | 20.4821 | 3.0303 | 49.3316 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1822.5936 | 0.00054867
1775 | 69.286 | 70.851 | 69.118 | 20.1255 | 22.9509 | 813.6 | 0.0674 | 69.7517 | 21.5382 | 2.8254 | 48.2135 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1865.0918 | 0.00053617
1780 | 69.136 | 70.724 | 68.799 | 19.003 | 21.9869 | 812.8 | 0.0681 | 69.553 | 20.4949 | 2.9839 | 49.0581 | 0.3387 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023776 | #VALUE! | #VALUE! | 1831.1801 | 0.0005461
1785 | 69.347 | 70.911 | 69.178 | 20.0946 | 22.9535 | 813.4 | 0.0675 | 69.812 | 21.524 | 2.8589 | 48.288 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1861.7572 | 0.00053713
1790 | 69.368 | 70.908 | 69.127 | 19.0905 | 22.0642 | 813.4 | 0.0677 | 69.801 | 20.5773 | 2.9737 | 49.2236 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1826.3668 | 0.00054754
1795 | 69.629 | 71.049 | 69.292 | 20.1616 | 23.0077 | 813.2 | 0.067 | 69.99 | 21.5846 | 2.8461 | 48.4053 | 0.33323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024088 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.7851 | 0.00053857
1800 | 69.41 | 70.878 | 69.073 | 19.124 | 22.1313 | 813 | 0.0675 | 69.787 | 20.6276 | 3.0073 | 49.1594 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1827.8563 | 0.00054709
1805 | 69.504 | 71.092 | 69.215 | 20.2131 | 23.0386 | 813.5 | 0.0678 | 69.937 | 21.6258 | 2.8255 | 48.3111 | 0.33721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023861 | #VALUE! | #VALUE! | 1861.0919 | 0.00053732
1810 | 69.405 | 70.898 | 69.093 | 19.1883 | 22.1802 | 812.9 | 0.0675 | 69.7987 | 20.6842 | 2.9919 | 49.1144 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1829.3035 | 0.00054666
1815 | 69.767 | 71.211 | 69.43 | 20.262 | 23.134 | 814.2 | 0.067 | 70.136 | 21.698 | 2.872 | 48.438 | 0.33323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024088 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.8153 | 0.00053827
1820 | 69.719 | 71.187 | 69.334 | 19.2578 | 22.2524 | 814.3 | 0.0671 | 70.08 | 20.7551 | 2.9946 | 49.3249 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1824.6344 | 0.00054805
1825 | 69.625 | 71.165 | 69.336 | 20.329 | 23.1855 | 813.8 | 0.0673 | 70.042 | 21.7572 | 2.8565 | 48.2848 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1862.7962 | 0.00053683
1830 | 69.602 | 71.238 | 69.313 | 19.2887 | 22.3091 | 813.4 | 0.0671 | 70.051 | 20.7989 | 3.0204 | 49.2521 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1825.3118 | 0.00054785
1835 | 69.797 | 71.41 | 69.557 | 20.3625 | 23.2242 | 816 | 0.0675 | 70.2547 | 21.7934 | 2.8617 | 48.4613 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1861.0266 | 0.00053734
1840 | 69.463 | 70.931 | 69.295 | 19.3351 | 22.3142 | 814 | 0.0674 | 69.8963 | 20.8246 | 2.9791 | 49.0717 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1833.3741 | 0.00054544
1845 | 69.66 | 71.176 | 69.563 | 20.3547 | 23.2087 | 812.3 | 0.0675 | 70.133 | 21.7817 | 2.854 | 48.3513 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.8035 | 0.00053856
1850 | 69.69 | 71.254 | 69.305 | 19.3325 | 22.3194 | 815.4 | 0.0674 | 70.083 | 20.8259 | 2.9869 | 49.257 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1829.616 | 0.00054656
1855 | 69.622 | 71.211 | 69.406 | 20.3393 | 23.201 | 813.7 | 0.0676 | 70.0797 | 21.7702 | 2.8617 | 48.3095 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1861.6124 | 0.00053717
1860 | 69.607 | 71.195 | 69.39 | 19.2862 | 22.2807 | 813.5 | 0.0675 | 70.064 | 20.7834 | 2.9945 | 49.2805 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1824.4823 | 0.0005481
1865 | 69.639 | 71.155 | 69.374 | 20.3702 | 23.2216 | 812.7 | 0.0674 | 70.056 | 21.7959 | 2.8514 | 48.2601 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1861.2284 | 0.00053728
1870 | 69.528 | 71.069 | 69.191 | 19.3248 | 22.3246 | 814.8 | 0.0667 | 69.9293 | 20.8247 | 2.9998 | 49.1046 | 0.33174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024175 | #VALUE! | #VALUE! | 1833.9445 | 0.00054527
1875 | 69.755 | 71.344 | 69.587 | 20.4449 | 23.2912 | 813.8 | 0.0675 | 70.2287 | 21.8681 | 2.8463 | 48.3606 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1859.8739 | 0.00053767
1880 | 69.549 | 71.185 | 69.308 | 19.3763 | 22.3632 | 815.5 | 0.0676 | 70.014 | 20.8697 | 2.9869 | 49.1442 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1834.0404 | 0.00054524
1885 | 69.727 | 71.364 | 69.486 | 20.4603 | 23.3222 | 813.9 | 0.0677 | 70.1923 | 21.8912 | 2.8619 | 48.3011 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1862.3951 | 0.00053694
1890 | 69.616 | 71.157 | 69.303 | 19.4149 | 22.407 | 813 | 0.0675 | 70.0253 | 20.9109 | 2.9921 | 49.1144 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1829.5298 | 0.00054659
1895 | 69.674 | 71.263 | 69.433 | 20.4989 | 23.3299 | 814.7 | 0.0675 | 70.1233 | 21.9144 | 2.831 | 48.2089 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1867.7891 | 0.00053539
1900 | 69.708 | 71.248 | 69.443 | 19.4432 | 22.4405 | 813.1 | 0.0677 | 70.133 | 20.9418 | 2.9973 | 49.1912 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1826.8994 | 0.00054738
1905 | 69.933 | 71.426 | 69.692 | 20.5762 | 23.4227 | 813.8 | 0.0672 | 70.3503 | 21.9994 | 2.8465 | 48.3509 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1860.2483 | 0.00053756
1910 | 69.967 | 71.411 | 69.678 | 19.5385 | 22.554 | 814.2 | 0.0672 | 70.352 | 21.0463 | 3.0155 | 49.3058 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1825.1189 | 0.00054791
1915 | 69.952 | 71.396 | 69.735 | 20.6638 | 23.5207 | 814.1 | 0.0676 | 70.361 | 22.0922 | 2.8569 | 48.2687 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1864.1006 | 0.00053645
1920 | 69.937 | 71.478 | 69.673 | 19.5719 | 22.5823 | 814 | 0.0671 | 70.3627 | 21.0771 | 3.0104 | 49.2856 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1825.4178 | 0.00054782
1925 | 69.948 | 71.489 | 69.707 | 20.6148 | 23.4665 | 814.2 | 0.0676 | 70.3813 | 22.0406 | 2.8517 | 48.3407 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1861.5553 | 0.00053719
1930 | 69.936 | 71.452 | 69.719 | 19.6131 | 22.59 | 813.8 | 0.0677 | 70.369 | 21.1015 | 2.9769 | 49.2674 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1825.6404 | 0.00054775
1935 | 70.258 | 71.775 | 70.09 | 20.7256 | 23.5877 | 814.2 | 0.0672 | 70.7077 | 22.1566 | 2.8621 | 48.551 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1853.4907 | 0.00053952
1940 | 70.248 | 71.813 | 70.031 | 19.7058 | 22.7138 | 813.9 | 0.0673 | 70.6973 | 21.2098 | 3.008 | 49.4875 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1817.7447 | 0.00055013
1945 | 70.406 | 71.971 | 70.117 | 20.8106 | 23.678 | 814.3 | 0.0674 | 70.8313 | 22.2443 | 2.8674 | 48.587 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1852.3442 | 0.00053986
1950 | 70.205 | 71.673 | 69.94 | 19.7856 | 22.7937 | 814.7 | 0.0672 | 70.606 | 21.2897 | 3.0081 | 49.3163 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1825.8472 | 0.00054769
1955 | 70.342 | 71.81 | 70.101 | 20.8724 | 23.7321 | 814.3 | 0.0675 | 70.751 | 22.3023 | 2.8597 | 48.4487 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.6312 | 0.00053832
1960 | 69.973 | 71.49 | 69.684 | 19.8809 | 22.8762 | 813.9 | 0.0675 | 70.3823 | 21.3786 | 2.9953 | 49.0038 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1835.6889 | 0.00054475
1965 | 70.208 | 71.604 | 69.871 | 20.9445 | 23.7992 | 814.2 | 0.0674 | 70.561 | 22.3718 | 2.8547 | 48.1891 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1867.4091 | 0.0005355
1970 | 69.962 | 71.743 | 69.842 | 19.9916 | 22.9896 | 814.4 | 0.0675 | 70.5157 | 21.4906 | 2.998 | 49.0251 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1836.0192 | 0.00054466
1975 | 70.199 | 71.812 | 70.03 | 21.0218 | 23.8714 | 814.4 | 0.0675 | 70.6803 | 22.4466 | 2.8496 | 48.2337 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1866.1413 | 0.00053587
1980 | 70.05 | 71.639 | 70.002 | 20.0148 | 22.9922 | 813.7 | 0.0674 | 70.5637 | 21.5035 | 2.9774 | 49.0602 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1833.1286 | 0.00054552
1985 | 70.36 | 71.877 | 70.12 | 21.0269 | 23.8868 | 814.6 | 0.0675 | 70.7857 | 22.4568 | 2.8599 | 48.3288 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1862.9272 | 0.00053679
1990 | 70.093 | 71.706 | 69.876 | 20.0097 | 22.9999 | 814.1 | 0.0679 | 70.5583 | 21.5048 | 2.9902 | 49.0535 | 0.33771 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023832 | #VALUE! | #VALUE! | 1834.2778 | 0.00054517
1995 | 70.451 | 72.088 | 70.235 | 21.1093 | 23.9693 | 815.3 | 0.0674 | 70.9247 | 22.5393 | 2.86 | 48.3854 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1862.3489 | 0.00053696
2000 | 70.427 | 71.992 | 70.211 | 20.1024 | 23.1082 | 814.4 | 0.0671 | 70.8767 | 21.6053 | 3.0058 | 49.2714 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1826.8412 | 0.00054739
2005 | 70.618 | 72.111 | 70.305 | 21.2304 | 24.0828 | 814.2 | 0.0672 | 71.0113 | 22.6566 | 2.8524 | 48.3547 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1861.0144 | 0.00053734
2010 | 70.402 | 71.991 | 70.185 | 20.1719 | 23.1984 | 814.1 | 0.0671 | 70.8593 | 21.6852 | 3.0265 | 49.1742 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1829.7773 | 0.00054651
2015 | 70.427 | 71.992 | 70.211 | 21.2536 | 24.1086 | 814.7 | 0.067 | 70.8767 | 22.6811 | 2.855 | 48.1956 | 0.33323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024088 | #VALUE! | #VALUE! | 1868.3071 | 0.00053524
2020 | 70.236 | 71.777 | 69.899 | 20.1951 | 23.1829 | 814.5 | 0.0674 | 70.6373 | 21.689 | 2.9878 | 48.9483 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1839.1232 | 0.00054374
2025 | 70.524 | 72.017 | 70.235 | 21.2845 | 24.1395 | 814.5 | 0.0674 | 70.9253 | 22.712 | 2.855 | 48.2133 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1867.1601 | 0.00053557
2030 | 70.381 | 71.994 | 70.236 | 20.2672 | 23.2783 | 818 | 0.0676 | 70.8703 | 21.7727 | 3.0111 | 49.0976 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1841.4114 | 0.00054306
2035 | 70.599 | 72.164 | 70.31 | 21.3669 | 24.2272 | 815.3 | 0.0677 | 71.0243 | 22.797 | 2.8603 | 48.2273 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1868.4535 | 0.0005352
2040 | 70.6 | 72.261 | 70.407 | 20.3393 | 23.3454 | 814.9 | 0.0672 | 71.0893 | 21.8423 | 3.0061 | 49.247 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1828.8678 | 0.00054679
2045 | 70.843 | 72.408 | 70.578 | 21.4494 | 24.3097 | 815.4 | 0.0673 | 71.2763 | 22.8795 | 2.8603 | 48.3968 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1862.1379 | 0.00053702
2050 | 70.365 | 72.05 | 70.196 | 20.3676 | 23.3789 | 814.8 | 0.0671 | 70.8703 | 21.8732 | 3.0113 | 48.9971 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1837.9701 | 0.00054408
2055 | 70.464 | 72.077 | 70.199 | 21.4494 | 24.2865 | 815.2 | 0.0679 | 70.9133 | 22.868 | 2.8371 | 48.0454 | 0.33771 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023832 | #VALUE! | #VALUE! | 1875.2974 | 0.00053325
2060 | 70.467 | 71.96 | 70.203 | 20.3547 | 23.3479 | 815.3 | 0.0675 | 70.8767 | 21.8513 | 2.9932 | 49.0254 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1838.0369 | 0.00054406
2065 | 70.71 | 72.203 | 70.518 | 21.4262 | 24.2504 | 815.5 | 0.0677 | 71.1437 | 22.8383 | 2.8242 | 48.3054 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1865.8908 | 0.00053594
2070 | 70.424 | 71.94 | 70.231 | 20.3831 | 23.366 | 815.9 | 0.0677 | 70.865 | 21.8745 | 2.9829 | 48.9905 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1840.7006 | 0.00054327
2075 | 70.688 | 72.229 | 70.471 | 21.4545 | 24.2994 | 814.2 | 0.0674 | 71.1293 | 22.877 | 2.8449 | 48.2524 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1864.9619 | 0.0005362
2080 | 70.518 | 72.18 | 70.326 | 20.4294 | 23.4279 | 814.8 | 0.0673 | 71.008 | 21.9287 | 2.9985 | 49.0793 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1834.8893 | 0.00054499
2085 | 70.711 | 72.373 | 70.543 | 21.5138 | 24.3639 | 815.7 | 0.0674 | 71.209 | 22.9388 | 2.8501 | 48.2702 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1867.71 | 0.00053542
2090 | 70.589 | 72.154 | 70.517 | 20.4912 | 23.4898 | 815.1 | 0.0674 | 71.0867 | 21.9905 | 2.9986 | 49.0962 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1834.9361 | 0.00054498
2095 | 70.803 | 72.393 | 70.659 | 21.5756 | 24.4335 | 815.3 | 0.0677 | 71.285 | 23.0045 | 2.8579 | 48.2805 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1866.3959 | 0.00053579
2100 | 70.679 | 72.341 | 70.583 | 20.5633 | 23.5645 | 815.9 | 0.0673 | 71.201 | 22.0639 | 3.0012 | 49.1371 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1835.207 | 0.0005449
2105 | 70.892 | 72.506 | 70.652 | 21.6091 | 24.4722 | 815.2 | 0.0673 | 71.35 | 23.0406 | 2.8631 | 48.3094 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1865.0506 | 0.00053618
2110 | 70.671 | 72.236 | 70.527 | 20.6097 | 23.5955 | 815.4 | 0.0672 | 71.1447 | 22.1026 | 2.9858 | 49.0421 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1837.6364 | 0.00054418
2115 | 71.05 | 72.543 | 70.737 | 21.6529 | 24.5186 | 815.6 | 0.0669 | 71.4433 | 23.0858 | 2.8657 | 48.3576 | 0.33273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024117 | #VALUE! | #VALUE! | 1864.1046 | 0.00053645
2120 | 70.972 | 72.634 | 70.779 | 20.6689 | 23.6857 | 815.6 | 0.0672 | 71.4617 | 22.1773 | 3.0168 | 49.2844 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1829.0504 | 0.00054673
2125 | 71.136 | 72.725 | 71.04 | 21.6941 | 24.5779 | 815.5 | 0.0672 | 71.6337 | 23.136 | 2.8838 | 48.4977 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1858.4923 | 0.00053807
2130 | 70.958 | 72.547 | 70.813 | 20.6869 | 23.7012 | 816.2 | 0.0674 | 71.4393 | 22.1941 | 3.0143 | 49.2453 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1831.8487 | 0.0005459
2135 | 71.121 | 72.686 | 70.88 | 21.7662 | 24.6269 | 815.7 | 0.0673 | 71.5623 | 23.1965 | 2.8607 | 48.3658 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1864.017 | 0.00053648
2140 | 70.921 | 72.558 | 70.752 | 20.7487 | 23.7579 | 815.4 | 0.0675 | 71.4103 | 22.2533 | 3.0092 | 49.157 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1833.3386 | 0.00054545
2145 | 71.152 | 72.693 | 71.008 | 21.81 | 24.6656 | 815.4 | 0.0675 | 71.6177 | 23.2378 | 2.8556 | 48.3799 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1862.7891 | 0.00053683
2150 | 71.025 | 72.518 | 70.808 | 20.7745 | 23.7734 | 815.4 | 0.067 | 71.4503 | 22.2739 | 2.9989 | 49.1764 | 0.33323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024088 | #VALUE! | #VALUE! | 1832.6172 | 0.00054567
2155 | 71.138 | 72.631 | 70.921 | 21.8641 | 24.743 | 814.8 | 0.0676 | 71.5633 | 23.3036 | 2.8789 | 48.2598 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1866.0501 | 0.00053589
2160 | 71.058 | 72.551 | 70.793 | 20.8157 | 23.8353 | 815.4 | 0.0677 | 71.4673 | 22.3255 | 3.0196 | 49.1418 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1833.9057 | 0.00054528
2165 | 71.122 | 72.736 | 71.05 | 21.9079 | 24.7584 | 816.2 | 0.0674 | 71.636 | 23.3331 | 2.8505 | 48.3028 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1867.5897 | 0.00053545
2170 | 71.043 | 72.657 | 70.923 | 20.8569 | 23.8585 | 815.4 | 0.0671 | 71.541 | 22.3577 | 3.0016 | 49.1833 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1832.3595 | 0.00054574
2175 | 71.276 | 72.914 | 71.036 | 21.9749 | 24.8487 | 815.4 | 0.067 | 71.742 | 23.4118 | 2.8738 | 48.3302 | 0.33323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024088 | #VALUE! | #VALUE! | 1864.7034 | 0.00053628
2180 | 71.32 | 72.934 | 71.079 | 21.8615 | 24.7662 | 815.9 | 0.0673 | 71.7777 | 23.3138 | 2.9047 | 48.4638 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1860.7026 | 0.00053743
2185 | 71.265 | 72.686 | 70.952 | 20.9703 | 23.9719 | 815.8 | 0.0673 | 71.6343 | 22.4711 | 3.0016 | 49.1632 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1834.0066 | 0.00054525
2190 | 71.306 | 72.847 | 71.137 | 21.9955 | 24.859 | 815.4 | 0.0677 | 71.7633 | 23.4273 | 2.8635 | 48.3361 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1864.4764 | 0.00053634
2195 | 71.204 | 72.818 | 71.06 | 19.5694 | 22.7267 | 815.8 | 0.0673 | 71.694 | 21.1481 | 3.1573 | 50.5459 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1783.8362 | 0.00056059
2200 | 71.173 | 72.739 | 71.053 | 21.7791 | 24.614 | 815.8 | 0.0676 | 71.655 | 23.1965 | 2.8349 | 48.4584 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1860.6806 | 0.00053744
2205 | 71.264 | 72.95 | 71.144 | 20.911 | 23.8997 | 815.4 | 0.0672 | 71.786 | 22.4053 | 2.9887 | 49.3807 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1825.0365 | 0.00054793
2210 | 71.548 | 73.089 | 71.355 | 21.9955 | 24.8874 | 815.6 | 0.0672 | 71.9973 | 23.4414 | 2.8919 | 48.5559 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1856.4916 | 0.00053865
2215 | 71.471 | 73.109 | 71.23 | 21.7714 | 24.694 | 813.5 | 0.0675 | 71.9367 | 23.2327 | 2.9226 | 48.704 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1846.0815 | 0.00054169
2220 | 71.369 | 72.862 | 71.104 | 21.6812 | 24.547 | 815.6 | 0.067 | 71.7783 | 23.1141 | 2.8658 | 48.6642 | 0.33323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024088 | #VALUE! | #VALUE! | 1852.3582 | 0.00053985
2225 | 71.149 | 72.81 | 71.052 | 21.6735 | 24.5135 | 816.2 | 0.0675 | 71.6703 | 23.0935 | 2.84 | 48.5768 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1857.0561 | 0.00053849
2230 | 71.24 | 72.974 | 71.168 | 22.1063 | 24.9725 | 815 | 0.0675 | 71.794 | 23.5394 | 2.8662 | 48.2546 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1866.7086 | 0.0005357
2235 | 71.281 | 72.943 | 71.209 | 21.743 | 24.6218 | 815.8 | 0.0674 | 71.811 | 23.1824 | 2.8788 | 48.6286 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1854.1701 | 0.00053932
2240 | 71.468 | 73.034 | 71.396 | 22.1527 | 25.0525 | 814.7 | 0.0674 | 71.966 | 23.6026 | 2.8998 | 48.3634 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1861.8236 | 0.00053711
2245 | 71.125 | 72.787 | 70.981 | 20.4552 | 23.4614 | 816.3 | 0.0672 | 71.631 | 21.9583 | 3.0062 | 49.6727 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1816.3087 | 0.00055057
2250 | 71.552 | 73.142 | 71.408 | 21.9285 | 24.792 | 815 | 0.0671 | 72.034 | 23.3603 | 2.8635 | 48.6737 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1850.6336 | 0.00054036
2255 | 71.666 | 73.256 | 71.498 | 21.7301 | 24.6063 | 816.2 | 0.0672 | 72.14 | 23.1682 | 2.8762 | 48.9718 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1842.0786 | 0.00054286
2260 | 71.322 | 73.033 | 71.178 | 20.808 | 23.8482 | 816.9 | 0.067 | 71.8443 | 22.3281 | 3.0402 | 49.5162 | 0.33323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024088 | #VALUE! | #VALUE! | 1823.3873 | 0.00054843
2265 | 71.581 | 73.05 | 71.388 | 21.5936 | 24.4516 | 816.2 | 0.0668 | 72.0063 | 23.0226 | 2.858 | 48.9837 | 0.33224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024146 | #VALUE! | #VALUE! | 1841.6299 | 0.000543
2270 | 71.575 | 73.237 | 71.407 | 20.8131 | 23.8662 | 814 | 0.0671 | 72.073 | 22.3396 | 3.0531 | 49.7334 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1808.9824 | 0.0005528
2275 | 71.519 | 73.181 | 71.398 | 21.5472 | 24.3923 | 815.9 | 0.0671 | 72.0327 | 22.9698 | 2.8451 | 49.0629 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1837.9818 | 0.00054408
2280 | 71.731 | 73.345 | 71.538 | 20.8853 | 23.8843 | 817.9 | 0.0669 | 72.2047 | 22.3848 | 2.999 | 49.8199 | 0.33273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024117 | #VALUE! | #VALUE! | 1814.493 | 0.00055112
2285 | 71.338 | 73.048 | 71.194 | 20.6818 | 23.6831 | 816.3 | 0.0676 | 71.86 | 22.1824 | 3.0013 | 49.6775 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1816.1314 | 0.00055062
2290 | 71.427 | 73.137 | 71.403 | 20.7359 | 23.727 | 816.4 | 0.0672 | 71.989 | 22.2314 | 2.9911 | 49.7576 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1813.4336 | 0.00055144
2295 | 71.877 | 73.443 | 71.684 | 21.8899 | 24.7817 | 813.1 | 0.0671 | 72.3347 | 23.3358 | 2.8918 | 48.9989 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1834.0686 | 0.00054524
2300 | 71.843 | 73.409 | 71.627 | 21.4056 | 24.2942 | 815.4 | 0.0673 | 72.293 | 22.8499 | 2.8886 | 49.4431 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1822.7313 | 0.00054863
2305 | 71.784 | 73.374 | 71.591 | 20.8646 | 23.8585 | 816.3 | 0.0674 | 72.2497 | 22.3616 | 2.9939 | 49.8881 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1808.4659 | 0.00055295
2310 | 71.602 | 73.095 | 71.409 | 20.6432 | 23.6573 | 816.2 | 0.0669 | 72.0353 | 22.1502 | 3.0141 | 49.8851 | 0.33273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024117 | #VALUE! | #VALUE! | 1808.3543 | 0.00055299
2315 | 71.491 | 73.105 | 71.347 | 20.7539 | 23.7166 | 813.8 | 0.0676 | 71.981 | 22.2353 | 2.9627 | 49.7458 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1808.0871 | 0.00055307
2320 | 71.619 | 73.257 | 71.451 | 21.926 | 24.7688 | 814.9 | 0.0677 | 72.109 | 23.3474 | 2.8428 | 48.7616 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1847.0728 | 0.0005414
2325 | 71.722 | 73.264 | 71.458 | 21.8615 | 24.7688 | 815.2 | 0.067 | 72.148 | 23.3151 | 2.9073 | 48.8329 | 0.33323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024088 | #VALUE! | #VALUE! | 1845.0568 | 0.00054199
2330 | 71.582 | 73.196 | 71.341 | 20.9677 | 23.9797 | 815.7 | 0.0671 | 72.0397 | 22.4737 | 3.012 | 49.566 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1818.882 | 0.00054979
2335 | 71.659 | 73.369 | 71.587 | 22.0187 | 24.9003 | 815.7 | 0.0676 | 72.205 | 23.4595 | 2.8816 | 48.7455 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1849.4967 | 0.00054069
2340 | 71.687 | 73.277 | 71.567 | 21.9131 | 24.8178 | 815.2 | 0.0675 | 72.177 | 23.3654 | 2.9047 | 48.8115 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1845.8619 | 0.00054175
2345 | 71.619 | 73.136 | 71.45 | 20.9599 | 23.9461 | 815.4 | 0.0674 | 72.0683 | 22.453 | 2.9862 | 49.6153 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1816.4039 | 0.00055054
2350 | 71.741 | 73.283 | 71.548 | 22.0135 | 24.8977 | 816.1 | 0.0676 | 72.1907 | 23.4556 | 2.8842 | 48.7351 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1850.7998 | 0.00054031
2355 | 71.743 | 73.381 | 71.623 | 21.895 | 24.8075 | 815.5 | 0.0677 | 72.249 | 23.3513 | 2.9125 | 48.8978 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1843.286 | 0.00054251
2360 | 71.649 | 73.19 | 71.456 | 20.9831 | 23.9951 | 815 | 0.067 | 72.0983 | 22.4891 | 3.012 | 49.6092 | 0.33323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024088 | #VALUE! | #VALUE! | 1815.7361 | 0.00055074
2365 | 71.7 | 73.386 | 71.651 | 22.0367 | 24.9106 | 816.3 | 0.0675 | 72.2457 | 23.4736 | 2.8739 | 48.772 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1849.8509 | 0.00054058
2370 | 71.892 | 73.434 | 71.676 | 21.9466 | 24.8333 | 815.6 | 0.0672 | 72.334 | 23.3899 | 2.8867 | 48.944 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1841.7681 | 0.00054296
2375 | 71.749 | 73.266 | 71.508 | 20.7668 | 23.7656 | 815.2 | 0.0675 | 72.1743 | 22.2662 | 2.9988 | 49.9081 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1805.3046 | 0.00055392
2380 | 71.844 | 73.338 | 71.651 | 22.0445 | 24.8977 | 815.8 | 0.0677 | 72.2777 | 23.4711 | 2.8532 | 48.8066 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1847.4091 | 0.0005413
2385 | 71.751 | 73.341 | 71.654 | 21.9182 | 24.8204 | 815.4 | 0.0676 | 72.2487 | 23.3693 | 2.9022 | 48.8794 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1843.7532 | 0.00054237
2390 | 71.63 | 73.341 | 71.462 | 20.9291 | 23.959 | 813.8 | 0.0672 | 72.1443 | 22.4441 | 3.0299 | 49.7003 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1809.7411 | 0.00055257
2395 | 71.679 | 73.366 | 71.583 | 21.5962 | 24.4464 | 818.3 | 0.0673 | 72.2093 | 23.0213 | 2.8502 | 49.188 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1838.6994 | 0.00054386
2400 | 71.705 | 73.344 | 71.489 | 20.9806 | 23.9565 | 815.8 | 0.0672 | 72.1793 | 22.4686 | 2.9759 | 49.7108 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1813.8056 | 0.00055133
2405 | 71.828 | 73.49 | 71.78 | 22.096 | 24.9751 | 816.5 | 0.0676 | 72.366 | 23.5356 | 2.8791 | 48.8304 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1848.0899 | 0.0005411
2410 | 71.928 | 73.687 | 71.856 | 21.944 | 24.89 | 813.5 | 0.0674 | 72.4903 | 23.417 | 2.946 | 49.0733 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1832.1863 | 0.0005458
2415 | 71.525 | 73.162 | 71.452 | 20.6612 | 23.6264 | 813.4 | 0.0673 | 72.0463 | 22.1438 | 2.9652 | 49.9025 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1801.5205 | 0.00055509
2420 | 72.156 | 73.722 | 72.011 | 22.114 | 24.9854 | 815.4 | 0.0671 | 72.6297 | 23.5497 | 2.8714 | 49.08 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1836.2174 | 0.0005446
2425 | 71.824 | 73.486 | 71.824 | 22.0135 | 24.9287 | 813.9 | 0.0676 | 72.378 | 23.4711 | 2.9152 | 48.9069 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1839.3253 | 0.00054368
2430 | 71.59 | 73.228 | 71.446 | 20.6792 | 23.6496 | 817.5 | 0.0675 | 72.088 | 22.1644 | 2.9704 | 49.9236 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1809.8372 | 0.00055254
2435 | 71.812 | 73.498 | 71.716 | 22.1887 | 25.0086 | 815.6 | 0.0682 | 72.342 | 23.5986 | 2.8199 | 48.7433 | 0.3392 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023749 | #VALUE! | #VALUE! | 1849.3516 | 0.00054073
2440 | 71.866 | 73.673 | 71.866 | 22.1527 | 25.0447 | 816.3 | 0.0677 | 72.4683 | 23.5987 | 2.892 | 48.8696 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1846.1558 | 0.00054167
2445 | 71.945 | 73.607 | 71.849 | 21.2948 | 24.2865 | 816.2 | 0.0674 | 72.467 | 22.7906 | 2.9917 | 49.6763 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1815.9528 | 0.00055068
2450 | 72.12 | 73.735 | 71.976 | 22.0393 | 24.9287 | 816.2 | 0.0672 | 72.6103 | 23.484 | 2.8894 | 49.1263 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1836.2841 | 0.00054458
2455 | 71.961 | 73.599 | 71.864 | 20.9445 | 23.9487 | 816.3 | 0.0673 | 72.4747 | 22.4466 | 3.0042 | 50.0281 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1803.4069 | 0.00055451
2460 | 71.798 | 73.46 | 71.702 | 21.0012 | 23.9977 | 816.8 | 0.0675 | 72.32 | 22.4994 | 2.9965 | 49.8205 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1812.0278 | 0.00055187
2465 | 72.144 | 73.806 | 71.999 | 21.1171 | 24.0776 | 816.2 | 0.0676 | 72.6497 | 22.5973 | 2.9605 | 50.0523 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1802.3123 | 0.00055484
2470 | 72.297 | 74.008 | 72.225 | 22.3305 | 25.184 | 816.4 | 0.0672 | 72.8433 | 23.7572 | 2.8535 | 49.0861 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1838.2402 | 0.000544
2475 | 71.751 | 73.534 | 71.679 | 19.5771 | 22.7086 | 816.6 | 0.0677 | 72.3213 | 21.1428 | 3.1315 | 51.1785 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1763.5168 | 0.00056705
2480 | 72.146 | 73.712 | 72.002 | 22.078 | 24.9003 | 815.7 | 0.0675 | 72.62 | 23.4891 | 2.8223 | 49.1309 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1834.9905 | 0.00054496
2485 | 72.179 | 73.769 | 72.058 | 21.2613 | 24.2401 | 816.3 | 0.0675 | 72.6687 | 22.7507 | 2.9788 | 49.918 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1807.3845 | 0.00055329
2490 | 72.139 | 73.825 | 72.066 | 21.0321 | 24.0519 | 816.6 | 0.0677 | 72.6767 | 22.542 | 3.0198 | 50.1347 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1800.2337 | 0.00055548
2495 | 72.197 | 73.86 | 72.197 | 22.047 | 24.9493 | 816.8 | 0.0676 | 72.7513 | 23.4981 | 2.9023 | 49.2532 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1832.9012 | 0.00054558
2500 | 72.06 | 73.867 | 72.036 | 21.2433 | 24.2839 | 814.2 | 0.0677 | 72.6543 | 22.7636 | 3.0406 | 49.8907 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1803.7189 | 0.00055441
2505 | 72.188 | 73.923 | 72.116 | 21.9079 | 24.7481 | 816.5 | 0.0671 | 72.7423 | 23.328 | 2.8402 | 49.4143 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1826.2528 | 0.00054757
2510 | 72.268 | 74.003 | 72.22 | 22.2557 | 25.1324 | 816.5 | 0.0672 | 72.8303 | 23.6941 | 2.8767 | 49.1363 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1836.5871 | 0.00054449
2515 | 72.179 | 73.77 | 72.011 | 21.2536 | 24.2942 | 814.2 | 0.0674 | 72.6533 | 22.7739 | 3.0406 | 49.8794 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1804.1275 | 0.00055428
2520 | 72.26 | 73.826 | 72.091 | 21.9594 | 24.8152 | 815.7 | 0.0678 | 72.7257 | 23.3873 | 2.8558 | 49.3384 | 0.33721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023861 | #VALUE! | #VALUE! | 1827.2726 | 0.00054726
2525 | 72.099 | 73.761 | 71.978 | 20.9831 | 23.9926 | 816.5 | 0.0671 | 72.6127 | 22.4879 | 3.0095 | 50.1248 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1800.3669 | 0.00055544
2530 | 71.983 | 73.766 | 72.007 | 21.0707 | 24.0905 | 816.1 | 0.0675 | 72.5853 | 22.5806 | 3.0198 | 50.0047 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1803.8063 | 0.00055438
2535 | 72.064 | 73.823 | 72.016 | 21.2253 | 24.2169 | 816.9 | 0.0673 | 72.6343 | 22.7211 | 2.9916 | 49.9132 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1808.8845 | 0.00055283
2540 | 72.431 | 74.046 | 72.335 | 22.364 | 25.2717 | 814.3 | 0.0674 | 72.9373 | 23.8178 | 2.9077 | 49.1195 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1832.265 | 0.00054577
2545 | 72.055 | 73.717 | 71.886 | 20.6869 | 23.6805 | 817.2 | 0.0674 | 72.5527 | 22.1837 | 2.9936 | 50.369 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1793.1762 | 0.00055767
2550 | 72.64 | 74.399 | 72.543 | 22.4181 | 25.3001 | 821.6 | 0.0674 | 73.194 | 23.8591 | 2.882 | 49.3349 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1840.6186 | 0.0005433
2555 | 72.069 | 73.756 | 71.901 | 19.8114 | 22.9793 | 816.9 | 0.0673 | 72.5753 | 21.3954 | 3.1679 | 51.18 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1764.113 | 0.00056686
2560 | 72.489 | 74.151 | 72.489 | 22.315 | 25.1634 | 816 | 0.0672 | 73.043 | 23.7392 | 2.8484 | 49.3038 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1829.2262 | 0.00054668
2565 | 72.352 | 74.087 | 72.304 | 21.488 | 24.5289 | 814.1 | 0.0676 | 72.9143 | 23.0084 | 3.0409 | 49.9059 | 0.33621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023917 | #VALUE! | #VALUE! | 1802.9499 | 0.00055465
2570 | 72.364 | 74.002 | 72.34 | 22.1733 | 25.037 | 816.2 | 0.0674 | 72.902 | 23.6051 | 2.8637 | 49.2968 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1829.9325 | 0.00054647
2575 | 72.158 | 73.916 | 72.109 | 21.2381 | 24.2453 | 815.9 | 0.067 | 72.7277 | 22.7417 | 3.0072 | 49.986 | 0.33323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024088 | #VALUE! | #VALUE! | 1804.0413 | 0.00055431
2580 | 72.362 | 74 | 72.193 | 21.3412 | 24.3355 | 815.3 | 0.0673 | 72.8517 | 22.8383 | 2.9943 | 50.0133 | 0.33472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024002 | #VALUE! | #VALUE! | 1801.7288 | 0.00055502
2585 | 72.232 | 73.943 | 72.184 | 21.4957 | 24.5057 | 816.1 | 0.0674 | 72.7863 | 23.0007 | 3.01 | 49.7856 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1811.7446 | 0.00055195
2590 | 72.415 | 74.198 | 72.488 | 22.6551 | 25.5606 | 813.4 | 0.068 | 73.0337 | 24.1078 | 2.9055 | 48.9258 | 0.3382 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023804 | #VALUE! | #VALUE! | 1837.4847 | 0.00054422
2595 | 72.358 | 73.996 | 72.141 | 20.9394 | 23.9384 | 815.8 | 0.0672 | 72.8317 | 22.4389 | 2.999 | 50.3928 | 0.33423 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024031 | #VALUE! | #VALUE! | 1789.2587 | 0.00055889
2600 | 72.687 | 74.374 | 72.663 | 22.6629 | 25.5322 | 816 | 0.0674 | 73.2413 | 24.0975 | 2.8693 | 49.1438 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1835.1823 | 0.0005449
2605 | 72.27 | 74.029 | 72.246 | 21.0965 | 24.1189 | 816.2 | 0.0677 | 72.8483 | 22.6077 | 3.0224 | 50.2406 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1795.5567 | 0.00055693
2610 | 72.575 | 74.286 | 72.503 | 22.6397 | 25.5426 | 812.5 | 0.0675 | 73.1213 | 24.0911 | 2.9029 | 49.0302 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1831.5446 | 0.00054599
2615 | 72.69 | 74.353 | 72.594 | 22.2506 | 25.1273 | 815.3 | 0.0671 | 73.2123 | 23.6889 | 2.8767 | 49.5234 | 0.33373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0024059 | #VALUE! | #VALUE! | 1819.5533 | 0.00054959
2620 | 72.466 | 74.249 | 72.514 | 21.7533 | 24.743 | 815 | 0.0674 | 73.0763 | 23.2481 | 2.9897 | 49.8282 | 0.33522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023974 | #VALUE! | #VALUE! | 1807.7576 | 0.00055317
2625 | 72.217 | 73.928 | 72.193 | 21.5576 | 24.5573 | 815.3 | 0.0677 | 72.7793 | 23.0574 | 2.9997 | 49.7219 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1812.2892 | 0.00055179
2630 | 72.26 | 73.922 | 72.284 | 21.3901 | 24.3613 | 815.2 | 0.068 | 72.822 | 22.8757 | 2.9712 | 49.9463 | 0.3382 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023804 | #VALUE! | #VALUE! | 1803.925 | 0.00055435
2635 | 72.616 | 74.278 | 72.592 | 22.7866 | 25.6586 | 812.8 | 0.0678 | 73.162 | 24.2226 | 2.872 | 48.9394 | 0.33721 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023861 | #VALUE! | #VALUE! | 1835.6196 | 0.00054478
2640 | 72.176 | 73.934 | 72.272 | 21.1969 | 24.1834 | 815 | 0.0675 | 72.794 | 22.6901 | 2.9865 | 50.1039 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1797.8115 | 0.00055623
2645 | 72.747 | 74.434 | 72.795 | 23.003 | 25.8598 | 817.5 | 0.0677 | 73.3253 | 24.4314 | 2.8568 | 48.8939 | 0.33671 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023889 | #VALUE! | #VALUE! | 1847.9509 | 0.00054114
2650 | 72.527 | 74.165 | 72.455 | 21.4906 | 24.5135 | 812.8 | 0.0675 | 73.049 | 23.0021 | 3.0229 | 50.047 | 0.33572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023945 | #VALUE! | #VALUE! | 1794.997 | 0.0005571
2655 | 72.931 | 74.497 | 72.859 | 23.1783 | 26.0611 | 814.8 | 0.0681 | 73.429 | 24.6197 | 2.8828 | 48.8093 | 0.3387 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023776 | #VALUE! | #VALUE! | 1845.0413 | 0.00054199
2660 | 72.35 | 74.085 | 72.398 | 21.6116 | 24.6372 | 816.9 | 0.0684 | 72.9443 | 23.1244 | 3.0256 | 49.8199 | 0.34019 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0023693 | #VALUE! | #VALUE! | 1812.2721 | 0.00055179

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386