## Data Entry
Admiralty brass monitor used at 1.2 m/s with canal water at a concentration ratio of 4.0
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
m2K/W
[21 empty] | 0.0019328 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00045996
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.00056809 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00015569
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.0010799 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00026049
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.00073994 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00019449
0 | 52.396 | 52.492 | 52.874 | 9.5623 | 11.5611 | 790.2 | 0.0882 | 52.5873 | 10.5617 | 1.9988 | 42.0256 | 0.43867 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019333 | #VALUE! | #VALUE! | 2078.1668 | 0.00048119
5 | 53.737 | 53.761 | 54.311 | 10.3405 | 12.4345 | 796.6 | 0.0878 | 53.9363 | 11.3875 | 2.094 | 42.5488 | 0.43668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019403 | #VALUE! | #VALUE! | 2069.2372 | 0.00048327
10 | 54.033 | 54.105 | 54.679 | 10.9359 | 13.0522 | 794.3 | 0.0879 | 54.2723 | 11.994 | 2.1163 | 42.2783 | 0.43718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019385 | #VALUE! | #VALUE! | 2076.4662 | 0.00048159
15 | 54.183 | 54.183 | 54.781 | 11.2039 | 13.3365 | 793.9 | 0.0879 | 54.3823 | 12.2702 | 2.1326 | 42.1121 | 0.43718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019385 | #VALUE! | #VALUE! | 2083.6089 | 0.00047994
20 | 54.168 | 54.144 | 54.838 | 11.8819 | 14.0112 | 795.3 | 0.0885 | 54.3833 | 12.9466 | 2.1293 | 41.4368 | 0.44016 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001928 | #VALUE! | #VALUE! | 2121.3024 | 0.00047141
25 | 54.394 | 54.37 | 54.92 | 12.315 | 14.4662 | 796 | 0.0887 | 54.5613 | 13.3906 | 2.1512 | 41.1707 | 0.44116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019245 | #VALUE! | #VALUE! | 2136.8897 | 0.00046797
30 | 54.477 | 54.477 | 55.027 | 12.3305 | 14.4507 | 796.8 | 0.0883 | 54.6603 | 13.3906 | 2.1202 | 41.2697 | 0.43917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019315 | #VALUE! | #VALUE! | 2133.9061 | 0.00046862
35 | 54.751 | 54.799 | 55.302 | 13.0627 | 15.2005 | 797.6 | 0.0885 | 54.9507 | 14.1316 | 2.1378 | 40.8191 | 0.44016 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001928 | #VALUE! | #VALUE! | 2159.6318 | 0.00046304
40 | 54.642 | 54.69 | 55.24 | 12.5522 | 14.7014 | 796.7 | 0.0886 | 54.8573 | 13.6268 | 2.1492 | 41.2305 | 0.44066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019263 | #VALUE! | #VALUE! | 2135.6668 | 0.00046824
45 | 54.988 | 55.036 | 55.563 | 13.5863 | 15.7202 | 797.9 | 0.0884 | 55.1957 | 14.6532 | 2.1339 | 40.5424 | 0.43967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019298 | #VALUE! | #VALUE! | 2175.1864 | 0.00045973
50 | 55.239 | 55.287 | 55.885 | 13.9912 | 16.1133 | 798.3 | 0.0885 | 55.4703 | 15.0523 | 2.1221 | 40.4181 | 0.44016 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001928 | #VALUE! | #VALUE! | 2182.9714 | 0.00045809
55 | 55.371 | 55.419 | 56.017 | 13.9138 | 16.0357 | 798 | 0.0887 | 55.6023 | 14.9748 | 2.1219 | 40.6276 | 0.44116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019245 | #VALUE! | #VALUE! | 2170.8986 | 0.00046064
60 | 55.699 | 55.723 | 56.226 | 14.507 | 16.6384 | 799.9 | 0.0882 | 55.8827 | 15.5727 | 2.1314 | 40.31 | 0.43867 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019333 | #VALUE! | #VALUE! | 2193.2134 | 0.00045595
65 | 55.763 | 55.763 | 56.409 | 14.5251 | 16.6642 | 799.2 | 0.0884 | 55.9783 | 15.5946 | 2.1391 | 40.3837 | 0.43967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019298 | #VALUE! | #VALUE! | 2187.2941 | 0.00045719
70 | 55.9 | 55.924 | 56.546 | 14.9043 | 17.0678 | 799.1 | 0.0884 | 56.1233 | 15.9861 | 2.1635 | 40.1373 | 0.43967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019298 | #VALUE! | #VALUE! | 2200.4464 | 0.00045445
75 | 55.824 | 55.896 | 56.446 | 14.7831 | 16.8867 | 801.4 | 0.0886 | 56.0553 | 15.8349 | 2.1036 | 40.2204 | 0.44066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019263 | #VALUE! | #VALUE! | 2202.2176 | 0.00045409
80 | 56.205 | 56.253 | 56.78 | 15.2629 | 17.4015 | 801.9 | 0.0881 | 56.4127 | 16.3322 | 2.1386 | 40.0805 | 0.43817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001935 | #VALUE! | #VALUE! | 2211.2869 | 0.00045223
85 | 56.275 | 56.275 | 56.826 | 15.2139 | 17.3601 | 801.2 | 0.0884 | 56.4587 | 16.287 | 2.1462 | 40.1717 | 0.43967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019298 | #VALUE! | #VALUE! | 2204.3408 | 0.00045365
90 | 56.444 | 56.564 | 57.067 | 15.5338 | 17.6964 | 800.5 | 0.0878 | 56.6917 | 16.6151 | 2.1626 | 40.0766 | 0.43668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019403 | #VALUE! | #VALUE! | 2207.6411 | 0.00045297
95 | 56.446 | 56.494 | 57.068 | 15.3584 | 17.4791 | 801.5 | 0.0885 | 56.6693 | 16.4187 | 2.1207 | 40.2506 | 0.44016 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001928 | #VALUE! | #VALUE! | 2200.8426 | 0.00045437
100 | 56.688 | 56.736 | 57.407 | 15.7222 | 17.8878 | 802.5 | 0.0875 | 56.9437 | 16.805 | 2.1656 | 40.1387 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 2209.7327 | 0.00045254
105 | 56.596 | 56.62 | 57.219 | 15.5183 | 17.6731 | 802.3 | 0.088 | 56.8117 | 16.5957 | 2.1548 | 40.216 | 0.43768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019368 | #VALUE! | #VALUE! | 2204.9357 | 0.00045353
110 | 56.72 | 56.744 | 57.319 | 15.8899 | 18.0586 | 803 | 0.0882 | 56.9277 | 16.9743 | 2.1687 | 39.9534 | 0.43867 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019333 | #VALUE! | #VALUE! | 2221.3616 | 0.00045017
115 | 56.627 | 56.627 | 57.297 | 15.7015 | 17.8465 | 802.9 | 0.0881 | 56.8503 | 16.774 | 2.145 | 40.0763 | 0.43817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001935 | #VALUE! | #VALUE! | 2214.2728 | 0.00045162
120 | 56.797 | 56.821 | 57.395 | 16.0318 | 18.1957 | 802.6 | 0.0882 | 57.0043 | 17.1137 | 2.1639 | 39.8906 | 0.43867 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019333 | #VALUE! | #VALUE! | 2223.7523 | 0.00044969
125 | 56.727 | 56.775 | 57.422 | 15.8408 | 17.9629 | 802.9 | 0.0884 | 56.9747 | 16.9018 | 2.1221 | 40.0728 | 0.43967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019298 | #VALUE! | #VALUE! | 2214.4671 | 0.00045158
130 | 57.013 | 57.013 | 57.54 | 16.1427 | 18.3148 | 802.9 | 0.0881 | 57.1887 | 17.2288 | 2.1721 | 39.9599 | 0.43817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001935 | #VALUE! | #VALUE! | 2220.7237 | 0.0004503
135 | 56.888 | 56.912 | 57.487 | 15.8434 | 18.0379 | 804.7 | 0.0875 | 57.0957 | 16.9407 | 2.1945 | 40.155 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 2214.8883 | 0.00045149
140 | 57.093 | 57.141 | 57.691 | 16.2537 | 18.426 | 804.7 | 0.0881 | 57.3083 | 17.3398 | 2.1723 | 39.9685 | 0.43817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001935 | #VALUE! | #VALUE! | 2225.2252 | 0.00044939
145 | 28.119 | 28.119 | 28.537 | 13.3928 | 13.8767 | 805.2 | 0.4089 | 28.2583 | 13.6348 | 0.4839 | 14.6236 | 2.0337 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056672 | #VALUE! | #VALUE! | 6085.6588 | 0.00016432
150 | 28.173 | 28.223 | 28.518 | 13.4934 | 13.9621 | 807.3 | 0.4074 | 28.3047 | 13.7278 | 0.4687 | 14.5769 | 2.0262 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056839 | #VALUE! | #VALUE! | 6121.064 | 0.00016337
155 | 28.144 | 28.169 | 28.464 | 13.5656 | 14.0318 | 803.8 | 0.409 | 28.259 | 13.7987 | 0.4662 | 14.4603 | 2.0342 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056661 | #VALUE! | #VALUE! | 6143.6765 | 0.00016277
160 | 28.234 | 28.234 | 28.554 | 13.6481 | 14.1094 | 806.3 | 0.4072 | 28.3407 | 13.8788 | 0.4613 | 14.4619 | 2.0252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056861 | #VALUE! | #VALUE! | 6162.0958 | 0.00016228
165 | 28.227 | 28.252 | 28.547 | 13.6662 | 14.1689 | 805.4 | 0.4093 | 28.342 | 13.9176 | 0.5027 | 14.4245 | 2.0357 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056628 | #VALUE! | #VALUE! | 6171.2054 | 0.00016204
170 | 28.248 | 28.248 | 28.494 | 13.7616 | 14.2232 | 805.9 | 0.4087 | 28.33 | 13.9924 | 0.4616 | 14.3376 | 2.0327 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056694 | #VALUE! | #VALUE! | 6212.4418 | 0.00016097
175 | 28.274 | 28.299 | 28.618 | 13.8055 | 14.2774 | 806.4 | 0.4094 | 28.397 | 14.0414 | 0.4719 | 14.3555 | 2.0362 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056617 | #VALUE! | #VALUE! | 6208.5234 | 0.00016107
180 | 28.352 | 28.377 | 28.647 | 13.8338 | 14.3266 | 808.1 | 0.4075 | 28.4587 | 14.0802 | 0.4928 | 14.3785 | 2.0267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056828 | #VALUE! | #VALUE! | 6211.6957 | 0.00016099
185 | 28.311 | 28.36 | 28.557 | 13.8983 | 14.3705 | 807.3 | 0.4066 | 28.4093 | 14.1344 | 0.4722 | 14.2749 | 2.0223 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056929 | #VALUE! | #VALUE! | 6250.5539 | 0.00015999
190 | 28.347 | 28.371 | 28.617 | 13.9318 | 14.4015 | 806.1 | 0.406 | 28.445 | 14.1667 | 0.4697 | 14.2783 | 2.0193 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056996 | #VALUE! | #VALUE! | 6239.7694 | 0.00016026
195 | 28.36 | 28.409 | 28.606 | 13.9705 | 14.4455 | 806.1 | 0.409 | 28.4583 | 14.208 | 0.475 | 14.2503 | 2.0342 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056661 | #VALUE! | #VALUE! | 6252.037 | 0.00015995
200 | 28.403 | 28.427 | 28.624 | 14.0221 | 14.492 | 807.5 | 0.408 | 28.4847 | 14.257 | 0.4699 | 14.2276 | 2.0292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056772 | #VALUE! | #VALUE! | 6272.895 | 0.00015942
205 | 28.469 | 28.444 | 28.74 | 14.066 | 14.5644 | 806.8 | 0.4073 | 28.551 | 14.3152 | 0.4984 | 14.2358 | 2.0257 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005685 | #VALUE! | #VALUE! | 6263.8544 | 0.00015965
210 | 28.49 | 28.49 | 28.613 | 14.1175 | 14.598 | 806.7 | 0.4075 | 28.531 | 14.3577 | 0.4805 | 14.1732 | 2.0267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056828 | #VALUE! | #VALUE! | 6290.7185 | 0.00015896
215 | 28.511 | 28.511 | 28.757 | 14.1691 | 14.6575 | 806.1 | 0.408 | 28.593 | 14.4133 | 0.4884 | 14.1797 | 2.0292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056772 | #VALUE! | #VALUE! | 6283.1802 | 0.00015916
220 | 28.508 | 28.558 | 28.73 | 14.2052 | 14.6782 | 807 | 0.4069 | 28.5987 | 14.4417 | 0.473 | 14.157 | 2.0238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056895 | #VALUE! | #VALUE! | 6300.2962 | 0.00015872
225 | 28.534 | 28.583 | 28.73 | 14.2362 | 14.7144 | 807.3 | 0.4077 | 28.6157 | 14.4753 | 0.4782 | 14.1404 | 2.0277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056806 | #VALUE! | #VALUE! | 6310.0372 | 0.00015848
230 | 28.583 | 28.608 | 28.829 | 14.2543 | 14.7428 | 807.4 | 0.4068 | 28.6733 | 14.4985 | 0.4885 | 14.1748 | 2.0233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056906 | #VALUE! | #VALUE! | 6295.496 | 0.00015884
235 | 28.583 | 28.607 | 28.829 | 14.3007 | 14.7945 | 805.3 | 0.4081 | 28.673 | 14.5476 | 0.4938 | 14.1254 | 2.0297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056761 | #VALUE! | #VALUE! | 6301.0741 | 0.0001587
240 | 28.633 | 28.609 | 28.855 | 14.3445 | 14.8204 | 805.7 | 0.4089 | 28.699 | 14.5824 | 0.4759 | 14.1166 | 2.0337 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056672 | #VALUE! | #VALUE! | 6308.1561 | 0.00015852
245 | 28.637 | 28.686 | 28.907 | 14.3703 | 14.8411 | 806.5 | 0.4082 | 28.7433 | 14.6057 | 0.4708 | 14.1376 | 2.0302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005675 | #VALUE! | #VALUE! | 6305.003 | 0.0001586
250 | 28.614 | 28.638 | 28.786 | 14.3445 | 14.854 | 805.8 | 0.4075 | 28.6793 | 14.5992 | 0.5095 | 14.0801 | 2.0267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056828 | #VALUE! | #VALUE! | 6325.2789 | 0.0001581
255 | 28.616 | 28.69 | 28.887 | 14.4116 | 14.8695 | 806.8 | 0.4089 | 28.731 | 14.6405 | 0.4579 | 14.0905 | 2.0337 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056672 | #VALUE! | #VALUE! | 6328.4691 | 0.00015802
260 | 28.643 | 28.717 | 28.84 | 14.4168 | 14.8928 | 804.5 | 0.4075 | 28.7333 | 14.6548 | 0.476 | 14.0785 | 2.0267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056828 | #VALUE! | #VALUE! | 6315.7695 | 0.00015833
265 | 28.696 | 28.72 | 28.942 | 14.4271 | 14.9186 | 807 | 0.4087 | 28.786 | 14.6729 | 0.4915 | 14.1131 | 2.0327 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056694 | #VALUE! | #VALUE! | 6319.8565 | 0.00015823
270 | 28.723 | 28.723 | 28.895 | 14.4916 | 14.9522 | 806.3 | 0.4095 | 28.7803 | 14.7219 | 0.4606 | 14.0584 | 2.0367 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056606 | #VALUE! | #VALUE! | 6338.9507 | 0.00015775
275 | 28.701 | 28.75 | 28.922 | 14.4864 | 14.9626 | 807.5 | 0.4085 | 28.791 | 14.7245 | 0.4762 | 14.0665 | 2.0317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056717 | #VALUE! | #VALUE! | 6344.7442 | 0.00015761
280 | 28.7 | 28.749 | 28.873 | 14.4632 | 14.9626 | 806 | 0.4058 | 28.774 | 14.7129 | 0.4994 | 14.0611 | 2.0183 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057018 | #VALUE! | #VALUE! | 6335.3904 | 0.00015784
285 | 28.75 | 28.775 | 28.922 | 14.507 | 14.9729 | 806 | 0.4074 | 28.8157 | 14.74 | 0.4659 | 14.0757 | 2.0262 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056839 | #VALUE! | #VALUE! | 6328.8116 | 0.00015801
290 | 28.748 | 28.773 | 28.921 | 14.5096 | 14.9807 | 807 | 0.4086 | 28.814 | 14.7452 | 0.4711 | 14.0688 | 2.0322 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056706 | #VALUE! | #VALUE! | 6339.7565 | 0.00015773
295 | 28.746 | 28.771 | 28.968 | 14.4864 | 14.9936 | 806.8 | 0.4055 | 28.8283 | 14.74 | 0.5072 | 14.0883 | 2.0168 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057052 | #VALUE! | #VALUE! | 6329.4199 | 0.00015799
300 | 28.766 | 28.815 | 29.012 | 14.5457 | 15.0272 | 804.8 | 0.4058 | 28.8643 | 14.7865 | 0.4815 | 14.0779 | 2.0183 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057018 | #VALUE! | #VALUE! | 6318.4164 | 0.00015827
305 | 28.761 | 28.785 | 29.007 | 14.6025 | 15.0608 | 806.4 | 0.4084 | 28.851 | 14.8316 | 0.4583 | 14.0193 | 2.0312 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056728 | #VALUE! | #VALUE! | 6357.4109 | 0.0001573
310 | 28.754 | 28.754 | 28.927 | 14.6051 | 15.0634 | 806.7 | 0.4088 | 28.8117 | 14.8343 | 0.4583 | 13.9774 | 2.0332 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056683 | #VALUE! | #VALUE! | 6378.8558 | 0.00015677
315 | 28.772 | 28.796 | 29.018 | 14.6386 | 15.1022 | 806 | 0.4074 | 28.862 | 14.8704 | 0.4636 | 13.9916 | 2.0262 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056839 | #VALUE! | #VALUE! | 6366.86 | 0.00015706
320 | 28.838 | 28.863 | 29.059 | 14.618 | 15.1306 | 808.1 | 0.4062 | 28.92 | 14.8743 | 0.5126 | 14.0457 | 2.0203 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056973 | #VALUE! | #VALUE! | 6358.8614 | 0.00015726
325 | 28.853 | 28.878 | 29.05 | 14.667 | 15.1617 | 805.6 | 0.4075 | 28.927 | 14.9144 | 0.4947 | 14.0127 | 2.0267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056828 | #VALUE! | #VALUE! | 6354.1406 | 0.00015738
330 | 28.814 | 28.888 | 28.987 | 14.7031 | 15.1772 | 806.8 | 0.4081 | 28.8963 | 14.9401 | 0.4741 | 13.9562 | 2.0297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056761 | #VALUE! | #VALUE! | 6389.3527 | 0.00015651
335 | 28.851 | 28.876 | 29.097 | 14.7237 | 15.2056 | 805.5 | 0.4072 | 28.9413 | 14.9647 | 0.4819 | 13.9767 | 2.0252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056861 | #VALUE! | #VALUE! | 6369.7012 | 0.00015699
340 | 28.835 | 28.859 | 29.007 | 14.7289 | 15.2289 | 806.3 | 0.4064 | 28.9003 | 14.9789 | 0.5 | 13.9214 | 2.0213 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056951 | #VALUE! | #VALUE! | 6401.3319 | 0.00015622
345 | 28.868 | 28.868 | 29.04 | 14.7779 | 15.2367 | 807 | 0.4087 | 28.9253 | 15.0073 | 0.4588 | 13.918 | 2.0327 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056694 | #VALUE! | #VALUE! | 6408.4545 | 0.00015604
350 | 28.874 | 28.923 | 29.12 | 14.7882 | 15.2703 | 805.9 | 0.4059 | 28.9723 | 15.0292 | 0.4821 | 13.9431 | 2.0188 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057007 | #VALUE! | #VALUE! | 6388.2216 | 0.00015654
355 | 28.903 | 28.928 | 29.125 | 14.8063 | 15.2806 | 807.2 | 0.406 | 28.9853 | 15.0434 | 0.4743 | 13.9419 | 2.0193 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056996 | #VALUE! | #VALUE! | 6399.0772 | 0.00015627
360 | 28.931 | 28.956 | 29.103 | 14.7882 | 15.2858 | 806.7 | 0.4047 | 28.9967 | 15.037 | 0.4976 | 13.9597 | 2.0128 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057142 | #VALUE! | #VALUE! | 6386.9666 | 0.00015657
365 | 28.909 | 28.958 | 29.155 | 14.8192 | 15.2987 | 805.6 | 0.4074 | 29.0073 | 15.0589 | 0.4795 | 13.9484 | 2.0262 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056839 | #VALUE! | #VALUE! | 6383.4171 | 0.00015666
370 | 28.908 | 28.933 | 29.13 | 14.8398 | 15.3091 | 806.9 | 0.4074 | 28.9903 | 15.0745 | 0.4693 | 13.9159 | 2.0262 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056839 | #VALUE! | #VALUE! | 6408.6503 | 0.00015604
375 | 28.832 | 28.881 | 28.955 | 14.7985 | 15.291 | 806 | 0.4105 | 28.8893 | 15.0448 | 0.4925 | 13.8446 | 2.0417 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056495 | #VALUE! | #VALUE! | 6434.4702 | 0.00015541
380 | 28.854 | 28.878 | 29.124 | 14.7934 | 15.2651 | 805.6 | 0.4093 | 28.952 | 15.0292 | 0.4717 | 13.9228 | 2.0357 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056628 | #VALUE! | #VALUE! | 6395.1697 | 0.00015637
385 | 28.849 | 28.825 | 28.972 | 14.7624 | 15.247 | 806.3 | 0.4075 | 28.882 | 15.0047 | 0.4846 | 13.8773 | 2.0267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056828 | #VALUE! | #VALUE! | 6421.6898 | 0.00015572
390 | 28.817 | 28.891 | 29.088 | 14.7366 | 15.2212 | 808 | 0.4087 | 28.932 | 14.9789 | 0.4846 | 13.9531 | 2.0327 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056694 | #VALUE! | #VALUE! | 6400.27 | 0.00015624
395 | 28.833 | 28.858 | 29.03 | 14.7005 | 15.2056 | 806.2 | 0.4077 | 28.907 | 14.953 | 0.5051 | 13.954 | 2.0277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056806 | #VALUE! | #VALUE! | 6385.6229 | 0.0001566
400 | 28.799 | 28.824 | 28.947 | 14.7108 | 15.1824 | 805.7 | 0.4066 | 28.8567 | 14.9466 | 0.4716 | 13.9101 | 2.0223 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056929 | #VALUE! | #VALUE! | 6401.7954 | 0.00015621
405 | 28.786 | 28.835 | 28.982 | 14.7134 | 15.1746 | 805.3 | 0.4069 | 28.8677 | 14.944 | 0.4612 | 13.9237 | 2.0238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056895 | #VALUE! | #VALUE! | 6392.3673 | 0.00015644
410 | 28.799 | 28.799 | 28.922 | 14.7005 | 15.1746 | 805.9 | 0.409 | 28.84 | 14.9375 | 0.4741 | 13.9024 | 2.0342 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056661 | #VALUE! | #VALUE! | 6406.8927 | 0.00015608
415 | 28.733 | 28.758 | 28.93 | 14.6902 | 15.1513 | 805.8 | 0.4068 | 28.807 | 14.9207 | 0.4611 | 13.8863 | 2.0233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056906 | #VALUE! | #VALUE! | 6413.5712 | 0.00015592
420 | 28.643 | 28.716 | 28.889 | 14.6489 | 15.1358 | 805 | 0.4088 | 28.7493 | 14.8924 | 0.4869 | 13.857 | 2.0332 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056683 | #VALUE! | #VALUE! | 6420.7362 | 0.00015575
425 | 28.672 | 28.672 | 28.894 | 14.6309 | 15.097 | 806.6 | 0.4081 | 28.746 | 14.864 | 0.4661 | 13.882 | 2.0297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056761 | #VALUE! | #VALUE! | 6421.881 | 0.00015572
430 | 28.604 | 28.653 | 28.85 | 14.5973 | 15.0583 | 805.7 | 0.4077 | 28.7023 | 14.8278 | 0.461 | 13.8745 | 2.0277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056806 | #VALUE! | #VALUE! | 6418.1907 | 0.00015581
435 | 28.605 | 28.605 | 28.753 | 14.5638 | 15.0221 | 806.2 | 0.4093 | 28.6543 | 14.7929 | 0.4583 | 13.8614 | 2.0357 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056628 | #VALUE! | #VALUE! | 6428.2663 | 0.00015556
440 | 28.605 | 28.654 | 28.827 | 14.5225 | 15.0117 | 807.8 | 0.4066 | 28.6953 | 14.7671 | 0.4892 | 13.9282 | 2.0223 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056929 | #VALUE! | #VALUE! | 6410.1096 | 0.000156
445 | 28.605 | 28.655 | 28.827 | 14.5302 | 14.9962 | 806.9 | 0.4059 | 28.6957 | 14.7632 | 0.466 | 13.9325 | 2.0188 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057007 | #VALUE! | #VALUE! | 6401.0223 | 0.00015623
450 | 28.576 | 28.625 | 28.822 | 14.4967 | 14.9652 | 807.1 | 0.4061 | 28.6743 | 14.7309 | 0.4685 | 13.9434 | 2.0198 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056985 | #VALUE! | #VALUE! | 6397.5961 | 0.00015631
455 | 28.57 | 28.619 | 28.743 | 14.4709 | 14.9497 | 804.6 | 0.4066 | 28.644 | 14.7103 | 0.4788 | 13.9337 | 2.0223 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056929 | #VALUE! | #VALUE! | 6382.2118 | 0.00015669
460 | 28.512 | 28.537 | 28.709 | 14.4477 | 14.9109 | 806.3 | 0.408 | 28.586 | 14.6793 | 0.4632 | 13.9067 | 2.0292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056772 | #VALUE! | #VALUE! | 6408.1138 | 0.00015605
465 | 28.525 | 28.55 | 28.722 | 14.4606 | 14.9212 | 806.5 | 0.408 | 28.599 | 14.6909 | 0.4606 | 13.9081 | 2.0292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056772 | #VALUE! | #VALUE! | 6409.0581 | 0.00015603
470 | 28.512 | 28.561 | 28.684 | 14.4529 | 14.9186 | 805.5 | 0.4077 | 28.5857 | 14.6858 | 0.4657 | 13.8999 | 2.0277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056806 | #VALUE! | #VALUE! | 6404.8799 | 0.00015613
475 | 28.52 | 28.545 | 28.717 | 14.4683 | 14.9264 | 806.1 | 0.407 | 28.594 | 14.6974 | 0.4581 | 13.8966 | 2.0243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056884 | #VALUE! | #VALUE! | 6411.1574 | 0.00015598
480 | 28.527 | 28.503 | 28.7 | 14.4761 | 14.9315 | 805.2 | 0.4069 | 28.5767 | 14.7038 | 0.4554 | 13.8729 | 2.0238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056895 | #VALUE! | #VALUE! | 6414.9783 | 0.00015589
485 | 28.481 | 28.506 | 28.703 | 14.4632 | 14.9135 | 806.3 | 0.4074 | 28.5633 | 14.6883 | 0.4503 | 13.875 | 2.0262 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056839 | #VALUE! | #VALUE! | 6422.762 | 0.0001557
490 | 28.461 | 28.51 | 28.608 | 14.4529 | 14.9031 | 806.3 | 0.4088 | 28.5263 | 14.678 | 0.4502 | 13.8483 | 2.0332 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056683 | #VALUE! | #VALUE! | 6435.1221 | 0.0001554
495 | 28.438 | 28.487 | 28.659 | 14.4322 | 14.885 | 805.3 | 0.4087 | 28.528 | 14.6586 | 0.4528 | 13.8694 | 2.0327 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056694 | #VALUE! | #VALUE! | 6417.3786 | 0.00015583
500 | 28.462 | 28.486 | 28.609 | 14.4426 | 14.8928 | 805.7 | 0.4078 | 28.519 | 14.6677 | 0.4502 | 13.8513 | 2.0282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056794 | #VALUE! | #VALUE! | 6428.9562 | 0.00015555
505 | 28.363 | 28.412 | 28.511 | 14.4142 | 14.8669 | 805.9 | 0.4121 | 28.4287 | 14.6405 | 0.4527 | 13.7881 | 2.0496 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005632 | #VALUE! | #VALUE! | 6460.0198 | 0.0001548
510 | 28.385 | 28.409 | 28.606 | 14.4013 | 14.8592 | 806.4 | 0.4106 | 28.4667 | 14.6303 | 0.4579 | 13.8364 | 2.0422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056484 | #VALUE! | #VALUE! | 6441.4632 | 0.00015524
515 | 28.356 | 28.405 | 28.602 | 14.4039 | 14.8488 | 806 | 0.4099 | 28.4543 | 14.6264 | 0.4449 | 13.828 | 2.0387 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056562 | #VALUE! | #VALUE! | 6442.1945 | 0.00015523
520 | 28.355 | 28.38 | 28.577 | 14.3626 | 14.823 | 805.7 | 0.4093 | 28.4373 | 14.5928 | 0.4604 | 13.8445 | 2.0357 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056628 | #VALUE! | #VALUE! | 6432.0984 | 0.00015547
525 | 28.35 | 28.375 | 28.596 | 14.3497 | 14.8204 | 807 | 0.4078 | 28.4403 | 14.5851 | 0.4707 | 13.8553 | 2.0282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056794 | #VALUE! | #VALUE! | 6437.4781 | 0.00015534
530 | 28.419 | 28.468 | 28.641 | 14.3652 | 14.8152 | 805 | 0.4051 | 28.5093 | 14.5902 | 0.45 | 13.9191 | 2.0148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057097 | #VALUE! | #VALUE! | 6392.0671 | 0.00015644
535 | 28.44 | 28.44 | 28.686 | 14.3677 | 14.8307 | 807.2 | 0.4069 | 28.522 | 14.5992 | 0.463 | 13.9228 | 2.0238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056895 | #VALUE! | #VALUE! | 6407.8481 | 0.00015606
540 | 28.46 | 28.485 | 28.657 | 14.3935 | 14.854 | 807.5 | 0.4057 | 28.534 | 14.6237 | 0.4605 | 13.9102 | 2.0178 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005703 | #VALUE! | #VALUE! | 6416.013 | 0.00015586
545 | 28.479 | 28.528 | 28.676 | 14.4374 | 14.8824 | 805.8 | 0.4054 | 28.561 | 14.6599 | 0.445 | 13.9011 | 2.0163 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057063 | #VALUE! | #VALUE! | 6406.7199 | 0.00015609
550 | 28.398 | 28.472 | 28.62 | 14.4348 | 14.8928 | 805 | 0.4085 | 28.4967 | 14.6638 | 0.458 | 13.8329 | 2.0317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056717 | #VALUE! | #VALUE! | 6431.9303 | 0.00015547
555 | 28.417 | 28.417 | 28.564 | 14.4374 | 14.8876 | 806.5 | 0.4094 | 28.466 | 14.6625 | 0.4502 | 13.8035 | 2.0362 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056617 | #VALUE! | #VALUE! | 6457.6246 | 0.00015486
560 | 28.435 | 28.485 | 28.583 | 14.4683 | 14.9238 | 806.1 | 0.4072 | 28.501 | 14.696 | 0.4555 | 13.8049 | 2.0252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056861 | #VALUE! | #VALUE! | 6453.7438 | 0.00015495
565 | 28.526 | 28.551 | 28.723 | 14.4993 | 14.9522 | 806.1 | 0.407 | 28.6 | 14.7257 | 0.4529 | 13.8742 | 2.0243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056884 | #VALUE! | #VALUE! | 6421.5083 | 0.00015573
570 | 28.567 | 28.616 | 28.74 | 14.5483 | 14.9962 | 806.8 | 0.408 | 28.641 | 14.7722 | 0.4479 | 13.8688 | 2.0292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056772 | #VALUE! | #VALUE! | 6429.6334 | 0.00015553
575 | 28.511 | 28.56 | 28.634 | 14.5612 | 15.0117 | 806.3 | 0.4093 | 28.5683 | 14.7865 | 0.4505 | 13.7819 | 2.0357 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056628 | #VALUE! | #VALUE! | 6466.1493 | 0.00015465
580 | 28.578 | 28.603 | 28.775 | 14.5896 | 15.0686 | 806.6 | 0.4087 | 28.652 | 14.8291 | 0.479 | 13.8229 | 2.0327 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056694 | #VALUE! | #VALUE! | 6449.3611 | 0.00015505
585 | 28.573 | 28.622 | 28.77 | 14.6644 | 15.1203 | 805.3 | 0.4101 | 28.655 | 14.8924 | 0.4559 | 13.7627 | 2.0397 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005654 | #VALUE! | #VALUE! | 6467.155 | 0.00015463
590 | 28.641 | 28.69 | 28.887 | 14.7082 | 15.1694 | 806.5 | 0.4094 | 28.7393 | 14.9388 | 0.4612 | 13.8005 | 2.0362 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056617 | #VALUE! | #VALUE! | 6459.0127 | 0.00015482
595 | 28.736 | 28.761 | 28.859 | 14.7444 | 15.2212 | 806.7 | 0.4073 | 28.7853 | 14.9828 | 0.4768 | 13.8025 | 2.0257 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005685 | #VALUE! | #VALUE! | 6459.6783 | 0.00015481
600 | 28.759 | 28.784 | 28.882 | 14.7882 | 15.2444 | 806.8 | 0.4075 | 28.8083 | 15.0163 | 0.4562 | 13.792 | 2.0267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056828 | #VALUE! | #VALUE! | 6465.3975 | 0.00015467
605 | 28.832 | 28.881 | 29.029 | 14.8553 | 15.2987 | 807.9 | 0.4063 | 28.914 | 15.077 | 0.4434 | 13.837 | 2.0208 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056962 | #VALUE! | #VALUE! | 6453.173 | 0.00015496
610 | 28.831 | 28.831 | 28.978 | 14.8733 | 15.3272 | 806.9 | 0.4072 | 28.88 | 15.1003 | 0.4539 | 13.7797 | 2.0252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056861 | #VALUE! | #VALUE! | 6471.9629 | 0.00015451
615 | 28.833 | 28.857 | 28.956 | 14.9069 | 15.3634 | 806.5 | 0.41 | 28.882 | 15.1351 | 0.4565 | 13.7469 | 2.0392 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056551 | #VALUE! | #VALUE! | 6484.2361 | 0.00015422
620 | 28.911 | 28.96 | 29.107 | 14.9662 | 15.4177 | 807.3 | 0.4098 | 28.9927 | 15.192 | 0.4515 | 13.8007 | 2.0382 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056573 | #VALUE! | #VALUE! | 6465.3338 | 0.00015467
625 | 28.938 | 28.963 | 29.135 | 14.9998 | 15.4409 | 807.8 | 0.4085 | 29.012 | 15.2203 | 0.4411 | 13.7917 | 2.0317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056717 | #VALUE! | #VALUE! | 6473.5911 | 0.00015447
630 | 28.991 | 28.991 | 29.188 | 15.0281 | 15.4875 | 806.3 | 0.4082 | 29.0567 | 15.2578 | 0.4594 | 13.7989 | 2.0302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005675 | #VALUE! | #VALUE! | 6458.1909 | 0.00015484
635 | 28.973 | 28.997 | 29.194 | 15.0281 | 15.4953 | 807.7 | 0.407 | 29.0547 | 15.2617 | 0.4672 | 13.793 | 2.0243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056884 | #VALUE! | #VALUE! | 6472.1718 | 0.00015451
640 | 29.052 | 29.076 | 29.248 | 15.0617 | 15.5289 | 807 | 0.4068 | 29.1253 | 15.2953 | 0.4672 | 13.83 | 2.0233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056906 | #VALUE! | #VALUE! | 6449.2312 | 0.00015506
645 | 29.057 | 29.057 | 29.23 | 15.0952 | 15.5573 | 807.6 | 0.4067 | 29.1147 | 15.3262 | 0.4621 | 13.7884 | 2.0228 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056917 | #VALUE! | #VALUE! | 6473.5059 | 0.00015448
650 | 28.994 | 29.018 | 29.067 | 15.1055 | 15.5651 | 807.4 | 0.4099 | 29.0263 | 15.3353 | 0.4596 | 13.691 | 2.0387 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056562 | #VALUE! | #VALUE! | 6517.937 | 0.00015342
655 | 29.076 | 29.076 | 29.298 | 15.1571 | 15.6039 | 807.6 | 0.4078 | 29.15 | 15.3805 | 0.4468 | 13.7695 | 2.0282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056794 | #VALUE! | #VALUE! | 6482.3993 | 0.00015426
660 | 29.086 | 29.111 | 29.234 | 15.1623 | 15.6194 | 805.6 | 0.4095 | 29.1437 | 15.3909 | 0.4571 | 13.7528 | 2.0367 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056606 | #VALUE! | #VALUE! | 6474.19 | 0.00015446
665 | 29.148 | 29.173 | 29.321 | 15.2113 | 15.6763 | 807.1 | 0.4081 | 29.214 | 15.4438 | 0.465 | 13.7702 | 2.0297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056761 | #VALUE! | #VALUE! | 6478.0566 | 0.00015437
670 | 29.134 | 29.134 | 29.355 | 15.2474 | 15.7021 | 808.3 | 0.4079 | 29.2077 | 15.4748 | 0.4547 | 13.7329 | 2.0287 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056783 | #VALUE! | #VALUE! | 6505.3016 | 0.00015372
675 | 29.175 | 29.2 | 29.372 | 15.2758 | 15.7332 | 808.5 | 0.4084 | 29.249 | 15.5045 | 0.4574 | 13.7445 | 2.0312 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056728 | #VALUE! | #VALUE! | 6501.4274 | 0.00015381
680 | 29.24 | 29.216 | 29.413 | 15.2861 | 15.7513 | 808 | 0.4076 | 29.2897 | 15.5187 | 0.4652 | 13.771 | 2.0272 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056817 | #VALUE! | #VALUE! | 6484.9193 | 0.0001542
685 | 29.284 | 29.284 | 29.382 | 15.3222 | 15.772 | 808.9 | 0.4048 | 29.3167 | 15.5471 | 0.4498 | 13.7696 | 2.0133 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057131 | #VALUE! | #VALUE! | 6492.8026 | 0.00015402
690 | 29.256 | 29.281 | 29.33 | 15.3351 | 15.79 | 808.7 | 0.4064 | 29.289 | 15.5625 | 0.4549 | 13.7264 | 2.0213 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056951 | #VALUE! | #VALUE! | 6511.587 | 0.00015357
695 | 29.252 | 29.301 | 29.424 | 15.3197 | 15.7849 | 807.9 | 0.407 | 29.3257 | 15.5523 | 0.4652 | 13.7734 | 2.0243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056884 | #VALUE! | #VALUE! | 6482.9868 | 0.00015425
700 | 29.3 | 29.3 | 29.448 | 15.3326 | 15.7952 | 806.9 | 0.4068 | 29.3493 | 15.5639 | 0.4626 | 13.7854 | 2.0233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056906 | #VALUE! | #VALUE! | 6469.2947 | 0.00015458
705 | 29.251 | 29.3 | 29.349 | 15.3197 | 15.7952 | 807.4 | 0.4065 | 29.3 | 15.5574 | 0.4755 | 13.7425 | 2.0218 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005694 | #VALUE! | #VALUE! | 6493.5032 | 0.000154
710 | 29.303 | 29.328 | 29.328 | 15.3609 | 15.8056 | 807.5 | 0.4074 | 29.3197 | 15.5832 | 0.4447 | 13.7364 | 2.0262 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056839 | #VALUE! | #VALUE! | 6497.2072 | 0.00015391
715 | 29.332 | 29.332 | 29.455 | 15.3558 | 15.8211 | 808.7 | 0.4077 | 29.373 | 15.5884 | 0.4653 | 13.7845 | 2.0277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056806 | #VALUE! | #VALUE! | 6484.1416 | 0.00015422
720 | 29.288 | 29.288 | 29.387 | 15.3377 | 15.803 | 809.4 | 0.4078 | 29.321 | 15.5703 | 0.4653 | 13.7507 | 2.0282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056794 | #VALUE! | #VALUE! | 6505.7536 | 0.00015371
725 | 29.345 | 29.345 | 29.418 | 15.3816 | 15.8237 | 808.4 | 0.4061 | 29.3693 | 15.6027 | 0.4421 | 13.7667 | 2.0198 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056985 | #VALUE! | #VALUE! | 6490.1483 | 0.00015408
730 | 29.329 | 29.354 | 29.551 | 15.4074 | 15.8625 | 807.3 | 0.4081 | 29.4113 | 15.6349 | 0.4551 | 13.7764 | 2.0297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056761 | #VALUE! | #VALUE! | 6476.7536 | 0.0001544
735 | 29.36 | 29.36 | 29.532 | 15.4409 | 15.8857 | 808 | 0.4084 | 29.4173 | 15.6633 | 0.4448 | 13.754 | 2.0312 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056728 | #VALUE! | #VALUE! | 6492.9032 | 0.00015401
740 | 29.395 | 29.419 | 29.518 | 15.4616 | 15.9194 | 807.8 | 0.4071 | 29.444 | 15.6905 | 0.4578 | 13.7535 | 2.0247 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056873 | #VALUE! | #VALUE! | 6491.5478 | 0.00015405
745 | 29.403 | 29.427 | 29.575 | 15.4874 | 15.9452 | 808.4 | 0.4074 | 29.4683 | 15.7163 | 0.4578 | 13.752 | 2.0262 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056839 | #VALUE! | #VALUE! | 6497.0623 | 0.00015392
750 | 29.413 | 29.438 | 29.61 | 15.477 | 15.9323 | 807.2 | 0.4071 | 29.487 | 15.7047 | 0.4553 | 13.7823 | 2.0247 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056873 | #VALUE! | #VALUE! | 6473.1477 | 0.00015448
755 | 29.423 | 29.423 | 29.571 | 15.5028 | 15.9452 | 807.4 | 0.4054 | 29.4723 | 15.724 | 0.4424 | 13.7483 | 2.0163 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057063 | #VALUE! | #VALUE! | 6490.7717 | 0.00015406
760 | 29.386 | 29.411 | 29.583 | 15.4951 | 15.9375 | 809.2 | 0.4087 | 29.46 | 15.7163 | 0.4424 | 13.7437 | 2.0327 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056694 | #VALUE! | #VALUE! | 6507.4351 | 0.00015367
765 | 29.395 | 29.444 | 29.518 | 15.4925 | 15.94 | 808.4 | 0.4093 | 29.4523 | 15.7163 | 0.4475 | 13.7361 | 2.0357 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056628 | #VALUE! | #VALUE! | 6504.6065 | 0.00015374
770 | 29.431 | 29.505 | 29.628 | 15.5157 | 15.9685 | 808.4 | 0.4075 | 29.5213 | 15.7421 | 0.4528 | 13.7792 | 2.0267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056828 | #VALUE! | #VALUE! | 6484.2371 | 0.00015422
775 | 29.417 | 29.417 | 29.516 | 15.4977 | 15.9452 | 809 | 0.4078 | 29.45 | 15.7215 | 0.4475 | 13.7286 | 2.0282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056794 | #VALUE! | #VALUE! | 6513.0062 | 0.00015354
780 | 29.452 | 29.477 | 29.624 | 15.5106 | 15.9582 | 808.5 | 0.4064 | 29.5177 | 15.7344 | 0.4476 | 13.7833 | 2.0213 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056951 | #VALUE! | #VALUE! | 6483.1416 | 0.00015425
785 | 29.463 | 29.488 | 29.611 | 15.5235 | 15.9866 | 809.9 | 0.4063 | 29.5207 | 15.7551 | 0.4631 | 13.7656 | 2.0208 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056962 | #VALUE! | #VALUE! | 6502.6947 | 0.00015378
790 | 29.498 | 29.523 | 29.67 | 15.5261 | 15.984 | 808 | 0.4077 | 29.5637 | 15.7551 | 0.4579 | 13.8086 | 2.0277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056806 | #VALUE! | #VALUE! | 6467.2377 | 0.00015463
795 | 29.459 | 29.484 | 29.631 | 15.5312 | 15.9918 | 808.4 | 0.4083 | 29.5247 | 15.7615 | 0.4606 | 13.7632 | 2.0307 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056739 | #VALUE! | #VALUE! | 6491.8066 | 0.00015404
800 | 29.467 | 29.516 | 29.541 | 15.5132 | 16.0021 | 808.9 | 0.4084 | 29.508 | 15.7576 | 0.4889 | 13.7503 | 2.0312 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056728 | #VALUE! | #VALUE! | 6501.8766 | 0.0001538
805 | 29.427 | 29.452 | 29.575 | 15.5338 | 15.9763 | 809 | 0.4081 | 29.4847 | 15.7551 | 0.4425 | 13.7296 | 2.0297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056761 | #VALUE! | #VALUE! | 6512.5002 | 0.00015355
810 | 29.434 | 29.459 | 29.508 | 15.508 | 15.9633 | 807.5 | 0.4054 | 29.467 | 15.7356 | 0.4553 | 13.7314 | 2.0163 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057063 | #VALUE! | #VALUE! | 6499.6045 | 0.00015386
815 | 29.391 | 29.416 | 29.539 | 15.477 | 15.9556 | 808.7 | 0.4063 | 29.4487 | 15.7163 | 0.4786 | 13.7324 | 2.0208 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056962 | #VALUE! | #VALUE! | 6508.7815 | 0.00015364
820 | 29.375 | 29.4 | 29.473 | 15.477 | 15.9245 | 807.4 | 0.4082 | 29.416 | 15.7007 | 0.4475 | 13.7152 | 2.0302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005675 | #VALUE! | #VALUE! | 6506.4284 | 0.00015369
825 | 29.334 | 29.383 | 29.531 | 15.4358 | 15.9013 | 807.4 | 0.4071 | 29.416 | 15.6685 | 0.4655 | 13.7475 | 2.0247 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056873 | #VALUE! | #VALUE! | 6491.1887 | 0.00015405
830 | 29.342 | 29.367 | 29.514 | 15.3996 | 15.8651 | 807.8 | 0.4066 | 29.4077 | 15.6324 | 0.4655 | 13.7753 | 2.0223 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056929 | #VALUE! | #VALUE! | 6481.2668 | 0.00015429
835 | 29.349 | 29.374 | 29.448 | 15.3842 | 15.8521 | 808.6 | 0.408 | 29.3903 | 15.6181 | 0.4679 | 13.7722 | 2.0292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056772 | #VALUE! | #VALUE! | 6489.1615 | 0.0001541
840 | 29.333 | 29.357 | 29.382 | 15.3867 | 15.8495 | 808 | 0.4064 | 29.3573 | 15.6181 | 0.4628 | 13.7392 | 2.0213 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056951 | #VALUE! | #VALUE! | 6499.8974 | 0.00015385
845 | 29.267 | 29.292 | 29.366 | 15.3816 | 15.8237 | 808.5 | 0.4086 | 29.3083 | 15.6027 | 0.4421 | 13.7057 | 2.0322 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056706 | #VALUE! | #VALUE! | 6519.8405 | 0.00015338
850 | 29.325 | 29.325 | 29.448 | 15.3764 | 15.8288 | 808.7 | 0.4058 | 29.366 | 15.6026 | 0.4524 | 13.7634 | 2.0183 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057018 | #VALUE! | #VALUE! | 6494.1057 | 0.00015399
855 | 29.283 | 29.332 | 29.381 | 15.3584 | 15.803 | 807.8 | 0.4074 | 29.332 | 15.5807 | 0.4446 | 13.7513 | 2.0262 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056839 | #VALUE! | #VALUE! | 6492.5863 | 0.00015402
860 | 29.291 | 29.34 | 29.414 | 15.3093 | 15.7745 | 809.5 | 0.4071 | 29.3483 | 15.5419 | 0.4652 | 13.8064 | 2.0247 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056873 | #VALUE! | #VALUE! | 6480.2684 | 0.00015431
865 | 29.298 | 29.347 | 29.495 | 15.3119 | 15.7797 | 807.4 | 0.4066 | 29.38 | 15.5458 | 0.4678 | 13.8342 | 2.0223 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056929 | #VALUE! | #VALUE! | 6450.4845 | 0.00015503
870 | 29.255 | 29.255 | 29.403 | 15.3171 | 15.7694 | 807.6 | 0.4065 | 29.3043 | 15.5433 | 0.4523 | 13.7611 | 2.0218 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005694 | #VALUE! | #VALUE! | 6486.3641 | 0.00015417
875 | 29.187 | 29.212 | 29.384 | 15.268 | 15.7228 | 808.2 | 0.4107 | 29.261 | 15.4954 | 0.4548 | 13.7656 | 2.0427 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056473 | #VALUE! | #VALUE! | 6489.0533 | 0.00015411
880 | 29.166 | 29.215 | 29.338 | 15.2526 | 15.7073 | 808.5 | 0.4101 | 29.2397 | 15.48 | 0.4547 | 13.7597 | 2.0397 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005654 | #VALUE! | #VALUE! | 6494.2376 | 0.00015398
885 | 29.171 | 29.196 | 29.294 | 15.2371 | 15.697 | 808.3 | 0.408 | 29.2203 | 15.4671 | 0.4599 | 13.7533 | 2.0292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056772 | #VALUE! | #VALUE! | 6495.6681 | 0.00015395
890 | 29.15 | 29.174 | 29.347 | 15.2087 | 15.6763 | 807.9 | 0.4073 | 29.2237 | 15.4425 | 0.4676 | 13.7812 | 2.0257 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005685 | #VALUE! | #VALUE! | 6479.3175 | 0.00015434
895 | 29.156 | 29.205 | 29.328 | 15.2061 | 15.6711 | 808.1 | 0.4071 | 29.2297 | 15.4386 | 0.465 | 13.7911 | 2.0247 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056873 | #VALUE! | #VALUE! | 6476.2691 | 0.00015441
900 | 29.183 | 29.232 | 29.355 | 15.2087 | 15.6711 | 808.7 | 0.4061 | 29.2567 | 15.4399 | 0.4624 | 13.8168 | 2.0198 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056985 | #VALUE! | #VALUE! | 6469.0225 | 0.00015458
905 | 29.16 | 29.21 | 29.357 | 15.2061 | 15.653 | 808 | 0.4048 | 29.2423 | 15.4296 | 0.4469 | 13.8128 | 2.0133 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057131 | #VALUE! | #VALUE! | 6465.2869 | 0.00015467
910 | 29.187 | 29.212 | 29.286 | 15.2087 | 15.6737 | 807.6 | 0.4054 | 29.2283 | 15.4412 | 0.465 | 13.7871 | 2.0163 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057063 | #VALUE! | #VALUE! | 6474.1085 | 0.00015446
915 | 29.14 | 29.189 | 29.263 | 15.201 | 15.6711 | 807.5 | 0.4064 | 29.1973 | 15.436 | 0.4701 | 13.7613 | 2.0213 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056951 | #VALUE! | #VALUE! | 6485.4667 | 0.00015419
920 | 29.166 | 29.215 | 29.24 | 15.1958 | 15.6504 | 808.9 | 0.4077 | 29.207 | 15.4231 | 0.4546 | 13.7839 | 2.0277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056806 | #VALUE! | #VALUE! | 6486.051 | 0.00015418
925 | 29.164 | 29.189 | 29.312 | 15.1881 | 15.6504 | 808.7 | 0.4063 | 29.2217 | 15.4192 | 0.4623 | 13.8024 | 2.0208 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056962 | #VALUE! | #VALUE! | 6475.7481 | 0.00015442
930 | 29.164 | 29.164 | 29.287 | 15.1803 | 15.6349 | 807.1 | 0.407 | 29.205 | 15.4076 | 0.4546 | 13.7974 | 2.0243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056884 | #VALUE! | #VALUE! | 6465.2859 | 0.00015467
935 | 29.135 | 29.16 | 29.283 | 15.1571 | 15.609 | 807.4 | 0.4071 | 29.1927 | 15.3831 | 0.4519 | 13.8096 | 2.0247 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056873 | #VALUE! | #VALUE! | 6461.9674 | 0.00015475
940 | 29.104 | 29.129 | 29.202 | 15.1545 | 15.6039 | 809.1 | 0.4069 | 29.145 | 15.3792 | 0.4494 | 13.7658 | 2.0238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056895 | #VALUE! | #VALUE! | 6496.185 | 0.00015394
945 | 29.096 | 29.121 | 29.17 | 15.1416 | 15.5935 | 805.7 | 0.4072 | 29.129 | 15.3675 | 0.4519 | 13.7614 | 2.0252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056861 | #VALUE! | #VALUE! | 6470.9316 | 0.00015454
950 | 29.063 | 29.112 | 29.186 | 15.1184 | 15.5832 | 808.3 | 0.4088 | 29.1203 | 15.3508 | 0.4648 | 13.7695 | 2.0332 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056683 | #VALUE! | #VALUE! | 6488.0023 | 0.00015413
955 | 29.077 | 29.126 | 29.175 | 15.1107 | 15.5677 | 808 | 0.4088 | 29.126 | 15.3392 | 0.457 | 13.7868 | 2.0332 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056683 | #VALUE! | #VALUE! | 6477.4717 | 0.00015438
960 | 29.017 | 29.042 | 29.189 | 15.0591 | 15.5133 | 808.3 | 0.41 | 29.0827 | 15.2862 | 0.4542 | 13.7965 | 2.0392 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056551 | #VALUE! | #VALUE! | 6475.3365 | 0.00015443
965 | 28.953 | 28.978 | 29.076 | 15.0384 | 15.4978 | 808 | 0.4087 | 29.0023 | 15.2681 | 0.4594 | 13.7342 | 2.0327 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056694 | #VALUE! | #VALUE! | 6502.2637 | 0.00015379
970 | 28.99 | 29.014 | 29.162 | 15.0462 | 15.4901 | 807.8 | 0.4089 | 29.0553 | 15.2682 | 0.4439 | 13.7872 | 2.0337 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056672 | #VALUE! | #VALUE! | 6475.6883 | 0.00015442
975 | 28.948 | 28.973 | 29.145 | 14.9946 | 15.4591 | 808.5 | 0.4086 | 29.022 | 15.2269 | 0.4645 | 13.7951 | 2.0322 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056706 | #VALUE! | #VALUE! | 6477.5569 | 0.00015438
980 | 28.957 | 29.006 | 29.203 | 15.0127 | 15.4642 | 808.7 | 0.408 | 29.0553 | 15.2385 | 0.4515 | 13.8169 | 2.0292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056772 | #VALUE! | #VALUE! | 6468.9678 | 0.00015458
985 | 28.988 | 29.037 | 29.209 | 15.0049 | 15.4642 | 808 | 0.4079 | 29.078 | 15.2346 | 0.4593 | 13.8435 | 2.0287 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056783 | #VALUE! | #VALUE! | 6450.9647 | 0.00015502
990 | 28.992 | 29.016 | 29.139 | 14.9688 | 15.4306 | 812.3 | 0.4072 | 29.049 | 15.1997 | 0.4618 | 13.8493 | 2.0252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056861 | #VALUE! | #VALUE! | 6482.5559 | 0.00015426
995 | 28.97 | 28.995 | 29.192 | 14.9688 | 15.4177 | 809.1 | 0.4076 | 29.0523 | 15.1933 | 0.4489 | 13.8591 | 2.0272 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056817 | #VALUE! | #VALUE! | 6452.4602 | 0.00015498
1000 | 28.923 | 28.972 | 29.071 | 14.9404 | 15.4047 | 807.7 | 0.4081 | 28.9887 | 15.1725 | 0.4643 | 13.8161 | 2.0297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056761 | #VALUE! | #VALUE! | 6461.3271 | 0.00015477
1005 | 28.897 | 28.922 | 29.094 | 14.9172 | 15.3815 | 807.7 | 0.409 | 28.971 | 15.1494 | 0.4643 | 13.8216 | 2.0342 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056661 | #VALUE! | #VALUE! | 6458.7404 | 0.00015483
1010 | 28.895 | 28.945 | 29.068 | 14.9146 | 15.366 | 807.5 | 0.4082 | 28.9693 | 15.1403 | 0.4514 | 13.829 | 2.0302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005675 | #VALUE! | #VALUE! | 6453.6937 | 0.00015495
1015 | 28.817 | 28.89 | 29.038 | 14.8966 | 15.3504 | 809.1 | 0.4062 | 28.915 | 15.1235 | 0.4538 | 13.7915 | 2.0203 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056973 | #VALUE! | #VALUE! | 6484.0796 | 0.00015422
1020 | 28.884 | 28.934 | 29.057 | 14.8785 | 15.3194 | 808.5 | 0.4089 | 28.9583 | 15.099 | 0.4409 | 13.8594 | 2.0337 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056672 | #VALUE! | #VALUE! | 6447.5357 | 0.0001551
1025 | 28.927 | 28.927 | 29.001 | 14.845 | 15.3168 | 808.3 | 0.4067 | 28.9517 | 15.0809 | 0.4718 | 13.8708 | 2.0228 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056917 | #VALUE! | #VALUE! | 6440.6508 | 0.00015526
1030 | 28.87 | 28.894 | 29.091 | 14.8398 | 15.3013 | 806.9 | 0.4082 | 28.9517 | 15.0706 | 0.4615 | 13.8811 | 2.0302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005675 | #VALUE! | #VALUE! | 6424.7014 | 0.00015565
1035 | 28.885 | 28.91 | 29.008 | 14.8424 | 15.3116 | 808.6 | 0.4062 | 28.9343 | 15.077 | 0.4692 | 13.8573 | 2.0203 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056973 | #VALUE! | #VALUE! | 6449.2871 | 0.00015506
1040 | 28.851 | 28.9 | 28.998 | 14.8837 | 15.3246 | 809 | 0.4095 | 28.9163 | 15.1042 | 0.4409 | 13.8122 | 2.0367 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056606 | #VALUE! | #VALUE! | 6473.5697 | 0.00015447
1045 | 28.912 | 28.936 | 29.035 | 14.8733 | 15.3298 | 808.8 | 0.4089 | 28.961 | 15.1015 | 0.4565 | 13.8595 | 2.0337 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056672 | #VALUE! | #VALUE! | 6449.8971 | 0.00015504
1050 | 28.901 | 28.901 | 29.024 | 14.8579 | 15.3194 | 810 | 0.4056 | 28.942 | 15.0886 | 0.4615 | 13.8534 | 2.0173 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057041 | #VALUE! | #VALUE! | 6462.311 | 0.00015474
1055 | 28.861 | 28.91 | 29.058 | 14.845 | 15.2936 | 809.4 | 0.4077 | 28.943 | 15.0693 | 0.4486 | 13.8737 | 2.0277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056806 | #VALUE! | #VALUE! | 6448.0521 | 0.00015509
1060 | 28.771 | 28.821 | 28.894 | 14.7727 | 15.2315 | 809 | 0.4078 | 28.8287 | 15.0021 | 0.4588 | 13.8266 | 2.0282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056794 | #VALUE! | #VALUE! | 6466.8354 | 0.00015464
1065 | 28.731 | 28.78 | 28.928 | 14.7418 | 15.1901 | 807.4 | 0.4077 | 28.813 | 14.9659 | 0.4483 | 13.847 | 2.0277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056806 | #VALUE! | #VALUE! | 6444.4985 | 0.00015517
1070 | 28.738 | 28.762 | 28.885 | 14.716 | 15.1617 | 808.1 | 0.4082 | 28.795 | 14.9389 | 0.4457 | 13.8561 | 2.0302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005675 | #VALUE! | #VALUE! | 6445.8496 | 0.00015514
1075 | 28.72 | 28.744 | 28.892 | 14.667 | 15.1306 | 807.8 | 0.4073 | 28.7853 | 14.8988 | 0.4636 | 13.8865 | 2.0257 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005685 | #VALUE! | #VALUE! | 6429.3586 | 0.00015554
1080 | 28.702 | 28.726 | 28.849 | 14.6747 | 15.1306 | 809.5 | 0.4075 | 28.759 | 14.9026 | 0.4559 | 13.8564 | 2.0267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056828 | #VALUE! | #VALUE! | 6456.9236 | 0.00015487
1085 | 28.708 | 28.733 | 28.832 | 14.6824 | 15.1306 | 808.8 | 0.4077 | 28.7577 | 14.9065 | 0.4482 | 13.8512 | 2.0277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056806 | #VALUE! | #VALUE! | 6453.7543 | 0.00015495
1090 | 28.665 | 28.69 | 28.788 | 14.6438 | 15.0919 | 809.4 | 0.4088 | 28.7143 | 14.8679 | 0.4481 | 13.8465 | 2.0332 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056683 | #VALUE! | #VALUE! | 6460.7264 | 0.00015478
1095 | 28.672 | 28.696 | 28.746 | 14.6128 | 15.0763 | 808.9 | 0.4069 | 28.7047 | 14.8445 | 0.4635 | 13.8601 | 2.0238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056895 | #VALUE! | #VALUE! | 6450.3843 | 0.00015503
1100 | 28.626 | 28.675 | 28.823 | 14.6051 | 15.0608 | 809.4 | 0.4085 | 28.708 | 14.833 | 0.4557 | 13.875 | 2.0317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056717 | #VALUE! | #VALUE! | 6447.4248 | 0.0001551
1105 | 28.608 | 28.608 | 28.731 | 14.5664 | 15.0221 | 808.5 | 0.4093 | 28.649 | 14.7942 | 0.4557 | 13.8547 | 2.0357 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056628 | #VALUE! | #VALUE! | 6449.6919 | 0.00015505
1110 | 28.616 | 28.641 | 28.764 | 14.5689 | 15.0117 | 808.3 | 0.4079 | 28.6737 | 14.7903 | 0.4428 | 13.8834 | 2.0287 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056783 | #VALUE! | #VALUE! | 6434.8055 | 0.0001554
1115 | 28.624 | 28.673 | 28.796 | 14.5457 | 15.0039 | 807.5 | 0.4075 | 28.6977 | 14.7748 | 0.4582 | 13.9229 | 2.0267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056828 | #VALUE! | #VALUE! | 6410.1989 | 0.000156
1120 | 28.607 | 28.631 | 28.754 | 14.5406 | 14.9988 | 808.5 | 0.4078 | 28.664 | 14.7697 | 0.4582 | 13.8943 | 2.0282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056794 | #VALUE! | #VALUE! | 6431.3329 | 0.00015549
1125 | 28.591 | 28.616 | 28.714 | 14.5741 | 15.0143 | 807.7 | 0.407 | 28.6403 | 14.7942 | 0.4402 | 13.8461 | 2.0243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056884 | #VALUE! | #VALUE! | 6447.3198 | 0.0001551
1130 | 28.6 | 28.649 | 28.747 | 14.5844 | 15.0324 | 806.8 | 0.4098 | 28.6653 | 14.8084 | 0.448 | 13.8569 | 2.0382 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056573 | #VALUE! | #VALUE! | 6435.1163 | 0.0001554
1135 | 28.585 | 28.634 | 28.683 | 14.5715 | 15.0221 | 808 | 0.408 | 28.634 | 14.7968 | 0.4506 | 13.8372 | 2.0292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056772 | #VALUE! | #VALUE! | 6453.8785 | 0.00015495
1140 | 28.644 | 28.644 | 28.816 | 14.5612 | 15.0376 | 807.6 | 0.4083 | 28.7013 | 14.7994 | 0.4764 | 13.9019 | 2.0307 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056739 | #VALUE! | #VALUE! | 6420.6463 | 0.00015575
1145 | 28.603 | 28.628 | 28.726 | 14.5793 | 15.0324 | 808.2 | 0.4067 | 28.6523 | 14.8058 | 0.4531 | 13.8465 | 2.0228 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056917 | #VALUE! | #VALUE! | 6451.1479 | 0.00015501
1150 | 28.589 | 28.638 | 28.761 | 14.5586 | 15.0169 | 808.4 | 0.4087 | 28.6627 | 14.7878 | 0.4583 | 13.8749 | 2.0327 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056694 | #VALUE! | #VALUE! | 6439.521 | 0.00015529
1155 | 28.623 | 28.647 | 28.746 | 14.5922 | 15.0557 | 806.9 | 0.4092 | 28.672 | 14.8239 | 0.4635 | 13.8481 | 2.0352 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056639 | #VALUE! | #VALUE! | 6440.0425 | 0.00015528
1160 | 28.634 | 28.634 | 28.806 | 14.6309 | 15.0738 | 807.3 | 0.4081 | 28.6913 | 14.8523 | 0.4429 | 13.839 | 2.0297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056761 | #VALUE! | #VALUE! | 6447.4563 | 0.0001551
1165 | 28.646 | 28.695 | 28.744 | 14.6102 | 15.0608 | 807.8 | 0.4068 | 28.695 | 14.8355 | 0.4506 | 13.8595 | 2.0233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056906 | #VALUE! | #VALUE! | 6441.8992 | 0.00015523
1170 | 28.681 | 28.681 | 28.78 | 14.618 | 15.0634 | 807.8 | 0.4077 | 28.714 | 14.8407 | 0.4454 | 13.8733 | 2.0277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056806 | #VALUE! | #VALUE! | 6435.4913 | 0.00015539
1175 | 28.617 | 28.666 | 28.814 | 14.5535 | 15.0324 | 807.4 | 0.4083 | 28.699 | 14.7929 | 0.4789 | 13.9061 | 2.0307 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056739 | #VALUE! | #VALUE! | 6417.156 | 0.00015583
1180 | 28.679 | 28.704 | 28.827 | 14.6051 | 15.0712 | 807.6 | 0.4061 | 28.7367 | 14.8382 | 0.4661 | 13.8985 | 2.0198 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056985 | #VALUE! | #VALUE! | 6422.2247 | 0.00015571
1185 | 28.716 | 28.741 | 28.864 | 14.6541 | 15.0996 | 807.2 | 0.4079 | 28.7737 | 14.8768 | 0.4455 | 13.8968 | 2.0287 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056783 | #VALUE! | #VALUE! | 6419.8291 | 0.00015577
1190 | 28.752 | 28.776 | 28.85 | 14.6721 | 15.1229 | 808.6 | 0.4067 | 28.7927 | 14.8975 | 0.4508 | 13.8952 | 2.0228 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056917 | #VALUE! | #VALUE! | 6431.7272 | 0.00015548
1195 | 28.788 | 28.813 | 28.862 | 14.6928 | 15.1436 | 807.8 | 0.4066 | 28.821 | 14.9182 | 0.4508 | 13.9028 | 2.0223 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056929 | #VALUE! | #VALUE! | 6421.836 | 0.00015572
1200 | 28.801 | 28.801 | 28.997 | 14.6953 | 15.1565 | 808.8 | 0.4076 | 28.8663 | 14.9259 | 0.4612 | 13.9404 | 2.0272 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056817 | #VALUE! | #VALUE! | 6412.4281 | 0.00015595
1205 | 28.765 | 28.79 | 28.937 | 14.7057 | 15.1539 | 808.1 | 0.406 | 28.8307 | 14.9298 | 0.4482 | 13.9009 | 2.0193 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056996 | #VALUE! | #VALUE! | 6425.1145 | 0.00015564
1210 | 28.779 | 28.828 | 28.902 | 14.6979 | 15.1694 | 808.3 | 0.4063 | 28.8363 | 14.9337 | 0.4715 | 13.9027 | 2.0208 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056962 | #VALUE! | #VALUE! | 6425.8649 | 0.00015562
1215 | 28.82 | 28.82 | 28.992 | 14.7237 | 15.1746 | 810.8 | 0.4078 | 28.8773 | 14.9491 | 0.4509 | 13.9282 | 2.0282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056794 | #VALUE! | #VALUE! | 6433.9385 | 0.00015543
1220 | 28.811 | 28.836 | 28.909 | 14.7366 | 15.1772 | 809.6 | 0.4068 | 28.852 | 14.9569 | 0.4406 | 13.8951 | 2.0233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056906 | #VALUE! | #VALUE! | 6439.7123 | 0.00015529
1225 | 28.828 | 28.828 | 28.975 | 14.7186 | 15.1798 | 808.6 | 0.4072 | 28.877 | 14.9492 | 0.4612 | 13.9278 | 2.0252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056861 | #VALUE! | #VALUE! | 6416.6574 | 0.00015584
1230 | 28.82 | 28.844 | 28.992 | 14.716 | 15.1824 | 807.1 | 0.4065 | 28.8853 | 14.9492 | 0.4664 | 13.9361 | 2.0218 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005694 | #VALUE! | #VALUE! | 6400.9243 | 0.00015623
1235 | 28.787 | 28.787 | 28.959 | 14.7031 | 15.1591 | 808.4 | 0.4073 | 28.8443 | 14.9311 | 0.456 | 13.9132 | 2.0257 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005685 | #VALUE! | #VALUE! | 6421.7867 | 0.00015572
1240 | 28.806 | 28.806 | 28.929 | 14.6902 | 15.1565 | 808.7 | 0.4073 | 28.847 | 14.9233 | 0.4663 | 13.9237 | 2.0257 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005685 | #VALUE! | #VALUE! | 6419.3637 | 0.00015578
1245 | 38.827 | 38.852 | 39.172 | 15.5648 | 16.5815 | 807.7 | 0.1834 | 38.9503 | 16.0731 | 1.0167 | 22.8772 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 3902.1609 | 0.00025627
1250 | 38.939 | 38.988 | 39.357 | 15.5235 | 16.5711 | 807.6 | 0.1829 | 39.0947 | 16.0473 | 1.0476 | 23.0474 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3872.8675 | 0.00025821
1255 | 38.972 | 39.021 | 39.341 | 15.5132 | 16.5763 | 807.3 | 0.1828 | 39.1113 | 16.0448 | 1.0631 | 23.0666 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 3868.2036 | 0.00025852
1260 | 39.002 | 39.051 | 39.396 | 15.5132 | 16.5996 | 807.7 | 0.1834 | 39.1497 | 16.0564 | 1.0864 | 23.0933 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 3865.6484 | 0.00025869
1265 | 39.03 | 39.079 | 39.374 | 15.5596 | 16.6099 | 807.3 | 0.1827 | 39.161 | 16.0847 | 1.0503 | 23.0763 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 3866.5832 | 0.00025863
1270 | 39.104 | 39.104 | 39.449 | 15.5673 | 16.6203 | 807.1 | 0.1831 | 39.219 | 16.0938 | 1.053 | 23.1252 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 3857.4428 | 0.00025924
1275 | 39.131 | 39.156 | 39.525 | 15.5777 | 16.6435 | 808.6 | 0.1822 | 39.2707 | 16.1106 | 1.0658 | 23.1601 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 3858.7938 | 0.00025915
1280 | 39.184 | 39.209 | 39.504 | 15.5931 | 16.6565 | 808.2 | 0.1823 | 39.299 | 16.1248 | 1.0634 | 23.1742 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 3854.5327 | 0.00025943
1285 | 39.264 | 39.289 | 39.559 | 15.6086 | 16.6875 | 807.8 | 0.1824 | 39.3707 | 16.1481 | 1.0789 | 23.2226 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 3844.5927 | 0.00026011
1290 | 39.222 | 39.247 | 39.567 | 15.6112 | 16.6979 | 807.7 | 0.183 | 39.3453 | 16.1546 | 1.0867 | 23.1908 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 3849.3935 | 0.00025978
1295 | 39.233 | 39.233 | 39.528 | 15.6215 | 16.6797 | 807.9 | 0.1823 | 39.3313 | 16.1506 | 1.0582 | 23.1807 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 3852.0159 | 0.0002596
1300 | 39.219 | 39.244 | 39.539 | 15.6112 | 16.6849 | 808.5 | 0.1823 | 39.334 | 16.1481 | 1.0737 | 23.1859 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 3854.0094 | 0.00025947
1305 | 39.235 | 39.284 | 39.579 | 15.6576 | 16.7056 | 807.3 | 0.1829 | 39.366 | 16.1816 | 1.048 | 23.1844 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3848.5464 | 0.00025984
1310 | 39.252 | 39.276 | 39.596 | 15.6551 | 16.7134 | 808.3 | 0.1834 | 39.3747 | 16.1842 | 1.0583 | 23.1904 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 3852.3139 | 0.00025958
1315 | 39.295 | 39.319 | 39.639 | 15.6757 | 16.7341 | 808.5 | 0.1827 | 39.4177 | 16.2049 | 1.0584 | 23.2128 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 3849.557 | 0.00025977
1320 | 39.344 | 39.369 | 39.615 | 15.7247 | 16.7703 | 807.5 | 0.1828 | 39.4427 | 16.2475 | 1.0456 | 23.1952 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 3847.713 | 0.00025989
1325 | 39.344 | 39.393 | 39.615 | 15.6938 | 16.7754 | 807.7 | 0.1829 | 39.4507 | 16.2346 | 1.0816 | 23.2161 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3845.2013 | 0.00026006
1330 | 39.397 | 39.422 | 39.742 | 15.7531 | 16.7832 | 808.2 | 0.1827 | 39.5203 | 16.2681 | 1.0301 | 23.2522 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 3841.6053 | 0.00026031
1335 | 39.429 | 39.453 | 39.699 | 15.7351 | 16.7832 | 808 | 0.1824 | 39.527 | 16.2592 | 1.0481 | 23.2678 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 3838.0687 | 0.00026055
1340 | 39.44 | 39.44 | 39.735 | 15.7376 | 16.7832 | 809.3 | 0.1827 | 39.5383 | 16.2604 | 1.0456 | 23.2779 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 3842.5786 | 0.00026024
1345 | 39.453 | 39.477 | 39.822 | 15.7505 | 16.8039 | 806.8 | 0.1829 | 39.584 | 16.2772 | 1.0534 | 23.3068 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3825.964 | 0.00026137
1350 | 39.517 | 39.566 | 39.861 | 15.7867 | 16.8479 | 807.5 | 0.1826 | 39.648 | 16.3173 | 1.0612 | 23.3307 | 0.90818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010801 | #VALUE! | #VALUE! | 3825.3608 | 0.00026141
1355 | 39.585 | 39.585 | 39.954 | 15.8254 | 16.866 | 804.6 | 0.1823 | 39.708 | 16.3457 | 1.0406 | 23.3623 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 3806.467 | 0.00026271
1360 | 39.654 | 39.654 | 39.9 | 15.8847 | 16.9384 | 809.1 | 0.1828 | 39.736 | 16.4115 | 1.0537 | 23.3244 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 3833.9675 | 0.00026083
1365 | 39.604 | 39.629 | 39.948 | 15.8718 | 16.9281 | 808.2 | 0.1825 | 39.727 | 16.4 | 1.0563 | 23.327 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 3829.276 | 0.00026115
1370 | 39.652 | 39.677 | 39.972 | 15.9311 | 16.9695 | 807.3 | 0.1825 | 39.767 | 16.4503 | 1.0384 | 23.3167 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 3826.7096 | 0.00026132
1375 | 39.729 | 39.754 | 40.049 | 15.9931 | 17.0186 | 807.3 | 0.1825 | 39.844 | 16.5058 | 1.0255 | 23.3381 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 3823.1925 | 0.00026156
1380 | 39.806 | 39.831 | 40.176 | 16.0086 | 17.0729 | 808.5 | 0.1823 | 39.9377 | 16.5407 | 1.0643 | 23.3969 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 3819.2583 | 0.00026183
1385 | 39.912 | 39.937 | 40.158 | 16.0911 | 17.1531 | 808 | 0.1824 | 40.0023 | 16.6221 | 1.062 | 23.3802 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 3819.62 | 0.00026181
1390 | 39.967 | 39.992 | 40.337 | 16.1556 | 17.1919 | 807.7 | 0.1815 | 40.0987 | 16.6737 | 1.0363 | 23.4249 | 0.90271 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010853 | #VALUE! | #VALUE! | 3810.9186 | 0.0002624
1395 | 40.075 | 40.075 | 40.444 | 16.2743 | 17.3083 | 807.5 | 0.1811 | 40.198 | 16.7913 | 1.034 | 23.4067 | 0.90072 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010872 | #VALUE! | #VALUE! | 3812.9401 | 0.00026226
1400 | 40.085 | 40.085 | 40.331 | 16.2408 | 17.3135 | 809.4 | 0.1824 | 40.167 | 16.7771 | 1.0727 | 23.3898 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 3824.665 | 0.00026146
1405 | 40.122 | 40.147 | 40.442 | 16.3131 | 17.3575 | 807.3 | 0.1825 | 40.237 | 16.8353 | 1.0444 | 23.4017 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 3812.8102 | 0.00026227
1410 | 40.136 | 40.136 | 40.407 | 16.375 | 17.4144 | 807 | 0.1835 | 40.2263 | 16.8947 | 1.0394 | 23.3316 | 0.91265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010759 | #VALUE! | #VALUE! | 3822.8392 | 0.00026159
1415 | 40.151 | 40.176 | 40.471 | 16.406 | 17.4558 | 807.2 | 0.1824 | 40.266 | 16.9309 | 1.0498 | 23.3351 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 3823.2186 | 0.00026156
1420 | 40.191 | 40.216 | 40.56 | 16.4756 | 17.5049 | 806.3 | 0.1834 | 40.3223 | 16.9902 | 1.0293 | 23.3321 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 3819.4496 | 0.00026182
1425 | 40.259 | 40.284 | 40.629 | 16.4834 | 17.5127 | 807.7 | 0.1824 | 40.3907 | 16.998 | 1.0293 | 23.3926 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 3816.1806 | 0.00026204
1430 | 40.303 | 40.328 | 40.598 | 16.5376 | 17.58 | 807.3 | 0.1829 | 40.4097 | 17.0588 | 1.0424 | 23.3509 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 3821.1104 | 0.0002617
1435 | 33.181 | 33.205 | 33.427 | 15.6757 | 16.3435 | 807 | 0.2947 | 33.271 | 16.0096 | 0.6678 | 17.2614 | 1.4657 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073648 | #VALUE! | #VALUE! | 5167.1986 | 0.00019353
1440 | 33.033 | 33.082 | 33.205 | 15.7222 | 16.3461 | 807.4 | 0.2939 | 33.1067 | 16.0342 | 0.6239 | 17.0725 | 1.4617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073808 | #VALUE! | #VALUE! | 5226.9559 | 0.00019132
1445 | 33.027 | 33.076 | 33.15 | 15.6731 | 16.3306 | 808.6 | 0.2928 | 33.0843 | 16.0019 | 0.6575 | 17.0825 | 1.4563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007403 | #VALUE! | #VALUE! | 5231.6703 | 0.00019114
1450 | 33.042 | 33.091 | 33.19 | 15.7015 | 16.3435 | 807.6 | 0.2935 | 33.1077 | 16.0225 | 0.642 | 17.0852 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5224.3797 | 0.00019141
1455 | 33.032 | 33.056 | 33.13 | 15.6757 | 16.3357 | 807.9 | 0.2938 | 33.0727 | 16.0057 | 0.66 | 17.067 | 1.4612 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073828 | #VALUE! | #VALUE! | 5231.8937 | 0.00019114
1460 | 33.069 | 33.069 | 33.192 | 15.6835 | 16.3228 | 806.9 | 0.2926 | 33.11 | 16.0032 | 0.6393 | 17.1069 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5213.2351 | 0.00019182
1465 | 33.054 | 33.079 | 33.202 | 15.6654 | 16.3151 | 806.3 | 0.2928 | 33.1117 | 15.9902 | 0.6497 | 17.1214 | 1.4563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007403 | #VALUE! | #VALUE! | 5204.9265 | 0.00019213
1470 | 33.064 | 33.064 | 33.187 | 15.686 | 16.3435 | 807.4 | 0.2934 | 33.105 | 16.0147 | 0.6575 | 17.0903 | 1.4593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073909 | #VALUE! | #VALUE! | 5221.5323 | 0.00019151
1475 | 33.075 | 33.075 | 33.271 | 15.6628 | 16.328 | 807.8 | 0.2933 | 33.1403 | 15.9954 | 0.6652 | 17.1449 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5207.4569 | 0.00019203
1480 | 33.06 | 33.085 | 33.232 | 15.6809 | 16.3461 | 808.8 | 0.2936 | 33.1257 | 16.0135 | 0.6652 | 17.1122 | 1.4602 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073868 | #VALUE! | #VALUE! | 5223.8871 | 0.00019143
1485 | 33.07 | 33.12 | 33.242 | 15.6731 | 16.3306 | 807.9 | 0.2935 | 33.144 | 16.0019 | 0.6575 | 17.1422 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5208.9472 | 0.00019198
1490 | 33.056 | 33.105 | 33.277 | 15.6886 | 16.328 | 808 | 0.2936 | 33.146 | 16.0083 | 0.6394 | 17.1377 | 1.4602 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073868 | #VALUE! | #VALUE! | 5210.9447 | 0.0001919
1495 | 33.116 | 33.141 | 33.264 | 15.6551 | 16.3125 | 807.9 | 0.2918 | 33.1737 | 15.9838 | 0.6574 | 17.1899 | 1.4513 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074233 | #VALUE! | #VALUE! | 5194.4879 | 0.00019251
1500 | 33.127 | 33.152 | 33.275 | 15.6757 | 16.3332 | 808.1 | 0.2931 | 33.1847 | 16.0044 | 0.6575 | 17.1802 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5198.6923 | 0.00019236
1505 | 33.115 | 33.164 | 33.336 | 15.6628 | 16.3254 | 808.9 | 0.2919 | 33.205 | 15.9941 | 0.6626 | 17.2109 | 1.4518 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074212 | #VALUE! | #VALUE! | 5194.5615 | 0.00019251
1510 | 33.103 | 33.127 | 33.275 | 15.6757 | 16.328 | 809.1 | 0.2938 | 33.1683 | 16.0019 | 0.6523 | 17.1665 | 1.4612 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073828 | #VALUE! | #VALUE! | 5209.2896 | 0.00019196
1515 | 33.113 | 33.113 | 33.31 | 15.6809 | 16.3125 | 807.7 | 0.2937 | 33.1787 | 15.9967 | 0.6316 | 17.182 | 1.4607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073848 | #VALUE! | #VALUE! | 5195.5897 | 0.00019247
1520 | 33.123 | 33.148 | 33.32 | 15.6705 | 16.3228 | 808.7 | 0.2935 | 33.197 | 15.9967 | 0.6523 | 17.2004 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5196.4625 | 0.00019244
1525 | 33.086 | 33.086 | 33.234 | 15.6267 | 16.2789 | 809.2 | 0.2933 | 33.1353 | 15.9528 | 0.6522 | 17.1825 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5205.0669 | 0.00019212
1530 | 33.07 | 33.094 | 33.291 | 15.6396 | 16.2763 | 808.1 | 0.293 | 33.1517 | 15.958 | 0.6367 | 17.1937 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 5194.6104 | 0.00019251
1535 | 33.1 | 33.125 | 33.297 | 15.588 | 16.2504 | 808.8 | 0.2928 | 33.174 | 15.9192 | 0.6624 | 17.2548 | 1.4563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007403 | #VALUE! | #VALUE! | 5180.7049 | 0.00019302
1540 | 33.107 | 33.156 | 33.328 | 15.6215 | 16.2582 | 808.1 | 0.2927 | 33.197 | 15.9398 | 0.6367 | 17.2571 | 1.4558 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007405 | #VALUE! | #VALUE! | 5175.5162 | 0.00019322
1545 | 33.062 | 33.086 | 33.283 | 15.5493 | 16.2013 | 808.6 | 0.2935 | 33.1437 | 15.8753 | 0.652 | 17.2684 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5175.3546 | 0.00019322
1550 | 33.066 | 33.066 | 33.214 | 15.5699 | 16.2064 | 807.8 | 0.2942 | 33.1153 | 15.8881 | 0.6365 | 17.2272 | 1.4632 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073748 | #VALUE! | #VALUE! | 5182.5943 | 0.00019295
1555 | 33.067 | 33.092 | 33.239 | 15.557 | 16.178 | 807.9 | 0.2926 | 33.1327 | 15.8675 | 0.621 | 17.2652 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5171.8328 | 0.00019336
1560 | 33.095 | 33.12 | 33.193 | 15.5751 | 16.2168 | 808.5 | 0.293 | 33.136 | 15.8959 | 0.6417 | 17.2401 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 5183.214 | 0.00019293
1565 | 33.117 | 33.117 | 33.265 | 15.5725 | 16.2116 | 811.7 | 0.2929 | 33.1663 | 15.892 | 0.6391 | 17.2743 | 1.4568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007401 | #VALUE! | #VALUE! | 5193.4164 | 0.00019255
1570 | 33.141 | 33.165 | 33.338 | 15.6422 | 16.2737 | 809.3 | 0.293 | 33.2147 | 15.958 | 0.6315 | 17.2567 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 5183.3318 | 0.00019293
1575 | 33.16 | 33.16 | 33.332 | 15.6112 | 16.2582 | 809.3 | 0.2928 | 33.2173 | 15.9347 | 0.647 | 17.2826 | 1.4563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007403 | #VALUE! | #VALUE! | 5175.559 | 0.00019322
1580 | 33.251 | 33.276 | 33.473 | 15.6964 | 16.3409 | 809.4 | 0.2925 | 33.3333 | 16.0187 | 0.6445 | 17.3147 | 1.4548 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074091 | #VALUE! | #VALUE! | 5166.6172 | 0.00019355
1585 | 33.142 | 33.142 | 33.314 | 15.6138 | 16.2607 | 809.1 | 0.2935 | 33.1993 | 15.9373 | 0.6469 | 17.2621 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5180.4398 | 0.00019303
1590 | 33.128 | 33.152 | 33.324 | 15.6344 | 16.2866 | 808.9 | 0.295 | 33.2013 | 15.9605 | 0.6522 | 17.2408 | 1.4672 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073588 | #VALUE! | #VALUE! | 5185.5428 | 0.00019284
1595 | 33.086 | 33.111 | 33.332 | 15.5854 | 16.2116 | 808.2 | 0.2941 | 33.1763 | 15.8985 | 0.6262 | 17.2778 | 1.4627 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073768 | #VALUE! | #VALUE! | 5169.9603 | 0.00019343
1600 | 33.118 | 33.143 | 33.315 | 15.5519 | 16.178 | 808.6 | 0.2936 | 33.192 | 15.865 | 0.6261 | 17.327 | 1.4602 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073868 | #VALUE! | #VALUE! | 5157.8267 | 0.00019388
1605 | 33.124 | 33.149 | 33.296 | 15.508 | 16.134 | 809.6 | 0.2922 | 33.1897 | 15.821 | 0.626 | 17.3687 | 1.4533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074151 | #VALUE! | #VALUE! | 5151.8316 | 0.00019411
1610 | 33.177 | 33.202 | 33.398 | 15.4796 | 16.1211 | 808.2 | 0.2916 | 33.259 | 15.8003 | 0.6415 | 17.4586 | 1.4503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074273 | #VALUE! | #VALUE! | 5116.4157 | 0.00019545
1615 | 33.104 | 33.154 | 33.277 | 15.5106 | 16.1366 | 806.9 | 0.2916 | 33.1783 | 15.8236 | 0.626 | 17.3547 | 1.4503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074273 | #VALUE! | #VALUE! | 5138.7727 | 0.0001946
1620 | 33.101 | 33.126 | 33.274 | 15.4641 | 16.1107 | 808.5 | 0.2925 | 33.167 | 15.7874 | 0.6466 | 17.3796 | 1.4548 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074091 | #VALUE! | #VALUE! | 5141.5953 | 0.00019449
1625 | 33.101 | 33.126 | 33.323 | 15.4822 | 16.103 | 809.3 | 0.2923 | 33.1833 | 15.7926 | 0.6208 | 17.3907 | 1.4538 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074131 | #VALUE! | #VALUE! | 5143.388 | 0.00019442
1630 | 33.122 | 33.147 | 33.319 | 15.4487 | 16.0745 | 808.9 | 0.2922 | 33.196 | 15.7616 | 0.6258 | 17.4344 | 1.4533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074151 | #VALUE! | #VALUE! | 5127.9699 | 0.00019501
1635 | 33.145 | 33.169 | 33.292 | 15.4693 | 16.0926 | 809.3 | 0.2924 | 33.202 | 15.781 | 0.6233 | 17.4211 | 1.4543 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074111 | #VALUE! | #VALUE! | 5134.4373 | 0.00019476
1640 | 33.115 | 33.14 | 33.386 | 15.4538 | 16.0823 | 809 | 0.2923 | 33.2137 | 15.7681 | 0.6285 | 17.4456 | 1.4538 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074131 | #VALUE! | #VALUE! | 5125.3064 | 0.00019511
1645 | 33.187 | 33.187 | 33.433 | 15.5286 | 16.1599 | 809.1 | 0.2932 | 33.269 | 15.8443 | 0.6313 | 17.4247 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5132.0784 | 0.00019485
1650 | 33.183 | 33.232 | 33.38 | 15.557 | 16.1935 | 809.3 | 0.2931 | 33.265 | 15.8752 | 0.6365 | 17.3897 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5143.6788 | 0.00019441
1655 | 33.253 | 33.302 | 33.449 | 15.6344 | 16.2789 | 808.6 | 0.293 | 33.3347 | 15.9566 | 0.6445 | 17.378 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 5142.6997 | 0.00019445
1660 | 33.271 | 33.296 | 33.517 | 15.6731 | 16.297 | 808.3 | 0.2931 | 33.3613 | 15.985 | 0.6239 | 17.3763 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5141.3045 | 0.0001945
1665 | 33.341 | 33.366 | 33.538 | 15.7738 | 16.3926 | 809 | 0.2934 | 33.415 | 16.0832 | 0.6188 | 17.3318 | 1.4593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073909 | #VALUE! | #VALUE! | 5158.9639 | 0.00019384
1670 | 33.384 | 33.384 | 33.507 | 15.7918 | 16.4185 | 807.8 | 0.2938 | 33.425 | 16.1051 | 0.6267 | 17.3198 | 1.4612 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073828 | #VALUE! | #VALUE! | 5154.8658 | 0.00019399
1675 | 33.428 | 33.452 | 33.55 | 15.877 | 16.5246 | 807.5 | 0.2939 | 33.4767 | 16.2008 | 0.6476 | 17.2759 | 1.4617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073808 | #VALUE! | #VALUE! | 5166.0705 | 0.00019357
1680 | 33.447 | 33.447 | 33.619 | 15.8847 | 16.5194 | 807.5 | 0.2931 | 33.5043 | 16.202 | 0.6347 | 17.3023 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5158.1831 | 0.00019387
1685 | 33.517 | 33.517 | 33.763 | 15.975 | 16.6099 | 807.3 | 0.2943 | 33.599 | 16.2924 | 0.6349 | 17.3066 | 1.4637 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073728 | #VALUE! | #VALUE! | 5155.6341 | 0.00019396
1690 | 33.511 | 33.511 | 33.732 | 15.9415 | 16.5685 | 807.3 | 0.294 | 33.5847 | 16.255 | 0.627 | 17.3297 | 1.4622 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073788 | #VALUE! | #VALUE! | 5148.7569 | 0.00019422
1695 | 33.579 | 33.579 | 33.751 | 16.0395 | 16.6513 | 808.5 | 0.2939 | 33.6363 | 16.3454 | 0.6118 | 17.2909 | 1.4617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073808 | #VALUE! | #VALUE! | 5167.961 | 0.0001935
1700 | 33.55 | 33.575 | 33.747 | 15.9518 | 16.5892 | 802.7 | 0.2931 | 33.624 | 16.2705 | 0.6374 | 17.3535 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5112.3882 | 0.0001956
1705 | 33.571 | 33.595 | 33.743 | 15.957 | 16.584 | 807.9 | 0.2926 | 33.6363 | 16.2705 | 0.627 | 17.3658 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5141.8526 | 0.00019448
1710 | 33.542 | 33.591 | 33.788 | 15.9699 | 16.5944 | 807.2 | 0.2931 | 33.6403 | 16.2822 | 0.6245 | 17.3582 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5139.6616 | 0.00019457
1715 | 33.585 | 33.585 | 33.807 | 15.9879 | 16.6073 | 807.5 | 0.2926 | 33.659 | 16.2976 | 0.6194 | 17.3614 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5140.6191 | 0.00019453
1720 | 33.58 | 33.629 | 33.752 | 16.0086 | 16.6254 | 807.7 | 0.2932 | 33.6537 | 16.317 | 0.6168 | 17.3367 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5149.228 | 0.0001942
1725 | 33.623 | 33.623 | 33.795 | 16.024 | 16.6461 | 807.9 | 0.2934 | 33.6803 | 16.335 | 0.6221 | 17.3453 | 1.4593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073909 | #VALUE! | #VALUE! | 5147.9444 | 0.00019425
1730 | 33.614 | 33.614 | 33.761 | 16.0447 | 16.6642 | 807.3 | 0.2938 | 33.663 | 16.3544 | 0.6195 | 17.3086 | 1.4612 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073828 | #VALUE! | #VALUE! | 5155.0384 | 0.00019398
1735 | 33.681 | 33.681 | 33.927 | 16.0473 | 16.6901 | 807.6 | 0.2937 | 33.763 | 16.3687 | 0.6428 | 17.3943 | 1.4607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073848 | #VALUE! | #VALUE! | 5131.5314 | 0.00019487
1740 | 33.673 | 33.673 | 33.869 | 16.086 | 16.7186 | 806.9 | 0.2939 | 33.7383 | 16.4023 | 0.6326 | 17.336 | 1.4617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073808 | #VALUE! | #VALUE! | 5144.3158 | 0.00019439
1745 | 33.665 | 33.665 | 33.935 | 16.0886 | 16.7004 | 807.5 | 0.2927 | 33.755 | 16.3945 | 0.6118 | 17.3605 | 1.4558 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007405 | #VALUE! | #VALUE! | 5140.8856 | 0.00019452
1750 | 33.73 | 33.754 | 33.902 | 16.1066 | 16.747 | 807.4 | 0.2924 | 33.7953 | 16.4268 | 0.6404 | 17.3685 | 1.4543 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074111 | #VALUE! | #VALUE! | 5137.8715 | 0.00019463
1755 | 33.722 | 33.746 | 33.967 | 16.1015 | 16.7341 | 807 | 0.2924 | 33.8117 | 16.4178 | 0.6326 | 17.3939 | 1.4543 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074111 | #VALUE! | #VALUE! | 5127.8468 | 0.00019501
1760 | 33.764 | 33.764 | 34.01 | 16.1608 | 16.7936 | 806.7 | 0.2934 | 33.846 | 16.4772 | 0.6328 | 17.3688 | 1.4593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073909 | #VALUE! | #VALUE! | 5133.3383 | 0.00019481
1765 | 33.732 | 33.732 | 33.978 | 16.1324 | 16.7599 | 809.2 | 0.294 | 33.814 | 16.4461 | 0.6275 | 17.3679 | 1.4622 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073788 | #VALUE! | #VALUE! | 5149.5284 | 0.00019419
1770 | 33.751 | 33.8 | 33.948 | 16.1969 | 16.8298 | 806.6 | 0.2935 | 33.833 | 16.5133 | 0.6329 | 17.3196 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5147.2676 | 0.00019428
1775 | 33.745 | 33.745 | 33.868 | 16.1737 | 16.7961 | 806.8 | 0.2945 | 33.786 | 16.4849 | 0.6224 | 17.3011 | 1.4647 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073688 | #VALUE! | #VALUE! | 5154.0641 | 0.00019402
1780 | 33.837 | 33.862 | 34.059 | 16.1815 | 16.8065 | 807.3 | 0.2935 | 33.9193 | 16.494 | 0.625 | 17.4253 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5120.4897 | 0.00019529
1785 | 33.834 | 33.834 | 34.08 | 16.2253 | 16.8582 | 808 | 0.2933 | 33.916 | 16.5418 | 0.6329 | 17.3742 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5139.9978 | 0.00019455
1790 | 33.855 | 33.855 | 34.076 | 16.2485 | 16.8738 | 807.3 | 0.2924 | 33.9287 | 16.5612 | 0.6253 | 17.3675 | 1.4543 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074111 | #VALUE! | #VALUE! | 5137.5359 | 0.00019465
1795 | 33.878 | 33.902 | 34.123 | 16.2847 | 16.9203 | 807 | 0.2933 | 33.9677 | 16.6025 | 0.6356 | 17.3652 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5136.3217 | 0.00019469
1800 | 33.899 | 33.924 | 34.145 | 16.3027 | 16.9281 | 808 | 0.2932 | 33.9893 | 16.6154 | 0.6254 | 17.3739 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5140.0915 | 0.00019455
1805 | 33.922 | 33.922 | 34.045 | 16.3414 | 16.972 | 808 | 0.294 | 33.963 | 16.6567 | 0.6306 | 17.3063 | 1.4622 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073788 | #VALUE! | #VALUE! | 5160.1791 | 0.00019379
1810 | 33.997 | 33.997 | 34.292 | 16.344 | 16.9798 | 808 | 0.2912 | 34.0953 | 16.6619 | 0.6358 | 17.4334 | 1.4483 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074355 | #VALUE! | #VALUE! | 5122.5485 | 0.00019522
1815 | 34.046 | 34.046 | 34.218 | 16.4163 | 17.0367 | 807.5 | 0.2922 | 34.1033 | 16.7265 | 0.6204 | 17.3768 | 1.4533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074151 | #VALUE! | #VALUE! | 5136.0535 | 0.0001947
1820 | 34.048 | 34.048 | 34.195 | 16.3879 | 17.029 | 807.9 | 0.2929 | 34.097 | 16.7084 | 0.6411 | 17.3885 | 1.4568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007401 | #VALUE! | #VALUE! | 5135.1352 | 0.00019474
1825 | 34.073 | 34.073 | 34.221 | 16.4627 | 17.0833 | 807.8 | 0.2932 | 34.1223 | 16.773 | 0.6206 | 17.3493 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5146.1056 | 0.00019432
1830 | 34.052 | 34.076 | 34.322 | 16.4086 | 17.0471 | 807.4 | 0.2926 | 34.15 | 16.7279 | 0.6385 | 17.4221 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5122.0597 | 0.00019523
1835 | 34.079 | 34.104 | 34.202 | 16.4834 | 17.1092 | 807.4 | 0.2934 | 34.1283 | 16.7963 | 0.6258 | 17.332 | 1.4593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073909 | #VALUE! | #VALUE! | 5148.6915 | 0.00019422
1840 | 34.059 | 34.059 | 34.255 | 16.4395 | 17.06 | 806.9 | 0.293 | 34.1243 | 16.7497 | 0.6205 | 17.3746 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 5132.9018 | 0.00019482
1845 | 34.114 | 34.138 | 34.335 | 16.5066 | 17.135 | 807.6 | 0.2937 | 34.1957 | 16.8208 | 0.6284 | 17.3749 | 1.4607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073848 | #VALUE! | #VALUE! | 5137.2709 | 0.00019466
1850 | 34.02 | 34.045 | 34.193 | 16.4344 | 17.06 | 808.1 | 0.2937 | 34.086 | 16.7472 | 0.6256 | 17.3388 | 1.4607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073848 | #VALUE! | #VALUE! | 5151.1442 | 0.00019413
1855 | 34.054 | 34.054 | 34.201 | 16.4473 | 17.0729 | 807.3 | 0.2935 | 34.103 | 16.7601 | 0.6256 | 17.3429 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5144.8281 | 0.00019437
1860 | 34.086 | 34.111 | 34.308 | 16.4602 | 17.0936 | 808.1 | 0.2928 | 34.1683 | 16.7769 | 0.6334 | 17.3914 | 1.4563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007403 | #VALUE! | #VALUE! | 5135.5548 | 0.00019472
1865 | 34.121 | 34.121 | 34.392 | 16.486 | 17.1092 | 807.6 | 0.2928 | 34.2113 | 16.7976 | 0.6232 | 17.4137 | 1.4563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007403 | #VALUE! | #VALUE! | 5125.8048 | 0.00019509
1870 | 34.181 | 34.181 | 34.427 | 16.5402 | 17.1505 | 808.4 | 0.2943 | 34.263 | 16.8453 | 0.6103 | 17.4176 | 1.4637 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073728 | #VALUE! | #VALUE! | 5129.7286 | 0.00019494
1875 | 34.142 | 34.166 | 34.363 | 16.5144 | 17.1531 | 805.9 | 0.294 | 34.2237 | 16.8337 | 0.6387 | 17.3899 | 1.4622 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073788 | #VALUE! | #VALUE! | 5122.0203 | 0.00019524
1880 | 34.201 | 34.201 | 34.324 | 16.5634 | 17.1919 | 809.1 | 0.2949 | 34.242 | 16.8776 | 0.6285 | 17.3644 | 1.4667 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073608 | #VALUE! | #VALUE! | 5149.9298 | 0.00019418
1885 | 34.186 | 34.186 | 34.334 | 16.5685 | 17.1893 | 807 | 0.2941 | 34.2353 | 16.8789 | 0.6208 | 17.3564 | 1.4627 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073768 | #VALUE! | #VALUE! | 5138.9062 | 0.00019459
1890 | 34.196 | 34.221 | 34.393 | 16.615 | 17.2411 | 807.9 | 0.2943 | 34.27 | 16.928 | 0.6261 | 17.342 | 1.4637 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073728 | #VALUE! | #VALUE! | 5148.9339 | 0.00019421
1895 | 34.231 | 34.231 | 34.477 | 16.6072 | 17.2437 | 806.9 | 0.2937 | 34.313 | 16.9255 | 0.6365 | 17.3876 | 1.4607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073848 | #VALUE! | #VALUE! | 5129.074 | 0.00019497
1900 | 34.314 | 34.314 | 34.559 | 16.6873 | 17.3187 | 808 | 0.2942 | 34.3957 | 17.003 | 0.6314 | 17.3927 | 1.4632 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073748 | #VALUE! | #VALUE! | 5134.5552 | 0.00019476
1905 | 34.348 | 34.373 | 34.496 | 16.7105 | 17.3264 | 808.6 | 0.2928 | 34.4057 | 17.0185 | 0.6159 | 17.3872 | 1.4563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007403 | #VALUE! | #VALUE! | 5139.9786 | 0.00019455
1910 | 34.406 | 34.406 | 34.603 | 16.7647 | 17.3989 | 807.5 | 0.293 | 34.4717 | 17.0818 | 0.6342 | 17.3899 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 5132.2041 | 0.00019485
1915 | 34.367 | 34.392 | 34.539 | 16.7363 | 17.3549 | 807.4 | 0.2934 | 34.4327 | 17.0456 | 0.6186 | 17.3871 | 1.4593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073909 | #VALUE! | #VALUE! | 5132.3949 | 0.00019484
1920 | 34.403 | 34.403 | 34.624 | 16.7286 | 17.3523 | 805.4 | 0.2934 | 34.4767 | 17.0404 | 0.6237 | 17.4362 | 1.4593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073909 | #VALUE! | #VALUE! | 5105.2499 | 0.00019588
1925 | 34.39 | 34.39 | 34.611 | 16.7724 | 17.404 | 807.5 | 0.2935 | 34.4637 | 17.0882 | 0.6316 | 17.3755 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5136.4574 | 0.00019469
1930 | 34.523 | 34.523 | 34.67 | 16.7931 | 17.4299 | 807.9 | 0.2908 | 34.572 | 17.1115 | 0.6368 | 17.4605 | 1.4463 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074437 | #VALUE! | #VALUE! | 5113.9747 | 0.00019554
1935 | 34.512 | 34.512 | 34.684 | 16.8421 | 17.4868 | 809 | 0.2922 | 34.5693 | 17.1644 | 0.6447 | 17.4049 | 1.4533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074151 | #VALUE! | #VALUE! | 5137.3014 | 0.00019465
1940 | 34.551 | 34.575 | 34.821 | 16.8757 | 17.4946 | 807.5 | 0.2917 | 34.649 | 17.1852 | 0.6189 | 17.4639 | 1.4508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074253 | #VALUE! | #VALUE! | 5110.4622 | 0.00019568
1945 | 34.591 | 34.591 | 34.812 | 16.9273 | 17.5567 | 807.6 | 0.2922 | 34.6647 | 17.242 | 0.6294 | 17.4227 | 1.4533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074151 | #VALUE! | #VALUE! | 5123.1765 | 0.00019519
1950 | 34.608 | 34.608 | 34.879 | 16.9583 | 17.5929 | 808.3 | 0.2931 | 34.6983 | 17.2756 | 0.6346 | 17.4227 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5127.5975 | 0.00019502
1955 | 34.6 | 34.625 | 34.772 | 17.0305 | 17.6602 | 808.5 | 0.2951 | 34.6657 | 17.3453 | 0.6297 | 17.3203 | 1.4677 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073568 | #VALUE! | #VALUE! | 5159.1937 | 0.00019383
1960 | 34.693 | 34.668 | 34.914 | 17.0434 | 17.6653 | 809 | 0.293 | 34.7583 | 17.3544 | 0.6219 | 17.404 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 5137.567 | 0.00019464
1965 | 34.736 | 34.736 | 34.884 | 17.1363 | 17.7688 | 807.7 | 0.2937 | 34.7853 | 17.4525 | 0.6325 | 17.3328 | 1.4607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073848 | #VALUE! | #VALUE! | 5150.3817 | 0.00019416
1970 | 34.708 | 34.733 | 34.954 | 17.0925 | 17.7378 | 808.4 | 0.2934 | 34.7983 | 17.4152 | 0.6453 | 17.3832 | 1.4593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073909 | #VALUE! | #VALUE! | 5139.8996 | 0.00019456
1975 | 34.802 | 34.777 | 34.999 | 17.1647 | 17.7999 | 808.8 | 0.293 | 34.8593 | 17.4823 | 0.6352 | 17.377 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 5144.2628 | 0.00019439
1980 | 34.775 | 34.775 | 34.873 | 17.126 | 17.7507 | 808.9 | 0.2933 | 34.8077 | 17.4383 | 0.6247 | 17.3693 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5147.1846 | 0.00019428
1985 | 34.772 | 34.796 | 34.944 | 17.1957 | 17.8076 | 809.1 | 0.2949 | 34.8373 | 17.5017 | 0.6119 | 17.3357 | 1.4667 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073608 | #VALUE! | #VALUE! | 5158.4458 | 0.00019386
1990 | 34.867 | 34.867 | 35.113 | 17.2112 | 17.8335 | 808.5 | 0.292 | 34.949 | 17.5223 | 0.6223 | 17.4266 | 1.4523 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074192 | #VALUE! | #VALUE! | 5127.7135 | 0.00019502
1995 | 34.942 | 34.942 | 35.163 | 17.2447 | 17.8878 | 808.2 | 0.2917 | 35.0157 | 17.5663 | 0.6431 | 17.4494 | 1.4508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074253 | #VALUE! | #VALUE! | 5119.1231 | 0.00019535
2000 | 34.964 | 34.989 | 35.112 | 17.2912 | 17.9241 | 808 | 0.292 | 35.0217 | 17.6076 | 0.6329 | 17.414 | 1.4523 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074192 | #VALUE! | #VALUE! | 5128.2601 | 0.000195
2005 | 34.989 | 34.989 | 35.211 | 17.3119 | 17.9525 | 808.3 | 0.2926 | 35.063 | 17.6322 | 0.6406 | 17.4308 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5125.2246 | 0.00019511
2010 | 34.991 | 34.966 | 35.212 | 17.3454 | 17.981 | 808.9 | 0.2931 | 35.0563 | 17.6632 | 0.6356 | 17.3931 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5140.1365 | 0.00019455
2015 | 34.992 | 34.992 | 35.164 | 17.3635 | 17.9965 | 808.5 | 0.2921 | 35.0493 | 17.68 | 0.633 | 17.3693 | 1.4528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074172 | #VALUE! | #VALUE! | 5144.6344 | 0.00019438
2020 | 35.04 | 35.04 | 35.163 | 17.4074 | 18.0353 | 808.7 | 0.2938 | 35.081 | 17.7214 | 0.6279 | 17.3596 | 1.4612 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073828 | #VALUE! | #VALUE! | 5148.7774 | 0.00019422
2025 | 35.091 | 35.115 | 35.263 | 17.428 | 18.0664 | 808.5 | 0.2932 | 35.1563 | 17.7472 | 0.6384 | 17.4091 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5132.8729 | 0.00019482
2030 | 35.092 | 35.117 | 35.313 | 17.4822 | 18.1155 | 809.1 | 0.2939 | 35.174 | 17.7989 | 0.6333 | 17.3752 | 1.4617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073808 | #VALUE! | #VALUE! | 5146.7287 | 0.0001943
2035 | 35.167 | 35.192 | 35.388 | 17.4951 | 18.1233 | 808.9 | 0.2927 | 35.249 | 17.8092 | 0.6282 | 17.4398 | 1.4558 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007405 | #VALUE! | #VALUE! | 5126.3821 | 0.00019507
2040 | 35.218 | 35.218 | 35.341 | 17.5519 | 18.1906 | 810.5 | 0.2927 | 35.259 | 17.8712 | 0.6387 | 17.3878 | 1.4558 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007405 | #VALUE! | #VALUE! | 5151.8982 | 0.0001941
2045 | 35.148 | 35.173 | 35.271 | 17.5313 | 18.1725 | 808.6 | 0.294 | 35.1973 | 17.8519 | 0.6412 | 17.3454 | 1.4622 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073788 | #VALUE! | #VALUE! | 5152.3603 | 0.00019409
2050 | 35.176 | 35.176 | 35.373 | 17.588 | 18.2138 | 809 | 0.2942 | 35.2417 | 17.9009 | 0.6258 | 17.3408 | 1.4632 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073748 | #VALUE! | #VALUE! | 5156.2963 | 0.00019394
2055 | 35.154 | 35.179 | 35.302 | 17.5493 | 18.1854 | 809.1 | 0.2943 | 35.2117 | 17.8673 | 0.6361 | 17.3443 | 1.4637 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073728 | #VALUE! | #VALUE! | 5155.8782 | 0.00019395
2060 | 35.206 | 35.206 | 35.427 | 17.5338 | 18.175 | 807.4 | 0.2935 | 35.2797 | 17.8544 | 0.6412 | 17.4253 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5121.1436 | 0.00019527
2065 | 35.208 | 35.208 | 35.331 | 17.5984 | 18.219 | 811.6 | 0.2939 | 35.249 | 17.9087 | 0.6206 | 17.3403 | 1.4617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073808 | #VALUE! | #VALUE! | 5173.0071 | 0.00019331
2070 | 35.232 | 35.232 | 35.38 | 17.5906 | 18.2242 | 808.7 | 0.2932 | 35.2813 | 17.9074 | 0.6336 | 17.3739 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5144.5445 | 0.00019438
2075 | 35.281 | 35.256 | 35.453 | 17.6371 | 18.2552 | 809 | 0.2935 | 35.33 | 17.9461 | 0.6181 | 17.3838 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5143.5172 | 0.00019442
2080 | 35.305 | 35.305 | 35.527 | 17.6397 | 18.2682 | 809.2 | 0.2941 | 35.379 | 17.9539 | 0.6285 | 17.425 | 1.4627 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073768 | #VALUE! | #VALUE! | 5132.6244 | 0.00019483
2085 | 35.328 | 35.328 | 35.55 | 17.681 | 18.3173 | 809.2 | 0.2932 | 35.402 | 17.9992 | 0.6363 | 17.4029 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5139.1718 | 0.00019458
2090 | 35.35 | 35.35 | 35.498 | 17.7016 | 18.3277 | 809 | 0.2929 | 35.3993 | 18.0146 | 0.6261 | 17.3847 | 1.4568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007401 | #VALUE! | #VALUE! | 5143.2706 | 0.00019443
2095 | 35.371 | 35.396 | 35.519 | 17.7507 | 18.382 | 808.7 | 0.2927 | 35.4287 | 18.0663 | 0.6313 | 17.3623 | 1.4558 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007405 | #VALUE! | #VALUE! | 5147.9866 | 0.00019425
2100 | 35.392 | 35.392 | 35.638 | 17.7274 | 18.3743 | 808.8 | 0.2926 | 35.474 | 18.0509 | 0.6469 | 17.4231 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5130.6467 | 0.00019491
2105 | 35.436 | 35.436 | 35.609 | 17.7971 | 18.439 | 809.5 | 0.2941 | 35.4937 | 18.1181 | 0.6419 | 17.3756 | 1.4627 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073768 | #VALUE! | #VALUE! | 5149.1349 | 0.00019421
2110 | 35.479 | 35.479 | 35.7 | 17.7765 | 18.4183 | 809.9 | 0.2911 | 35.5527 | 18.0974 | 0.6418 | 17.4553 | 1.4478 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074376 | #VALUE! | #VALUE! | 5128.1716 | 0.000195
2115 | 35.522 | 35.522 | 35.744 | 17.8617 | 18.4933 | 809.3 | 0.2933 | 35.596 | 18.1775 | 0.6316 | 17.4185 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5135.1889 | 0.00019473
2120 | 35.518 | 35.542 | 35.715 | 17.8359 | 18.4804 | 808.7 | 0.2921 | 35.5917 | 18.1581 | 0.6445 | 17.4335 | 1.4528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074172 | #VALUE! | #VALUE! | 5126.9618 | 0.00019505
2125 | 35.557 | 35.582 | 35.754 | 17.8384 | 18.4881 | 809.7 | 0.2926 | 35.631 | 18.1633 | 0.6497 | 17.4677 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5123.2413 | 0.00019519
2130 | 35.552 | 35.576 | 35.748 | 17.8952 | 18.5347 | 809.2 | 0.293 | 35.6253 | 18.215 | 0.6395 | 17.4104 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 5136.9481 | 0.00019467
2135 | 35.569 | 35.593 | 35.814 | 17.9288 | 18.558 | 809.6 | 0.2935 | 35.6587 | 18.2434 | 0.6292 | 17.4153 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5138.0463 | 0.00019463
2140 | 35.583 | 35.608 | 35.78 | 17.9469 | 18.5865 | 809.1 | 0.2934 | 35.657 | 18.2667 | 0.6396 | 17.3903 | 1.4593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073909 | #VALUE! | #VALUE! | 5142.245 | 0.00019447
2145 | 35.651 | 35.601 | 35.847 | 17.9649 | 18.6072 | 809.4 | 0.2933 | 35.6997 | 18.286 | 0.6423 | 17.4136 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5137.2637 | 0.00019466
2150 | 35.618 | 35.643 | 35.864 | 17.9985 | 18.6382 | 808.9 | 0.2937 | 35.7083 | 18.3183 | 0.6397 | 17.39 | 1.4607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073848 | #VALUE! | #VALUE! | 5141.0675 | 0.00019451
2155 | 35.635 | 35.635 | 35.807 | 18.0011 | 18.646 | 808.4 | 0.2936 | 35.6923 | 18.3236 | 0.6449 | 17.3688 | 1.4602 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073868 | #VALUE! | #VALUE! | 5144.1609 | 0.0001944
2160 | 35.676 | 35.651 | 35.823 | 18.0579 | 18.6822 | 809.5 | 0.2939 | 35.7167 | 18.37 | 0.6243 | 17.3466 | 1.4617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073808 | #VALUE! | #VALUE! | 5157.7432 | 0.00019388
2165 | 35.694 | 35.694 | 35.915 | 18.0682 | 18.6926 | 809.7 | 0.2932 | 35.7677 | 18.3804 | 0.6244 | 17.3873 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5146.9561 | 0.00019429
2170 | 35.76 | 35.784 | 35.883 | 18.1224 | 18.7572 | 809 | 0.2933 | 35.809 | 18.4398 | 0.6348 | 17.3692 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5147.8555 | 0.00019426
2175 | 35.804 | 35.78 | 35.927 | 18.1069 | 18.7521 | 809.8 | 0.2925 | 35.837 | 18.4295 | 0.6452 | 17.4075 | 1.4548 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074091 | #VALUE! | #VALUE! | 5141.6085 | 0.00019449
2180 | 35.822 | 35.822 | 35.97 | 18.1947 | 18.8271 | 809.6 | 0.2932 | 35.8713 | 18.5109 | 0.6324 | 17.3604 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5154.2749 | 0.00019401
2185 | 35.765 | 35.79 | 36.011 | 18.1327 | 18.7754 | 810.5 | 0.2936 | 35.8553 | 18.454 | 0.6427 | 17.4013 | 1.4602 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073868 | #VALUE! | #VALUE! | 5147.8914 | 0.00019425
2190 | 35.809 | 35.809 | 36.03 | 18.1456 | 18.7779 | 809.4 | 0.2927 | 35.8827 | 18.4617 | 0.6323 | 17.4209 | 1.4558 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007405 | #VALUE! | #VALUE! | 5135.111 | 0.00019474
2195 | 35.753 | 35.778 | 35.999 | 18.1405 | 18.7702 | 809.5 | 0.2937 | 35.8433 | 18.4553 | 0.6297 | 17.388 | 1.4607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073848 | #VALUE! | #VALUE! | 5145.4727 | 0.00019435
2200 | 35.821 | 35.846 | 36.067 | 18.1482 | 18.7779 | 808.8 | 0.2924 | 35.9113 | 18.463 | 0.6297 | 17.4483 | 1.4543 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074111 | #VALUE! | #VALUE! | 5123.2562 | 0.00019519
2205 | 35.815 | 35.815 | 35.963 | 18.156 | 18.7805 | 808.4 | 0.2929 | 35.8643 | 18.4683 | 0.6245 | 17.3961 | 1.4568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007401 | #VALUE! | #VALUE! | 5136.0881 | 0.0001947
2210 | 35.835 | 35.811 | 36.057 | 18.1405 | 18.7779 | 809.2 | 0.292 | 35.901 | 18.4592 | 0.6374 | 17.4418 | 1.4523 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074192 | #VALUE! | #VALUE! | 5127.6953 | 0.00019502
2215 | 35.78 | 35.805 | 36.026 | 18.1766 | 18.8012 | 809.8 | 0.2926 | 35.8703 | 18.4889 | 0.6246 | 17.3814 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5149.3193 | 0.0001942
2220 | 35.801 | 35.777 | 36.047 | 18.1508 | 18.7883 | 809.2 | 0.2933 | 35.875 | 18.4696 | 0.6375 | 17.4054 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5138.4041 | 0.00019461
2225 | 35.797 | 35.797 | 35.944 | 18.1921 | 18.8219 | 809 | 0.2935 | 35.846 | 18.507 | 0.6298 | 17.339 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5156.8217 | 0.00019392
2230 | 35.814 | 35.838 | 36.084 | 18.1585 | 18.7987 | 809.6 | 0.2926 | 35.912 | 18.4786 | 0.6402 | 17.4334 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5132.7019 | 0.00019483
2235 | 35.882 | 35.882 | 36.103 | 18.2128 | 18.853 | 809.8 | 0.2926 | 35.9557 | 18.5329 | 0.6402 | 17.4228 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5137.1032 | 0.00019466
2240 | 35.901 | 35.876 | 36.122 | 18.1818 | 18.8142 | 809.3 | 0.292 | 35.9663 | 18.498 | 0.6324 | 17.4683 | 1.4523 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074192 | #VALUE! | #VALUE! | 5120.5394 | 0.00019529
2245 | 35.894 | 35.894 | 36.115 | 18.2076 | 18.8271 | 809.2 | 0.2922 | 35.9677 | 18.5174 | 0.6195 | 17.4503 | 1.4533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074151 | #VALUE! | #VALUE! | 5125.1927 | 0.00019511
2250 | 35.838 | 35.863 | 36.084 | 18.1585 | 18.8012 | 810 | 0.2926 | 35.9283 | 18.4798 | 0.6427 | 17.4485 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5130.7987 | 0.0001949
2255 | 35.881 | 35.881 | 36.004 | 18.1431 | 18.7909 | 810.2 | 0.2915 | 35.922 | 18.467 | 0.6478 | 17.455 | 1.4498 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074294 | #VALUE! | #VALUE! | 5130.1495 | 0.00019493
2260 | 35.874 | 35.898 | 36.046 | 18.156 | 18.8012 | 810 | 0.292 | 35.9393 | 18.4786 | 0.6452 | 17.4607 | 1.4523 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074192 | #VALUE! | #VALUE! | 5127.1991 | 0.00019504
2265 | 35.893 | 35.893 | 36.114 | 18.1637 | 18.8012 | 810.2 | 0.2925 | 35.9667 | 18.4825 | 0.6375 | 17.4842 | 1.4548 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074091 | #VALUE! | #VALUE! | 5121.5769 | 0.00019525
2270 | 35.884 | 35.909 | 36.081 | 18.1637 | 18.7987 | 809.7 | 0.2915 | 35.958 | 18.4812 | 0.635 | 17.4768 | 1.4498 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074294 | #VALUE! | #VALUE! | 5120.5883 | 0.00019529
2275 | 35.855 | 35.855 | 36.076 | 18.1585 | 18.7857 | 809.6 | 0.293 | 35.9287 | 18.4721 | 0.6272 | 17.4566 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 5125.8903 | 0.00019509
2280 | 35.872 | 35.872 | 36.118 | 18.156 | 18.7987 | 809.9 | 0.2927 | 35.954 | 18.4774 | 0.6427 | 17.4766 | 1.4558 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007405 | #VALUE! | #VALUE! | 5121.8971 | 0.00019524
2285 | 35.84 | 35.864 | 36.036 | 18.1353 | 18.7598 | 810.9 | 0.2926 | 35.9133 | 18.4475 | 0.6245 | 17.4658 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5131.4118 | 0.00019488
2290 | 35.906 | 35.881 | 36.078 | 18.1431 | 18.7909 | 810.7 | 0.2912 | 35.955 | 18.467 | 0.6478 | 17.488 | 1.4483 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074355 | #VALUE! | #VALUE! | 5123.6289 | 0.00019517
2295 | 35.871 | 35.871 | 36.019 | 18.1172 | 18.765 | 809.4 | 0.2912 | 35.9203 | 18.4411 | 0.6478 | 17.4792 | 1.4483 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074355 | #VALUE! | #VALUE! | 5117.9785 | 0.00019539
2300 | 35.884 | 35.86 | 36.13 | 18.1611 | 18.8012 | 808.7 | 0.2927 | 35.958 | 18.4811 | 0.6401 | 17.4768 | 1.4558 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007405 | #VALUE! | #VALUE! | 5114.2496 | 0.00019553
2305 | 35.846 | 35.846 | 36.067 | 18.1276 | 18.7572 | 810.2 | 0.2924 | 35.9197 | 18.4424 | 0.6296 | 17.4773 | 1.4543 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074111 | #VALUE! | #VALUE! | 5123.6136 | 0.00019517
2310 | 35.881 | 35.856 | 36.028 | 18.1715 | 18.7883 | 809.8 | 0.2929 | 35.9217 | 18.4799 | 0.6168 | 17.4418 | 1.4568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007401 | #VALUE! | #VALUE! | 5131.5072 | 0.00019487
2315 | 35.864 | 35.839 | 36.11 | 18.1302 | 18.7598 | 810.3 | 0.2933 | 35.9377 | 18.445 | 0.6296 | 17.4927 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5119.7347 | 0.00019532
2320 | 35.896 | 35.896 | 36.068 | 18.1508 | 18.7935 | 809.2 | 0.2928 | 35.9533 | 18.4721 | 0.6427 | 17.4812 | 1.4563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007403 | #VALUE! | #VALUE! | 5116.1431 | 0.00019546
2325 | 35.9 | 35.924 | 36.145 | 18.1818 | 18.8142 | 809.1 | 0.2919 | 35.9897 | 18.498 | 0.6324 | 17.4917 | 1.4518 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074212 | #VALUE! | #VALUE! | 5112.445 | 0.0001956
2330 | 35.905 | 35.905 | 36.101 | 18.174 | 18.8116 | 807.9 | 0.2931 | 35.9703 | 18.4928 | 0.6376 | 17.4775 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5108.9907 | 0.00019573
2335 | 35.909 | 35.909 | 36.081 | 18.1999 | 18.8245 | 809.6 | 0.2923 | 35.9663 | 18.5122 | 0.6246 | 17.4541 | 1.4538 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074131 | #VALUE! | #VALUE! | 5126.6049 | 0.00019506
2340 | 35.888 | 35.888 | 36.109 | 18.1766 | 18.8193 | 809.5 | 0.2932 | 35.9617 | 18.4979 | 0.6427 | 17.4637 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5123.1588 | 0.00019519
2345 | 35.89 | 35.865 | 36.16 | 18.1818 | 18.8245 | 809.6 | 0.2932 | 35.9717 | 18.5032 | 0.6427 | 17.4685 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5122.3837 | 0.00019522
2350 | 35.916 | 35.916 | 36.089 | 18.1818 | 18.8142 | 809.1 | 0.2921 | 35.9737 | 18.498 | 0.6324 | 17.4757 | 1.4528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074172 | #VALUE! | #VALUE! | 5117.1257 | 0.00019542
2355 | 35.968 | 35.943 | 36.214 | 18.2205 | 18.8608 | 810.7 | 0.2918 | 36.0417 | 18.5406 | 0.6403 | 17.501 | 1.4513 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074233 | #VALUE! | #VALUE! | 5119.8181 | 0.00019532
2360 | 35.921 | 35.921 | 36.069 | 18.2024 | 18.8323 | 809.4 | 0.2929 | 35.9703 | 18.5174 | 0.6299 | 17.453 | 1.4568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007401 | #VALUE! | #VALUE! | 5125.6762 | 0.0001951
2365 | 35.971 | 35.946 | 36.167 | 18.2489 | 18.8815 | 809.3 | 0.2922 | 36.028 | 18.5652 | 0.6326 | 17.4628 | 1.4533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074151 | #VALUE! | #VALUE! | 5122.1619 | 0.00019523
2370 | 35.947 | 35.947 | 36.193 | 18.2153 | 18.8452 | 810.8 | 0.2933 | 36.029 | 18.5302 | 0.6299 | 17.4988 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5121.1129 | 0.00019527
2375 | 35.946 | 35.946 | 36.167 | 18.2489 | 18.884 | 810.5 | 0.2931 | 36.0197 | 18.5664 | 0.6351 | 17.4532 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5132.5735 | 0.00019483
2380 | 35.949 | 35.924 | 36.097 | 18.2153 | 18.8478 | 809.3 | 0.2934 | 35.99 | 18.5315 | 0.6325 | 17.4584 | 1.4593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073909 | #VALUE! | #VALUE! | 5123.4381 | 0.00019518
2385 | 35.974 | 35.998 | 36.269 | 18.205 | 18.8582 | 809.8 | 0.2924 | 36.0803 | 18.5316 | 0.6532 | 17.5487 | 1.4543 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074111 | #VALUE! | #VALUE! | 5100.2285 | 0.00019607
2390 | 35.95 | 35.95 | 36.196 | 18.2386 | 18.8737 | 808.8 | 0.2936 | 36.032 | 18.5561 | 0.6351 | 17.4759 | 1.4602 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073868 | #VALUE! | #VALUE! | 5115.1747 | 0.0001955
2395 | 35.977 | 35.977 | 36.223 | 18.2515 | 18.8944 | 811 | 0.2929 | 36.059 | 18.5729 | 0.6429 | 17.486 | 1.4568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007401 | #VALUE! | #VALUE! | 5126.0965 | 0.00019508
2400 | 36.003 | 36.003 | 36.2 | 18.2825 | 18.9203 | 809.7 | 0.2931 | 36.0687 | 18.6014 | 0.6378 | 17.4673 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5123.3831 | 0.00019518
2405 | 36.032 | 36.056 | 36.204 | 18.3134 | 18.9487 | 809.1 | 0.2923 | 36.0973 | 18.631 | 0.6353 | 17.4663 | 1.4538 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074131 | #VALUE! | #VALUE! | 5119.8748 | 0.00019532
2410 | 36.062 | 36.062 | 36.185 | 18.3444 | 18.9772 | 809.7 | 0.2933 | 36.103 | 18.6608 | 0.6328 | 17.4422 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5130.746 | 0.0001949
2415 | 36.117 | 36.092 | 36.362 | 18.3341 | 18.9772 | 809.4 | 0.2917 | 36.1903 | 18.6557 | 0.6431 | 17.5347 | 1.4508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074253 | #VALUE! | #VALUE! | 5101.7939 | 0.00019601
2420 | 36.073 | 36.098 | 36.221 | 18.3832 | 19.0212 | 809.5 | 0.2939 | 36.1307 | 18.7022 | 0.638 | 17.4285 | 1.4617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073808 | #VALUE! | #VALUE! | 5133.5206 | 0.0001948
2425 | 36.056 | 36.031 | 36.277 | 18.378 | 19.0134 | 809.3 | 0.294 | 36.1213 | 18.6957 | 0.6354 | 17.4256 | 1.4622 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073788 | #VALUE! | #VALUE! | 5133.0868 | 0.00019481
2430 | 36.085 | 36.061 | 36.331 | 18.4245 | 19.0652 | 810.1 | 0.2944 | 36.159 | 18.7448 | 0.6407 | 17.4141 | 1.4642 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073708 | #VALUE! | #VALUE! | 5141.5491 | 0.00019449
2435 | 36.14 | 36.116 | 36.386 | 18.4374 | 19.0704 | 809.4 | 0.2931 | 36.214 | 18.7539 | 0.633 | 17.4601 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5123.587 | 0.00019518
2440 | 36.246 | 36.221 | 36.369 | 18.5252 | 19.1609 | 809.7 | 0.2928 | 36.2787 | 18.8431 | 0.6357 | 17.4356 | 1.4563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007403 | #VALUE! | #VALUE! | 5132.6833 | 0.00019483
2445 | 36.253 | 36.228 | 36.474 | 18.4968 | 19.1428 | 809.7 | 0.2916 | 36.3183 | 18.8198 | 0.646 | 17.4985 | 1.4503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074273 | #VALUE! | #VALUE! | 5114.2285 | 0.00019553
2450 | 36.262 | 36.262 | 36.409 | 18.4993 | 19.1377 | 809.7 | 0.2931 | 36.311 | 18.8185 | 0.6384 | 17.4925 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5115.9925 | 0.00019547
2455 | 36.218 | 36.218 | 36.489 | 18.5174 | 19.1558 | 809.4 | 0.2927 | 36.3083 | 18.8366 | 0.6384 | 17.4717 | 1.4558 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007405 | #VALUE! | #VALUE! | 5120.1755 | 0.00019531
2460 | 36.252 | 36.252 | 36.473 | 18.5097 | 19.1454 | 809.4 | 0.2924 | 36.3257 | 18.8275 | 0.6357 | 17.4981 | 1.4543 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074111 | #VALUE! | #VALUE! | 5112.4554 | 0.0001956
2465 | 36.261 | 36.261 | 36.458 | 18.5045 | 19.1428 | 810.8 | 0.2923 | 36.3267 | 18.8237 | 0.6383 | 17.503 | 1.4538 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074131 | #VALUE! | #VALUE! | 5119.8646 | 0.00019532
2470 | 36.22 | 36.22 | 36.441 | 18.5045 | 19.1428 | 810.2 | 0.2928 | 36.2937 | 18.8237 | 0.6383 | 17.47 | 1.4563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007403 | #VALUE! | #VALUE! | 5125.7398 | 0.00019509
2475 | 36.23 | 36.205 | 36.476 | 18.4942 | 19.1325 | 810.5 | 0.2936 | 36.3037 | 18.8133 | 0.6383 | 17.4903 | 1.4602 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073868 | #VALUE! | #VALUE! | 5121.6864 | 0.00019525
2480 | 36.263 | 36.288 | 36.534 | 18.4942 | 19.1402 | 811 | 0.2927 | 36.3617 | 18.8172 | 0.646 | 17.5445 | 1.4558 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007405 | #VALUE! | #VALUE! | 5109.0285 | 0.00019573
2485 | 36.296 | 36.271 | 36.493 | 18.5252 | 19.1661 | 810.3 | 0.292 | 36.3533 | 18.8456 | 0.6409 | 17.5077 | 1.4523 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074192 | #VALUE! | #VALUE! | 5115.3434 | 0.00019549
2490 | 36.307 | 36.331 | 36.479 | 18.5174 | 19.1584 | 810.4 | 0.2922 | 36.3723 | 18.8379 | 0.641 | 17.5344 | 1.4533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074151 | #VALUE! | #VALUE! | 5108.1699 | 0.00019576
2495 | 36.338 | 36.314 | 36.486 | 18.5845 | 19.2205 | 810.2 | 0.292 | 36.3793 | 18.9025 | 0.636 | 17.4768 | 1.4523 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074192 | #VALUE! | #VALUE! | 5123.7406 | 0.00019517
2500 | 36.297 | 36.273 | 36.519 | 18.5484 | 19.1765 | 810.8 | 0.2933 | 36.363 | 18.8624 | 0.6281 | 17.5006 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5120.5862 | 0.00019529
2505 | 36.354 | 36.354 | 36.625 | 18.6052 | 19.2541 | 810.5 | 0.2928 | 36.4443 | 18.9296 | 0.6489 | 17.5147 | 1.4563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007403 | #VALUE! | #VALUE! | 5114.5611 | 0.00019552
2510 | 36.362 | 36.338 | 36.584 | 18.5871 | 19.2257 | 810.6 | 0.2929 | 36.428 | 18.9064 | 0.6386 | 17.5216 | 1.4568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007401 | #VALUE! | #VALUE! | 5113.1729 | 0.00019557
2515 | 36.37 | 36.37 | 36.567 | 18.5871 | 19.2282 | 810.9 | 0.2921 | 36.4357 | 18.9077 | 0.6411 | 17.528 | 1.4528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074172 | #VALUE! | #VALUE! | 5113.1927 | 0.00019557
2520 | 36.354 | 36.354 | 36.624 | 18.6052 | 19.236 | 810.1 | 0.2916 | 36.444 | 18.9206 | 0.6308 | 17.5234 | 1.4503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074273 | #VALUE! | #VALUE! | 5109.494 | 0.00019571
2525 | 36.383 | 36.383 | 36.531 | 18.6104 | 19.2412 | 810.1 | 0.2922 | 36.4323 | 18.9258 | 0.6308 | 17.5065 | 1.4533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074151 | #VALUE! | #VALUE! | 5114.4168 | 0.00019553
2530 | 36.392 | 36.392 | 36.638 | 18.6284 | 19.2748 | 810.5 | 0.2924 | 36.474 | 18.9516 | 0.6464 | 17.5224 | 1.4543 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074111 | #VALUE! | #VALUE! | 5112.3087 | 0.00019561
2535 | 36.447 | 36.423 | 36.693 | 18.6491 | 19.2929 | 810.3 | 0.2914 | 36.521 | 18.971 | 0.6438 | 17.55 | 1.4493 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074314 | #VALUE! | #VALUE! | 5103.0093 | 0.00019596
2540 | 36.456 | 36.432 | 36.702 | 18.693 | 19.3318 | 811.9 | 0.2924 | 36.53 | 19.0124 | 0.6388 | 17.5176 | 1.4543 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074111 | #VALUE! | #VALUE! | 5122.5426 | 0.00019522
2545 | 36.463 | 36.439 | 36.734 | 18.6878 | 19.324 | 810.3 | 0.2919 | 36.5453 | 19.0059 | 0.6362 | 17.5394 | 1.4518 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074212 | #VALUE! | #VALUE! | 5106.0836 | 0.00019584
2550 | 36.52 | 36.52 | 36.766 | 18.7601 | 19.399 | 811.4 | 0.2917 | 36.602 | 19.0796 | 0.6389 | 17.5224 | 1.4508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074253 | #VALUE! | #VALUE! | 5117.9709 | 0.00019539
2555 | 36.481 | 36.481 | 36.703 | 18.7317 | 19.3783 | 810.7 | 0.2921 | 36.555 | 19.055 | 0.6466 | 17.5 | 1.4528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074172 | #VALUE! | #VALUE! | 5120.1156 | 0.00019531
2560 | 36.538 | 36.538 | 36.784 | 18.8169 | 19.4663 | 810.1 | 0.2917 | 36.62 | 19.1416 | 0.6494 | 17.4784 | 1.4508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074253 | #VALUE! | #VALUE! | 5122.649 | 0.00019521
2565 | 36.526 | 36.526 | 36.698 | 18.8143 | 19.4534 | 810.7 | 0.2928 | 36.5833 | 19.1338 | 0.6391 | 17.4495 | 1.4563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007403 | #VALUE! | #VALUE! | 5134.9384 | 0.00019474
2570 | 36.61 | 36.586 | 36.709 | 18.8918 | 19.5129 | 810.4 | 0.2937 | 36.635 | 19.2023 | 0.6211 | 17.4326 | 1.4607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073848 | #VALUE! | #VALUE! | 5137.9948 | 0.00019463
2575 | 36.598 | 36.598 | 36.819 | 18.8737 | 19.5129 | 809.6 | 0.2926 | 36.6717 | 19.1933 | 0.6392 | 17.4784 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5119.497 | 0.00019533
2580 | 36.637 | 36.613 | 36.736 | 18.9021 | 19.5388 | 810.1 | 0.292 | 36.662 | 19.2204 | 0.6367 | 17.4415 | 1.4523 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074192 | #VALUE! | #VALUE! | 5133.472 | 0.0001948
2585 | 36.652 | 36.628 | 36.8 | 18.9228 | 19.5776 | 810.2 | 0.2924 | 36.6933 | 19.2502 | 0.6548 | 17.4431 | 1.4543 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074111 | #VALUE! | #VALUE! | 5133.6396 | 0.00019479
2590 | 36.667 | 36.667 | 36.889 | 18.9357 | 19.5828 | 809.9 | 0.2918 | 36.741 | 19.2593 | 0.6471 | 17.4818 | 1.4513 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074233 | #VALUE! | #VALUE! | 5120.4029 | 0.0001953
2595 | 36.684 | 36.66 | 36.856 | 18.9383 | 19.5828 | 810.4 | 0.2923 | 36.7333 | 19.2605 | 0.6445 | 17.4728 | 1.4538 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074131 | #VALUE! | #VALUE! | 5126.1933 | 0.00019508
2600 | 36.726 | 36.701 | 36.922 | 18.9538 | 19.6061 | 809.5 | 0.2925 | 36.783 | 19.2799 | 0.6523 | 17.5031 | 1.4548 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074091 | #VALUE! | #VALUE! | 5111.6459 | 0.00019563
2605 | 36.692 | 36.692 | 36.963 | 18.9796 | 19.632 | 809.2 | 0.293 | 36.7823 | 19.3058 | 0.6524 | 17.4765 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 5117.5044 | 0.00019541
2610 | 36.711 | 36.711 | 36.957 | 18.9848 | 19.6294 | 809.6 | 0.2917 | 36.793 | 19.3071 | 0.6446 | 17.4859 | 1.4508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074253 | #VALUE! | #VALUE! | 5117.2914 | 0.00019542
2615 | 36.753 | 36.753 | 36.95 | 19.0416 | 19.6941 | 810.3 | 0.2932 | 36.8187 | 19.3679 | 0.6525 | 17.4508 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5132.0127 | 0.00019486
2620 | 36.77 | 36.77 | 36.967 | 19.0596 | 19.7096 | 809.1 | 0.293 | 36.8357 | 19.3846 | 0.65 | 17.4511 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 5124.3391 | 0.00019515
2625 | 36.813 | 36.789 | 37.035 | 19.1371 | 19.7899 | 810.1 | 0.2938 | 36.879 | 19.4635 | 0.6528 | 17.4155 | 1.4612 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073828 | #VALUE! | #VALUE! | 5141.1506 | 0.00019451
2630 | 36.808 | 36.783 | 36.906 | 19.1319 | 19.7873 | 809.2 | 0.2938 | 36.8323 | 19.4596 | 0.6554 | 17.3727 | 1.4612 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073828 | #VALUE! | #VALUE! | 5148.0809 | 0.00019425
2635 | 36.899 | 36.899 | 37.096 | 19.2068 | 19.8675 | 809.6 | 0.2932 | 36.9647 | 19.5372 | 0.6607 | 17.4275 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5134.4347 | 0.00019476
2640 | 36.967 | 36.967 | 37.04 | 19.274 | 19.9322 | 810.6 | 0.2933 | 36.9913 | 19.6031 | 0.6582 | 17.3882 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5152.3906 | 0.00019408
2645 | 37.037 | 37.037 | 37.184 | 19.3618 | 20.0254 | 809.6 | 0.2931 | 37.086 | 19.6936 | 0.6636 | 17.3924 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5144.8015 | 0.00019437
2650 | 37.08 | 37.105 | 37.228 | 19.4315 | 20.1005 | 809.8 | 0.2941 | 37.1377 | 19.766 | 0.669 | 17.3717 | 1.4627 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073768 | #VALUE! | #VALUE! | 5152.2144 | 0.00019409
2655 | 37.102 | 37.102 | 37.323 | 19.4599 | 20.1238 | 810 | 0.2929 | 37.1757 | 19.7919 | 0.6639 | 17.3838 | 1.4568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007401 | #VALUE! | #VALUE! | 5149.8849 | 0.00019418

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386