## Data Entry
Admiralty brass monitor used at 0.5 m/s with canal water at a concentration ratio of 1.5
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
m2K/W
[21 empty] | 0.00052021 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00012537
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.0019824 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00041542
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.0009777 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00021645
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.00070132 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00015973
5 | 21.705 | 21.729 | 21.26 | 9.976 | 10.3502 | 814.4 | 0.4547 | 21.5647 | 10.1631 | 0.3742 | 11.4016 | 2.2615 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052058 | #VALUE! | #VALUE! | 7894.6135 | 0.00012667
10 | 21.911 | 21.911 | 21.442 | 10.0582 | 10.4119 | 816 | 0.4546 | 21.7547 | 10.235 | 0.3537 | 11.5196 | 2.261 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052067 | #VALUE! | #VALUE! | 7829.0627 | 0.00012773
15 | 22.006 | 22.031 | 21.562 | 10.1635 | 10.5147 | 815.5 | 0.4568 | 21.8663 | 10.3391 | 0.3512 | 11.5272 | 2.2719 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051866 | #VALUE! | #VALUE! | 7819.0956 | 0.00012789
20 | 22.153 | 22.178 | 21.709 | 10.2919 | 10.638 | 816.4 | 0.4528 | 22.0133 | 10.4649 | 0.3461 | 11.5484 | 2.252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052232 | #VALUE! | #VALUE! | 7813.389 | 0.00012799
25 | 22.276 | 22.325 | 21.832 | 10.428 | 10.7768 | 816.9 | 0.4537 | 22.1443 | 10.6024 | 0.3488 | 11.5419 | 2.2565 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052149 | #VALUE! | #VALUE! | 7822.5433 | 0.00012784
30 | 22.425 | 22.449 | 22.005 | 10.577 | 10.9259 | 822.8 | 0.4542 | 22.293 | 10.7515 | 0.3489 | 11.5416 | 2.259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052103 | #VALUE! | #VALUE! | 7879.3027 | 0.00012691
35 | 22.57 | 22.594 | 22.125 | 10.7259 | 11.0776 | 817.5 | 0.4532 | 22.4297 | 10.9017 | 0.3517 | 11.5279 | 2.254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052195 | #VALUE! | #VALUE! | 7837.8071 | 0.00012759
40 | 22.723 | 22.723 | 22.254 | 10.8749 | 11.2267 | 817.3 | 0.4561 | 22.5667 | 11.0508 | 0.3518 | 11.5159 | 2.2685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005193 | #VALUE! | #VALUE! | 7844.089 | 0.00012748
45 | 22.851 | 22.851 | 22.382 | 11.0085 | 11.3578 | 819.6 | 0.4535 | 22.6947 | 11.1831 | 0.3493 | 11.5115 | 2.2555 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052168 | #VALUE! | #VALUE! | 7869.1358 | 0.00012708
50 | 22.938 | 22.963 | 22.494 | 11.1215 | 11.4761 | 819.3 | 0.4547 | 22.7983 | 11.2988 | 0.3546 | 11.4995 | 2.2615 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052058 | #VALUE! | #VALUE! | 7874.4527 | 0.00012699
55 | 23.009 | 23.059 | 22.59 | 11.2114 | 11.566 | 819.6 | 0.4537 | 22.886 | 11.3887 | 0.3546 | 11.4973 | 2.2565 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052149 | #VALUE! | #VALUE! | 7878.8662 | 0.00012692
60 | 23.101 | 23.15 | 22.632 | 11.3039 | 11.656 | 820.4 | 0.4545 | 22.961 | 11.48 | 0.3521 | 11.481 | 2.2605 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052076 | #VALUE! | #VALUE! | 7897.7191 | 0.00012662
65 | 23.192 | 23.216 | 22.748 | 11.3989 | 11.7486 | 819.9 | 0.4555 | 23.052 | 11.5738 | 0.3497 | 11.4782 | 2.2655 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051984 | #VALUE! | #VALUE! | 7894.8312 | 0.00012667
70 | 23.287 | 23.311 | 22.867 | 11.5068 | 11.854 | 820.9 | 0.4541 | 23.155 | 11.6804 | 0.3472 | 11.4746 | 2.2585 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052113 | #VALUE! | #VALUE! | 7906.9745 | 0.00012647
75 | 23.403 | 23.403 | 22.91 | 11.6199 | 11.9671 | 822 | 0.4565 | 23.2387 | 11.7935 | 0.3472 | 11.4452 | 2.2704 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051893 | #VALUE! | #VALUE! | 7937.9313 | 0.00012598
80 | 23.514 | 23.514 | 23.045 | 11.7406 | 12.0854 | 821.3 | 0.4577 | 23.3577 | 11.913 | 0.3448 | 11.4447 | 2.2764 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051784 | #VALUE! | #VALUE! | 7931.518 | 0.00012608
85 | 23.625 | 23.649 | 23.156 | 11.8639 | 12.2088 | 822.5 | 0.4539 | 23.4767 | 12.0364 | 0.3449 | 11.4403 | 2.2575 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052131 | #VALUE! | #VALUE! | 7946.127 | 0.00012585
90 | 23.712 | 23.736 | 23.268 | 11.9641 | 12.3065 | 821.8 | 0.4587 | 23.572 | 12.1353 | 0.3424 | 11.4367 | 2.2814 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051694 | #VALUE! | #VALUE! | 7941.875 | 0.00012591
95 | 23.813 | 23.838 | 23.345 | 12.0515 | 12.4042 | 822.8 | 0.4547 | 23.6653 | 12.2279 | 0.3527 | 11.4375 | 2.2615 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052058 | #VALUE! | #VALUE! | 7950.9944 | 0.00012577
100 | 23.882 | 23.907 | 23.414 | 12.1311 | 12.4814 | 823.9 | 0.4568 | 23.7343 | 12.3063 | 0.3503 | 11.4281 | 2.2719 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051866 | #VALUE! | #VALUE! | 7968.1728 | 0.0001255
105 | 23.947 | 23.972 | 23.479 | 12.1928 | 12.5482 | 824.4 | 0.4543 | 23.7993 | 12.3705 | 0.3554 | 11.4288 | 2.2595 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052094 | #VALUE! | #VALUE! | 7972.4852 | 0.00012543
110 | 24.041 | 24.066 | 23.572 | 12.2724 | 12.6228 | 824.3 | 0.4527 | 23.893 | 12.4476 | 0.3504 | 11.4454 | 2.2515 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052241 | #VALUE! | #VALUE! | 7959.9798 | 0.00012563
115 | 24.11 | 24.11 | 23.617 | 12.3547 | 12.7077 | 823.7 | 0.4541 | 23.9457 | 12.5312 | 0.353 | 11.4145 | 2.2585 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052113 | #VALUE! | #VALUE! | 7975.7417 | 0.00012538
120 | 24.174 | 24.198 | 23.705 | 12.4497 | 12.8003 | 824.5 | 0.4547 | 24.0257 | 12.625 | 0.3506 | 11.4007 | 2.2615 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052058 | #VALUE! | #VALUE! | 7993.1516 | 0.00012511
125 | 24.256 | 24.281 | 23.788 | 12.5397 | 12.8928 | 824.5 | 0.4567 | 24.1083 | 12.7163 | 0.3531 | 11.3921 | 2.2714 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051875 | #VALUE! | #VALUE! | 7999.174 | 0.00012501
130 | 24.41 | 24.385 | 23.892 | 12.6528 | 12.9983 | 825.3 | 0.4544 | 24.229 | 12.8255 | 0.3455 | 11.4034 | 2.26 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052085 | #VALUE! | #VALUE! | 7998.9544 | 0.00012502
135 | 24.484 | 24.484 | 23.967 | 12.7401 | 13.0857 | 824.9 | 0.455 | 24.3117 | 12.9129 | 0.3456 | 11.3988 | 2.263 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005203 | #VALUE! | #VALUE! | 7998.3624 | 0.00012503
140 | 24.531 | 24.531 | 24.038 | 12.7967 | 13.1475 | 826.3 | 0.4547 | 24.3667 | 12.9721 | 0.3508 | 11.3946 | 2.2615 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052058 | #VALUE! | #VALUE! | 8014.8902 | 0.00012477
145 | 24.575 | 24.6 | 24.107 | 12.8609 | 13.2092 | 826.5 | 0.453 | 24.4273 | 13.0351 | 0.3483 | 11.3923 | 2.253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052214 | #VALUE! | #VALUE! | 8018.437 | 0.00012471
150 | 24.596 | 24.621 | 24.103 | 12.902 | 13.2503 | 825.3 | 0.4561 | 24.44 | 13.0762 | 0.3483 | 11.3638 | 2.2685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005193 | #VALUE! | #VALUE! | 8026.8287 | 0.00012458
155 | 24.64 | 24.64 | 24.147 | 12.9509 | 13.2992 | 824.9 | 0.4573 | 24.4757 | 13.125 | 0.3483 | 11.3506 | 2.2744 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051821 | #VALUE! | #VALUE! | 8032.292 | 0.0001245
160 | 24.71 | 24.735 | 24.266 | 13.0203 | 13.3635 | 826.1 | 0.453 | 24.5703 | 13.1919 | 0.3432 | 11.3784 | 2.253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052214 | #VALUE! | #VALUE! | 8024.3117 | 0.00012462
165 | 24.756 | 24.805 | 24.287 | 13.0897 | 13.4304 | 826.3 | 0.4578 | 24.616 | 13.26 | 0.3407 | 11.3559 | 2.2769 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051775 | #VALUE! | #VALUE! | 8042.1454 | 0.00012434
170 | 24.877 | 24.852 | 24.384 | 13.1642 | 13.5075 | 826.5 | 0.4572 | 24.7043 | 13.3359 | 0.3433 | 11.3685 | 2.2739 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005183 | #VALUE! | #VALUE! | 8035.2236 | 0.00012445
175 | 24.949 | 24.949 | 24.432 | 13.2516 | 13.5924 | 826.5 | 0.4553 | 24.7767 | 13.422 | 0.3408 | 11.3547 | 2.2645 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052003 | #VALUE! | #VALUE! | 8045.0011 | 0.0001243
180 | 24.998 | 24.998 | 24.505 | 13.3261 | 13.6696 | 827 | 0.456 | 24.8337 | 13.4978 | 0.3435 | 11.3358 | 2.268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051939 | #VALUE! | #VALUE! | 8063.2539 | 0.00012402
185 | 25.076 | 25.076 | 24.558 | 13.3775 | 13.721 | 827.4 | 0.4558 | 24.9033 | 13.5493 | 0.3435 | 11.3541 | 2.267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051957 | #VALUE! | #VALUE! | 8054.1753 | 0.00012416
190 | 25.131 | 25.106 | 24.613 | 13.4289 | 13.7725 | 827.1 | 0.457 | 24.95 | 13.6007 | 0.3436 | 11.3493 | 2.2729 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051848 | #VALUE! | #VALUE! | 8054.6483 | 0.00012415
195 | 25.136 | 25.136 | 24.668 | 13.4546 | 13.7982 | 828.3 | 0.4547 | 24.98 | 13.6264 | 0.3436 | 11.3536 | 2.2615 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052058 | #VALUE! | #VALUE! | 8063.2794 | 0.00012402
200 | 25.147 | 25.147 | 24.654 | 13.488 | 13.8316 | 828.5 | 0.4562 | 24.9827 | 13.6598 | 0.3436 | 11.3229 | 2.269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051921 | #VALUE! | #VALUE! | 8087.1176 | 0.00012365
205 | 25.182 | 25.207 | 24.714 | 13.5292 | 13.8754 | 827.9 | 0.4556 | 25.0343 | 13.7023 | 0.3462 | 11.332 | 2.266 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051975 | #VALUE! | #VALUE! | 8074.7239 | 0.00012384
210 | 25.245 | 25.22 | 24.752 | 13.5831 | 13.9242 | 828 | 0.4539 | 25.0723 | 13.7537 | 0.3411 | 11.3187 | 2.2575 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052131 | #VALUE! | #VALUE! | 8085.2242 | 0.00012368
215 | 25.284 | 25.284 | 24.791 | 13.65 | 13.9886 | 827 | 0.4562 | 25.1197 | 13.8193 | 0.3386 | 11.3004 | 2.269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051921 | #VALUE! | #VALUE! | 8088.5489 | 0.00012363
220 | 25.352 | 25.377 | 24.859 | 13.7271 | 14.0631 | 828.2 | 0.4554 | 25.196 | 13.8951 | 0.336 | 11.3009 | 2.265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051994 | #VALUE! | #VALUE! | 8099.9033 | 0.00012346
225 | 25.421 | 25.421 | 24.904 | 13.7862 | 14.1223 | 828.4 | 0.4558 | 25.2487 | 13.9543 | 0.3361 | 11.2944 | 2.267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00051957 | #VALUE! | #VALUE! | 8106.51 | 0.00012336
230 | 25.442 | 25.466 | 24.949 | 13.8299 | 14.1661 | 828 | 0.4542 | 25.2857 | 13.998 | 0.3362 | 11.2877 | 2.259 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052103 | #VALUE! | #VALUE! | 8107.4411 | 0.00012334
235 | 25.513 | 25.488 | 24.995 | 13.8556 | 14.1943 | 826.5 | 0.453 | 25.332 | 14.025 | 0.3387 | 11.3071 | 2.253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052214 | #VALUE! | #VALUE! | 8078.8805 | 0.00012378
240 | 25.511 | 25.511 | 25.018 | 13.8787 | 14.2124 | 827 | 0.4545 | 25.3467 | 14.0456 | 0.3337 | 11.3011 | 2.2605 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00052076 | #VALUE! | #VALUE! | 8088.0121 | 0.00012364
245 | 57.13 | 56.699 | 55.622 | 17.4048 | 19.1804 | 823.9 | 0.0856 | 56.4837 | 18.2926 | 1.7756 | 38.1911 | 0.42574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019801 | #VALUE! | #VALUE! | 2384.3519 | 0.0004194
250 | 57.322 | 56.772 | 55.79 | 17.5978 | 19.5616 | 824.8 | 0.0856 | 56.628 | 18.5797 | 1.9638 | 38.0483 | 0.42574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019801 | #VALUE! | #VALUE! | 2395.9129 | 0.00041738
255 | 57.421 | 56.918 | 55.913 | 17.7007 | 19.6982 | 825.3 | 0.0855 | 56.7507 | 18.6994 | 1.9975 | 38.0512 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 2397.1816 | 0.00041716
260 | 57.495 | 57.04 | 55.963 | 17.7625 | 19.7729 | 824 | 0.0849 | 56.8327 | 18.7677 | 2.0104 | 38.065 | 0.42226 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019931 | #VALUE! | #VALUE! | 2392.541 | 0.00041797
265 | 57.545 | 56.97 | 55.989 | 17.8217 | 19.8399 | 825 | 0.0859 | 56.8347 | 18.8308 | 2.0182 | 38.0039 | 0.42723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019746 | #VALUE! | #VALUE! | 2399.2958 | 0.00041679
270 | 57.571 | 57.14 | 56.087 | 17.8371 | 19.863 | 827.7 | 0.0842 | 56.9327 | 18.85 | 2.0259 | 38.0826 | 0.41878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020064 | #VALUE! | #VALUE! | 2402.1704 | 0.00041629
275 | 57.431 | 57 | 55.971 | 17.8474 | 19.8682 | 822 | 0.0869 | 56.8007 | 18.8578 | 2.0208 | 37.9429 | 0.43221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019564 | #VALUE! | #VALUE! | 2394.4144 | 0.00041764
280 | 57.529 | 56.955 | 56.021 | 17.8577 | 19.8785 | 824 | 0.0855 | 56.835 | 18.8681 | 2.0208 | 37.9669 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 2398.7209 | 0.00041689
285 | 57.437 | 56.935 | 55.906 | 17.8629 | 19.8939 | 825.4 | 0.0858 | 56.7593 | 18.8784 | 2.031 | 37.8809 | 0.42673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019764 | #VALUE! | #VALUE! | 2408.2492 | 0.00041524
290 | 57.538 | 57.011 | 56.03 | 17.9015 | 19.93 | 820.7 | 0.0852 | 56.8597 | 18.9157 | 2.0285 | 37.9439 | 0.42375 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019875 | #VALUE! | #VALUE! | 2390.5615 | 0.00041831
295 | 57.517 | 56.99 | 56.057 | 17.9324 | 19.9712 | 824.4 | 0.0856 | 56.8547 | 18.9518 | 2.0388 | 37.9029 | 0.42574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019801 | #VALUE! | #VALUE! | 2403.9397 | 0.00041598
300 | 57.523 | 57.044 | 55.991 | 17.9813 | 20.0073 | 825 | 0.0852 | 56.8527 | 18.9943 | 2.026 | 37.8584 | 0.42375 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019875 | #VALUE! | #VALUE! | 2408.517 | 0.00041519
305 | 57.454 | 56.975 | 55.946 | 18.0044 | 20.0202 | 824.3 | 0.0858 | 56.7917 | 19.0123 | 2.0158 | 37.7794 | 0.42673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019764 | #VALUE! | #VALUE! | 2411.5056 | 0.00041468
310 | 57.603 | 57.124 | 56.047 | 18.0404 | 20.0691 | 824.9 | 0.0857 | 56.9247 | 19.0547 | 2.0287 | 37.8699 | 0.42624 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019782 | #VALUE! | #VALUE! | 2407.4906 | 0.00041537
315 | 57.63 | 57.104 | 56.122 | 18.0559 | 20.0794 | 832.7 | 0.0855 | 56.952 | 19.0677 | 2.0235 | 37.8843 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 2429.3292 | 0.00041164
320 | 57.657 | 57.131 | 56.173 | 18.061 | 20.082 | 825.2 | 0.0855 | 56.987 | 19.0715 | 2.021 | 37.9155 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 2405.4707 | 0.00041572
325 | 57.638 | 57.183 | 56.154 | 18.0585 | 20.0717 | 825.4 | 0.0856 | 56.9917 | 19.0651 | 2.0132 | 37.9266 | 0.42574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019801 | #VALUE! | #VALUE! | 2405.3516 | 0.00041574
330 | 57.689 | 57.162 | 56.181 | 18.0662 | 20.0949 | 825.6 | 0.0858 | 57.0107 | 19.0805 | 2.0287 | 37.9301 | 0.42673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019764 | #VALUE! | #VALUE! | 2405.7093 | 0.00041568
335 | 57.692 | 57.213 | 56.184 | 18.0971 | 20.1206 | 825.6 | 0.0855 | 57.0297 | 19.1089 | 2.0235 | 37.9208 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 2406.2993 | 0.00041558
340 | 57.694 | 57.143 | 56.21 | 18.1382 | 20.1567 | 824.3 | 0.0857 | 57.0157 | 19.1474 | 2.0185 | 37.8682 | 0.42624 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019782 | #VALUE! | #VALUE! | 2405.8474 | 0.00041565
345 | 57.671 | 57.168 | 56.163 | 18.1743 | 20.1979 | 824 | 0.0855 | 57.0007 | 19.1861 | 2.0236 | 37.8146 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 2408.3839 | 0.00041522
350 | 57.771 | 57.22 | 56.191 | 18.1871 | 20.2211 | 824.4 | 0.0852 | 57.0607 | 19.2041 | 2.034 | 37.8566 | 0.42375 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019875 | #VALUE! | #VALUE! | 2406.8798 | 0.00041548
355 | 57.843 | 57.317 | 56.335 | 18.2283 | 20.2495 | 825.8 | 0.0846 | 57.165 | 19.2389 | 2.0212 | 37.9261 | 0.42077 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019988 | #VALUE! | #VALUE! | 2406.5469 | 0.00041553
360 | 57.891 | 57.436 | 56.335 | 18.2155 | 20.2495 | 826.9 | 0.0845 | 57.2207 | 19.2325 | 2.034 | 37.9882 | 0.42027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0020007 | #VALUE! | #VALUE! | 2405.8154 | 0.00041566
365 | 57.724 | 57.245 | 56.239 | 18.2 | 20.2314 | 824.9 | 0.0853 | 57.0693 | 19.2157 | 2.0314 | 37.8536 | 0.42425 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019857 | #VALUE! | #VALUE! | 2408.5262 | 0.00041519
370 | 57.749 | 57.222 | 56.145 | 18.2026 | 20.2237 | 825.2 | 0.0854 | 57.0387 | 19.2131 | 2.0211 | 37.8255 | 0.42474 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019838 | #VALUE! | #VALUE! | 2411.1931 | 0.00041473
375 | 57.748 | 57.269 | 56.12 | 18.2155 | 20.234 | 825.6 | 0.0859 | 57.0457 | 19.2248 | 2.0185 | 37.8209 | 0.42723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019746 | #VALUE! | #VALUE! | 2412.6553 | 0.00041448
380 | 57.818 | 57.22 | 56.286 | 18.2515 | 20.2701 | 825.3 | 0.0857 | 57.108 | 19.2608 | 2.0186 | 37.8472 | 0.42624 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019782 | #VALUE! | #VALUE! | 2410.1037 | 0.00041492
385 | 57.697 | 57.242 | 56.165 | 18.2772 | 20.301 | 824.9 | 0.0861 | 57.0347 | 19.2891 | 2.0238 | 37.7456 | 0.42823 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019709 | #VALUE! | #VALUE! | 2415.4219 | 0.00041401
390 | 57.766 | 57.191 | 56.21 | 18.3004 | 20.3087 | 824.6 | 0.0862 | 57.0557 | 19.3045 | 2.0083 | 37.7511 | 0.42872 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019691 | #VALUE! | #VALUE! | 2414.1884 | 0.00041422
395 | 57.884 | 57.334 | 56.328 | 18.3338 | 20.3551 | 825.1 | 0.085 | 57.182 | 19.3444 | 2.0213 | 37.8376 | 0.42276 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019913 | #VALUE! | #VALUE! | 2410.1342 | 0.00041491
400 | 57.881 | 57.354 | 56.301 | 18.3236 | 20.3551 | 824.9 | 0.0851 | 57.1787 | 19.3393 | 2.0315 | 37.8393 | 0.42325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019894 | #VALUE! | #VALUE! | 2409.4375 | 0.00041503
405 | 57.971 | 57.421 | 56.344 | 18.2978 | 20.3268 | 826.2 | 0.0853 | 57.2453 | 19.3123 | 2.029 | 37.933 | 0.42425 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019857 | #VALUE! | #VALUE! | 2407.2725 | 0.00041541
410 | 57.965 | 57.462 | 56.432 | 18.3133 | 20.3422 | 826.1 | 0.0852 | 57.2863 | 19.3278 | 2.0289 | 37.9586 | 0.42375 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019875 | #VALUE! | #VALUE! | 2405.361 | 0.00041574
415 | 57.886 | 57.383 | 56.306 | 18.3184 | 20.3448 | 825.2 | 0.0856 | 57.1917 | 19.3316 | 2.0264 | 37.8601 | 0.42574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019801 | #VALUE! | #VALUE! | 2408.9927 | 0.00041511
420 | 57.878 | 57.351 | 56.346 | 18.3364 | 20.3577 | 825.2 | 0.0855 | 57.1917 | 19.347 | 2.0213 | 37.8446 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 2409.9762 | 0.00041494
425 | 57.82 | 57.317 | 56.216 | 18.3673 | 20.3757 | 825.8 | 0.0855 | 57.1177 | 19.3715 | 2.0084 | 37.7462 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 2418.0188 | 0.00041356
430 | 57.905 | 57.45 | 56.325 | 18.393 | 20.4066 | 825.4 | 0.0858 | 57.2267 | 19.3998 | 2.0136 | 37.8269 | 0.42673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019764 | #VALUE! | #VALUE! | 2411.6914 | 0.00041465
435 | 57.941 | 57.486 | 56.433 | 18.4111 | 20.4221 | 825.9 | 0.0855 | 57.2867 | 19.4166 | 2.011 | 37.8701 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 2410.3995 | 0.00041487
440 | 58.023 | 57.496 | 56.467 | 18.4033 | 20.435 | 825.7 | 0.0854 | 57.3287 | 19.4191 | 2.0317 | 37.9095 | 0.42474 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019838 | #VALUE! | #VALUE! | 2407.3081 | 0.0004154
445 | 57.891 | 57.412 | 56.359 | 18.393 | 20.4144 | 825.6 | 0.0854 | 57.2207 | 19.4037 | 2.0214 | 37.817 | 0.42474 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019838 | #VALUE! | #VALUE! | 2412.9073 | 0.00041444
450 | 57.873 | 57.418 | 56.293 | 18.3827 | 20.4066 | 825.6 | 0.0854 | 57.1947 | 19.3946 | 2.0239 | 37.8 | 0.42474 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019838 | #VALUE! | #VALUE! | 2413.9893 | 0.00041425
455 | 57.906 | 57.404 | 56.326 | 18.3905 | 20.3938 | 825.9 | 0.0853 | 57.212 | 19.3922 | 2.0033 | 37.8199 | 0.42425 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019857 | #VALUE! | #VALUE! | 2413.6 | 0.00041432
460 | 57.938 | 57.459 | 56.382 | 18.3905 | 20.4118 | 825.2 | 0.0855 | 57.2597 | 19.4012 | 2.0213 | 37.8585 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 2409.0913 | 0.00041509
465 | 57.896 | 57.417 | 56.316 | 18.4239 | 20.4324 | 824.7 | 0.0852 | 57.2097 | 19.4281 | 2.0085 | 37.7815 | 0.42375 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019875 | #VALUE! | #VALUE! | 2412.5385 | 0.0004145
470 | 57.952 | 57.425 | 56.324 | 18.4548 | 20.4607 | 824.6 | 0.0856 | 57.2337 | 19.4578 | 2.0059 | 37.7759 | 0.42574 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019801 | #VALUE! | #VALUE! | 2412.6035 | 0.00041449
475 | 58.005 | 57.454 | 56.353 | 18.4651 | 20.4788 | 824.3 | 0.0855 | 57.2707 | 19.4719 | 2.0137 | 37.7987 | 0.42524 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019819 | #VALUE! | #VALUE! | 2410.271 | 0.00041489
480 | 58.057 | 57.531 | 56.453 | 18.4857 | 20.4865 | 824.7 | 0.0858 | 57.347 | 19.4861 | 2.0008 | 37.8609 | 0.42673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019764 | #VALUE! | #VALUE! | 2407.4801 | 0.00041537
485 | 58.015 | 57.512 | 56.411 | 18.4548 | 20.471 | 825.1 | 0.0853 | 57.3127 | 19.4629 | 2.0162 | 37.8498 | 0.42425 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019857 | #VALUE! | #VALUE! | 2409.3563 | 0.00041505
490 | 36.125 | 35.928 | 35.264 | 15.9204 | 16.742 | 826.7 | 0.2059 | 35.7723 | 16.3312 | 0.8216 | 19.4411 | 1.0241 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098116 | #VALUE! | #VALUE! | 4699.85 | 0.00021277
495 | 36.118 | 35.872 | 35.183 | 15.905 | 16.657 | 826.4 | 0.2069 | 35.7243 | 16.281 | 0.752 | 19.4433 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 4697.6129 | 0.00021287
500 | 36.083 | 35.887 | 35.173 | 15.9256 | 16.6647 | 825.9 | 0.2068 | 35.7143 | 16.2951 | 0.7391 | 19.4192 | 1.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097774 | #VALUE! | #VALUE! | 4700.6092 | 0.00021274
505 | 36.168 | 35.946 | 35.258 | 15.9616 | 16.6905 | 826.7 | 0.2069 | 35.7907 | 16.326 | 0.7289 | 19.4646 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 4694.1798 | 0.00021303
510 | 36.18 | 35.984 | 35.295 | 15.9667 | 16.6982 | 826.4 | 0.2076 | 35.8197 | 16.3325 | 0.7315 | 19.4872 | 1.0325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097472 | #VALUE! | #VALUE! | 4687.0343 | 0.00021335
515 | 36.178 | 35.982 | 35.293 | 15.9693 | 16.7008 | 827.7 | 0.207 | 35.8177 | 16.335 | 0.7315 | 19.4826 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 4695.5158 | 0.00021297
520 | 36.205 | 35.959 | 35.295 | 15.9564 | 16.6905 | 826.7 | 0.2072 | 35.8197 | 16.3235 | 0.7341 | 19.4962 | 1.0305 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097623 | #VALUE! | #VALUE! | 4686.5714 | 0.00021338
525 | 36.179 | 35.983 | 35.269 | 15.9384 | 16.6699 | 827.1 | 0.2073 | 35.8103 | 16.3041 | 0.7315 | 19.5062 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 4686.4432 | 0.00021338
530 | 36.226 | 36.005 | 35.341 | 15.9642 | 16.6853 | 826.8 | 0.2082 | 35.8573 | 16.3248 | 0.7211 | 19.5326 | 1.0355 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097248 | #VALUE! | #VALUE! | 4678.4115 | 0.00021375
535 | 36.223 | 36.027 | 35.314 | 15.9744 | 16.7008 | 826.8 | 0.208 | 35.8547 | 16.3376 | 0.7264 | 19.5171 | 1.0345 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097322 | #VALUE! | #VALUE! | 4682.131 | 0.00021358
540 | 36.182 | 35.986 | 35.272 | 15.9924 | 16.7214 | 826.3 | 0.2094 | 35.8133 | 16.3569 | 0.729 | 19.4564 | 1.0415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096802 | #VALUE! | #VALUE! | 4693.8819 | 0.00021304
545 | 36.215 | 36.043 | 35.354 | 16.0362 | 16.7574 | 826.5 | 0.207 | 35.8707 | 16.3968 | 0.7212 | 19.4739 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 4690.815 | 0.00021318
550 | 36.294 | 36.097 | 35.384 | 16.0568 | 16.7806 | 826.9 | 0.2068 | 35.925 | 16.4187 | 0.7238 | 19.5063 | 1.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097774 | #VALUE! | #VALUE! | 4685.282 | 0.00021343
555 | 36.318 | 36.097 | 35.408 | 16.0465 | 16.7754 | 825.9 | 0.2067 | 35.941 | 16.4109 | 0.7289 | 19.53 | 1.028 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097812 | #VALUE! | #VALUE! | 4673.9251 | 0.00021395
560 | 36.321 | 36.124 | 35.411 | 16.0336 | 16.7651 | 827.1 | 0.2056 | 35.952 | 16.3993 | 0.7315 | 19.5526 | 1.0226 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009823 | #VALUE! | #VALUE! | 4675.3059 | 0.00021389
565 | 36.285 | 36.088 | 35.375 | 16.0156 | 16.7471 | 826.8 | 0.207 | 35.916 | 16.3814 | 0.7315 | 19.5346 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 4677.9166 | 0.00021377
570 | 36.293 | 36.072 | 35.334 | 16.0259 | 16.7471 | 827 | 0.2073 | 35.8997 | 16.3865 | 0.7212 | 19.5132 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 4684.1996 | 0.00021348
575 | 36.272 | 36.051 | 35.338 | 16.0182 | 16.742 | 827.2 | 0.2074 | 35.887 | 16.3801 | 0.7238 | 19.5069 | 1.0315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097548 | #VALUE! | #VALUE! | 4686.8376 | 0.00021336
580 | 36.324 | 36.151 | 35.438 | 16.0619 | 16.778 | 825.6 | 0.2064 | 35.971 | 16.42 | 0.7161 | 19.5511 | 1.0265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097926 | #VALUE! | #VALUE! | 4667.2089 | 0.00021426
585 | 36.431 | 36.234 | 35.496 | 16.1005 | 16.8192 | 826.7 | 0.2055 | 36.0537 | 16.4598 | 0.7187 | 19.5938 | 1.0221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098269 | #VALUE! | #VALUE! | 4663.2268 | 0.00021444
590 | 36.416 | 36.22 | 35.506 | 16.121 | 16.8424 | 826.7 | 0.2061 | 36.0473 | 16.4817 | 0.7214 | 19.5656 | 1.0251 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009804 | #VALUE! | #VALUE! | 4669.9439 | 0.00021414
595 | 36.348 | 36.175 | 35.487 | 16.1056 | 16.8269 | 826 | 0.2073 | 36.0033 | 16.4662 | 0.7213 | 19.5371 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 4672.8082 | 0.000214
600 | 36.374 | 36.153 | 35.415 | 16.0902 | 16.814 | 826 | 0.2073 | 35.9807 | 16.4521 | 0.7238 | 19.5286 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 4674.8461 | 0.00021391
605 | 36.329 | 36.181 | 35.444 | 16.085 | 16.8089 | 827.2 | 0.2084 | 35.9847 | 16.447 | 0.7239 | 19.5377 | 1.0365 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097173 | #VALUE! | #VALUE! | 4679.4451 | 0.0002137
610 | 36.364 | 36.191 | 35.454 | 16.0645 | 16.796 | 827.4 | 0.2078 | 36.003 | 16.4303 | 0.7315 | 19.5727 | 1.0335 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097397 | #VALUE! | #VALUE! | 4672.1987 | 0.00021403
615 | 36.419 | 36.197 | 35.435 | 16.0825 | 16.8063 | 828.4 | 0.208 | 36.017 | 16.4444 | 0.7238 | 19.5726 | 1.0345 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097322 | #VALUE! | #VALUE! | 4677.8814 | 0.00021377
620 | 36.442 | 36.246 | 35.483 | 16.1082 | 16.8321 | 827.5 | 0.206 | 36.057 | 16.4702 | 0.7239 | 19.5868 | 1.0246 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098078 | #VALUE! | #VALUE! | 4669.3996 | 0.00021416
625 | 36.442 | 36.246 | 35.483 | 16.1494 | 16.8655 | 826.5 | 0.2063 | 36.057 | 16.5074 | 0.7161 | 19.5495 | 1.0261 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097964 | #VALUE! | #VALUE! | 4672.6552 | 0.00021401
630 | 36.402 | 36.205 | 35.443 | 16.1571 | 16.8707 | 826.6 | 0.2066 | 36.0167 | 16.5139 | 0.7136 | 19.5028 | 1.0275 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009785 | #VALUE! | #VALUE! | 4684.4307 | 0.00021347
635 | 36.456 | 36.26 | 35.522 | 16.1494 | 16.8655 | 827.4 | 0.2069 | 36.0793 | 16.5074 | 0.7161 | 19.5719 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 4672.4056 | 0.00021402
640 | 36.456 | 36.26 | 35.522 | 16.1262 | 16.8527 | 828.5 | 0.207 | 36.0793 | 16.4895 | 0.7265 | 19.5899 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 4674.3185 | 0.00021393
645 | 36.483 | 36.311 | 35.548 | 16.1262 | 16.8527 | 829 | 0.2076 | 36.114 | 16.4895 | 0.7265 | 19.6245 | 1.0325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097472 | #VALUE! | #VALUE! | 4668.8773 | 0.00021418
650 | 36.516 | 36.32 | 35.557 | 16.1391 | 16.8604 | 828.5 | 0.2073 | 36.131 | 16.4997 | 0.7213 | 19.6313 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 4664.4689 | 0.00021439
655 | 36.521 | 36.325 | 35.587 | 16.1442 | 16.8655 | 827.2 | 0.2073 | 36.1443 | 16.5049 | 0.7213 | 19.6395 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 4655.1975 | 0.00021481
660 | 36.522 | 36.375 | 35.637 | 16.1545 | 16.8758 | 828.3 | 0.2058 | 36.178 | 16.5151 | 0.7213 | 19.6628 | 1.0236 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098154 | #VALUE! | #VALUE! | 4655.8484 | 0.00021478
665 | 36.555 | 36.383 | 35.621 | 16.1854 | 16.9067 | 827.8 | 0.2055 | 36.1863 | 16.5461 | 0.7213 | 19.6403 | 1.0221 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098269 | #VALUE! | #VALUE! | 4658.3843 | 0.00021467
670 | 36.588 | 36.416 | 35.678 | 16.2008 | 16.9222 | 827.7 | 0.2072 | 36.2273 | 16.5615 | 0.7214 | 19.6658 | 1.0305 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097623 | #VALUE! | #VALUE! | 4651.7701 | 0.00021497
675 | 36.567 | 36.37 | 35.657 | 16.2008 | 16.9222 | 828.3 | 0.2078 | 36.198 | 16.5615 | 0.7214 | 19.6365 | 1.0335 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097397 | #VALUE! | #VALUE! | 4662.0961 | 0.0002145
680 | 36.571 | 36.399 | 35.661 | 16.1776 | 16.8939 | 827.9 | 0.2074 | 36.2103 | 16.5358 | 0.7163 | 19.6746 | 1.0315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097548 | #VALUE! | #VALUE! | 4650.8248 | 0.00021502
685 | 36.58 | 36.408 | 35.646 | 16.1673 | 16.8887 | 828.4 | 0.2087 | 36.2113 | 16.528 | 0.7214 | 19.6833 | 1.038 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097061 | #VALUE! | #VALUE! | 4651.5649 | 0.00021498
690 | 36.539 | 36.391 | 35.604 | 16.1545 | 16.8784 | 828.8 | 0.2078 | 36.178 | 16.5164 | 0.7239 | 19.6615 | 1.0335 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097397 | #VALUE! | #VALUE! | 4658.967 | 0.00021464
695 | 36.564 | 36.392 | 35.605 | 16.1545 | 16.8758 | 828.3 | 0.2078 | 36.187 | 16.5151 | 0.7213 | 19.6718 | 1.0335 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097397 | #VALUE! | #VALUE! | 4653.7184 | 0.00021488
700 | 36.548 | 36.376 | 35.613 | 16.1725 | 16.8939 | 826.7 | 0.2083 | 36.179 | 16.5332 | 0.7214 | 19.6458 | 1.036 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009721 | #VALUE! | #VALUE! | 4650.8878 | 0.00021501
705 | 36.556 | 36.408 | 35.671 | 16.2137 | 16.9273 | 826.3 | 0.2064 | 36.2117 | 16.5705 | 0.7136 | 19.6412 | 1.0265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097926 | #VALUE! | #VALUE! | 4649.734 | 0.00021507
710 | 36.608 | 36.411 | 35.674 | 16.2265 | 16.9428 | 826.5 | 0.2057 | 36.231 | 16.5846 | 0.7163 | 19.6464 | 1.0231 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098192 | #VALUE! | #VALUE! | 4649.6324 | 0.00021507
715 | 36.587 | 36.415 | 35.653 | 16.1982 | 16.9196 | 826.3 | 0.2058 | 36.2183 | 16.5589 | 0.7214 | 19.6594 | 1.0236 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098154 | #VALUE! | #VALUE! | 4645.4137 | 0.00021527
720 | 36.57 | 36.373 | 35.635 | 16.1879 | 16.9067 | 826.8 | 0.2073 | 36.1927 | 16.5473 | 0.7188 | 19.6454 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 4651.5529 | 0.00021498
725 | 36.598 | 36.402 | 35.664 | 16.1699 | 16.8887 | 826.5 | 0.2062 | 36.2213 | 16.5293 | 0.7188 | 19.692 | 1.0256 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098002 | #VALUE! | #VALUE! | 4638.8458 | 0.00021557
730 | 36.574 | 36.402 | 35.639 | 16.1673 | 16.8836 | 825.1 | 0.2076 | 36.205 | 16.5254 | 0.7163 | 19.6795 | 1.0325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097472 | #VALUE! | #VALUE! | 4633.9257 | 0.0002158
735 | 36.578 | 36.381 | 35.643 | 16.1699 | 16.8861 | 826.3 | 0.2069 | 36.2007 | 16.528 | 0.7162 | 19.6727 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 4642.2888 | 0.00021541
740 | 36.633 | 36.461 | 35.698 | 16.1982 | 16.917 | 826.7 | 0.2069 | 36.264 | 16.5576 | 0.7188 | 19.7064 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 4636.5856 | 0.00021568
745 | 36.632 | 36.46 | 35.697 | 16.2111 | 16.9247 | 825.1 | 0.2075 | 36.263 | 16.5679 | 0.7136 | 19.6951 | 1.032 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009751 | #VALUE! | #VALUE! | 4630.267 | 0.00021597
750 | 36.658 | 36.485 | 35.748 | 16.2445 | 16.9634 | 826.1 | 0.2084 | 36.297 | 16.604 | 0.7189 | 19.693 | 1.0365 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097173 | #VALUE! | #VALUE! | 4636.3614 | 0.00021569
755 | 36.638 | 36.466 | 35.703 | 16.1982 | 16.9196 | 825.8 | 0.2069 | 36.269 | 16.5589 | 0.7214 | 19.7101 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 4630.6685 | 0.00021595
760 | 36.688 | 36.491 | 35.704 | 16.2008 | 16.9196 | 826.6 | 0.2064 | 36.2943 | 16.5602 | 0.7188 | 19.7341 | 1.0265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097926 | #VALUE! | #VALUE! | 4629.5095 | 0.00021601
765 | 36.663 | 36.515 | 35.753 | 16.1828 | 16.9041 | 825.6 | 0.2074 | 36.3103 | 16.5434 | 0.7213 | 19.7669 | 1.0315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097548 | #VALUE! | #VALUE! | 4616.2479 | 0.00021663
770 | 36.67 | 36.497 | 35.71 | 16.1776 | 16.8964 | 826.5 | 0.2056 | 36.2923 | 16.537 | 0.7188 | 19.7553 | 1.0226 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009823 | #VALUE! | #VALUE! | 4623.982 | 0.00021626
775 | 36.671 | 36.474 | 35.711 | 16.1879 | 16.9041 | 826.5 | 0.2076 | 36.2853 | 16.546 | 0.7162 | 19.7393 | 1.0325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097472 | #VALUE! | #VALUE! | 4627.73 | 0.00021609
780 | 36.645 | 36.473 | 35.71 | 16.1982 | 16.9144 | 826.4 | 0.2071 | 36.276 | 16.5563 | 0.7162 | 19.7197 | 1.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097661 | #VALUE! | #VALUE! | 4631.777 | 0.0002159
785 | 36.698 | 36.551 | 35.739 | 16.2368 | 16.9505 | 826 | 0.2074 | 36.3293 | 16.5937 | 0.7137 | 19.7357 | 1.0315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097548 | #VALUE! | #VALUE! | 4625.7858 | 0.00021618
790 | 36.702 | 36.53 | 35.768 | 16.2394 | 16.9505 | 826.7 | 0.2068 | 36.3333 | 16.595 | 0.7111 | 19.7384 | 1.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097774 | #VALUE! | #VALUE! | 4629.0727 | 0.00021603
795 | 36.675 | 36.527 | 35.74 | 16.2239 | 16.9376 | 826.3 | 0.2064 | 36.314 | 16.5807 | 0.7137 | 19.7333 | 1.0265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097926 | #VALUE! | #VALUE! | 4628.0365 | 0.00021607
800 | 36.729 | 36.532 | 35.745 | 16.1905 | 16.9067 | 826 | 0.2059 | 36.3353 | 16.5486 | 0.7162 | 19.7867 | 1.0241 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098116 | #VALUE! | #VALUE! | 4613.8512 | 0.00021674
805 | 36.734 | 36.562 | 35.75 | 16.1854 | 16.9016 | 826.8 | 0.2065 | 36.3487 | 16.5435 | 0.7162 | 19.8052 | 1.027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097888 | #VALUE! | #VALUE! | 4614.0214 | 0.00021673
810 | 36.732 | 36.56 | 35.773 | 16.2008 | 16.9093 | 826.2 | 0.2064 | 36.355 | 16.5551 | 0.7085 | 19.7999 | 1.0265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097926 | #VALUE! | #VALUE! | 4611.8878 | 0.00021683
815 | 36.685 | 36.512 | 35.725 | 16.1751 | 16.8913 | 827 | 0.2067 | 36.3073 | 16.5332 | 0.7162 | 19.7741 | 1.028 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097812 | #VALUE! | #VALUE! | 4622.3805 | 0.00021634
820 | 36.74 | 36.568 | 35.805 | 16.2265 | 16.9325 | 826.6 | 0.2057 | 36.371 | 16.5795 | 0.706 | 19.7915 | 1.0231 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098192 | #VALUE! | #VALUE! | 4616.0907 | 0.00021663
825 | 36.788 | 36.616 | 35.853 | 16.2548 | 16.9608 | 826.5 | 0.2062 | 36.419 | 16.6078 | 0.706 | 19.8112 | 1.0256 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098002 | #VALUE! | #VALUE! | 4610.9426 | 0.00021688
830 | 36.739 | 36.542 | 35.755 | 16.2188 | 16.9402 | 826 | 0.2068 | 36.3453 | 16.5795 | 0.7214 | 19.7658 | 1.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097774 | #VALUE! | #VALUE! | 4618.7298 | 0.00021651
835 | 36.747 | 36.599 | 35.788 | 16.2214 | 16.9325 | 825.7 | 0.207 | 36.378 | 16.577 | 0.7111 | 19.8011 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 4608.8408 | 0.00021697
840 | 36.773 | 36.577 | 35.79 | 16.2137 | 16.9247 | 826.6 | 0.2068 | 36.38 | 16.5692 | 0.711 | 19.8108 | 1.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097774 | #VALUE! | #VALUE! | 4611.5936 | 0.00021684
845 | 36.701 | 36.553 | 35.741 | 16.1699 | 16.8887 | 826.3 | 0.2062 | 36.3317 | 16.5293 | 0.7188 | 19.8024 | 1.0256 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098002 | #VALUE! | #VALUE! | 4611.8831 | 0.00021683
850 | 36.731 | 36.559 | 35.772 | 16.2008 | 16.917 | 826 | 0.2062 | 36.354 | 16.5589 | 0.7162 | 19.7951 | 1.0256 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098002 | #VALUE! | #VALUE! | 4611.9011 | 0.00021683
855 | 36.735 | 36.538 | 35.801 | 16.2008 | 16.9093 | 825.8 | 0.2064 | 36.358 | 16.5551 | 0.7085 | 19.8029 | 1.0265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097926 | #VALUE! | #VALUE! | 4608.9567 | 0.00021697
860 | 36.759 | 36.611 | 35.824 | 16.2214 | 16.9325 | 826.1 | 0.207 | 36.398 | 16.577 | 0.7111 | 19.821 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 4606.4208 | 0.00021709
865 | 36.743 | 36.62 | 35.833 | 16.2368 | 16.9453 | 824.7 | 0.2069 | 36.3987 | 16.591 | 0.7085 | 19.8076 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 4601.7329 | 0.00021731
870 | 36.798 | 36.626 | 35.864 | 16.2368 | 16.9505 | 826.2 | 0.2062 | 36.4293 | 16.5937 | 0.7137 | 19.8357 | 1.0256 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098002 | #VALUE! | #VALUE! | 4603.5797 | 0.00021722
875 | 36.799 | 36.652 | 35.816 | 16.2342 | 16.9428 | 825.3 | 0.2063 | 36.4223 | 16.5885 | 0.7086 | 19.8338 | 1.0261 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097964 | #VALUE! | #VALUE! | 4598.9938 | 0.00021744
880 | 36.733 | 36.61 | 35.773 | 16.1828 | 16.899 | 827.1 | 0.2061 | 36.372 | 16.5409 | 0.7162 | 19.8311 | 1.0251 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009804 | #VALUE! | #VALUE! | 4609.6596 | 0.00021694
885 | 36.79 | 36.618 | 35.831 | 16.1905 | 16.9016 | 826.4 | 0.2077 | 36.413 | 16.5461 | 0.7111 | 19.8669 | 1.033 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097435 | #VALUE! | #VALUE! | 4597.4472 | 0.00021751
890 | 36.814 | 36.618 | 35.806 | 16.1982 | 16.9144 | 825.2 | 0.2074 | 36.4127 | 16.5563 | 0.7162 | 19.8564 | 1.0315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097548 | #VALUE! | #VALUE! | 4593.2182 | 0.00021771
895 | 36.82 | 36.624 | 35.837 | 16.2008 | 16.9196 | 825.6 | 0.207 | 36.427 | 16.5602 | 0.7188 | 19.8668 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 4593.0313 | 0.00021772
900 | 36.778 | 36.631 | 35.844 | 16.2522 | 16.9556 | 826 | 0.2061 | 36.4177 | 16.6039 | 0.7034 | 19.8138 | 1.0251 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009804 | #VALUE! | #VALUE! | 4607.5562 | 0.00021703
905 | 36.805 | 36.633 | 35.87 | 16.2342 | 16.9428 | 826 | 0.2066 | 36.436 | 16.5885 | 0.7086 | 19.8475 | 1.0275 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009785 | #VALUE! | #VALUE! | 4599.7251 | 0.0002174
910 | 36.81 | 36.613 | 35.826 | 16.2239 | 16.9325 | 826 | 0.2072 | 36.4163 | 16.5782 | 0.7086 | 19.8381 | 1.0305 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097623 | #VALUE! | #VALUE! | 4601.8969 | 0.0002173
915 | 36.842 | 36.67 | 35.859 | 16.2214 | 16.9325 | 826.5 | 0.2068 | 36.457 | 16.577 | 0.7111 | 19.8801 | 1.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097774 | #VALUE! | #VALUE! | 4594.9736 | 0.00021763
920 | 36.795 | 36.623 | 35.811 | 16.2034 | 16.917 | 826.2 | 0.2059 | 36.4097 | 16.5602 | 0.7136 | 19.8495 | 1.0241 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098116 | #VALUE! | #VALUE! | 4600.383 | 0.00021737
925 | 36.775 | 36.627 | 35.815 | 16.1931 | 16.9041 | 826.1 | 0.2062 | 36.4057 | 16.5486 | 0.711 | 19.8571 | 1.0256 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098002 | #VALUE! | #VALUE! | 4598.0657 | 0.00021748
930 | 36.831 | 36.659 | 35.896 | 16.1931 | 16.9067 | 826.2 | 0.2059 | 36.462 | 16.5499 | 0.7136 | 19.9121 | 1.0241 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098116 | #VALUE! | #VALUE! | 4585.9125 | 0.00021806
935 | 36.856 | 36.66 | 35.873 | 16.2059 | 16.917 | 826.2 | 0.2074 | 36.463 | 16.5615 | 0.7111 | 19.9016 | 1.0315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097548 | #VALUE! | #VALUE! | 4588.3436 | 0.00021794
940 | 36.859 | 36.687 | 35.876 | 16.2368 | 16.9428 | 826.2 | 0.2052 | 36.474 | 16.5898 | 0.706 | 19.8842 | 1.0206 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098383 | #VALUE! | #VALUE! | 4592.3471 | 0.00021775
945 | 36.891 | 36.743 | 35.907 | 16.2548 | 16.9659 | 825.3 | 0.206 | 36.5137 | 16.6104 | 0.7111 | 19.9033 | 1.0246 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098078 | #VALUE! | #VALUE! | 4582.9385 | 0.0002182
950 | 36.82 | 36.673 | 35.861 | 16.2265 | 16.935 | 825.8 | 0.2066 | 36.4513 | 16.5807 | 0.7085 | 19.8706 | 1.0275 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009785 | #VALUE! | #VALUE! | 4593.2692 | 0.00021771
955 | 36.821 | 36.674 | 35.862 | 16.2085 | 16.917 | 826.4 | 0.2063 | 36.4523 | 16.5628 | 0.7085 | 19.8896 | 1.0261 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097964 | #VALUE! | #VALUE! | 4592.2155 | 0.00021776
960 | 36.804 | 36.631 | 35.82 | 16.1828 | 16.8939 | 826.2 | 0.206 | 36.4183 | 16.5384 | 0.7111 | 19.88 | 1.0246 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098078 | #VALUE! | #VALUE! | 4593.3212 | 0.00021771
965 | 36.782 | 36.659 | 35.872 | 16.1879 | 16.8964 | 826.4 | 0.2078 | 36.4377 | 16.5421 | 0.7085 | 19.8955 | 1.0335 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097397 | #VALUE! | #VALUE! | 4590.846 | 0.00021782
970 | 36.856 | 36.659 | 35.897 | 16.1802 | 16.8939 | 825.9 | 0.2069 | 36.4707 | 16.5371 | 0.7137 | 19.9336 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 4579.299 | 0.00021837
975 | 36.863 | 36.74 | 35.928 | 16.2214 | 16.9325 | 827.8 | 0.2056 | 36.5103 | 16.577 | 0.7111 | 19.9334 | 1.0226 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009823 | #VALUE! | #VALUE! | 4589.8875 | 0.00021787
980 | 36.891 | 36.744 | 35.908 | 16.2368 | 16.9453 | 824.9 | 0.2069 | 36.5143 | 16.591 | 0.7085 | 19.9233 | 1.029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097736 | #VALUE! | #VALUE! | 4576.1266 | 0.00021853
985 | 36.891 | 36.744 | 35.908 | 16.242 | 16.9531 | 824.9 | 0.2064 | 36.5143 | 16.5975 | 0.7111 | 19.9168 | 1.0265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097926 | #VALUE! | #VALUE! | 4577.6201 | 0.00021845
990 | 36.874 | 36.702 | 35.915 | 16.2265 | 16.9376 | 825.2 | 0.2062 | 36.497 | 16.582 | 0.7111 | 19.915 | 1.0256 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098002 | #VALUE! | #VALUE! | 4579.7064 | 0.00021835
995 | 36.831 | 36.683 | 35.871 | 16.2085 | 16.917 | 825.8 | 0.2081 | 36.4617 | 16.5628 | 0.7085 | 19.8989 | 1.035 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097285 | #VALUE! | #VALUE! | 4586.729 | 0.00021802
1000 | 36.805 | 36.657 | 35.821 | 16.1854 | 16.8964 | 825.2 | 0.2065 | 36.4277 | 16.5409 | 0.711 | 19.8868 | 1.027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097888 | #VALUE! | #VALUE! | 4586.1967 | 0.00021805
1005 | 36.811 | 36.663 | 35.901 | 16.1802 | 16.8887 | 824.7 | 0.2065 | 36.4583 | 16.5344 | 0.7085 | 19.9239 | 1.027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097888 | #VALUE! | #VALUE! | 4574.8793 | 0.00021858
1010 | 36.89 | 36.718 | 35.906 | 16.1905 | 16.9016 | 825.6 | 0.2066 | 36.5047 | 16.5461 | 0.7111 | 19.9586 | 1.0275 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009785 | #VALUE! | #VALUE! | 4571.9017 | 0.00021873
1015 | 36.891 | 36.719 | 35.932 | 16.2085 | 16.9144 | 825.2 | 0.2065 | 36.514 | 16.5615 | 0.7059 | 19.9525 | 1.027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097888 | #VALUE! | #VALUE! | 4571.0761 | 0.00021877
1020 | 36.893 | 36.745 | 35.934 | 16.2085 | 16.917 | 825.5 | 0.207 | 36.524 | 16.5628 | 0.7085 | 19.9612 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 4570.7449 | 0.00021878
1025 | 36.874 | 36.727 | 35.89 | 16.2239 | 16.9299 | 825.4 | 0.2052 | 36.497 | 16.5769 | 0.706 | 19.9201 | 1.0206 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098383 | #VALUE! | #VALUE! | 4579.6321 | 0.00021836
1030 | 36.85 | 36.703 | 35.891 | 16.2034 | 16.9093 | 825.2 | 0.2076 | 36.4813 | 16.5563 | 0.7059 | 19.925 | 1.0325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097472 | #VALUE! | #VALUE! | 4577.4003 | 0.00021846
1035 | 36.876 | 36.704 | 35.917 | 16.1931 | 16.9016 | 826.4 | 0.2073 | 36.499 | 16.5474 | 0.7085 | 19.9517 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 4577.9298 | 0.00021844
1040 | 36.881 | 36.734 | 35.922 | 16.1854 | 16.8964 | 825.3 | 0.2073 | 36.5123 | 16.5409 | 0.711 | 19.9714 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 4567.3075 | 0.00021895
1045 | 36.883 | 36.711 | 35.899 | 16.1725 | 16.881 | 826.3 | 0.2063 | 36.4977 | 16.5267 | 0.7085 | 19.9709 | 1.0261 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097964 | #VALUE! | #VALUE! | 4572.9599 | 0.00021868
1050 | 36.856 | 36.684 | 35.873 | 16.1751 | 16.8836 | 825.5 | 0.2071 | 36.471 | 16.5294 | 0.7085 | 19.9416 | 1.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097661 | #VALUE! | #VALUE! | 4575.2373 | 0.00021857
1055 | 36.838 | 36.69 | 35.854 | 16.1905 | 16.8939 | 823.9 | 0.2068 | 36.4607 | 16.5422 | 0.7034 | 19.9185 | 1.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097774 | #VALUE! | #VALUE! | 4571.6844 | 0.00021874
1060 | 36.865 | 36.693 | 35.906 | 16.2111 | 16.9196 | 825.6 | 0.2066 | 36.488 | 16.5653 | 0.7085 | 19.9227 | 1.0275 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009785 | #VALUE! | #VALUE! | 4580.1555 | 0.00021833
1065 | 36.863 | 36.716 | 35.929 | 16.2111 | 16.9222 | 824.2 | 0.2063 | 36.5027 | 16.5666 | 0.7111 | 19.936 | 1.0261 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097964 | #VALUE! | #VALUE! | 4569.323 | 0.00021885
1070 | 36.917 | 36.769 | 35.933 | 16.1905 | 16.9041 | 824.9 | 0.2059 | 36.5397 | 16.5473 | 0.7136 | 19.9924 | 1.0241 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098116 | #VALUE! | #VALUE! | 4560.3139 | 0.00021928
1075 | 36.897 | 36.75 | 35.938 | 16.1519 | 16.8733 | 826.9 | 0.206 | 36.5283 | 16.5126 | 0.7214 | 20.0157 | 1.0246 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098078 | #VALUE! | #VALUE! | 4566.0338 | 0.00021901
1080 | 36.896 | 36.749 | 35.912 | 16.1622 | 16.881 | 826.5 | 0.2081 | 36.519 | 16.5216 | 0.7188 | 19.9974 | 1.035 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097285 | #VALUE! | #VALUE! | 4568.0091 | 0.00021891
1085 | 36.896 | 36.749 | 35.937 | 16.1391 | 16.8552 | 828.2 | 0.2058 | 36.5273 | 16.4972 | 0.7161 | 20.0302 | 1.0236 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098154 | #VALUE! | #VALUE! | 4569.9131 | 0.00021882
1090 | 36.949 | 36.777 | 35.99 | 16.1648 | 16.881 | 825.9 | 0.2073 | 36.572 | 16.5229 | 0.7162 | 20.0491 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 4552.9221 | 0.00021964
1095 | 36.923 | 36.751 | 35.964 | 16.1828 | 16.8964 | 824.3 | 0.207 | 36.546 | 16.5396 | 0.7136 | 20.0064 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 4553.8004 | 0.0002196
1100 | 36.949 | 36.753 | 35.966 | 16.2008 | 16.9119 | 824.5 | 0.2071 | 36.556 | 16.5563 | 0.7111 | 19.9996 | 1.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097661 | #VALUE! | #VALUE! | 4556.4426 | 0.00021947
1105 | 36.931 | 36.783 | 35.972 | 16.1957 | 16.9067 | 825.7 | 0.2064 | 36.562 | 16.5512 | 0.711 | 20.0108 | 1.0265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097926 | #VALUE! | #VALUE! | 4560.5316 | 0.00021927
1110 | 36.931 | 36.783 | 35.947 | 16.1725 | 16.8887 | 825.2 | 0.2068 | 36.5537 | 16.5306 | 0.7162 | 20.0231 | 1.0285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097774 | #VALUE! | #VALUE! | 4554.9778 | 0.00021954
1115 | 36.879 | 36.707 | 35.896 | 16.1108 | 16.8372 | 826.7 | 0.2073 | 36.494 | 16.474 | 0.7264 | 20.02 | 1.031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097585 | #VALUE! | #VALUE! | 4563.9566 | 0.00021911
1120 | 36.884 | 36.737 | 35.95 | 16.1391 | 16.8578 | 824.2 | 0.2058 | 36.5237 | 16.4984 | 0.7187 | 20.0252 | 1.0236 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00098154 | #VALUE! | #VALUE! | 4548.9695 | 0.00021983
1125 | 36.858 | 36.71 | 35.899 | 16.1339 | 16.8501 | 826.3 | 0.2066 | 36.489 | 16.492 | 0.7162 | 19.997 | 1.0275 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009785 | #VALUE! | #VALUE! | 4566.9951 | 0.00021896
1130 | 36.905 | 36.782 | 35.946 | 16.1468 | 16.863 | 825.5 | 0.2071 | 36.5443 | 16.5049 | 0.7162 | 20.0394 | 1.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097661 | #VALUE! | #VALUE! | 4552.9123 | 0.00021964
1135 | 36.882 | 36.76 | 35.948 | 16.1622 | 16.8784 | 824.9 | 0.2065 | 36.53 | 16.5203 | 0.7162 | 20.0097 | 1.027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097888 | #VALUE! | #VALUE! | 4556.3635 | 0.00021947
1140 | 36.933 | 36.785 | 35.974 | 16.1725 | 16.8861 | 825.2 | 0.205 | 36.564 | 16.5293 | 0.7136 | 20.0347 | 1.0196 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0009846 | #VALUE! | #VALUE! | 4552.3329 | 0.00021967
1145 | 36.88 | 36.758 | 35.971 | 16.1673 | 16.8836 | 824.9 | 0.207 | 36.5363 | 16.5254 | 0.7163 | 20.0109 | 1.0295 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097698 | #VALUE! | #VALUE! | 4556.0941 | 0.00021949
1150 | 36.881 | 36.783 | 35.972 | 16.1648 | 16.881 | 826.6 | 0.2074 | 36.5453 | 16.5229 | 0.7162 | 20.0224 | 1.0315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097548 | #VALUE! | #VALUE! | 4562.8499 | 0.00021916
1155 | 36.905 | 36.782 | 35.921 | 16.1159 | 16.8424 | 825 | 0.2074 | 36.536 | 16.4792 | 0.7265 | 20.0569 | 1.0315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00097548 | #VALUE! | #VALUE! | 4546.2034 | 0.00021996
1160 | 30.654 | 30.556 | 29.941 | 15.5372 | 15.9878 | 825.8 | 0.313 | 30.3837 | 15.7625 | 0.4506 | 14.6212 | 1.5567 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070182 | #VALUE! | #VALUE! | 6242.3841 | 0.0001602
1165 | 30.68 | 30.581 | 29.942 | 15.5604 | 15.9827 | 825.2 | 0.3132 | 30.401 | 15.7715 | 0.4223 | 14.6295 | 1.5577 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070147 | #VALUE! | #VALUE! | 6234.3167 | 0.0001604
1170 | 30.72 | 30.597 | 29.933 | 15.5912 | 16.0135 | 825.1 | 0.3138 | 30.4167 | 15.8024 | 0.4223 | 14.6143 | 1.5607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070039 | #VALUE! | #VALUE! | 6240.0161 | 0.00016026
1175 | 30.715 | 30.616 | 29.952 | 15.6066 | 16.0316 | 825.3 | 0.3126 | 30.4277 | 15.8191 | 0.425 | 14.6086 | 1.5547 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070254 | #VALUE! | #VALUE! | 6243.9854 | 0.00016015
1180 | 30.713 | 30.614 | 29.95 | 15.6246 | 16.047 | 824.9 | 0.3124 | 30.4257 | 15.8358 | 0.4224 | 14.5899 | 1.5538 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007029 | #VALUE! | #VALUE! | 6248.9582 | 0.00016003
1185 | 30.682 | 30.584 | 29.92 | 15.5886 | 16.0161 | 825.5 | 0.3121 | 30.3953 | 15.8024 | 0.4275 | 14.593 | 1.5523 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070344 | #VALUE! | #VALUE! | 6252.1679 | 0.00015994
1190 | 30.722 | 30.575 | 29.935 | 15.6015 | 16.0264 | 825.2 | 0.312 | 30.4107 | 15.814 | 0.4249 | 14.5967 | 1.5518 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070362 | #VALUE! | #VALUE! | 6248.2972 | 0.00016004
1195 | 30.67 | 30.596 | 29.957 | 15.5989 | 16.0264 | 825.1 | 0.3128 | 30.4077 | 15.8126 | 0.4275 | 14.595 | 1.5557 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070218 | #VALUE! | #VALUE! | 6248.2677 | 0.00016004
1200 | 30.692 | 30.593 | 29.929 | 15.5938 | 16.0213 | 825.5 | 0.3118 | 30.4047 | 15.8076 | 0.4275 | 14.5971 | 1.5508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070398 | #VALUE! | #VALUE! | 6250.3975 | 0.00015999
1205 | 30.732 | 30.634 | 29.994 | 15.6504 | 16.065 | 825.3 | 0.3136 | 30.4533 | 15.8577 | 0.4146 | 14.5956 | 1.5597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070075 | #VALUE! | #VALUE! | 6249.5182 | 0.00016001
1210 | 30.753 | 30.654 | 30.015 | 15.6967 | 16.1139 | 825.5 | 0.3135 | 30.474 | 15.9053 | 0.4172 | 14.5687 | 1.5592 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070093 | #VALUE! | #VALUE! | 6262.5891 | 0.00015968
1215 | 30.726 | 30.652 | 30.013 | 15.689 | 16.1139 | 824.9 | 0.3132 | 30.4637 | 15.9015 | 0.4249 | 14.5622 | 1.5577 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070147 | #VALUE! | #VALUE! | 6260.8234 | 0.00015972
1220 | 30.767 | 30.669 | 30.029 | 15.7147 | 16.1422 | 825.2 | 0.3136 | 30.4883 | 15.9284 | 0.4275 | 14.5599 | 1.5597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070075 | #VALUE! | #VALUE! | 6264.1041 | 0.00015964
1225 | 30.786 | 30.712 | 30.072 | 15.7301 | 16.1448 | 825.2 | 0.3137 | 30.5233 | 15.9375 | 0.4147 | 14.5859 | 1.5602 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070057 | #VALUE! | #VALUE! | 6252.938 | 0.00015992
1230 | 30.784 | 30.71 | 30.021 | 15.7069 | 16.1319 | 825 | 0.3125 | 30.505 | 15.9194 | 0.425 | 14.5856 | 1.5542 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070272 | #VALUE! | #VALUE! | 6251.544 | 0.00015996
1235 | 30.804 | 30.706 | 30.091 | 15.7198 | 16.1422 | 825 | 0.3135 | 30.5337 | 15.931 | 0.4224 | 14.6027 | 1.5592 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070093 | #VALUE! | #VALUE! | 6244.2375 | 0.00016015
1240 | 30.771 | 30.697 | 30.057 | 15.7147 | 16.1422 | 825.3 | 0.314 | 30.5083 | 15.9284 | 0.4275 | 14.5799 | 1.5617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070004 | #VALUE! | #VALUE! | 6256.2693 | 0.00015984
1245 | 30.819 | 30.721 | 30.081 | 15.7532 | 16.1783 | 825.5 | 0.3136 | 30.5403 | 15.9657 | 0.4251 | 14.5746 | 1.5597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070075 | #VALUE! | #VALUE! | 6260.0611 | 0.00015974
1250 | 30.818 | 30.744 | 30.105 | 15.7892 | 16.2092 | 825.1 | 0.314 | 30.5557 | 15.9992 | 0.42 | 14.5565 | 1.5617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070004 | #VALUE! | #VALUE! | 6264.8151 | 0.00015962
1255 | 30.836 | 30.737 | 30.073 | 15.7687 | 16.1989 | 824.9 | 0.3131 | 30.5487 | 15.9838 | 0.4302 | 14.5649 | 1.5572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070164 | #VALUE! | #VALUE! | 6259.6843 | 0.00015975
1260 | 30.833 | 30.734 | 30.095 | 15.8047 | 16.2349 | 824.6 | 0.3145 | 30.554 | 16.0198 | 0.4302 | 14.5342 | 1.5642 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00069915 | #VALUE! | #VALUE! | 6270.6107 | 0.00015947
1265 | 30.833 | 30.734 | 30.07 | 15.797 | 16.2272 | 825.2 | 0.3128 | 30.5457 | 16.0121 | 0.4302 | 14.5336 | 1.5557 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070218 | #VALUE! | #VALUE! | 6275.4468 | 0.00015935
1270 | 30.829 | 30.73 | 30.115 | 15.7687 | 16.204 | 825.3 | 0.3119 | 30.558 | 15.9863 | 0.4353 | 14.5716 | 1.5513 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007038 | #VALUE! | #VALUE! | 6259.8043 | 0.00015975
1275 | 30.822 | 30.748 | 30.133 | 15.7661 | 16.1989 | 826.2 | 0.3127 | 30.5677 | 15.9825 | 0.4328 | 14.5852 | 1.5552 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070236 | #VALUE! | #VALUE! | 6260.8231 | 0.00015972
1280 | 30.845 | 30.771 | 30.132 | 15.7738 | 16.204 | 826.2 | 0.314 | 30.5827 | 15.9889 | 0.4302 | 14.5938 | 1.5617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070004 | #VALUE! | #VALUE! | 6257.1337 | 0.00015982
1285 | 30.916 | 30.842 | 30.203 | 15.8458 | 16.2761 | 825.7 | 0.3129 | 30.6537 | 16.0609 | 0.4303 | 14.5927 | 1.5562 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000702 | #VALUE! | #VALUE! | 6253.7969 | 0.0001599
1290 | 30.908 | 30.81 | 30.195 | 15.8407 | 16.2761 | 826 | 0.3138 | 30.6377 | 16.0584 | 0.4354 | 14.5793 | 1.5607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070039 | #VALUE! | #VALUE! | 6261.8406 | 0.0001597
1295 | 30.905 | 30.831 | 30.216 | 15.887 | 16.3173 | 825.2 | 0.3128 | 30.6507 | 16.1022 | 0.4303 | 14.5485 | 1.5557 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070218 | #VALUE! | #VALUE! | 6268.9982 | 0.00015952
1300 | 30.905 | 30.831 | 30.216 | 15.8844 | 16.3198 | 825.6 | 0.3129 | 30.6507 | 16.1021 | 0.4354 | 14.5486 | 1.5562 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000702 | #VALUE! | #VALUE! | 6272.0154 | 0.00015944
1305 | 30.877 | 30.828 | 30.164 | 15.8767 | 16.3121 | 821 | 0.3147 | 30.623 | 16.0944 | 0.4354 | 14.5286 | 1.5652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00069879 | #VALUE! | #VALUE! | 6245.6412 | 0.00016011
1310 | 30.891 | 30.817 | 30.178 | 15.8767 | 16.3095 | 825.9 | 0.3144 | 30.6287 | 16.0931 | 0.4328 | 14.5356 | 1.5637 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00069932 | #VALUE! | #VALUE! | 6279.9059 | 0.00015924
1315 | 30.909 | 30.81 | 30.195 | 15.8844 | 16.3198 | 824.6 | 0.3136 | 30.638 | 16.1021 | 0.4354 | 14.5359 | 1.5597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070075 | #VALUE! | #VALUE! | 6269.8773 | 0.00015949
1320 | 30.908 | 30.809 | 30.219 | 15.869 | 16.307 | 824.8 | 0.314 | 30.6453 | 16.088 | 0.438 | 14.5573 | 1.5617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070004 | #VALUE! | #VALUE! | 6262.1644 | 0.00015969
1325 | 30.926 | 30.853 | 30.213 | 15.8741 | 16.3147 | 826.2 | 0.3138 | 30.664 | 16.0944 | 0.4406 | 14.5696 | 1.5607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070039 | #VALUE! | #VALUE! | 6267.5124 | 0.00015955
1330 | 30.965 | 30.891 | 30.251 | 15.9179 | 16.3533 | 825.8 | 0.312 | 30.7023 | 16.1356 | 0.4354 | 14.5667 | 1.5518 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070362 | #VALUE! | #VALUE! | 6265.7108 | 0.0001596
1335 | 31.008 | 30.934 | 30.294 | 15.9462 | 16.3842 | 825.8 | 0.3132 | 30.7453 | 16.1652 | 0.438 | 14.5801 | 1.5577 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070147 | #VALUE! | #VALUE! | 6259.9523 | 0.00015975
1340 | 31.031 | 30.933 | 30.293 | 15.9642 | 16.4022 | 825.3 | 0.3128 | 30.7523 | 16.1832 | 0.438 | 14.5691 | 1.5557 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070218 | #VALUE! | #VALUE! | 6260.8856 | 0.00015972
1345 | 30.981 | 30.907 | 30.292 | 15.9462 | 16.3919 | 826.2 | 0.3132 | 30.7267 | 16.169 | 0.4457 | 14.5576 | 1.5577 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070147 | #VALUE! | #VALUE! | 6272.6716 | 0.00015942
1350 | 30.974 | 30.925 | 30.31 | 15.9462 | 16.3919 | 826.5 | 0.3131 | 30.7363 | 16.169 | 0.4457 | 14.5673 | 1.5572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070164 | #VALUE! | #VALUE! | 6270.7853 | 0.00015947
1355 | 30.96 | 30.911 | 30.296 | 15.9359 | 16.379 | 826.2 | 0.3129 | 30.7223 | 16.1575 | 0.4431 | 14.5649 | 1.5562 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000702 | #VALUE! | #VALUE! | 6269.5421 | 0.0001595
1360 | 30.945 | 30.896 | 30.256 | 15.9179 | 16.3636 | 826.8 | 0.3134 | 30.699 | 16.1408 | 0.4457 | 14.5582 | 1.5587 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070111 | #VALUE! | #VALUE! | 6276.9538 | 0.00015931
1365 | 30.988 | 30.89 | 30.275 | 15.9333 | 16.3739 | 826.2 | 0.3139 | 30.7177 | 16.1536 | 0.4406 | 14.5641 | 1.5612 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070021 | #VALUE! | #VALUE! | 6269.8936 | 0.00015949
1370 | 31.009 | 30.935 | 30.295 | 15.959 | 16.3996 | 826.2 | 0.3135 | 30.7463 | 16.1793 | 0.4406 | 14.567 | 1.5592 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070093 | #VALUE! | #VALUE! | 6268.6167 | 0.00015952
1375 | 31.002 | 30.904 | 30.288 | 15.9667 | 16.4073 | 826 | 0.3138 | 30.7313 | 16.187 | 0.4406 | 14.5443 | 1.5607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070039 | #VALUE! | #VALUE! | 6276.8806 | 0.00015931
1380 | 31.063 | 30.989 | 30.349 | 16.0182 | 16.4563 | 826.3 | 0.3145 | 30.8003 | 16.2372 | 0.4381 | 14.5631 | 1.5642 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00069915 | #VALUE! | #VALUE! | 6271.0759 | 0.00015946
1385 | 31.047 | 30.973 | 30.358 | 16.0079 | 16.446 | 826.7 | 0.3136 | 30.7927 | 16.2269 | 0.4381 | 14.5657 | 1.5597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070075 | #VALUE! | #VALUE! | 6272.9773 | 0.00015941
1390 | 31.038 | 30.989 | 30.374 | 16.0002 | 16.4408 | 827 | 0.3138 | 30.8003 | 16.2205 | 0.4406 | 14.5798 | 1.5607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070039 | #VALUE! | #VALUE! | 6269.1778 | 0.00015951
1395 | 31.034 | 30.96 | 30.32 | 15.9539 | 16.4022 | 826.7 | 0.3131 | 30.7713 | 16.178 | 0.4483 | 14.5933 | 1.5572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070164 | #VALUE! | #VALUE! | 6261.1277 | 0.00015972
1400 | 31.027 | 30.953 | 30.338 | 15.9616 | 16.4125 | 826.6 | 0.3132 | 30.7727 | 16.187 | 0.4509 | 14.5856 | 1.5577 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00070147 | #VALUE! | #VALUE! | 6263.661 | 0.00015965

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386