## Data Entry
Mild steel monitor used at 2.0 m/s for mains water and dosed canal water at a concentration ratio of 4.0
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [13 empty] | m2K/W
[21 empty] | 0.00064617 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00034371
[21 empty] | 0.00072597 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00036566
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.00055934 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00032148
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.00096504 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00041451
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.00057459 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00032515
5 | 43.72 | 41.454 | 42.439 | 12.4235 | 12.7139 | 805.8 | 0.3404 | 42.5377 | 12.5687 | 0.2904 | 29.969 | 1.693 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065625 | #VALUE! | #VALUE! | 2971.7559 | 0.0003365
10 | 44.065 | 41.799 | 42.784 | 12.6496 | 12.9504 | 807.1 | 0.3425 | 42.8827 | 12.8 | 0.3008 | 30.0827 | 1.7035 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065303 | #VALUE! | #VALUE! | 2965.3001 | 0.00033723
15 | 44.188 | 41.921 | 42.882 | 12.814 | 13.097 | 807.8 | 0.3446 | 42.997 | 12.9555 | 0.283 | 30.0415 | 1.7139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064985 | #VALUE! | #VALUE! | 2971.9389 | 0.00033648
20 | 44.494 | 42.203 | 43.213 | 13.0916 | 13.3413 | 805.3 | 0.3473 | 43.3033 | 13.2165 | 0.2497 | 30.0869 | 1.7273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006458 | #VALUE! | #VALUE! | 2958.2722 | 0.00033804
25 | 44.803 | 42.487 | 43.473 | 13.3074 | 13.6139 | 806.4 | 0.3485 | 43.5877 | 13.4606 | 0.3065 | 30.127 | 1.7333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064402 | #VALUE! | #VALUE! | 2958.3669 | 0.00033802
30 | 45.066 | 42.774 | 43.735 | 13.5002 | 13.8222 | 806.4 | 0.3452 | 43.8583 | 13.6612 | 0.322 | 30.1971 | 1.7169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064894 | #VALUE! | #VALUE! | 2951.4977 | 0.00033881
35 | 45.255 | 42.963 | 43.924 | 13.6544 | 13.9842 | 807.8 | 0.3464 | 44.0473 | 13.8193 | 0.3298 | 30.228 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 2953.5994 | 0.00033857
40 | 45.465 | 43.173 | 44.183 | 13.8549 | 14.1746 | 807.4 | 0.3466 | 44.2737 | 14.0147 | 0.3197 | 30.2589 | 1.7238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064685 | #VALUE! | #VALUE! | 2949.1238 | 0.00033908
45 | 45.672 | 43.306 | 44.341 | 14.0553 | 14.3726 | 807.7 | 0.3454 | 44.4397 | 14.214 | 0.3173 | 30.2257 | 1.7179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064864 | #VALUE! | #VALUE! | 2953.4601 | 0.00033859
50 | 45.919 | 43.627 | 44.612 | 14.2147 | 14.5244 | 811 | 0.3463 | 44.7193 | 14.3696 | 0.3097 | 30.3498 | 1.7224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064729 | #VALUE! | #VALUE! | 2953.4043 | 0.00033859
55 | 46.112 | 43.819 | 44.805 | 14.4049 | 14.6916 | 809.7 | 0.3477 | 44.912 | 14.5482 | 0.2867 | 30.3637 | 1.7293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064521 | #VALUE! | #VALUE! | 2947.3138 | 0.00033929
60 | 46.29 | 43.997 | 44.958 | 14.536 | 14.8485 | 809.1 | 0.3451 | 45.0817 | 14.6922 | 0.3125 | 30.3894 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 2942.6423 | 0.00033983
65 | 46.379 | 44.061 | 45.047 | 14.6646 | 14.9488 | 809.4 | 0.3469 | 45.1623 | 14.8067 | 0.2842 | 30.3556 | 1.7253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006464 | #VALUE! | #VALUE! | 2947.0095 | 0.00033933
70 | 46.553 | 44.235 | 45.27 | 14.788 | 15.0826 | 811 | 0.3459 | 45.3527 | 14.9353 | 0.2946 | 30.4174 | 1.7204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064789 | #VALUE! | #VALUE! | 2946.8422 | 0.00033935
75 | 46.809 | 44.49 | 45.477 | 14.8831 | 15.1933 | 809.6 | 0.3522 | 45.592 | 15.0382 | 0.3102 | 30.5538 | 1.7517 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063861 | #VALUE! | #VALUE! | 2928.6192 | 0.00034146
80 | 46.975 | 44.607 | 45.618 | 15.0091 | 15.3039 | 810.3 | 0.3469 | 45.7333 | 15.1565 | 0.2948 | 30.5768 | 1.7253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006464 | #VALUE! | #VALUE! | 2928.9434 | 0.00034142
85 | 47.07 | 44.727 | 45.713 | 15.0914 | 15.3811 | 810.5 | 0.3492 | 45.8367 | 15.2363 | 0.2897 | 30.6004 | 1.7368 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064299 | #VALUE! | #VALUE! | 2927.4084 | 0.0003416
90 | 47.123 | 44.78 | 45.791 | 15.1479 | 15.4377 | 810.7 | 0.3474 | 45.898 | 15.2928 | 0.2898 | 30.6052 | 1.7278 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064565 | #VALUE! | #VALUE! | 2927.6732 | 0.00034157
95 | 47.182 | 44.838 | 45.825 | 15.1788 | 15.4583 | 812 | 0.3465 | 45.9483 | 15.3186 | 0.2795 | 30.6298 | 1.7233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000647 | #VALUE! | #VALUE! | 2930.0143 | 0.0003413
100 | 47.241 | 44.898 | 45.909 | 15.2148 | 15.4892 | 812.6 | 0.3519 | 46.016 | 15.352 | 0.2744 | 30.664 | 1.7502 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063904 | #VALUE! | #VALUE! | 2928.9075 | 0.00034142
105 | 47.256 | 44.937 | 45.948 | 15.2354 | 15.5226 | 811.2 | 0.3466 | 46.047 | 15.379 | 0.2872 | 30.668 | 1.7238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064685 | #VALUE! | #VALUE! | 2923.48 | 0.00034206
110 | 47.321 | 44.977 | 45.988 | 15.2508 | 15.5329 | 811.7 | 0.3501 | 46.0953 | 15.3918 | 0.2821 | 30.7035 | 1.7413 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064167 | #VALUE! | #VALUE! | 2921.9013 | 0.00034224
115 | 47.312 | 44.969 | 45.955 | 15.2559 | 15.5406 | 812.5 | 0.3455 | 46.0787 | 15.3983 | 0.2847 | 30.6804 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 2926.98 | 0.00034165
120 | 47.277 | 44.959 | 45.945 | 15.2225 | 15.502 | 812.4 | 0.3475 | 46.0603 | 15.3622 | 0.2795 | 30.6981 | 1.7283 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064551 | #VALUE! | #VALUE! | 2924.9355 | 0.00034189
125 | 47.268 | 44.925 | 45.936 | 15.2354 | 15.5046 | 811.6 | 0.3521 | 46.043 | 15.37 | 0.2692 | 30.673 | 1.7512 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063875 | #VALUE! | #VALUE! | 2924.4448 | 0.00034195
130 | 47.283 | 44.939 | 45.95 | 15.2714 | 15.5355 | 811.9 | 0.3492 | 46.0573 | 15.4034 | 0.2641 | 30.6539 | 1.7368 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064299 | #VALUE! | #VALUE! | 2927.3502 | 0.00034161
135 | 47.322 | 44.978 | 45.989 | 15.2765 | 15.5329 | 812 | 0.3481 | 46.0963 | 15.4047 | 0.2564 | 30.6916 | 1.7313 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064462 | #VALUE! | #VALUE! | 2924.1097 | 0.00034198
140 | 47.286 | 44.967 | 45.978 | 15.2328 | 15.4995 | 812.4 | 0.3498 | 46.077 | 15.3661 | 0.2667 | 30.7109 | 1.7398 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064211 | #VALUE! | #VALUE! | 2923.7196 | 0.00034203
145 | 47.223 | 44.904 | 45.89 | 15.2045 | 15.4737 | 812.3 | 0.3547 | 46.0057 | 15.3391 | 0.2692 | 30.6666 | 1.7641 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000635 | #VALUE! | #VALUE! | 2927.5811 | 0.00034158
150 | 47.259 | 44.915 | 45.926 | 15.2302 | 15.5072 | 812.7 | 0.3507 | 46.0333 | 15.3687 | 0.277 | 30.6646 | 1.7442 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064079 | #VALUE! | #VALUE! | 2929.2074 | 0.00034139
155 | 47.242 | 44.923 | 45.909 | 15.2174 | 15.4814 | 812.8 | 0.3469 | 46.0247 | 15.3494 | 0.264 | 30.6753 | 1.7253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006464 | #VALUE! | #VALUE! | 2928.5523 | 0.00034147
160 | 47.247 | 44.929 | 45.94 | 15.1865 | 15.4531 | 812.6 | 0.3445 | 46.0387 | 15.3198 | 0.2666 | 30.7189 | 1.7134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065 | #VALUE! | #VALUE! | 2923.6762 | 0.00034204
165 | 47.25 | 44.931 | 45.918 | 15.1814 | 15.4506 | 813.1 | 0.348 | 46.033 | 15.316 | 0.2692 | 30.717 | 1.7308 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064476 | #VALUE! | #VALUE! | 2925.6529 | 0.0003418
170 | 47.275 | 44.957 | 45.943 | 15.1608 | 15.43 | 813 | 0.3468 | 46.0583 | 15.2954 | 0.2692 | 30.7629 | 1.7248 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064655 | #VALUE! | #VALUE! | 2920.9252 | 0.00034236
175 | 47.272 | 44.929 | 45.94 | 15.1839 | 15.4583 | 811.8 | 0.3486 | 46.047 | 15.3211 | 0.2744 | 30.7259 | 1.7338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064388 | #VALUE! | #VALUE! | 2920.1292 | 0.00034245
180 | 47.266 | 44.923 | 45.958 | 15.1762 | 15.4557 | 813.3 | 0.3453 | 46.049 | 15.316 | 0.2795 | 30.733 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 2924.8443 | 0.0003419
185 | 47.281 | 44.962 | 45.973 | 15.166 | 15.4351 | 812.8 | 0.3485 | 46.072 | 15.3005 | 0.2691 | 30.7715 | 1.7333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064402 | #VALUE! | #VALUE! | 2919.3984 | 0.00034254
190 | 47.294 | 44.975 | 45.986 | 15.1531 | 15.4351 | 812.3 | 0.3451 | 46.085 | 15.2941 | 0.282 | 30.7909 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 2915.7596 | 0.00034296
195 | 47.276 | 44.957 | 45.944 | 15.1711 | 15.4428 | 812.6 | 0.3476 | 46.059 | 15.307 | 0.2717 | 30.7521 | 1.7288 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064536 | #VALUE! | #VALUE! | 2920.5213 | 0.0003424
200 | 47.181 | 44.887 | 45.849 | 15.1737 | 15.43 | 813.4 | 0.3486 | 45.9723 | 15.3018 | 0.2563 | 30.6705 | 1.7338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064388 | #VALUE! | #VALUE! | 2931.1712 | 0.00034116
205 | 47.258 | 44.914 | 45.925 | 15.1557 | 15.412 | 812.8 | 0.3466 | 46.0323 | 15.2838 | 0.2563 | 30.7485 | 1.7238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064685 | #VALUE! | #VALUE! | 2921.579 | 0.00034228
210 | 47.256 | 44.938 | 45.949 | 15.1479 | 15.4171 | 812.8 | 0.347 | 46.0477 | 15.2825 | 0.2692 | 30.7652 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 2919.9947 | 0.00034247
215 | 47.276 | 44.932 | 45.919 | 15.1351 | 15.4042 | 813.1 | 0.3482 | 46.0423 | 15.2697 | 0.2691 | 30.7727 | 1.7318 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064447 | #VALUE! | #VALUE! | 2920.3589 | 0.00034242
220 | 47.267 | 44.949 | 45.935 | 15.1711 | 15.4351 | 812.4 | 0.3501 | 46.0503 | 15.3031 | 0.264 | 30.7472 | 1.7413 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064167 | #VALUE! | #VALUE! | 2920.2599 | 0.00034244
225 | 47.281 | 44.937 | 45.973 | 15.1634 | 15.4223 | 812.8 | 0.3468 | 46.0637 | 15.2928 | 0.2589 | 30.7708 | 1.7248 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064655 | #VALUE! | #VALUE! | 2919.4585 | 0.00034253
230 | 47.244 | 44.925 | 45.912 | 15.13 | 15.3914 | 812.7 | 0.3481 | 46.027 | 15.2607 | 0.2614 | 30.7663 | 1.7313 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064462 | #VALUE! | #VALUE! | 2919.5279 | 0.00034252
235 | 47.2 | 44.857 | 45.843 | 15.0811 | 15.3425 | 813 | 0.3479 | 45.9667 | 15.2118 | 0.2614 | 30.7549 | 1.7303 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064491 | #VALUE! | #VALUE! | 2921.6914 | 0.00034227
240 | 47.155 | 44.837 | 45.823 | 15.0554 | 15.3116 | 812.5 | 0.346 | 45.9383 | 15.1835 | 0.2562 | 30.7548 | 1.7209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064774 | #VALUE! | #VALUE! | 2919.8977 | 0.00034248
245 | 47.181 | 44.838 | 45.849 | 15.0785 | 15.3296 | 809.4 | 0.3496 | 45.956 | 15.2041 | 0.2511 | 30.752 | 1.7388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006424 | #VALUE! | #VALUE! | 2909.0299 | 0.00034376
250 | 47.151 | 44.833 | 45.819 | 15.0554 | 15.3116 | 812.9 | 0.3477 | 45.9343 | 15.1835 | 0.2562 | 30.7508 | 1.7293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064521 | #VALUE! | #VALUE! | 2921.7152 | 0.00034226
255 | 47.145 | 44.802 | 45.813 | 15.0245 | 15.2756 | 812.5 | 0.3464 | 45.92 | 15.1501 | 0.2511 | 30.77 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 2918.4632 | 0.00034265
260 | 47.112 | 44.769 | 45.755 | 14.9808 | 15.255 | 811.9 | 0.3463 | 45.8787 | 15.1179 | 0.2742 | 30.7608 | 1.7224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064729 | #VALUE! | #VALUE! | 2917.1786 | 0.0003428
265 | 47.123 | 44.805 | 45.816 | 15.0091 | 15.2679 | 811 | 0.3467 | 45.9147 | 15.1385 | 0.2588 | 30.7762 | 1.7243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006467 | #VALUE! | #VALUE! | 2912.4868 | 0.00034335
270 | 47.157 | 44.789 | 45.8 | 14.9911 | 15.2679 | 810.1 | 0.3442 | 45.9153 | 15.1295 | 0.2768 | 30.7858 | 1.7119 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065045 | #VALUE! | #VALUE! | 2908.3412 | 0.00034384
275 | 47.14 | 44.821 | 45.832 | 14.9654 | 15.237 | 811.1 | 0.3465 | 45.931 | 15.1012 | 0.2716 | 30.8298 | 1.7233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000647 | #VALUE! | #VALUE! | 2907.7786 | 0.00034391
280 | 47.095 | 44.776 | 45.763 | 14.932 | 15.201 | 811.9 | 0.3555 | 45.878 | 15.0665 | 0.269 | 30.8115 | 1.7681 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063386 | #VALUE! | #VALUE! | 2912.3753 | 0.00034336
285 | 47.072 | 44.753 | 45.739 | 14.9268 | 15.1804 | 813.2 | 0.3449 | 45.8547 | 15.0536 | 0.2536 | 30.8011 | 1.7154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006494 | #VALUE! | #VALUE! | 2918.0266 | 0.0003427
290 | 47.12 | 44.802 | 45.813 | 14.9551 | 15.2113 | 812.7 | 0.3441 | 45.9117 | 15.0832 | 0.2562 | 30.8285 | 1.7114 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006506 | #VALUE! | #VALUE! | 2913.6406 | 0.00034321
295 | 47.045 | 44.751 | 45.712 | 14.9397 | 15.1907 | 812.6 | 0.3541 | 45.836 | 15.0652 | 0.251 | 30.7708 | 1.7611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063586 | #VALUE! | #VALUE! | 2918.7417 | 0.00034261
300 | 47.014 | 44.696 | 45.707 | 14.9114 | 15.1624 | 813.1 | 0.347 | 45.8057 | 15.0369 | 0.251 | 30.7688 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 2920.7307 | 0.00034238
305 | 47.006 | 44.712 | 45.698 | 14.9011 | 15.1598 | 813.3 | 0.346 | 45.8053 | 15.0305 | 0.2587 | 30.7749 | 1.7209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064774 | #VALUE! | #VALUE! | 2920.8684 | 0.00034236
310 | 47.02 | 44.701 | 45.688 | 14.9063 | 15.1598 | 812.5 | 0.3489 | 45.803 | 15.033 | 0.2535 | 30.77 | 1.7353 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064343 | #VALUE! | #VALUE! | 2918.4632 | 0.00034265
315 | 47.08 | 44.737 | 45.748 | 14.9551 | 15.2087 | 813.5 | 0.3445 | 45.855 | 15.0819 | 0.2536 | 30.7731 | 1.7134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065 | #VALUE! | #VALUE! | 2921.756 | 0.00034226
320 | 47.115 | 44.797 | 45.808 | 14.9551 | 15.2267 | 812.3 | 0.3446 | 45.9067 | 15.0909 | 0.2716 | 30.8158 | 1.7139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064985 | #VALUE! | #VALUE! | 2913.4067 | 0.00034324
325 | 47.069 | 44.751 | 45.762 | 14.9577 | 15.2267 | 812.5 | 0.3485 | 45.8607 | 15.0922 | 0.269 | 30.7685 | 1.7333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064402 | #VALUE! | #VALUE! | 2918.6039 | 0.00034263
330 | 47.075 | 44.757 | 45.743 | 14.9731 | 15.237 | 811.8 | 0.3486 | 45.8583 | 15.1051 | 0.2639 | 30.7533 | 1.7338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064388 | #VALUE! | #VALUE! | 2917.5291 | 0.00034276
335 | 47.002 | 44.684 | 45.72 | 14.9757 | 15.2473 | 812.3 | 0.3465 | 45.802 | 15.1115 | 0.2716 | 30.6905 | 1.7233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000647 | #VALUE! | #VALUE! | 2925.2981 | 0.00034185
340 | 47.1 | 44.782 | 45.768 | 15.0245 | 15.2885 | 812.3 | 0.3471 | 45.8833 | 15.1565 | 0.264 | 30.7268 | 1.7263 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006461 | #VALUE! | #VALUE! | 2921.839 | 0.00034225
345 | 47.098 | 44.754 | 45.765 | 15.0451 | 15.309 | 811.5 | 0.3458 | 45.8723 | 15.177 | 0.2639 | 30.6953 | 1.7199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064804 | #VALUE! | #VALUE! | 2921.9617 | 0.00034224
350 | 47.146 | 44.828 | 45.839 | 15.0245 | 15.2936 | 811.8 | 0.347 | 45.9377 | 15.1591 | 0.2691 | 30.7786 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 2915.1277 | 0.00034304
355 | 47.171 | 44.852 | 45.863 | 15.0142 | 15.2962 | 812 | 0.3449 | 45.962 | 15.1552 | 0.282 | 30.8068 | 1.7154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006494 | #VALUE! | #VALUE! | 2913.1784 | 0.00034327
360 | 47.217 | 44.873 | 45.884 | 15.0374 | 15.3013 | 810.8 | 0.3432 | 45.9913 | 15.1693 | 0.2639 | 30.822 | 1.7069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065197 | #VALUE! | #VALUE! | 2907.4402 | 0.00034395
365 | 47.14 | 44.821 | 45.832 | 15.0374 | 15.2962 | 812.6 | 0.3485 | 45.931 | 15.1668 | 0.2588 | 30.7642 | 1.7333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064402 | #VALUE! | #VALUE! | 2919.3679 | 0.00034254
370 | 47.09 | 44.771 | 45.782 | 15.0219 | 15.2782 | 813.1 | 0.3484 | 45.881 | 15.1501 | 0.2563 | 30.7309 | 1.7328 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064417 | #VALUE! | #VALUE! | 2924.3248 | 0.00034196
375 | 47.137 | 44.819 | 45.83 | 14.9937 | 15.2576 | 814 | 0.3434 | 45.9287 | 15.1257 | 0.2639 | 30.803 | 1.7079 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065166 | #VALUE! | #VALUE! | 2920.7124 | 0.00034238
380 | 47.158 | 44.84 | 45.826 | 14.9808 | 15.2344 | 812.9 | 0.3483 | 45.9413 | 15.1076 | 0.2536 | 30.8337 | 1.7323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064432 | #VALUE! | #VALUE! | 2913.8598 | 0.00034319
385 | 47.13 | 44.811 | 45.797 | 15.0194 | 15.273 | 812.5 | 0.3485 | 45.9127 | 15.1462 | 0.2536 | 30.7665 | 1.7333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064402 | #VALUE! | #VALUE! | 2918.7936 | 0.00034261
390 | 47.101 | 44.783 | 45.818 | 15.004 | 15.2627 | 812.4 | 0.3474 | 45.9007 | 15.1334 | 0.2587 | 30.7673 | 1.7278 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064565 | #VALUE! | #VALUE! | 2918.3537 | 0.00034266
395 | 47.119 | 44.825 | 45.812 | 14.9885 | 15.2602 | 812.2 | 0.3472 | 45.9187 | 15.1243 | 0.2717 | 30.7943 | 1.7268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064595 | #VALUE! | #VALUE! | 2915.0772 | 0.00034304
400 | 47.063 | 44.769 | 45.681 | 14.986 | 15.2396 | 811.9 | 0.3501 | 45.8377 | 15.1128 | 0.2536 | 30.7249 | 1.7413 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064167 | #VALUE! | #VALUE! | 2920.5872 | 0.0003424
405 | 47.179 | 44.811 | 45.797 | 14.9962 | 15.2524 | 811.1 | 0.3455 | 45.929 | 15.1243 | 0.2562 | 30.8047 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 2910.1479 | 0.00034363
410 | 47.122 | 44.778 | 45.789 | 15.0091 | 15.2627 | 812.6 | 0.3471 | 45.8963 | 15.1359 | 0.2536 | 30.7604 | 1.7263 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006461 | #VALUE! | #VALUE! | 2919.7254 | 0.0003425
415 | 47.113 | 44.794 | 45.781 | 15.0014 | 15.2576 | 811.7 | 0.3459 | 45.896 | 15.1295 | 0.2562 | 30.7665 | 1.7204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064789 | #VALUE! | #VALUE! | 2915.9166 | 0.00034295
420 | 47.128 | 44.809 | 45.795 | 14.9834 | 15.2447 | 811.6 | 0.348 | 45.9107 | 15.1141 | 0.2613 | 30.7966 | 1.7308 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064476 | #VALUE! | #VALUE! | 2912.7061 | 0.00034332
425 | 47.069 | 44.75 | 45.761 | 14.968 | 15.2318 | 812 | 0.3461 | 45.86 | 15.0999 | 0.2638 | 30.7601 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 2917.6012 | 0.00034275
430 | 47.106 | 44.788 | 45.774 | 15.0142 | 15.2653 | 812.1 | 0.3499 | 45.8893 | 15.1397 | 0.2511 | 30.7496 | 1.7403 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064196 | #VALUE! | #VALUE! | 2918.9585 | 0.00034259
435 | 47.07 | 44.751 | 45.762 | 15.0168 | 15.2756 | 811.8 | 0.3461 | 45.861 | 15.1462 | 0.2588 | 30.7148 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 2921.1845 | 0.00034233
440 | 47.158 | 44.839 | 45.826 | 15.0245 | 15.2833 | 812.5 | 0.3448 | 45.941 | 15.1539 | 0.2588 | 30.7871 | 1.7149 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064955 | #VALUE! | #VALUE! | 2916.8374 | 0.00034284
445 | 47.097 | 44.754 | 45.764 | 15.0065 | 15.2833 | 811.8 | 0.347 | 45.8717 | 15.1449 | 0.2768 | 30.7268 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 2920.0469 | 0.00034246
450 | 47.135 | 44.817 | 45.803 | 15.0245 | 15.2782 | 812 | 0.3464 | 45.9183 | 15.1514 | 0.2537 | 30.767 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 2916.9484 | 0.00034282
455 | 47.196 | 44.877 | 45.863 | 15.0837 | 15.3425 | 811.8 | 0.3472 | 45.9787 | 15.2131 | 0.2588 | 30.7656 | 1.7268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064595 | #VALUE! | #VALUE! | 2916.3643 | 0.00034289
460 | 47.258 | 44.915 | 45.926 | 15.1094 | 15.3631 | 812.7 | 0.3469 | 46.033 | 15.2363 | 0.2537 | 30.7967 | 1.7253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006464 | #VALUE! | #VALUE! | 2916.6412 | 0.00034286
465 | 47.296 | 44.977 | 45.963 | 15.1119 | 15.3734 | 815.6 | 0.3439 | 46.0787 | 15.2426 | 0.2615 | 30.836 | 1.7104 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065091 | #VALUE! | #VALUE! | 2923.3215 | 0.00034208
470 | 47.234 | 44.939 | 45.926 | 15.1094 | 15.3657 | 813.3 | 0.3477 | 46.033 | 15.2376 | 0.2563 | 30.7954 | 1.7293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064521 | #VALUE! | #VALUE! | 2918.9177 | 0.00034259
475 | 47.246 | 44.928 | 45.914 | 15.1608 | 15.4094 | 812.6 | 0.3477 | 46.0293 | 15.2851 | 0.2486 | 30.7442 | 1.7293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064521 | #VALUE! | #VALUE! | 2921.2639 | 0.00034232
480 | 47.309 | 45.015 | 46.001 | 15.1839 | 15.4377 | 812.3 | 0.3447 | 46.1083 | 15.3108 | 0.2538 | 30.7975 | 1.7144 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006497 | #VALUE! | #VALUE! | 2915.1316 | 0.00034304
485 | 47.37 | 45.027 | 46.038 | 15.1788 | 15.4403 | 812.2 | 0.3465 | 46.145 | 15.3095 | 0.2615 | 30.8355 | 1.7233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000647 | #VALUE! | #VALUE! | 2911.1885 | 0.0003435
490 | 47.381 | 45.062 | 46.073 | 15.1737 | 15.4325 | 812.5 | 0.3467 | 46.172 | 15.3031 | 0.2588 | 30.8689 | 1.7243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006467 | #VALUE! | #VALUE! | 2909.1081 | 0.00034375
495 | 47.343 | 45.024 | 46.01 | 15.1608 | 15.4223 | 814 | 0.3515 | 46.1257 | 15.2916 | 0.2615 | 30.8341 | 1.7482 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063962 | #VALUE! | #VALUE! | 2917.7665 | 0.00034273
500 | 47.378 | 45.059 | 46.07 | 15.2097 | 15.4789 | 812.4 | 0.3461 | 46.169 | 15.3443 | 0.2692 | 30.8247 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 2912.9209 | 0.0003433
505 | 47.363 | 45.044 | 46.03 | 15.1891 | 15.4737 | 812.3 | 0.3463 | 46.1457 | 15.3314 | 0.2846 | 30.8143 | 1.7224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064729 | #VALUE! | #VALUE! | 2913.5485 | 0.00034322
510 | 47.321 | 45.002 | 46.013 | 15.1814 | 15.4557 | 811.9 | 0.3454 | 46.112 | 15.3186 | 0.2743 | 30.7934 | 1.7179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064864 | #VALUE! | #VALUE! | 2914.0824 | 0.00034316
515 | 47.253 | 44.934 | 45.945 | 15.1582 | 15.4274 | 811.8 | 0.3469 | 46.044 | 15.2928 | 0.2692 | 30.7512 | 1.7253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006464 | #VALUE! | #VALUE! | 2917.7268 | 0.00034273
520 | 47.357 | 45.038 | 46.024 | 15.2174 | 15.466 | 812.2 | 0.3475 | 46.1397 | 15.3417 | 0.2486 | 30.798 | 1.7283 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064551 | #VALUE! | #VALUE! | 2914.7317 | 0.00034308
525 | 47.386 | 45.043 | 46.054 | 15.2328 | 15.4995 | 812 | 0.348 | 46.161 | 15.3661 | 0.2667 | 30.7949 | 1.7308 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064476 | #VALUE! | #VALUE! | 2914.3089 | 0.00034313
530 | 47.343 | 45.024 | 46.035 | 15.2379 | 15.5046 | 812.8 | 0.348 | 46.134 | 15.3712 | 0.2667 | 30.7628 | 1.7308 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064476 | #VALUE! | #VALUE! | 2920.2241 | 0.00034244
535 | 47.374 | 45.03 | 46.041 | 15.2328 | 15.502 | 811.9 | 0.3462 | 46.1483 | 15.3674 | 0.2692 | 30.7809 | 1.7219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064744 | #VALUE! | #VALUE! | 2915.2674 | 0.00034302
540 | 47.328 | 44.96 | 45.996 | 15.2456 | 15.5175 | 812.8 | 0.3474 | 46.0947 | 15.3816 | 0.2719 | 30.7131 | 1.7278 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064565 | #VALUE! | #VALUE! | 2924.9433 | 0.00034189
545 | 47.361 | 45.017 | 46.029 | 15.2971 | 15.5483 | 812.7 | 0.3492 | 46.1357 | 15.4227 | 0.2512 | 30.713 | 1.7368 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064299 | #VALUE! | #VALUE! | 2924.5977 | 0.00034193
550 | 47.416 | 45.073 | 46.084 | 15.3125 | 15.5586 | 811.8 | 0.3487 | 46.191 | 15.4355 | 0.2461 | 30.7554 | 1.7343 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064373 | #VALUE! | #VALUE! | 2917.3236 | 0.00034278
555 | 47.4 | 45.105 | 46.092 | 15.2945 | 15.5715 | 812.1 | 0.3472 | 46.199 | 15.433 | 0.277 | 30.766 | 1.7268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064595 | #VALUE! | #VALUE! | 2917.4009 | 0.00034277
560 | 47.431 | 45.112 | 46.123 | 15.2894 | 15.5561 | 812.9 | 0.349 | 46.222 | 15.4228 | 0.2667 | 30.7993 | 1.7358 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064329 | #VALUE! | #VALUE! | 2917.1222 | 0.0003428
565 | 47.463 | 45.119 | 46.13 | 15.3176 | 15.5767 | 812.7 | 0.3483 | 46.2373 | 15.4472 | 0.2591 | 30.7902 | 1.7323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064432 | #VALUE! | #VALUE! | 2917.2633 | 0.00034279
570 | 47.496 | 45.201 | 46.188 | 15.3485 | 15.6101 | 813.4 | 0.3462 | 46.295 | 15.4793 | 0.2616 | 30.8157 | 1.7219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064744 | #VALUE! | #VALUE! | 2917.3583 | 0.00034278
575 | 47.529 | 45.185 | 46.197 | 15.3588 | 15.6127 | 812.7 | 0.3501 | 46.3037 | 15.4857 | 0.2539 | 30.8179 | 1.7413 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064167 | #VALUE! | #VALUE! | 2914.638 | 0.0003431
580 | 47.563 | 45.219 | 46.23 | 15.3562 | 15.6204 | 814 | 0.3471 | 46.3373 | 15.4883 | 0.2642 | 30.849 | 1.7263 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006461 | #VALUE! | #VALUE! | 2916.3556 | 0.00034289
585 | 47.57 | 45.226 | 46.237 | 15.3511 | 15.6127 | 814.3 | 0.3479 | 46.3443 | 15.4819 | 0.2616 | 30.8624 | 1.7303 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064491 | #VALUE! | #VALUE! | 2916.1638 | 0.00034292
590 | 47.627 | 45.283 | 46.295 | 15.4102 | 15.6667 | 813.4 | 0.3463 | 46.4017 | 15.5384 | 0.2565 | 30.8632 | 1.7224 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064729 | #VALUE! | #VALUE! | 2912.8668 | 0.0003433
595 | 47.635 | 45.316 | 46.303 | 15.4077 | 15.677 | 813.4 | 0.354 | 46.418 | 15.5424 | 0.2693 | 30.8757 | 1.7607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063601 | #VALUE! | #VALUE! | 2911.6938 | 0.00034344
600 | 47.643 | 45.324 | 46.31 | 15.4179 | 15.6847 | 814.1 | 0.3444 | 46.4257 | 15.5513 | 0.2668 | 30.8744 | 1.7129 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065015 | #VALUE! | #VALUE! | 2914.3207 | 0.00034313
605 | 47.676 | 45.332 | 46.343 | 15.4385 | 15.7027 | 813 | 0.3461 | 46.4503 | 15.5706 | 0.2642 | 30.8797 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 2909.8771 | 0.00034366
610 | 47.609 | 45.24 | 46.301 | 15.4668 | 15.7233 | 813.4 | 0.3486 | 46.3833 | 15.5951 | 0.2565 | 30.7883 | 1.7338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064388 | #VALUE! | #VALUE! | 2919.9562 | 0.00034247
615 | 47.693 | 45.324 | 46.385 | 15.508 | 15.7619 | 813.5 | 0.3488 | 46.4673 | 15.6349 | 0.2539 | 30.8324 | 1.7348 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064358 | #VALUE! | #VALUE! | 2916.1382 | 0.00034292
620 | 47.776 | 45.432 | 46.443 | 15.5234 | 15.7876 | 813.1 | 0.3454 | 46.5503 | 15.6555 | 0.2642 | 30.8948 | 1.7179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064864 | #VALUE! | #VALUE! | 2908.8126 | 0.00034378
625 | 47.785 | 45.465 | 46.452 | 15.5234 | 15.7902 | 813.8 | 0.3452 | 46.5673 | 15.6568 | 0.2668 | 30.9105 | 1.7169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064894 | #VALUE! | #VALUE! | 2909.8381 | 0.00034366
630 | 47.796 | 45.476 | 46.463 | 15.5182 | 15.7876 | 814 | 0.346 | 46.5783 | 15.6529 | 0.2694 | 30.9254 | 1.7209 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064774 | #VALUE! | #VALUE! | 2909.1509 | 0.00034374
635 | 47.833 | 45.465 | 46.476 | 15.5619 | 15.8314 | 813.5 | 0.347 | 46.5913 | 15.6966 | 0.2695 | 30.8947 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 2910.2577 | 0.00034361
640 | 47.798 | 45.454 | 46.465 | 15.5671 | 15.8288 | 813 | 0.3464 | 46.5723 | 15.698 | 0.2617 | 30.8744 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 2910.3813 | 0.0003436
645 | 47.814 | 45.47 | 46.481 | 15.5619 | 15.834 | 813.4 | 0.3482 | 46.5883 | 15.698 | 0.2721 | 30.8904 | 1.7318 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064447 | #VALUE! | #VALUE! | 2910.305 | 0.00034361
650 | 47.829 | 45.485 | 46.496 | 15.5748 | 15.8417 | 813.7 | 0.3462 | 46.6033 | 15.7082 | 0.2669 | 30.8951 | 1.7219 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064744 | #VALUE! | #VALUE! | 2910.9355 | 0.00034353
655 | 47.873 | 45.529 | 46.541 | 15.6031 | 15.8674 | 814 | 0.3479 | 46.6477 | 15.7353 | 0.2643 | 30.9124 | 1.7303 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064491 | #VALUE! | #VALUE! | 2910.3759 | 0.0003436
660 | 47.89 | 45.571 | 46.533 | 15.6417 | 15.9112 | 814.2 | 0.3455 | 46.6647 | 15.7765 | 0.2695 | 30.8882 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 2913.3717 | 0.00034324
665 | 47.907 | 45.563 | 46.55 | 15.6262 | 15.8983 | 816.3 | 0.3484 | 46.6733 | 15.7622 | 0.2721 | 30.9111 | 1.7328 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064417 | #VALUE! | #VALUE! | 2918.7252 | 0.00034262
670 | 47.875 | 45.531 | 46.517 | 15.5954 | 15.8777 | 814.7 | 0.3523 | 46.641 | 15.7365 | 0.2823 | 30.9045 | 1.7522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063846 | #VALUE! | #VALUE! | 2913.6296 | 0.00034321
675 | 47.918 | 45.573 | 46.609 | 15.6005 | 15.8623 | 814 | 0.347 | 46.7 | 15.7314 | 0.2618 | 30.9686 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 2905.0959 | 0.00034422
680 | 47.909 | 45.565 | 46.551 | 15.6468 | 15.9112 | 814.5 | 0.3484 | 46.675 | 15.779 | 0.2644 | 30.896 | 1.7328 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064417 | #VALUE! | #VALUE! | 2913.711 | 0.0003432
685 | 47.9 | 45.556 | 46.567 | 15.6545 | 15.9318 | 814.7 | 0.3485 | 46.6743 | 15.7932 | 0.2773 | 30.8812 | 1.7333 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064402 | #VALUE! | #VALUE! | 2915.8248 | 0.00034296
690 | 47.917 | 45.573 | 46.559 | 15.6442 | 15.9215 | 814.7 | 0.3475 | 46.683 | 15.7828 | 0.2773 | 30.9002 | 1.7283 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064551 | #VALUE! | #VALUE! | 2914.035 | 0.00034317
695 | 47.932 | 45.612 | 46.599 | 15.6288 | 15.9009 | 814 | 0.353 | 46.7143 | 15.7648 | 0.2721 | 30.9495 | 1.7557 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063745 | #VALUE! | #VALUE! | 2906.8903 | 0.00034401
700 | 47.994 | 45.675 | 46.661 | 15.6983 | 15.9523 | 814.5 | 0.3459 | 46.7767 | 15.8253 | 0.254 | 30.9514 | 1.7204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064789 | #VALUE! | #VALUE! | 2908.4989 | 0.00034382
705 | 48.059 | 45.714 | 46.726 | 15.7137 | 15.9678 | 815.8 | 0.3467 | 46.833 | 15.8407 | 0.2541 | 30.9922 | 1.7243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006467 | #VALUE! | #VALUE! | 2909.2982 | 0.00034373
710 | 48.046 | 45.701 | 46.713 | 15.7188 | 15.991 | 815.5 | 0.3465 | 46.82 | 15.8549 | 0.2722 | 30.9651 | 1.7233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000647 | #VALUE! | #VALUE! | 2910.7782 | 0.00034355
715 | 48.034 | 45.714 | 46.701 | 15.724 | 15.9961 | 814.3 | 0.3494 | 46.8163 | 15.86 | 0.2721 | 30.9563 | 1.7378 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006427 | #VALUE! | #VALUE! | 2907.3228 | 0.00034396
720 | 48.072 | 45.703 | 46.714 | 15.7574 | 16.0193 | 814.9 | 0.3451 | 46.8297 | 15.8884 | 0.2619 | 30.9413 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 2910.8724 | 0.00034354
725 | 48.06 | 45.74 | 46.752 | 15.778 | 16.0373 | 814.2 | 0.3454 | 46.8507 | 15.9077 | 0.2593 | 30.943 | 1.7179 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064864 | #VALUE! | #VALUE! | 2908.2122 | 0.00034385
730 | 48.124 | 45.755 | 46.767 | 15.796 | 16.0476 | 815 | 0.3461 | 46.882 | 15.9218 | 0.2516 | 30.9602 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 2909.454 | 0.00034371
735 | 48.111 | 45.766 | 46.753 | 15.7857 | 16.045 | 814.5 | 0.3465 | 46.8767 | 15.9154 | 0.2593 | 30.9613 | 1.7233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.000647 | #VALUE! | #VALUE! | 2907.5642 | 0.00034393
740 | 48.1 | 45.755 | 46.767 | 15.7857 | 16.0553 | 814.6 | 0.3493 | 46.874 | 15.9205 | 0.2696 | 30.9535 | 1.7373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064284 | #VALUE! | #VALUE! | 2908.6555 | 0.0003438
745 | 48.162 | 45.818 | 46.805 | 15.832 | 16.099 | 814.2 | 0.348 | 46.9283 | 15.9655 | 0.267 | 30.9628 | 1.7308 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064476 | #VALUE! | #VALUE! | 2906.3509 | 0.00034407
750 | 48.102 | 45.733 | 46.769 | 15.8294 | 16.0965 | 816 | 0.3468 | 46.868 | 15.9629 | 0.2671 | 30.905 | 1.7248 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064655 | #VALUE! | #VALUE! | 2918.2221 | 0.00034267
755 | 48.164 | 45.795 | 46.856 | 15.8166 | 16.0939 | 812.4 | 0.3452 | 46.9383 | 15.9552 | 0.2773 | 30.9831 | 1.7169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064894 | #VALUE! | #VALUE! | 2898.0303 | 0.00034506
760 | 48.177 | 45.858 | 46.844 | 15.8114 | 16.0836 | 814.8 | 0.3469 | 46.9597 | 15.9475 | 0.2722 | 31.0122 | 1.7253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006464 | #VALUE! | #VALUE! | 2903.8659 | 0.00034437
765 | 48.19 | 45.846 | 46.833 | 15.8243 | 16.0939 | 813.5 | 0.3446 | 46.9563 | 15.9591 | 0.2696 | 30.9972 | 1.7139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064985 | #VALUE! | #VALUE! | 2900.6295 | 0.00034475
770 | 48.253 | 45.933 | 46.92 | 15.8963 | 16.1711 | 815.5 | 0.3459 | 47.0353 | 16.0337 | 0.2748 | 31.0016 | 1.7204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064789 | #VALUE! | #VALUE! | 2907.3481 | 0.00034396
775 | 48.291 | 45.947 | 46.958 | 15.9246 | 16.1917 | 814.6 | 0.3458 | 47.0653 | 16.0582 | 0.2671 | 31.0072 | 1.7199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064804 | #VALUE! | #VALUE! | 2903.6197 | 0.0003444
780 | 48.279 | 45.934 | 46.946 | 15.9349 | 16.202 | 815 | 0.348 | 47.053 | 16.0684 | 0.2671 | 30.9845 | 1.7308 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064476 | #VALUE! | #VALUE! | 2907.1675 | 0.00034398
785 | 48.243 | 45.923 | 46.885 | 15.9323 | 16.1994 | 815.5 | 0.3507 | 47.017 | 16.0659 | 0.2671 | 30.9511 | 1.7442 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064079 | #VALUE! | #VALUE! | 2912.0901 | 0.0003434
790 | 48.281 | 45.961 | 46.948 | 15.9812 | 16.2432 | 815.1 | 0.3482 | 47.0633 | 16.1122 | 0.262 | 30.9511 | 1.7318 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064447 | #VALUE! | #VALUE! | 2910.6633 | 0.00034356
795 | 48.369 | 46.049 | 47.036 | 16.0326 | 16.2843 | 814.8 | 0.3468 | 47.1513 | 16.1584 | 0.2517 | 30.9929 | 1.7248 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064655 | #VALUE! | #VALUE! | 2905.6726 | 0.00034415
800 | 48.455 | 46.088 | 47.125 | 16.0532 | 16.3281 | 815.3 | 0.3473 | 47.2227 | 16.1907 | 0.2749 | 31.032 | 1.7273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006458 | #VALUE! | #VALUE! | 2903.7892 | 0.00034438
805 | 48.467 | 46.101 | 47.113 | 16.066 | 16.3358 | 815.3 | 0.3471 | 47.227 | 16.2009 | 0.2698 | 31.0261 | 1.7263 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006461 | #VALUE! | #VALUE! | 2904.3429 | 0.00034431
810 | 48.458 | 46.141 | 47.128 | 16.0532 | 16.3281 | 815.1 | 0.3446 | 47.2423 | 16.1907 | 0.2749 | 31.0517 | 1.7139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064985 | #VALUE! | #VALUE! | 2901.2382 | 0.00034468
815 | 48.449 | 46.131 | 47.118 | 16.102 | 16.3822 | 815.6 | 0.3496 | 47.2327 | 16.2421 | 0.2802 | 30.9906 | 1.7388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006424 | #VALUE! | #VALUE! | 2908.7429 | 0.00034379
820 | 48.486 | 46.121 | 47.132 | 16.12 | 16.3873 | 815.5 | 0.3458 | 47.2463 | 16.2537 | 0.2673 | 30.9927 | 1.7199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064804 | #VALUE! | #VALUE! | 2908.1877 | 0.00034386
825 | 48.524 | 46.209 | 47.196 | 16.1303 | 16.4105 | 814.7 | 0.3453 | 47.3097 | 16.2704 | 0.2802 | 31.0393 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 2900.9744 | 0.00034471
830 | 48.539 | 46.175 | 47.187 | 16.1329 | 16.4079 | 815.2 | 0.3461 | 47.3003 | 16.2704 | 0.275 | 31.0299 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 2903.6279 | 0.0003444
835 | 48.554 | 46.216 | 47.203 | 16.1946 | 16.4645 | 814.8 | 0.3535 | 47.3243 | 16.3296 | 0.2699 | 30.9948 | 1.7582 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063673 | #VALUE! | #VALUE! | 2905.4945 | 0.00034418
840 | 48.642 | 46.307 | 47.294 | 16.2435 | 16.5057 | 815.2 | 0.3482 | 47.4143 | 16.3746 | 0.2622 | 31.0397 | 1.7318 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064447 | #VALUE! | #VALUE! | 2902.7112 | 0.00034451
845 | 48.634 | 46.323 | 47.285 | 16.2538 | 16.5289 | 815.2 | 0.3461 | 47.414 | 16.3913 | 0.2751 | 31.0226 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 2904.3096 | 0.00034432
850 | 48.647 | 46.337 | 47.324 | 16.2641 | 16.5392 | 815.2 | 0.3458 | 47.436 | 16.4017 | 0.2751 | 31.0343 | 1.7199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064804 | #VALUE! | #VALUE! | 2903.2147 | 0.00034445
855 | 48.663 | 46.352 | 47.34 | 16.2692 | 16.5443 | 814.5 | 0.3483 | 47.4517 | 16.4067 | 0.2751 | 31.0449 | 1.7323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064432 | #VALUE! | #VALUE! | 2899.7345 | 0.00034486
860 | 48.75 | 46.418 | 47.43 | 16.3258 | 16.5958 | 815.2 | 0.3442 | 47.5327 | 16.4608 | 0.27 | 31.0719 | 1.7119 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065045 | #VALUE! | #VALUE! | 2899.7093 | 0.00034486
865 | 48.789 | 46.458 | 47.445 | 16.3387 | 16.6215 | 815.3 | 0.3464 | 47.564 | 16.4801 | 0.2828 | 31.0839 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 2898.9423 | 0.00034495
870 | 48.758 | 46.401 | 47.413 | 16.3309 | 16.6112 | 814.2 | 0.3464 | 47.524 | 16.4711 | 0.2803 | 31.0529 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 2897.9165 | 0.00034508
875 | 48.75 | 46.418 | 47.405 | 16.3207 | 16.5984 | 815 | 0.349 | 47.5243 | 16.4596 | 0.2777 | 31.0648 | 1.7358 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064329 | #VALUE! | #VALUE! | 2899.6589 | 0.00034487
880 | 48.743 | 46.386 | 47.398 | 16.3284 | 16.5958 | 815.3 | 0.3467 | 47.509 | 16.4621 | 0.2674 | 31.0469 | 1.7243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006467 | #VALUE! | #VALUE! | 2902.3972 | 0.00034454
885 | 48.735 | 46.427 | 47.415 | 16.3747 | 16.655 | 815.5 | 0.3447 | 47.5257 | 16.5148 | 0.2803 | 31.0108 | 1.7144 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006497 | #VALUE! | #VALUE! | 2906.4871 | 0.00034406
890 | 48.753 | 46.446 | 47.409 | 16.3927 | 16.655 | 814.7 | 0.3467 | 47.536 | 16.5238 | 0.2623 | 31.0121 | 1.7243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006467 | #VALUE! | #VALUE! | 2903.511 | 0.00034441
895 | 48.842 | 46.514 | 47.501 | 16.3927 | 16.6653 | 815.5 | 0.3455 | 47.619 | 16.529 | 0.2726 | 31.09 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 2899.0846 | 0.00034494
900 | 48.835 | 46.506 | 47.493 | 16.3978 | 16.6679 | 814.9 | 0.3483 | 47.6113 | 16.5328 | 0.2701 | 31.0785 | 1.7323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064432 | #VALUE! | #VALUE! | 2898.0251 | 0.00034506
905 | 48.876 | 46.524 | 47.536 | 16.4313 | 16.7039 | 815.3 | 0.3476 | 47.6453 | 16.5676 | 0.2726 | 31.0777 | 1.7288 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064536 | #VALUE! | #VALUE! | 2899.5176 | 0.00034488
910 | 48.917 | 46.591 | 47.603 | 16.4647 | 16.7399 | 815.7 | 0.3483 | 47.7037 | 16.6023 | 0.2752 | 31.1014 | 1.7323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064432 | #VALUE! | #VALUE! | 2898.7358 | 0.00034498
915 | 48.912 | 46.61 | 47.597 | 16.4621 | 16.7528 | 815.6 | 0.3445 | 47.7063 | 16.6075 | 0.2907 | 31.0989 | 1.7134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065 | #VALUE! | #VALUE! | 2898.6118 | 0.00034499
920 | 48.905 | 46.554 | 47.566 | 16.4518 | 16.7374 | 815.8 | 0.3476 | 47.675 | 16.5946 | 0.2856 | 31.0804 | 1.7288 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064536 | #VALUE! | #VALUE! | 2901.0468 | 0.0003447
925 | 48.9 | 46.573 | 47.585 | 16.4621 | 16.7477 | 815.2 | 0.3451 | 47.686 | 16.6049 | 0.2856 | 31.0811 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 2898.8479 | 0.00034496
930 | 48.965 | 46.615 | 47.627 | 16.5084 | 16.7837 | 815.1 | 0.3456 | 47.7357 | 16.646 | 0.2753 | 31.0896 | 1.7189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064834 | #VALUE! | #VALUE! | 2897.6983 | 0.0003451
935 | 48.962 | 46.637 | 47.625 | 16.5033 | 16.7888 | 814.7 | 0.3459 | 47.7413 | 16.646 | 0.2855 | 31.0953 | 1.7204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064789 | #VALUE! | #VALUE! | 2895.7485 | 0.00034533
940 | 48.934 | 46.633 | 47.595 | 16.5033 | 16.7863 | 814.8 | 0.3456 | 47.7207 | 16.6448 | 0.283 | 31.0759 | 1.7189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064834 | #VALUE! | #VALUE! | 2897.9134 | 0.00034508
945 | 48.93 | 46.604 | 47.591 | 16.493 | 16.7682 | 815.2 | 0.3517 | 47.7083 | 16.6306 | 0.2752 | 31.0777 | 1.7492 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063933 | #VALUE! | #VALUE! | 2899.1619 | 0.00034493
950 | 48.948 | 46.599 | 47.61 | 16.5162 | 16.7966 | 815.3 | 0.3544 | 47.719 | 16.6564 | 0.2804 | 31.0626 | 1.7626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063543 | #VALUE! | #VALUE! | 2900.9302 | 0.00034472
955 | 48.945 | 46.619 | 47.631 | 16.5547 | 16.8403 | 815 | 0.3461 | 47.7317 | 16.6975 | 0.2856 | 31.0342 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 2902.5196 | 0.00034453
960 | 49.013 | 46.665 | 47.677 | 16.565 | 16.8455 | 814.6 | 0.3472 | 47.785 | 16.7052 | 0.2805 | 31.0798 | 1.7268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064595 | #VALUE! | #VALUE! | 2896.8401 | 0.0003452
965 | 49.031 | 46.709 | 47.696 | 16.5779 | 16.8532 | 814.8 | 0.3483 | 47.812 | 16.7156 | 0.2753 | 31.0965 | 1.7323 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064432 | #VALUE! | #VALUE! | 2895.9953 | 0.0003453
970 | 49.026 | 46.704 | 47.691 | 16.5676 | 16.8532 | 815.6 | 0.3496 | 47.807 | 16.7104 | 0.2856 | 31.0966 | 1.7388 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006424 | #VALUE! | #VALUE! | 2898.8247 | 0.00034497
975 | 49.118 | 46.799 | 47.786 | 16.637 | 16.9047 | 813.5 | 0.3448 | 47.901 | 16.7708 | 0.2677 | 31.1302 | 1.7149 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064955 | #VALUE! | #VALUE! | 2888.2447 | 0.00034623
980 | 49.161 | 46.844 | 47.831 | 16.6576 | 16.9381 | 814.5 | 0.3455 | 47.9453 | 16.7979 | 0.2805 | 31.1475 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 2890.1858 | 0.000346
985 | 49.159 | 46.841 | 47.853 | 16.6679 | 16.9484 | 815.4 | 0.3471 | 47.951 | 16.8082 | 0.2805 | 31.1428 | 1.7263 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006461 | #VALUE! | #VALUE! | 2893.8099 | 0.00034557
990 | 49.106 | 46.761 | 47.773 | 16.6654 | 16.9459 | 815.3 | 0.3492 | 47.88 | 16.8056 | 0.2805 | 31.0743 | 1.7368 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064299 | #VALUE! | #VALUE! | 2899.8333 | 0.00034485
995 | 49.126 | 46.782 | 47.794 | 16.6602 | 16.9381 | 815.8 | 0.3474 | 47.9007 | 16.7992 | 0.2779 | 31.1015 | 1.7278 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064565 | #VALUE! | #VALUE! | 2899.0771 | 0.00034494
1000 | 49.147 | 46.804 | 47.841 | 16.7142 | 16.9948 | 814.8 | 0.3464 | 47.9307 | 16.8545 | 0.2806 | 31.0762 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 2897.8855 | 0.00034508
1005 | 49.192 | 46.85 | 47.863 | 16.7322 | 17.0128 | 815.2 | 0.3484 | 47.9683 | 16.8725 | 0.2806 | 31.0958 | 1.7328 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064417 | #VALUE! | #VALUE! | 2897.4744 | 0.00034513
1010 | 49.211 | 46.895 | 47.882 | 16.7425 | 17.0205 | 815.5 | 0.3466 | 47.996 | 16.8815 | 0.278 | 31.1145 | 1.7238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064685 | #VALUE! | #VALUE! | 2896.8018 | 0.00034521
1015 | 49.256 | 46.941 | 47.903 | 16.7271 | 17.0231 | 816.7 | 0.3457 | 48.0333 | 16.8751 | 0.296 | 31.1582 | 1.7194 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064819 | #VALUE! | #VALUE! | 2896.9925 | 0.00034519
1020 | 49.229 | 46.913 | 47.925 | 16.7245 | 16.9999 | 815.4 | 0.3455 | 48.0223 | 16.8622 | 0.2754 | 31.1601 | 1.7184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064849 | #VALUE! | #VALUE! | 2892.2048 | 0.00034576
1025 | 49.319 | 46.957 | 47.944 | 16.794 | 17.054 | 815 | 0.3468 | 48.0733 | 16.924 | 0.26 | 31.1493 | 1.7248 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064655 | #VALUE! | #VALUE! | 2891.7883 | 0.00034581
1030 | 49.363 | 47.027 | 48.039 | 16.8094 | 17.0823 | 815.5 | 0.3439 | 48.143 | 16.9459 | 0.2729 | 31.1972 | 1.7104 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065091 | #VALUE! | #VALUE! | 2889.1273 | 0.00034613
1035 | 49.334 | 46.997 | 48.009 | 16.8068 | 17.0874 | 815.6 | 0.3451 | 48.1133 | 16.9471 | 0.2806 | 31.1662 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 2892.348 | 0.00034574
1040 | 49.376 | 47.065 | 48.077 | 16.8223 | 17.108 | 816.3 | 0.3468 | 48.1727 | 16.9652 | 0.2857 | 31.2075 | 1.7248 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064655 | #VALUE! | #VALUE! | 2891.0009 | 0.0003459
1045 | 49.416 | 47.107 | 48.119 | 16.8634 | 17.1364 | 815.5 | 0.3471 | 48.214 | 16.9999 | 0.273 | 31.2141 | 1.7263 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006461 | #VALUE! | #VALUE! | 2887.5585 | 0.00034631
1050 | 49.409 | 47.074 | 48.087 | 16.8943 | 17.157 | 814.8 | 0.3472 | 48.19 | 17.0256 | 0.2627 | 31.1643 | 1.7268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064595 | #VALUE! | #VALUE! | 2889.6856 | 0.00034606
1055 | 49.402 | 47.092 | 48.08 | 16.9097 | 17.1827 | 815.6 | 0.3472 | 48.1913 | 17.0462 | 0.273 | 31.1451 | 1.7268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064595 | #VALUE! | #VALUE! | 2894.3074 | 0.00034551
1060 | 49.443 | 47.135 | 48.122 | 16.9046 | 17.1801 | 816.8 | 0.3461 | 48.2333 | 17.0423 | 0.2755 | 31.191 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 2894.305 | 0.00034551
1065 | 49.484 | 47.177 | 48.164 | 16.9046 | 17.1724 | 815.9 | 0.3451 | 48.275 | 17.0385 | 0.2678 | 31.2365 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 2886.9031 | 0.00034639
1070 | 49.499 | 47.193 | 48.18 | 16.956 | 17.2187 | 814.9 | 0.3472 | 48.2907 | 17.0874 | 0.2627 | 31.2033 | 1.7268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064595 | #VALUE! | #VALUE! | 2886.4311 | 0.00034645
1075 | 49.562 | 47.283 | 48.27 | 16.9766 | 17.2419 | 815.4 | 0.3453 | 48.3717 | 17.1092 | 0.2653 | 31.2624 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 2882.7422 | 0.00034689
1080 | 49.531 | 47.225 | 48.238 | 16.9818 | 17.2496 | 816 | 0.3501 | 48.3313 | 17.1157 | 0.2678 | 31.2156 | 1.7413 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064167 | #VALUE! | #VALUE! | 2889.187 | 0.00034612
1085 | 49.546 | 47.241 | 48.229 | 16.9869 | 17.2625 | 816.7 | 0.347 | 48.3387 | 17.1247 | 0.2756 | 31.214 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 2891.8198 | 0.0003458
1090 | 49.563 | 47.258 | 48.271 | 16.9972 | 17.2831 | 816.3 | 0.3448 | 48.364 | 17.1401 | 0.2859 | 31.2238 | 1.7149 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064955 | #VALUE! | #VALUE! | 2889.4886 | 0.00034608
1095 | 49.617 | 47.315 | 48.303 | 17.0744 | 17.3552 | 815.5 | 0.3523 | 48.4117 | 17.2148 | 0.2808 | 31.1969 | 1.7522 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063846 | #VALUE! | #VALUE! | 2889.1536 | 0.00034612
1100 | 49.68 | 47.404 | 48.367 | 17.0975 | 17.3706 | 815.7 | 0.3439 | 48.4837 | 17.234 | 0.2731 | 31.2496 | 1.7104 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065091 | #VALUE! | #VALUE! | 2884.984 | 0.00034662
1105 | 49.743 | 47.42 | 48.43 | 17.1027 | 17.3809 | 816.2 | 0.3442 | 48.531 | 17.2418 | 0.2782 | 31.2892 | 1.7119 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065045 | #VALUE! | #VALUE! | 2883.1004 | 0.00034685
1110 | 49.733 | 47.434 | 48.42 | 17.1387 | 17.417 | 814.7 | 0.35 | 48.529 | 17.2779 | 0.2783 | 31.2511 | 1.7408 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064181 | #VALUE! | #VALUE! | 2881.3058 | 0.00034706
1115 | 49.795 | 47.474 | 48.458 | 17.1619 | 17.4299 | 815.3 | 0.3459 | 48.5757 | 17.2959 | 0.268 | 31.2798 | 1.7204 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064789 | #VALUE! | #VALUE! | 2880.7898 | 0.00034713
1120 | 49.761 | 47.463 | 48.448 | 17.1747 | 17.4479 | 815.8 | 0.3445 | 48.5573 | 17.3113 | 0.2732 | 31.246 | 1.7134 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065 | #VALUE! | #VALUE! | 2885.6686 | 0.00034654
1125 | 49.751 | 47.453 | 48.462 | 17.1747 | 17.4633 | 815.9 | 0.3532 | 48.5553 | 17.319 | 0.2886 | 31.2363 | 1.7567 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00063716 | #VALUE! | #VALUE! | 2886.9185 | 0.00034639
1130 | 49.764 | 47.466 | 48.451 | 17.1824 | 17.4633 | 815.8 | 0.3489 | 48.5603 | 17.3228 | 0.2809 | 31.2375 | 1.7353 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064343 | #VALUE! | #VALUE! | 2886.4584 | 0.00034645
1135 | 49.848 | 47.553 | 48.535 | 17.2365 | 17.5303 | 816.3 | 0.3466 | 48.6453 | 17.3834 | 0.2938 | 31.2619 | 1.7238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064685 | #VALUE! | #VALUE! | 2885.9686 | 0.0003465
1140 | 49.862 | 47.568 | 48.573 | 17.2622 | 17.5406 | 815.6 | 0.3444 | 48.6677 | 17.4014 | 0.2784 | 31.2663 | 1.7129 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065015 | #VALUE! | #VALUE! | 2883.0942 | 0.00034685
1145 | 49.922 | 47.605 | 48.585 | 17.2673 | 17.5457 | 815.8 | 0.3451 | 48.704 | 17.4065 | 0.2784 | 31.2975 | 1.7164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064909 | #VALUE! | #VALUE! | 2880.9233 | 0.00034711
1150 | 49.888 | 47.57 | 48.575 | 17.2802 | 17.5509 | 816.2 | 0.3456 | 48.6777 | 17.4155 | 0.2707 | 31.2621 | 1.7189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064834 | #VALUE! | #VALUE! | 2885.5981 | 0.00034655
1155 | 49.902 | 47.609 | 48.589 | 17.2982 | 17.5818 | 816.8 | 0.3446 | 48.7 | 17.44 | 0.2836 | 31.26 | 1.7139 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064985 | #VALUE! | #VALUE! | 2887.9149 | 0.00034627
1160 | 49.939 | 47.623 | 48.626 | 17.3497 | 17.6204 | 814.7 | 0.3458 | 48.7293 | 17.4851 | 0.2707 | 31.2443 | 1.7199 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064804 | #VALUE! | #VALUE! | 2881.939 | 0.00034699
1165 | 49.979 | 47.688 | 48.69 | 17.3651 | 17.6539 | 816 | 0.3443 | 48.7857 | 17.5095 | 0.2888 | 31.2762 | 1.7124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006503 | #VALUE! | #VALUE! | 2883.5951 | 0.00034679
1170 | 49.994 | 47.68 | 48.681 | 17.3806 | 17.6667 | 816.1 | 0.3469 | 48.785 | 17.5236 | 0.2861 | 31.2614 | 1.7253 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006464 | #VALUE! | #VALUE! | 2885.3154 | 0.00034658
1175 | 50.057 | 47.745 | 48.72 | 17.4269 | 17.7157 | 816.6 | 0.3464 | 48.8407 | 17.5713 | 0.2888 | 31.2694 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 2886.3429 | 0.00034646
1180 | 50.168 | 47.86 | 48.831 | 17.5015 | 17.7929 | 815.7 | 0.3471 | 48.953 | 17.6472 | 0.2914 | 31.3058 | 1.7263 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006461 | #VALUE! | #VALUE! | 2879.8064 | 0.00034725
1185 | 50.256 | 47.975 | 48.943 | 17.5658 | 17.8676 | 816.5 | 0.345 | 49.058 | 17.7167 | 0.3018 | 31.3413 | 1.7159 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064924 | #VALUE! | #VALUE! | 2879.3657 | 0.0003473
1190 | 50.322 | 48.044 | 48.985 | 17.6019 | 17.9165 | 816.1 | 0.344 | 49.117 | 17.7592 | 0.3146 | 31.3578 | 1.7109 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065075 | #VALUE! | #VALUE! | 2876.4407 | 0.00034765
1195 | 50.269 | 47.989 | 48.956 | 17.6225 | 17.9139 | 815.9 | 0.3488 | 49.0713 | 17.7682 | 0.2914 | 31.3031 | 1.7348 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064358 | #VALUE! | #VALUE! | 2880.7579 | 0.00034713
1200 | 50.287 | 48.008 | 48.974 | 17.6353 | 17.9242 | 815.8 | 0.3474 | 49.0897 | 17.7797 | 0.2889 | 31.3099 | 1.7278 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064565 | #VALUE! | #VALUE! | 2879.7808 | 0.00034725
1205 | 50.282 | 47.977 | 48.969 | 17.6379 | 17.9294 | 815.4 | 0.3456 | 49.076 | 17.7837 | 0.2915 | 31.2923 | 1.7189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064834 | #VALUE! | #VALUE! | 2879.9846 | 0.00034722
1210 | 50.253 | 47.972 | 48.94 | 17.6019 | 17.8933 | 814.3 | 0.3449 | 49.055 | 17.7476 | 0.2914 | 31.3074 | 1.7154 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006494 | #VALUE! | #VALUE! | 2874.7168 | 0.00034786
1215 | 50.226 | 47.919 | 48.913 | 17.5813 | 17.8624 | 816.3 | 0.3447 | 49.0193 | 17.7218 | 0.2811 | 31.2975 | 1.7144 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006497 | #VALUE! | #VALUE! | 2882.6905 | 0.0003469
1220 | 50.198 | 47.891 | 48.885 | 17.5581 | 17.847 | 815.7 | 0.3477 | 48.9913 | 17.7025 | 0.2889 | 31.2888 | 1.7293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064521 | #VALUE! | #VALUE! | 2881.3726 | 0.00034706
1225 | 50.196 | 47.888 | 48.883 | 17.5478 | 17.8315 | 815.7 | 0.3452 | 48.989 | 17.6897 | 0.2837 | 31.2994 | 1.7169 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064894 | #VALUE! | #VALUE! | 2880.3999 | 0.00034717
1230 | 50.215 | 47.908 | 48.902 | 17.5684 | 17.8547 | 817.1 | 0.3464 | 49.0083 | 17.7115 | 0.2863 | 31.2968 | 1.7229 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064714 | #VALUE! | #VALUE! | 2885.5802 | 0.00034655
1235 | 50.213 | 47.931 | 48.924 | 17.5684 | 17.8547 | 815.8 | 0.347 | 49.0227 | 17.7115 | 0.2863 | 31.3111 | 1.7258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064625 | #VALUE! | #VALUE! | 2879.6704 | 0.00034726
1240 | 50.282 | 47.978 | 48.945 | 17.5581 | 17.847 | 815.6 | 0.3453 | 49.0683 | 17.7025 | 0.2889 | 31.3658 | 1.7174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064879 | #VALUE! | #VALUE! | 2873.9468 | 0.00034795
1245 | 50.281 | 47.976 | 48.944 | 17.5581 | 17.8444 | 816.1 | 0.3437 | 49.067 | 17.7013 | 0.2863 | 31.3657 | 1.7094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065121 | #VALUE! | #VALUE! | 2875.7117 | 0.00034774
1250 | 50.278 | 47.998 | 48.965 | 17.5813 | 17.8624 | 815.7 | 0.3444 | 49.0803 | 17.7218 | 0.2811 | 31.3585 | 1.7129 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065015 | #VALUE! | #VALUE! | 2874.9682 | 0.00034783
1255 | 50.275 | 47.97 | 48.961 | 17.571 | 17.865 | 816.1 | 0.3461 | 49.0687 | 17.718 | 0.294 | 31.3507 | 1.7214 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00064759 | #VALUE! | #VALUE! | 2877.0952 | 0.00034757
1260 | 50.246 | 47.94 | 48.933 | 17.5427 | 17.8418 | 815.9 | 0.3435 | 49.0397 | 17.6923 | 0.2991 | 31.3474 | 1.7084 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00065151 | #VALUE! | #VALUE! | 2876.6884 | 0.00034762
1265 | 51.294 | 49.074 | 50.005 | 17.5427 | 17.8856 | 816.2 | 0.3004 | 50.1243 | 17.7142 | 0.3429 | 32.4102 | 1.4941 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072528 | #VALUE! | #VALUE! | 2783.3815 | 0.00035928
1270 | 51.854 | 49.608 | 50.516 | 17.6276 | 17.9526 | 815.8 | 0.3003 | 50.6593 | 17.7901 | 0.325 | 32.8692 | 1.4936 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072547 | #VALUE! | #VALUE! | 2743.164 | 0.00036454
1275 | 51.966 | 49.721 | 50.676 | 17.7485 | 18.0684 | 817.2 | 0.3009 | 50.7877 | 17.9084 | 0.3199 | 32.8792 | 1.4966 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072431 | #VALUE! | #VALUE! | 2747.0372 | 0.00036403
1280 | 52.09 | 49.845 | 50.776 | 17.7434 | 18.0684 | 815.4 | 0.2997 | 50.9037 | 17.9059 | 0.325 | 32.9978 | 1.4906 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072663 | #VALUE! | #VALUE! | 2731.139 | 0.00036615
1285 | 52.141 | 49.871 | 50.827 | 17.746 | 18.0504 | 815.3 | 0.2996 | 50.9463 | 17.8982 | 0.3044 | 33.0481 | 1.4901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072683 | #VALUE! | #VALUE! | 2726.6422 | 0.00036675
1290 | 52.214 | 49.945 | 50.9 | 17.7588 | 18.071 | 816.8 | 0.299 | 51.0197 | 17.9149 | 0.3122 | 33.1048 | 1.4871 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072799 | #VALUE! | #VALUE! | 2726.9856 | 0.00036671
1295 | 52.26 | 49.99 | 50.922 | 17.7666 | 18.0478 | 811.4 | 0.3004 | 51.0573 | 17.9072 | 0.2812 | 33.1501 | 1.4941 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072528 | #VALUE! | #VALUE! | 2705.2497 | 0.00036965
1300 | 52.303 | 50.033 | 50.988 | 17.7846 | 18.0762 | 816.1 | 0.3011 | 51.108 | 17.9304 | 0.2916 | 33.1776 | 1.4975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072393 | #VALUE! | #VALUE! | 2718.6672 | 0.00036783
1305 | 52.367 | 50.122 | 51.053 | 17.8334 | 18.1251 | 816.5 | 0.2991 | 51.1807 | 17.9793 | 0.2917 | 33.2014 | 1.4876 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007278 | #VALUE! | #VALUE! | 2718.0486 | 0.00036791
1310 | 52.38 | 50.135 | 51.066 | 17.8 | 18.1251 | 816.7 | 0.2997 | 51.1937 | 17.9626 | 0.3251 | 33.2311 | 1.4906 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072663 | #VALUE! | #VALUE! | 2716.2845 | 0.00036815
1315 | 51.843 | 49.359 | 50.361 | 17.7768 | 18.1148 | 815.9 | 0.3003 | 50.521 | 17.9458 | 0.338 | 32.5752 | 1.4936 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00072547 | #VALUE! | #VALUE! | 2768.2639 | 0.00036124
1320 | 48.171 | 45.752 | 46.788 | 17.589 | 17.8083 | 815.6 | 0.4153 | 46.9037 | 17.6987 | 0.2193 | 29.205 | 2.0655 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055972 | #VALUE! | #VALUE! | 3086.579 | 0.00032398
1325 | 47.964 | 45.595 | 46.606 | 17.5838 | 17.8135 | 815.3 | 0.4156 | 46.7217 | 17.6987 | 0.2297 | 29.023 | 2.067 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005594 | #VALUE! | #VALUE! | 3104.7921 | 0.00032208
1330 | 47.938 | 45.544 | 46.58 | 17.6044 | 17.8341 | 817 | 0.4154 | 46.6873 | 17.7192 | 0.2297 | 28.9681 | 2.066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055962 | #VALUE! | #VALUE! | 3117.166 | 0.0003208
1335 | 47.917 | 45.523 | 46.535 | 17.5993 | 17.8444 | 815.6 | 0.4172 | 46.6583 | 17.7218 | 0.2451 | 28.9365 | 2.075 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055768 | #VALUE! | #VALUE! | 3115.2228 | 0.000321
1340 | 47.929 | 45.511 | 46.547 | 17.5993 | 17.8547 | 814.7 | 0.4172 | 46.6623 | 17.727 | 0.2554 | 28.9353 | 2.075 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055768 | #VALUE! | #VALUE! | 3111.9088 | 0.00032135
1345 | 47.919 | 45.501 | 46.537 | 17.5916 | 17.8341 | 815 | 0.4139 | 46.6523 | 17.7128 | 0.2425 | 28.9395 | 2.0586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056124 | #VALUE! | #VALUE! | 3112.6083 | 0.00032127
1350 | 47.822 | 45.453 | 46.489 | 17.5375 | 17.7749 | 815.9 | 0.4145 | 46.588 | 17.6562 | 0.2374 | 28.9318 | 2.0616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056059 | #VALUE! | #VALUE! | 3116.8731 | 0.00032083
1355 | 47.755 | 45.362 | 46.373 | 17.4449 | 17.6873 | 818 | 0.4162 | 46.4967 | 17.5661 | 0.2424 | 28.9306 | 2.07 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00055876 | #VALUE! | #VALUE! | 3125.0286 | 0.00032
1360 | 47.643 | 45.25 | 46.286 | 17.36 | 17.5946 | 812.5 | 0.4156 | 46.393 | 17.4773 | 0.2346 | 28.9157 | 2.067 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005594 | #VALUE! | #VALUE! | 3105.6127 | 0.000322
1365 | 56.559 | 54.31 | 55.171 | 17.5272 | 18.2384 | 814.6 | 0.2111 | 55.3467 | 17.8828 | 0.7112 | 37.4639 | 1.0499 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096177 | #VALUE! | #VALUE! | 2403.1974 | 0.00041611
1370 | 55.9 | 53.675 | 54.56 | 17.4578 | 18.0916 | 815.7 | 0.2118 | 54.7117 | 17.7747 | 0.6338 | 36.937 | 1.0534 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00095923 | #VALUE! | #VALUE! | 2440.7701 | 0.00040971
1375 | 55.935 | 53.734 | 54.619 | 17.3626 | 17.9912 | 812.7 | 0.2104 | 54.7627 | 17.6769 | 0.6286 | 37.0858 | 1.0464 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096433 | #VALUE! | #VALUE! | 2422.0362 | 0.00041288
1380 | 56.065 | 53.888 | 54.749 | 17.3291 | 17.9526 | 816 | 0.2093 | 54.9007 | 17.6409 | 0.6235 | 37.2598 | 1.041 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096839 | #VALUE! | #VALUE! | 2420.5111 | 0.00041314
1385 | 56.102 | 53.853 | 54.738 | 17.2416 | 17.9036 | 816.3 | 0.2095 | 54.8977 | 17.5726 | 0.662 | 37.3251 | 1.042 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096765 | #VALUE! | #VALUE! | 2417.168 | 0.00041371
1390 | 56.16 | 53.935 | 54.772 | 17.2133 | 17.8676 | 815.5 | 0.2097 | 54.9557 | 17.5404 | 0.6543 | 37.4152 | 1.043 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096691 | #VALUE! | #VALUE! | 2408.9808 | 0.00041511
1395 | 56.197 | 53.972 | 54.881 | 17.2236 | 17.8676 | 817.5 | 0.2098 | 55.0167 | 17.5456 | 0.644 | 37.4711 | 1.0435 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096654 | #VALUE! | #VALUE! | 2411.2894 | 0.00041472
1400 | 56.354 | 54.153 | 55.014 | 17.2673 | 17.932 | 815.4 | 0.2101 | 55.1737 | 17.5997 | 0.6647 | 37.574 | 1.045 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096543 | #VALUE! | #VALUE! | 2398.5055 | 0.00041693
1405 | 56.512 | 54.31 | 55.171 | 17.3008 | 17.9706 | 815.4 | 0.2102 | 55.331 | 17.6357 | 0.6698 | 37.6953 | 1.0454 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00096507 | #VALUE! | #VALUE! | 2390.7884 | 0.00041827
1410 | 47.744 | 45.35 | 46.411 | 17.0075 | 17.2059 | 816.3 | 0.4048 | 46.5017 | 17.1067 | 0.1984 | 29.395 | 2.0133 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057131 | #VALUE! | #VALUE! | 3069.2655 | 0.00032581
1415 | 47.668 | 45.275 | 46.311 | 16.9921 | 17.1879 | 816 | 0.4029 | 46.418 | 17.09 | 0.1958 | 29.328 | 2.0039 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057346 | #VALUE! | #VALUE! | 3075.1432 | 0.00032519
1420 | 47.588 | 45.194 | 46.255 | 16.9663 | 17.1518 | 817 | 0.4029 | 46.3457 | 17.059 | 0.1855 | 29.2866 | 2.0039 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057346 | #VALUE! | #VALUE! | 3083.2624 | 0.00032433
1425 | 47.553 | 45.16 | 46.196 | 16.8994 | 17.09 | 816.4 | 0.4014 | 46.303 | 16.9947 | 0.1906 | 29.3083 | 1.9964 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057518 | #VALUE! | #VALUE! | 3078.7187 | 0.00032481
1430 | 47.574 | 45.181 | 46.217 | 16.9715 | 17.1801 | 814.9 | 0.4017 | 46.324 | 17.0758 | 0.2086 | 29.2482 | 1.9979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057483 | #VALUE! | #VALUE! | 3079.3767 | 0.00032474
1435 | 47.481 | 45.113 | 46.149 | 16.8969 | 17.1389 | 814.5 | 0.4018 | 46.2477 | 17.0179 | 0.242 | 29.2298 | 1.9984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057472 | #VALUE! | #VALUE! | 3079.8061 | 0.0003247
1440 | 47.45 | 45.057 | 46.068 | 16.8531 | 17.1029 | 813.9 | 0.4005 | 46.1917 | 16.978 | 0.2498 | 29.2137 | 1.9919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057621 | #VALUE! | #VALUE! | 3079.2335 | 0.00032476
1445 | 47.416 | 45.047 | 46.083 | 16.8454 | 17.1132 | 815.4 | 0.4014 | 46.182 | 16.9793 | 0.2678 | 29.2027 | 1.9964 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057518 | #VALUE! | #VALUE! | 3086.0669 | 0.00032404
1450 | 47.435 | 45.067 | 46.103 | 16.8557 | 17.1364 | 814.8 | 0.4019 | 46.2017 | 16.9961 | 0.2807 | 29.2056 | 1.9989 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057461 | #VALUE! | #VALUE! | 3083.4881 | 0.00032431
1455 | 47.481 | 45.088 | 46.124 | 16.8737 | 17.1621 | 814.8 | 0.4013 | 46.231 | 17.0179 | 0.2884 | 29.2131 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 3082.6982 | 0.00032439
1460 | 47.476 | 45.083 | 46.143 | 16.8814 | 17.193 | 810.4 | 0.4009 | 46.234 | 17.0372 | 0.3116 | 29.1968 | 1.9939 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057575 | #VALUE! | #VALUE! | 3067.7631 | 0.00032597
1465 | 47.54 | 45.147 | 46.158 | 16.9046 | 17.2033 | 814.2 | 0.4017 | 46.2817 | 17.054 | 0.2987 | 29.2277 | 1.9979 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057483 | #VALUE! | #VALUE! | 3078.8877 | 0.00032479
1470 | 47.576 | 45.208 | 46.269 | 16.9818 | 17.2754 | 814.9 | 0.4013 | 46.351 | 17.1286 | 0.2936 | 29.2224 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 3082.0954 | 0.00032445
1475 | 47.652 | 45.259 | 46.295 | 17.0306 | 17.3269 | 815 | 0.4015 | 46.402 | 17.1788 | 0.2963 | 29.2233 | 1.9969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057506 | #VALUE! | #VALUE! | 3082.384 | 0.00032442
1480 | 47.643 | 45.25 | 46.311 | 17.0435 | 17.3423 | 814.7 | 0.4033 | 46.4013 | 17.1929 | 0.2988 | 29.2084 | 2.0058 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057301 | #VALUE! | #VALUE! | 3082.8124 | 0.00032438
1485 | 47.647 | 45.254 | 46.315 | 16.9972 | 17.3114 | 814.9 | 0.402 | 46.4053 | 17.1543 | 0.3142 | 29.251 | 1.9994 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057449 | #VALUE! | #VALUE! | 3079.0784 | 0.00032477
1490 | 47.663 | 45.245 | 46.281 | 16.9612 | 17.2625 | 814.7 | 0.4021 | 46.3963 | 17.1119 | 0.3013 | 29.2845 | 1.9999 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057438 | #VALUE! | #VALUE! | 3074.8065 | 0.00032522
1495 | 47.615 | 45.222 | 46.282 | 16.9149 | 17.2239 | 814.8 | 0.4013 | 46.373 | 17.0694 | 0.309 | 29.3036 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 3073.1778 | 0.0003254
1500 | 47.601 | 45.208 | 46.243 | 16.9406 | 17.2471 | 814.7 | 0.4025 | 46.3507 | 17.0938 | 0.3065 | 29.2568 | 2.0019 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057392 | #VALUE! | #VALUE! | 3077.7142 | 0.00032492
1505 | 47.62 | 45.227 | 46.263 | 16.938 | 17.2445 | 815.4 | 0.4008 | 46.37 | 17.0912 | 0.3065 | 29.2787 | 1.9934 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057587 | #VALUE! | #VALUE! | 3078.051 | 0.00032488
1510 | 47.571 | 45.203 | 46.238 | 16.9278 | 17.2471 | 816.1 | 0.4027 | 46.3373 | 17.0875 | 0.3193 | 29.2499 | 2.0029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057369 | #VALUE! | #VALUE! | 3083.7338 | 0.00032428
1515 | 47.65 | 45.256 | 46.292 | 16.956 | 17.2625 | 815.2 | 0.4018 | 46.3993 | 17.1092 | 0.3065 | 29.2901 | 1.9984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057472 | #VALUE! | #VALUE! | 3076.1053 | 0.00032509
1520 | 47.685 | 45.291 | 46.327 | 16.9612 | 17.2625 | 815 | 0.4013 | 46.4343 | 17.1119 | 0.3013 | 29.3225 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 3071.9525 | 0.00032553
1525 | 47.748 | 45.33 | 46.39 | 16.9972 | 17.2908 | 816 | 0.4012 | 46.4893 | 17.144 | 0.2936 | 29.3453 | 1.9954 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057541 | #VALUE! | #VALUE! | 3073.3269 | 0.00032538
1530 | 47.766 | 45.373 | 46.433 | 17.0152 | 17.3166 | 815.3 | 0.4018 | 46.524 | 17.1659 | 0.3014 | 29.3581 | 1.9984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057472 | #VALUE! | #VALUE! | 3069.3551 | 0.0003258
1535 | 47.811 | 45.418 | 46.429 | 17.0409 | 17.3449 | 815.8 | 0.4022 | 46.5527 | 17.1929 | 0.304 | 29.3598 | 2.0004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057426 | #VALUE! | #VALUE! | 3071.0631 | 0.00032562
1540 | 47.785 | 45.392 | 46.453 | 17.0306 | 17.3372 | 815.6 | 0.4023 | 46.5433 | 17.1839 | 0.3066 | 29.3594 | 2.0009 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057415 | #VALUE! | #VALUE! | 3070.3451 | 0.0003257
1545 | 47.761 | 45.368 | 46.429 | 16.9895 | 17.3063 | 815.5 | 0.4013 | 46.5193 | 17.1479 | 0.3168 | 29.3714 | 1.9959 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057529 | #VALUE! | #VALUE! | 3068.7144 | 0.00032587
1550 | 47.666 | 45.249 | 46.334 | 16.8994 | 17.2033 | 815.9 | 0.4023 | 46.4163 | 17.0513 | 0.3039 | 29.365 | 2.0009 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057415 | #VALUE! | #VALUE! | 3070.8939 | 0.00032564
1555 | 47.623 | 45.205 | 46.265 | 16.8429 | 17.1389 | 815.9 | 0.4018 | 46.3643 | 16.9909 | 0.296 | 29.3734 | 1.9984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057472 | #VALUE! | #VALUE! | 3070.0105 | 0.00032573
1560 | 47.605 | 45.187 | 46.223 | 16.8146 | 17.0926 | 816.5 | 0.4035 | 46.3383 | 16.9536 | 0.278 | 29.3847 | 2.0068 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057278 | #VALUE! | #VALUE! | 3071.0867 | 0.00032562
1565 | 47.586 | 45.193 | 46.229 | 16.7888 | 17.0643 | 816.2 | 0.4001 | 46.336 | 16.9265 | 0.2755 | 29.4094 | 1.9899 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057667 | #VALUE! | #VALUE! | 3067.3782 | 0.00032601
1570 | 47.591 | 45.198 | 46.233 | 16.8068 | 17.0823 | 815.5 | 0.4026 | 46.3407 | 16.9445 | 0.2755 | 29.3961 | 2.0024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057381 | #VALUE! | #VALUE! | 3066.1376 | 0.00032614
1575 | 47.595 | 45.177 | 46.237 | 16.8377 | 17.1209 | 813.7 | 0.4022 | 46.3363 | 16.9793 | 0.2832 | 29.357 | 2.0004 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057426 | #VALUE! | #VALUE! | 3063.4429 | 0.00032643

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386