## Data Entry
Mild steel monitor used at 1.2 m/s with canal water at a concentration ratio of 4.0
[8 empty] | PRT Offset | 0 | 0.45157 | oC
[8 empty] | TC Offset | 0.50034 | 0.50034 | 0.50034 | oC
[8 empty] | ID | 0.016 | m
[8 empty] | Length | 0.18 | m
[8 empty] | Area (XS) | 0.00020106 | m2
[8 empty] | Area (HT) | 0.0090478 | m2 | [10 empty] | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | 1/U
m2K/W
[21 empty] | 0.0019328 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00046471
| Wall Temperatures |  |  | Fluid Temperatures | [16 empty] | 0.00056809 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00014391
Time | TC1 | TC2 | TC3 | PRTin | PRTout | Supplied Power | Flow | T wall | T Fluid | dT | DT | Velocity | MFR | Re | Pr | 1/1000u0.8 | 1/Re0.8 | 1/kRe0.8Pr0.4 | U | 1/U | 0.0010799 | #VALUE! | #VALUE! | 0.000238
minutes | oC | oC | oC | oC | oC | W | l/s | oC | oC | oC | oC | m/s | kg/s | [5 empty] | W/m2K | m2K/W | 0.00073994 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00017739
0 | 49.094 | 49.213 | 48.999 | 7.5597 | 9.5623 | 796.6 | 0.0882 | 49.102 | 8.561 | 2.0026 | 40.541 | 0.43867 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019333 | #VALUE! | #VALUE! | 2171.7183 | 0.00046046
5 | 50.361 | 50.528 | 50.266 | 8.3292 | 10.3405 | 801 | 0.0878 | 50.385 | 9.3348 | 2.0113 | 41.0502 | 0.43668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019403 | #VALUE! | #VALUE! | 2156.6288 | 0.00046369
10 | 51.063 | 51.301 | 51.086 | 8.9154 | 10.9359 | 801.8 | 0.0879 | 51.15 | 9.9256 | 2.0205 | 41.2244 | 0.43718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019385 | #VALUE! | #VALUE! | 2149.6605 | 0.00046519
15 | 51.547 | 51.667 | 51.404 | 9.166 | 11.2039 | 801.5 | 0.0879 | 51.5393 | 10.185 | 2.0379 | 41.3544 | 0.43718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019385 | #VALUE! | #VALUE! | 2142.0994 | 0.00046683
20 | 51.986 | 52.177 | 51.962 | 9.8297 | 11.8819 | 800.7 | 0.0885 | 52.0417 | 10.8558 | 2.0522 | 41.1859 | 0.44016 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001928 | #VALUE! | #VALUE! | 2148.7172 | 0.00046539
25 | 52.403 | 52.57 | 52.355 | 10.2508 | 12.315 | 801.1 | 0.0887 | 52.4427 | 11.2829 | 2.0642 | 41.1598 | 0.44116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019245 | #VALUE! | #VALUE! | 2151.1538 | 0.00046487
30 | 52.653 | 52.94 | 52.748 | 10.2146 | 12.3305 | 803.6 | 0.0883 | 52.7803 | 11.2726 | 2.1159 | 41.5078 | 0.43917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019315 | #VALUE! | #VALUE! | 2139.7746 | 0.00046734
35 | 53.262 | 53.453 | 53.358 | 10.943 | 13.0627 | 803.9 | 0.0885 | 53.3577 | 12.0029 | 2.1197 | 41.3548 | 0.44016 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001928 | #VALUE! | #VALUE! | 2148.4911 | 0.00046544
40 | 53.152 | 53.463 | 53.344 | 10.4755 | 12.5522 | 804 | 0.0886 | 53.3197 | 11.5138 | 2.0767 | 41.8058 | 0.44066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019263 | #VALUE! | #VALUE! | 2125.5777 | 0.00047046
45 | 53.738 | 53.953 | 53.881 | 11.4313 | 13.5863 | 803.5 | 0.0884 | 53.8573 | 12.5088 | 2.155 | 41.3485 | 0.43967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019298 | #VALUE! | #VALUE! | 2147.7484 | 0.0004656
50 | 54.013 | 54.395 | 54.204 | 11.8317 | 13.9912 | 804 | 0.0885 | 54.204 | 12.9115 | 2.1595 | 41.2925 | 0.44016 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001928 | #VALUE! | #VALUE! | 2151.9986 | 0.00046468
55 | 54.359 | 54.646 | 54.455 | 11.749 | 13.9138 | 804.9 | 0.0887 | 54.4867 | 12.8314 | 2.1648 | 41.6553 | 0.44116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019245 | #VALUE! | #VALUE! | 2135.6479 | 0.00046824
60 | 54.64 | 55.046 | 54.903 | 12.3304 | 14.507 | 806.3 | 0.0882 | 54.863 | 13.4187 | 2.1766 | 41.4443 | 0.43867 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019333 | #VALUE! | #VALUE! | 2150.2526 | 0.00046506
65 | 54.775 | 55.182 | 55.062 | 12.3872 | 14.5251 | 805.3 | 0.0884 | 55.0063 | 13.4561 | 2.1379 | 41.5502 | 0.43967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019298 | #VALUE! | #VALUE! | 2142.1131 | 0.00046683
70 | 55.08 | 55.439 | 55.343 | 12.7309 | 14.9043 | 805.2 | 0.0884 | 55.2873 | 13.8176 | 2.1734 | 41.4697 | 0.43967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019298 | #VALUE! | #VALUE! | 2146.0022 | 0.00046598
75 | 55.099 | 55.554 | 55.41 | 12.5784 | 14.7831 | 807.7 | 0.0886 | 55.3543 | 13.6807 | 2.2047 | 41.6736 | 0.44066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019263 | #VALUE! | #VALUE! | 2142.1352 | 0.00046682
80 | 55.528 | 55.887 | 55.768 | 13.0797 | 15.2629 | 808.2 | 0.0881 | 55.7277 | 14.1713 | 2.1832 | 41.5564 | 0.43817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001935 | #VALUE! | #VALUE! | 2149.5073 | 0.00046522
85 | 55.551 | 55.934 | 55.79 | 13.0668 | 15.2139 | 807.7 | 0.0884 | 55.7583 | 14.1403 | 2.1471 | 41.618 | 0.43967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019298 | #VALUE! | #VALUE! | 2144.997 | 0.0004662
90 | 55.624 | 56.15 | 55.983 | 13.3458 | 15.5338 | 806.1 | 0.0878 | 55.919 | 14.4398 | 2.188 | 41.4792 | 0.43668 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019403 | #VALUE! | #VALUE! | 2147.9105 | 0.00046557
95 | 55.649 | 56.104 | 56.032 | 13.1081 | 15.3584 | 808.5 | 0.0885 | 55.9283 | 14.2332 | 2.2503 | 41.6951 | 0.44016 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001928 | #VALUE! | #VALUE! | 2143.1512 | 0.0004666
100 | 55.964 | 56.394 | 56.299 | 13.5035 | 15.7222 | 807.9 | 0.0875 | 56.219 | 14.6128 | 2.2187 | 41.6061 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 2146.1384 | 0.00046595
105 | 55.775 | 56.23 | 56.134 | 13.2864 | 15.5183 | 808.2 | 0.088 | 56.0463 | 14.4024 | 2.2319 | 41.644 | 0.43768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019368 | #VALUE! | #VALUE! | 2144.9848 | 0.0004662
110 | 55.828 | 56.33 | 56.258 | 13.6637 | 15.8899 | 807.5 | 0.0882 | 56.1387 | 14.7768 | 2.2262 | 41.3619 | 0.43867 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019333 | #VALUE! | #VALUE! | 2157.7446 | 0.00046345
115 | 55.758 | 56.285 | 56.237 | 13.475 | 15.7015 | 810.1 | 0.0881 | 56.0933 | 14.5883 | 2.2265 | 41.5051 | 0.43817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001935 | #VALUE! | #VALUE! | 2157.2227 | 0.00046356
120 | 55.832 | 56.407 | 56.287 | 13.8136 | 16.0318 | 808.5 | 0.0882 | 56.1753 | 14.9227 | 2.2182 | 41.2526 | 0.43867 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019333 | #VALUE! | #VALUE! | 2166.1373 | 0.00046165
125 | 55.691 | 56.242 | 56.17 | 13.6017 | 15.8408 | 810.5 | 0.0884 | 56.0343 | 14.7212 | 2.2391 | 41.3131 | 0.43967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019298 | #VALUE! | #VALUE! | 2168.3184 | 0.00046119
130 | 55.714 | 56.36 | 56.288 | 13.9169 | 16.1427 | 808.7 | 0.0881 | 56.1207 | 15.0298 | 2.2258 | 41.0909 | 0.43817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001935 | #VALUE! | #VALUE! | 2175.2029 | 0.00045973
135 | 55.685 | 56.259 | 56.163 | 13.6507 | 15.8434 | 809.4 | 0.0875 | 56.0357 | 14.747 | 2.1927 | 41.2886 | 0.43519 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0019456 | #VALUE! | #VALUE! | 2166.6587 | 0.00046154
140 | 55.745 | 56.296 | 56.248 | 14.0229 | 16.2537 | 811.4 | 0.0881 | 56.0963 | 15.1383 | 2.2308 | 40.958 | 0.43817 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001935 | #VALUE! | #VALUE! | 2189.5433 | 0.00045672
145 | 25.574 | 26.19 | 26.436 | 12.7257 | 13.3928 | 812.5 | 0.4089 | 26.0667 | 13.0593 | 0.6671 | 13.0074 | 2.0337 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056672 | #VALUE! | #VALUE! | 6903.8279 | 0.00014485
150 | 25.678 | 26.293 | 26.54 | 12.8549 | 13.4934 | 811.7 | 0.4074 | 26.1703 | 13.1741 | 0.6385 | 12.9962 | 2.0262 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056839 | #VALUE! | #VALUE! | 6902.9918 | 0.00014486
155 | 25.771 | 26.362 | 26.609 | 12.9401 | 13.5656 | 809.2 | 0.409 | 26.2473 | 13.2529 | 0.6255 | 12.9945 | 2.0342 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056661 | #VALUE! | #VALUE! | 6882.6312 | 0.00014529
160 | 25.837 | 26.452 | 26.699 | 13.0254 | 13.6481 | 812.3 | 0.4072 | 26.3293 | 13.3368 | 0.6227 | 12.9926 | 2.0252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056861 | #VALUE! | #VALUE! | 6910.0085 | 0.00014472
165 | 25.879 | 26.47 | 26.717 | 13.0926 | 13.6662 | 812.3 | 0.4093 | 26.3553 | 13.3794 | 0.5736 | 12.9759 | 2.0357 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056628 | #VALUE! | #VALUE! | 6918.875 | 0.00014453
170 | 25.9 | 26.54 | 26.787 | 13.1494 | 13.7616 | 811.8 | 0.4087 | 26.409 | 13.4555 | 0.6122 | 12.9535 | 2.0327 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056694 | #VALUE! | #VALUE! | 6926.5912 | 0.00014437
175 | 25.975 | 26.591 | 26.813 | 13.1985 | 13.8055 | 812.1 | 0.4094 | 26.4597 | 13.502 | 0.607 | 12.9577 | 2.0362 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056617 | #VALUE! | #VALUE! | 6926.9228 | 0.00014436
180 | 26.029 | 26.644 | 26.891 | 13.2476 | 13.8338 | 814.6 | 0.4075 | 26.5213 | 13.5407 | 0.5862 | 12.9806 | 2.0267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056828 | #VALUE! | #VALUE! | 6935.9533 | 0.00014418
185 | 26.062 | 26.653 | 26.899 | 13.2916 | 13.8983 | 812.1 | 0.4066 | 26.538 | 13.595 | 0.6067 | 12.943 | 2.0223 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056929 | #VALUE! | #VALUE! | 6934.7454 | 0.0001442
190 | 26.122 | 26.688 | 26.959 | 13.32 | 13.9318 | 812.3 | 0.406 | 26.5897 | 13.6259 | 0.6118 | 12.9638 | 2.0193 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056996 | #VALUE! | #VALUE! | 6925.3685 | 0.0001444
195 | 26.135 | 26.751 | 26.972 | 13.3665 | 13.9705 | 811.9 | 0.409 | 26.6193 | 13.6685 | 0.604 | 12.9508 | 2.0342 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056661 | #VALUE! | #VALUE! | 6928.8709 | 0.00014432
200 | 26.153 | 26.794 | 27.015 | 13.4156 | 14.0221 | 813.4 | 0.408 | 26.654 | 13.7188 | 0.6065 | 12.9352 | 2.0292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056772 | #VALUE! | #VALUE! | 6950.0886 | 0.00014388
205 | 26.22 | 26.811 | 27.032 | 13.4879 | 14.066 | 813.1 | 0.4073 | 26.6877 | 13.7769 | 0.5781 | 12.9107 | 2.0257 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005685 | #VALUE! | #VALUE! | 6960.6733 | 0.00014366
210 | 26.265 | 26.856 | 27.103 | 13.5293 | 14.1175 | 814.1 | 0.4075 | 26.7413 | 13.8234 | 0.5882 | 12.9179 | 2.0267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056828 | #VALUE! | #VALUE! | 6965.3406 | 0.00014357
215 | 26.336 | 26.927 | 27.173 | 13.5836 | 14.1691 | 813.2 | 0.408 | 26.812 | 13.8764 | 0.5855 | 12.9357 | 2.0292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056772 | #VALUE! | #VALUE! | 6948.1111 | 0.00014392
220 | 26.333 | 26.924 | 27.195 | 13.6146 | 14.2052 | 812.3 | 0.4069 | 26.8173 | 13.9099 | 0.5906 | 12.9074 | 2.0238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056895 | #VALUE! | #VALUE! | 6955.5936 | 0.00014377
225 | 26.358 | 26.949 | 27.22 | 13.6507 | 14.2362 | 813.4 | 0.4077 | 26.8423 | 13.9435 | 0.5855 | 12.8989 | 2.0277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056806 | #VALUE! | #VALUE! | 6969.6295 | 0.00014348
230 | 26.383 | 26.999 | 27.27 | 13.6766 | 14.2543 | 814.1 | 0.4068 | 26.884 | 13.9655 | 0.5777 | 12.9185 | 2.0233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056906 | #VALUE! | #VALUE! | 6965.0081 | 0.00014357
235 | 26.407 | 27.023 | 27.269 | 13.7309 | 14.3007 | 810.9 | 0.4081 | 26.8997 | 14.0158 | 0.5698 | 12.8839 | 2.0297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056761 | #VALUE! | #VALUE! | 6956.3066 | 0.00014375
240 | 26.458 | 27.049 | 27.32 | 13.7619 | 14.3445 | 813.4 | 0.4089 | 26.9423 | 14.0532 | 0.5826 | 12.8891 | 2.0337 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056672 | #VALUE! | #VALUE! | 6974.9017 | 0.00014337
245 | 26.511 | 27.102 | 27.348 | 13.78 | 14.3703 | 812.8 | 0.4082 | 26.987 | 14.0752 | 0.5903 | 12.9118 | 2.0302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005675 | #VALUE! | #VALUE! | 6957.4944 | 0.00014373
250 | 26.463 | 27.079 | 27.3 | 13.7903 | 14.3445 | 813.5 | 0.4075 | 26.9473 | 14.0674 | 0.5542 | 12.8799 | 2.0267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056828 | #VALUE! | #VALUE! | 6980.7419 | 0.00014325
255 | 26.539 | 27.106 | 27.376 | 13.8058 | 14.4116 | 813.2 | 0.4089 | 27.007 | 14.1087 | 0.6058 | 12.8983 | 2.0337 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056672 | #VALUE! | #VALUE! | 6968.2309 | 0.00014351
260 | 26.566 | 27.157 | 27.379 | 13.8265 | 14.4168 | 810.5 | 0.4075 | 27.034 | 14.1217 | 0.5903 | 12.9123 | 2.0267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056828 | #VALUE! | #VALUE! | 6937.5379 | 0.00014414
265 | 26.57 | 27.136 | 27.432 | 13.8523 | 14.4271 | 813.1 | 0.4087 | 27.046 | 14.1397 | 0.5748 | 12.9063 | 2.0327 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056694 | #VALUE! | #VALUE! | 6963.0553 | 0.00014362
270 | 26.572 | 27.163 | 27.409 | 13.8859 | 14.4916 | 812.3 | 0.4095 | 27.048 | 14.1888 | 0.6057 | 12.8592 | 2.0367 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056606 | #VALUE! | #VALUE! | 6981.6561 | 0.00014323
275 | 26.599 | 27.166 | 27.461 | 13.8963 | 14.4864 | 814 | 0.4085 | 27.0753 | 14.1913 | 0.5901 | 12.884 | 2.0317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056717 | #VALUE! | #VALUE! | 6982.8368 | 0.00014321
280 | 26.599 | 27.165 | 27.436 | 13.8937 | 14.4632 | 812 | 0.4058 | 27.0667 | 14.1784 | 0.5695 | 12.8882 | 2.0183 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057018 | #VALUE! | #VALUE! | 6963.3919 | 0.00014361
285 | 26.649 | 27.215 | 27.486 | 13.904 | 14.507 | 813.1 | 0.4074 | 27.1167 | 14.2055 | 0.603 | 12.9112 | 2.0262 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056839 | #VALUE! | #VALUE! | 6960.4307 | 0.00014367
290 | 26.647 | 27.238 | 27.509 | 13.9066 | 14.5096 | 812.6 | 0.4086 | 27.1313 | 14.2081 | 0.603 | 12.9232 | 2.0322 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056706 | #VALUE! | #VALUE! | 6949.6554 | 0.00014389
295 | 26.669 | 27.236 | 27.482 | 13.9169 | 14.4864 | 812.8 | 0.4055 | 27.129 | 14.2017 | 0.5695 | 12.9274 | 2.0168 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057052 | #VALUE! | #VALUE! | 6949.1523 | 0.0001439
300 | 26.69 | 27.256 | 27.502 | 13.9505 | 14.5457 | 810.1 | 0.4058 | 27.1493 | 14.2481 | 0.5952 | 12.9012 | 2.0183 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057018 | #VALUE! | #VALUE! | 6940.089 | 0.00014409
305 | 26.684 | 27.226 | 27.497 | 13.9919 | 14.6025 | 812.9 | 0.4084 | 27.1357 | 14.2972 | 0.6106 | 12.8385 | 2.0312 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056728 | #VALUE! | #VALUE! | 6998.1235 | 0.0001429
310 | 26.653 | 27.244 | 27.515 | 13.9996 | 14.6051 | 813 | 0.4088 | 27.1373 | 14.3024 | 0.6055 | 12.835 | 2.0332 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056683 | #VALUE! | #VALUE! | 7000.8839 | 0.00014284
315 | 26.72 | 27.286 | 27.557 | 14.0358 | 14.6386 | 811.9 | 0.4074 | 27.1877 | 14.3372 | 0.6028 | 12.8505 | 2.0262 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056839 | #VALUE! | #VALUE! | 6982.9878 | 0.00014321
320 | 26.761 | 27.303 | 27.623 | 14.0591 | 14.618 | 814.1 | 0.4062 | 27.229 | 14.3385 | 0.5589 | 12.8904 | 2.0203 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056973 | #VALUE! | #VALUE! | 6980.1911 | 0.00014326
325 | 26.777 | 27.343 | 27.638 | 14.0926 | 14.667 | 812.3 | 0.4075 | 27.2527 | 14.3798 | 0.5744 | 12.8729 | 2.0267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056828 | #VALUE! | #VALUE! | 6974.271 | 0.00014338
330 | 26.787 | 27.329 | 27.624 | 14.1082 | 14.7031 | 813.4 | 0.4081 | 27.2467 | 14.4056 | 0.5949 | 12.841 | 2.0297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056761 | #VALUE! | #VALUE! | 7001.0374 | 0.00014284
335 | 26.799 | 27.365 | 27.661 | 14.134 | 14.7237 | 812.7 | 0.4072 | 27.275 | 14.4289 | 0.5897 | 12.8461 | 2.0252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056861 | #VALUE! | #VALUE! | 6992.2172 | 0.00014302
340 | 26.808 | 27.374 | 27.645 | 14.1547 | 14.7289 | 812.1 | 0.4064 | 27.2757 | 14.4418 | 0.5742 | 12.8339 | 2.0213 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056951 | #VALUE! | #VALUE! | 6993.7423 | 0.00014298
345 | 26.816 | 27.382 | 27.653 | 14.1753 | 14.7779 | 813.1 | 0.4087 | 27.2837 | 14.4766 | 0.6026 | 12.8071 | 2.0327 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056694 | #VALUE! | #VALUE! | 7017.0073 | 0.00014251
350 | 26.847 | 27.413 | 27.684 | 14.1986 | 14.7882 | 813 | 0.4059 | 27.3147 | 14.4934 | 0.5896 | 12.8213 | 2.0188 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057007 | #VALUE! | #VALUE! | 7008.3737 | 0.00014269
355 | 26.876 | 27.442 | 27.737 | 14.2089 | 14.8063 | 812.5 | 0.406 | 27.3517 | 14.5076 | 0.5974 | 12.8441 | 2.0193 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056996 | #VALUE! | #VALUE! | 6991.6303 | 0.00014303
360 | 26.904 | 27.445 | 27.741 | 14.2193 | 14.7882 | 813.2 | 0.4047 | 27.3633 | 14.5038 | 0.5689 | 12.8596 | 2.0128 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057142 | #VALUE! | #VALUE! | 6989.2104 | 0.00014308
365 | 26.881 | 27.448 | 27.694 | 14.2296 | 14.8192 | 812.9 | 0.4074 | 27.341 | 14.5244 | 0.5896 | 12.8166 | 2.0262 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056839 | #VALUE! | #VALUE! | 7010.0632 | 0.00014265
370 | 26.881 | 27.472 | 27.743 | 14.24 | 14.8398 | 812.2 | 0.4074 | 27.3653 | 14.5399 | 0.5998 | 12.8254 | 2.0262 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056839 | #VALUE! | #VALUE! | 6999.2028 | 0.00014287
375 | 26.829 | 27.395 | 27.666 | 14.2219 | 14.7985 | 812.2 | 0.4105 | 27.2967 | 14.5102 | 0.5766 | 12.7865 | 2.0417 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056495 | #VALUE! | #VALUE! | 7020.5328 | 0.00014244
380 | 26.851 | 27.417 | 27.713 | 14.1857 | 14.7934 | 813.7 | 0.4093 | 27.327 | 14.4895 | 0.6077 | 12.8375 | 2.0357 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056628 | #VALUE! | #VALUE! | 7005.5654 | 0.00014274
385 | 26.822 | 27.388 | 27.659 | 14.1702 | 14.7624 | 812.5 | 0.4075 | 27.2897 | 14.4663 | 0.5922 | 12.8234 | 2.0267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056828 | #VALUE! | #VALUE! | 7002.9165 | 0.0001428
390 | 26.814 | 27.405 | 27.627 | 14.1521 | 14.7366 | 813.5 | 0.4087 | 27.282 | 14.4444 | 0.5845 | 12.8377 | 2.0327 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056694 | #VALUE! | #VALUE! | 7003.7344 | 0.00014278
395 | 26.83 | 27.372 | 27.643 | 14.1211 | 14.7005 | 812.6 | 0.4077 | 27.2817 | 14.4108 | 0.5794 | 12.8709 | 2.0277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056806 | #VALUE! | #VALUE! | 6977.9309 | 0.00014331
400 | 26.796 | 27.363 | 27.633 | 14.103 | 14.7108 | 813.9 | 0.4066 | 27.264 | 14.4069 | 0.6078 | 12.8571 | 2.0223 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056929 | #VALUE! | #VALUE! | 6996.5778 | 0.00014293
405 | 26.807 | 27.374 | 27.669 | 14.0926 | 14.7134 | 814 | 0.4069 | 27.2833 | 14.403 | 0.6208 | 12.8803 | 2.0238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056895 | #VALUE! | #VALUE! | 6984.8155 | 0.00014317
410 | 26.796 | 27.362 | 27.608 | 14.0901 | 14.7005 | 813 | 0.409 | 27.2553 | 14.3953 | 0.6104 | 12.86 | 2.0342 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056661 | #VALUE! | #VALUE! | 6987.2469 | 0.00014312
415 | 26.73 | 27.321 | 27.592 | 14.072 | 14.6902 | 812.8 | 0.4068 | 27.2143 | 14.3811 | 0.6182 | 12.8332 | 2.0233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056906 | #VALUE! | #VALUE! | 7000.1161 | 0.00014285
420 | 26.689 | 27.28 | 27.526 | 14.0591 | 14.6489 | 812.2 | 0.4088 | 27.165 | 14.354 | 0.5898 | 12.811 | 2.0332 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056683 | #VALUE! | #VALUE! | 7007.0884 | 0.00014271
425 | 26.694 | 27.236 | 27.507 | 14.0177 | 14.6309 | 812.8 | 0.4081 | 27.1457 | 14.3243 | 0.6132 | 12.8214 | 2.0297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056761 | #VALUE! | #VALUE! | 7006.595 | 0.00014272
430 | 26.65 | 27.241 | 27.438 | 13.979 | 14.5973 | 812.7 | 0.4077 | 27.1097 | 14.2881 | 0.6183 | 12.8215 | 2.0277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056806 | #VALUE! | #VALUE! | 7005.651 | 0.00014274
435 | 26.627 | 27.193 | 27.464 | 13.9402 | 14.5638 | 813.2 | 0.4093 | 27.0947 | 14.252 | 0.6236 | 12.8427 | 2.0357 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056628 | #VALUE! | #VALUE! | 6998.4167 | 0.00014289
440 | 26.652 | 27.218 | 27.464 | 13.9221 | 14.5225 | 813.4 | 0.4066 | 27.1113 | 14.2223 | 0.6004 | 12.889 | 2.0223 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056929 | #VALUE! | #VALUE! | 6974.9558 | 0.00014337
445 | 26.652 | 27.193 | 27.464 | 13.9066 | 14.5302 | 814 | 0.4059 | 27.103 | 14.2184 | 0.6236 | 12.8846 | 2.0188 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057007 | #VALUE! | #VALUE! | 6982.5026 | 0.00014322
450 | 26.598 | 27.164 | 27.435 | 13.8756 | 14.4967 | 813.1 | 0.4061 | 27.0657 | 14.1861 | 0.6211 | 12.8795 | 2.0198 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056985 | #VALUE! | #VALUE! | 6977.5352 | 0.00014332
455 | 26.617 | 27.183 | 27.429 | 13.8575 | 14.4709 | 811.8 | 0.4066 | 27.0763 | 14.1642 | 0.6134 | 12.9121 | 2.0223 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056929 | #VALUE! | #VALUE! | 6948.782 | 0.00014391
460 | 26.534 | 27.125 | 27.371 | 13.8265 | 14.4477 | 813.1 | 0.408 | 27.01 | 14.1371 | 0.6212 | 12.8729 | 2.0292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056772 | #VALUE! | #VALUE! | 6981.1216 | 0.00014324
465 | 26.547 | 27.113 | 27.384 | 13.8265 | 14.4606 | 813.3 | 0.408 | 27.0147 | 14.1435 | 0.6341 | 12.8711 | 2.0292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056772 | #VALUE! | #VALUE! | 6983.8063 | 0.00014319
470 | 26.533 | 27.149 | 27.37 | 13.8316 | 14.4529 | 812.3 | 0.4077 | 27.0173 | 14.1423 | 0.6213 | 12.8751 | 2.0277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056806 | #VALUE! | #VALUE! | 6973.0703 | 0.00014341
475 | 26.591 | 27.133 | 27.429 | 13.8394 | 14.4683 | 812.8 | 0.407 | 27.051 | 14.1539 | 0.6289 | 12.8971 | 2.0243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056884 | #VALUE! | #VALUE! | 6965.4244 | 0.00014357
480 | 26.549 | 27.14 | 27.386 | 13.8472 | 14.4761 | 812.3 | 0.4069 | 27.025 | 14.1616 | 0.6289 | 12.8634 | 2.0238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056895 | #VALUE! | #VALUE! | 6979.4308 | 0.00014328
485 | 26.552 | 27.143 | 27.365 | 13.8342 | 14.4632 | 813 | 0.4074 | 27.02 | 14.1487 | 0.629 | 12.8713 | 2.0262 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056839 | #VALUE! | #VALUE! | 6981.1308 | 0.00014324
490 | 26.556 | 27.098 | 27.369 | 13.8187 | 14.4529 | 813.6 | 0.4088 | 27.0077 | 14.1358 | 0.6342 | 12.8719 | 2.0332 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056683 | #VALUE! | #VALUE! | 6985.9753 | 0.00014314
495 | 26.509 | 27.075 | 27.371 | 13.8006 | 14.4322 | 812.7 | 0.4087 | 26.985 | 14.1164 | 0.6316 | 12.8686 | 2.0327 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056694 | #VALUE! | #VALUE! | 6980.0189 | 0.00014327
500 | 26.532 | 27.074 | 27.345 | 13.8058 | 14.4426 | 812.8 | 0.4078 | 26.9837 | 14.1242 | 0.6368 | 12.8595 | 2.0282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056794 | #VALUE! | #VALUE! | 6985.8359 | 0.00014315
505 | 26.483 | 27.05 | 27.271 | 13.7851 | 14.4142 | 813.4 | 0.4121 | 26.9347 | 14.0997 | 0.6291 | 12.835 | 2.0496 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005632 | #VALUE! | #VALUE! | 7004.3102 | 0.00014277
510 | 26.48 | 27.022 | 27.293 | 13.7748 | 14.4013 | 812.3 | 0.4106 | 26.9317 | 14.0881 | 0.6265 | 12.8436 | 2.0422 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056484 | #VALUE! | #VALUE! | 6990.1542 | 0.00014306
515 | 26.452 | 27.018 | 27.289 | 13.767 | 14.4039 | 812.5 | 0.4099 | 26.9197 | 14.0854 | 0.6369 | 12.8342 | 2.0387 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056562 | #VALUE! | #VALUE! | 6996.9963 | 0.00014292
520 | 26.451 | 27.017 | 27.288 | 13.736 | 14.3626 | 813.9 | 0.4093 | 26.9187 | 14.0493 | 0.6266 | 12.8694 | 2.0357 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056628 | #VALUE! | #VALUE! | 6989.9089 | 0.00014306
525 | 26.421 | 27.012 | 27.283 | 13.7309 | 14.3497 | 813.5 | 0.4078 | 26.9053 | 14.0403 | 0.6188 | 12.865 | 2.0282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056794 | #VALUE! | #VALUE! | 6988.8269 | 0.00014309
530 | 26.49 | 27.056 | 27.352 | 13.736 | 14.3652 | 813 | 0.4051 | 26.966 | 14.0506 | 0.6292 | 12.9154 | 2.0148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057097 | #VALUE! | #VALUE! | 6957.2935 | 0.00014373
535 | 26.486 | 27.052 | 27.348 | 13.7464 | 14.3677 | 813.1 | 0.4069 | 26.962 | 14.0571 | 0.6213 | 12.9049 | 2.0238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056895 | #VALUE! | #VALUE! | 6963.7837 | 0.0001436
540 | 26.531 | 27.073 | 27.344 | 13.7696 | 14.3935 | 813.8 | 0.4057 | 26.9827 | 14.0816 | 0.6239 | 12.9011 | 2.0178 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005703 | #VALUE! | #VALUE! | 6971.8498 | 0.00014343
545 | 26.574 | 27.141 | 27.387 | 13.7981 | 14.4374 | 812.1 | 0.4054 | 27.034 | 14.1177 | 0.6393 | 12.9162 | 2.0163 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057063 | #VALUE! | #VALUE! | 6949.1343 | 0.0001439
550 | 26.518 | 27.06 | 27.331 | 13.8136 | 14.4348 | 811.9 | 0.4085 | 26.9697 | 14.1242 | 0.6212 | 12.8455 | 2.0317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056717 | #VALUE! | #VALUE! | 6985.7058 | 0.00014315
555 | 26.512 | 27.079 | 27.325 | 13.8161 | 14.4374 | 813.4 | 0.4094 | 26.972 | 14.1267 | 0.6213 | 12.8453 | 2.0362 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056617 | #VALUE! | #VALUE! | 6998.7301 | 0.00014288
560 | 26.506 | 27.097 | 27.368 | 13.8394 | 14.4683 | 813 | 0.4072 | 26.9903 | 14.1539 | 0.6289 | 12.8365 | 2.0252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056861 | #VALUE! | #VALUE! | 7000.0658 | 0.00014286
565 | 26.622 | 27.213 | 27.459 | 13.8652 | 14.4993 | 812.2 | 0.407 | 27.098 | 14.1822 | 0.6341 | 12.9157 | 2.0243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056884 | #VALUE! | #VALUE! | 6950.2591 | 0.00014388
570 | 26.663 | 27.229 | 27.525 | 13.9143 | 14.5483 | 812.3 | 0.408 | 27.139 | 14.2313 | 0.634 | 12.9077 | 2.0292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056772 | #VALUE! | #VALUE! | 6955.4499 | 0.00014377
575 | 26.656 | 27.198 | 27.468 | 13.9324 | 14.5612 | 813.1 | 0.4093 | 27.1073 | 14.2468 | 0.6288 | 12.8605 | 2.0357 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056628 | #VALUE! | #VALUE! | 6987.8347 | 0.00014311
580 | 26.674 | 27.24 | 27.511 | 13.9919 | 14.5896 | 813 | 0.4087 | 27.1417 | 14.2907 | 0.5977 | 12.8509 | 2.0327 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056694 | #VALUE! | #VALUE! | 6992.2038 | 0.00014302
585 | 26.693 | 27.309 | 27.53 | 14.0487 | 14.6644 | 812.4 | 0.4101 | 27.1773 | 14.3566 | 0.6157 | 12.8208 | 2.0397 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005654 | #VALUE! | #VALUE! | 7003.4655 | 0.00014279
590 | 26.786 | 27.377 | 27.623 | 14.0978 | 14.7082 | 812.5 | 0.4094 | 27.262 | 14.403 | 0.6104 | 12.859 | 2.0362 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056617 | #VALUE! | #VALUE! | 6983.5109 | 0.00014319
595 | 26.857 | 27.423 | 27.669 | 14.1392 | 14.7444 | 813.4 | 0.4073 | 27.3163 | 14.4418 | 0.6052 | 12.8745 | 2.0257 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005685 | #VALUE! | #VALUE! | 6982.8114 | 0.00014321
600 | 26.879 | 27.446 | 27.716 | 14.1702 | 14.7882 | 812.8 | 0.4075 | 27.347 | 14.4792 | 0.618 | 12.8678 | 2.0267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056828 | #VALUE! | #VALUE! | 6981.3118 | 0.00014324
605 | 26.977 | 27.543 | 27.789 | 14.2219 | 14.8553 | 814.1 | 0.4063 | 27.4363 | 14.5386 | 0.6334 | 12.8977 | 2.0208 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056962 | #VALUE! | #VALUE! | 6976.2494 | 0.00014334
610 | 26.951 | 27.542 | 27.788 | 14.2529 | 14.8733 | 812.4 | 0.4072 | 27.427 | 14.5631 | 0.6204 | 12.8639 | 2.0252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056861 | #VALUE! | #VALUE! | 6979.9916 | 0.00014327
615 | 26.978 | 27.519 | 27.815 | 14.2916 | 14.9069 | 813.4 | 0.41 | 27.4373 | 14.5992 | 0.6153 | 12.8381 | 2.0392 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056551 | #VALUE! | #VALUE! | 7002.637 | 0.0001428
620 | 27.031 | 27.622 | 27.868 | 14.3459 | 14.9662 | 813.5 | 0.4098 | 27.507 | 14.6561 | 0.6203 | 12.8509 | 2.0382 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056573 | #VALUE! | #VALUE! | 6996.4859 | 0.00014293
625 | 27.059 | 27.625 | 27.871 | 14.3718 | 14.9998 | 814 | 0.4085 | 27.5183 | 14.6858 | 0.628 | 12.8325 | 2.0317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056717 | #VALUE! | #VALUE! | 7010.8333 | 0.00014264
630 | 27.136 | 27.678 | 27.924 | 14.4105 | 15.0281 | 812.3 | 0.4082 | 27.5793 | 14.7193 | 0.6176 | 12.86 | 2.0302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005675 | #VALUE! | #VALUE! | 6981.2308 | 0.00014324
635 | 27.118 | 27.709 | 27.955 | 14.4183 | 15.0281 | 815.4 | 0.407 | 27.594 | 14.7232 | 0.6098 | 12.8708 | 2.0243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056884 | #VALUE! | #VALUE! | 7002.0113 | 0.00014282
640 | 27.197 | 27.763 | 28.034 | 14.4519 | 15.0617 | 813.1 | 0.4068 | 27.6647 | 14.7568 | 0.6098 | 12.9079 | 2.0233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056906 | #VALUE! | #VALUE! | 6962.2102 | 0.00014363
645 | 27.203 | 27.769 | 28.015 | 14.4855 | 15.0952 | 814.8 | 0.4067 | 27.6623 | 14.7904 | 0.6097 | 12.872 | 2.0228 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056917 | #VALUE! | #VALUE! | 6996.2157 | 0.00014293
650 | 27.163 | 27.73 | 28 | 14.4932 | 15.1055 | 813.7 | 0.4099 | 27.631 | 14.7994 | 0.6123 | 12.8316 | 2.0387 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056562 | #VALUE! | #VALUE! | 7008.7319 | 0.00014268
655 | 27.246 | 27.812 | 28.058 | 14.5372 | 15.1571 | 814.1 | 0.4078 | 27.7053 | 14.8471 | 0.6199 | 12.8582 | 2.0282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056794 | #VALUE! | #VALUE! | 6997.7074 | 0.0001429
660 | 27.256 | 27.798 | 28.068 | 14.5553 | 15.1623 | 812.3 | 0.4095 | 27.7073 | 14.8588 | 0.607 | 12.8485 | 2.0367 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056606 | #VALUE! | #VALUE! | 6987.4793 | 0.00014311
665 | 27.294 | 27.884 | 28.131 | 14.607 | 15.2113 | 814.2 | 0.4081 | 27.7697 | 14.9092 | 0.6043 | 12.8605 | 2.0297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056761 | #VALUE! | #VALUE! | 6997.2972 | 0.00014291
670 | 27.303 | 27.894 | 28.14 | 14.6405 | 15.2474 | 814.8 | 0.4079 | 27.779 | 14.9439 | 0.6069 | 12.8351 | 2.0287 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056783 | #VALUE! | #VALUE! | 7016.3476 | 0.00014252
675 | 27.345 | 27.936 | 28.182 | 14.6741 | 15.2758 | 814.7 | 0.4084 | 27.821 | 14.9749 | 0.6017 | 12.846 | 2.0312 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056728 | #VALUE! | #VALUE! | 7009.4791 | 0.00014266
680 | 27.41 | 27.976 | 28.222 | 14.6897 | 15.2861 | 813.6 | 0.4076 | 27.8693 | 14.9879 | 0.5964 | 12.8814 | 2.0272 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056817 | #VALUE! | #VALUE! | 6980.787 | 0.00014325
685 | 27.429 | 27.995 | 28.266 | 14.7181 | 15.3222 | 814.3 | 0.4048 | 27.8967 | 15.0201 | 0.6041 | 12.8765 | 2.0133 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057131 | #VALUE! | #VALUE! | 6989.4609 | 0.00014307
690 | 27.426 | 28.017 | 28.263 | 14.7336 | 15.3351 | 814.6 | 0.4064 | 27.902 | 15.0343 | 0.6015 | 12.8676 | 2.0213 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056951 | #VALUE! | #VALUE! | 6996.8539 | 0.00014292
695 | 27.446 | 28.037 | 28.258 | 14.7388 | 15.3197 | 814.3 | 0.407 | 27.9137 | 15.0292 | 0.5809 | 12.8844 | 2.0243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056884 | #VALUE! | #VALUE! | 6985.1754 | 0.00014316
700 | 27.445 | 28.036 | 28.282 | 14.7439 | 15.3326 | 812.9 | 0.4068 | 27.921 | 15.0382 | 0.5887 | 12.8827 | 2.0233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056906 | #VALUE! | #VALUE! | 6974.0681 | 0.00014339
705 | 27.421 | 28.036 | 28.258 | 14.7465 | 15.3197 | 813.3 | 0.4065 | 27.905 | 15.0331 | 0.5732 | 12.8719 | 2.0218 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005694 | #VALUE! | #VALUE! | 6983.3813 | 0.0001432
710 | 27.498 | 28.064 | 28.286 | 14.762 | 15.3609 | 813 | 0.4074 | 27.9493 | 15.0615 | 0.5989 | 12.8879 | 2.0262 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056839 | #VALUE! | #VALUE! | 6972.1479 | 0.00014343
715 | 27.477 | 28.068 | 28.339 | 14.7698 | 15.3558 | 813.6 | 0.4077 | 27.9613 | 15.0628 | 0.586 | 12.8985 | 2.0277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056806 | #VALUE! | #VALUE! | 6971.5324 | 0.00014344
720 | 27.458 | 28.049 | 28.27 | 14.7594 | 15.3377 | 815.9 | 0.4078 | 27.9257 | 15.0486 | 0.5783 | 12.8771 | 2.0282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056794 | #VALUE! | #VALUE! | 7002.868 | 0.0001428
725 | 27.514 | 28.105 | 28.351 | 14.7775 | 15.3816 | 814.3 | 0.4061 | 27.99 | 15.0795 | 0.6041 | 12.9105 | 2.0198 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056985 | #VALUE! | #VALUE! | 6971.0901 | 0.00014345
730 | 27.499 | 28.114 | 28.361 | 14.8137 | 15.4074 | 814.6 | 0.4081 | 27.9913 | 15.1105 | 0.5937 | 12.8808 | 2.0297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056761 | #VALUE! | #VALUE! | 6989.7199 | 0.00014307
735 | 27.579 | 28.145 | 28.342 | 14.8344 | 15.4409 | 813.4 | 0.4084 | 28.022 | 15.1377 | 0.6065 | 12.8843 | 2.0312 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056728 | #VALUE! | #VALUE! | 6977.4911 | 0.00014332
740 | 27.614 | 28.18 | 28.451 | 14.8654 | 15.4616 | 813.4 | 0.4071 | 28.0817 | 15.1635 | 0.5962 | 12.9182 | 2.0247 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056873 | #VALUE! | #VALUE! | 6959.2257 | 0.00014369
745 | 27.597 | 28.163 | 28.41 | 14.8887 | 15.4874 | 814.3 | 0.4074 | 28.0567 | 15.1881 | 0.5987 | 12.8686 | 2.0262 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056839 | #VALUE! | #VALUE! | 6993.7517 | 0.00014298
750 | 27.607 | 28.198 | 28.444 | 14.8861 | 15.477 | 813.8 | 0.4071 | 28.083 | 15.1815 | 0.5909 | 12.9015 | 2.0247 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056873 | #VALUE! | #VALUE! | 6971.6697 | 0.00014344
755 | 27.618 | 28.159 | 28.43 | 14.899 | 15.5028 | 814.5 | 0.4054 | 28.069 | 15.2009 | 0.6038 | 12.8681 | 2.0163 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057063 | #VALUE! | #VALUE! | 6995.7503 | 0.00014294
760 | 27.605 | 28.171 | 28.417 | 14.8938 | 15.4951 | 814.7 | 0.4087 | 28.0643 | 15.1944 | 0.6013 | 12.8699 | 2.0327 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056694 | #VALUE! | #VALUE! | 6996.4985 | 0.00014293
765 | 27.614 | 28.18 | 28.427 | 14.8964 | 15.4925 | 814.1 | 0.4093 | 28.0737 | 15.1944 | 0.5961 | 12.8792 | 2.0357 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056628 | #VALUE! | #VALUE! | 6986.2793 | 0.00014314
770 | 27.65 | 28.241 | 28.512 | 14.9145 | 15.5157 | 814.8 | 0.4075 | 28.1343 | 15.2151 | 0.6012 | 12.9192 | 2.0267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056828 | #VALUE! | #VALUE! | 6970.6282 | 0.00014346
775 | 27.612 | 28.178 | 28.474 | 14.899 | 15.4977 | 814.2 | 0.4078 | 28.088 | 15.1983 | 0.5987 | 12.8896 | 2.0282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056794 | #VALUE! | #VALUE! | 6981.4818 | 0.00014324
780 | 27.647 | 28.238 | 28.484 | 14.9119 | 15.5106 | 814.8 | 0.4064 | 28.123 | 15.2112 | 0.5987 | 12.9117 | 2.0213 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056951 | #VALUE! | #VALUE! | 6974.6682 | 0.00014338
785 | 27.683 | 28.249 | 28.519 | 14.93 | 15.5235 | 815.4 | 0.4063 | 28.1503 | 15.2267 | 0.5935 | 12.9236 | 2.0208 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056962 | #VALUE! | #VALUE! | 6973.4132 | 0.0001434
790 | 27.693 | 28.259 | 28.53 | 14.93 | 15.5261 | 813.8 | 0.4077 | 28.1607 | 15.228 | 0.5961 | 12.9326 | 2.0277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056806 | #VALUE! | #VALUE! | 6954.8685 | 0.00014378
795 | 27.678 | 28.269 | 28.491 | 14.9378 | 15.5312 | 813.7 | 0.4083 | 28.146 | 15.2345 | 0.5934 | 12.9115 | 2.0307 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056739 | #VALUE! | #VALUE! | 6965.3871 | 0.00014357
800 | 27.686 | 28.253 | 28.499 | 14.9533 | 15.5132 | 814.1 | 0.4084 | 28.146 | 15.2332 | 0.5599 | 12.9128 | 2.0312 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056728 | #VALUE! | #VALUE! | 6968.1365 | 0.00014351
805 | 27.671 | 28.262 | 28.483 | 14.9326 | 15.5338 | 813 | 0.4081 | 28.1387 | 15.2332 | 0.6012 | 12.9055 | 2.0297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056761 | #VALUE! | #VALUE! | 6962.6485 | 0.00014362
810 | 27.654 | 28.244 | 28.466 | 14.9223 | 15.508 | 814.1 | 0.4054 | 28.1213 | 15.2151 | 0.5857 | 12.9062 | 2.0163 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057063 | #VALUE! | #VALUE! | 6971.6819 | 0.00014344
815 | 27.635 | 28.177 | 28.447 | 14.9093 | 15.477 | 815.2 | 0.4063 | 28.0863 | 15.1931 | 0.5677 | 12.8932 | 2.0208 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056962 | #VALUE! | #VALUE! | 6988.1409 | 0.0001431
820 | 27.619 | 28.16 | 28.431 | 14.8835 | 15.477 | 814.9 | 0.4082 | 28.07 | 15.1802 | 0.5935 | 12.8897 | 2.0302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005675 | #VALUE! | #VALUE! | 6987.4299 | 0.00014311
825 | 27.602 | 28.168 | 28.439 | 14.8602 | 15.4358 | 815 | 0.4071 | 28.0697 | 15.148 | 0.5756 | 12.9217 | 2.0247 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056873 | #VALUE! | #VALUE! | 6971.0262 | 0.00014345
830 | 27.586 | 28.177 | 28.398 | 14.8292 | 15.3996 | 814.1 | 0.4066 | 28.0537 | 15.1144 | 0.5704 | 12.9393 | 2.0223 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056929 | #VALUE! | #VALUE! | 6953.8566 | 0.00014381
835 | 27.593 | 28.135 | 28.405 | 14.8111 | 15.3842 | 815 | 0.408 | 28.0443 | 15.0976 | 0.5731 | 12.9467 | 2.0292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056772 | #VALUE! | #VALUE! | 6957.5562 | 0.00014373
840 | 27.577 | 28.143 | 28.389 | 14.8137 | 15.3867 | 814.2 | 0.4064 | 28.0363 | 15.1002 | 0.573 | 12.9361 | 2.0213 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056951 | #VALUE! | #VALUE! | 6956.3953 | 0.00014375
845 | 27.511 | 28.077 | 28.348 | 14.7956 | 15.3816 | 814.7 | 0.4086 | 27.9787 | 15.0886 | 0.586 | 12.8901 | 2.0322 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056706 | #VALUE! | #VALUE! | 6985.5434 | 0.00014315
850 | 27.568 | 28.11 | 28.356 | 14.7904 | 15.3764 | 814.8 | 0.4058 | 28.0113 | 15.0834 | 0.586 | 12.9279 | 2.0183 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057018 | #VALUE! | #VALUE! | 6965.9372 | 0.00014356
855 | 27.526 | 28.117 | 28.363 | 14.7698 | 15.3584 | 814.5 | 0.4074 | 28.002 | 15.0641 | 0.5886 | 12.9379 | 2.0262 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056839 | #VALUE! | #VALUE! | 6958.0082 | 0.00014372
860 | 27.559 | 28.101 | 28.396 | 14.7362 | 15.3093 | 815.1 | 0.4071 | 28.0187 | 15.0228 | 0.5731 | 12.9959 | 2.0247 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056873 | #VALUE! | #VALUE! | 6932.0489 | 0.00014426
865 | 27.542 | 28.083 | 28.379 | 14.7362 | 15.3119 | 814.8 | 0.4066 | 28.0013 | 15.0241 | 0.5757 | 12.9773 | 2.0223 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056929 | #VALUE! | #VALUE! | 6939.4472 | 0.0001441
870 | 27.474 | 28.065 | 28.336 | 14.7336 | 15.3171 | 814.6 | 0.4065 | 27.9583 | 15.0253 | 0.5835 | 12.933 | 2.0218 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005694 | #VALUE! | #VALUE! | 6961.508 | 0.00014365
875 | 27.456 | 28.022 | 28.268 | 14.6974 | 15.268 | 814.6 | 0.4107 | 27.9153 | 14.9827 | 0.5706 | 12.9326 | 2.0427 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056473 | #VALUE! | #VALUE! | 6961.6964 | 0.00014364
880 | 27.434 | 28 | 28.247 | 14.6741 | 15.2526 | 814.7 | 0.4101 | 27.8937 | 14.9634 | 0.5785 | 12.9303 | 2.0397 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005654 | #VALUE! | #VALUE! | 6963.7985 | 0.0001436
885 | 27.415 | 27.981 | 28.252 | 14.6638 | 15.2371 | 815.5 | 0.408 | 27.8827 | 14.9505 | 0.5733 | 12.9322 | 2.0292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056772 | #VALUE! | #VALUE! | 6969.6125 | 0.00014348
890 | 27.418 | 27.984 | 28.206 | 14.6431 | 15.2087 | 815.3 | 0.4073 | 27.8693 | 14.9259 | 0.5656 | 12.9434 | 2.0257 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005685 | #VALUE! | #VALUE! | 6961.8649 | 0.00014364
895 | 27.449 | 27.99 | 28.261 | 14.638 | 15.2061 | 815.5 | 0.4071 | 27.9 | 14.9221 | 0.5681 | 12.9779 | 2.0247 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056873 | #VALUE! | #VALUE! | 6945.0521 | 0.00014399
900 | 27.451 | 28.042 | 28.239 | 14.638 | 15.2087 | 814.9 | 0.4061 | 27.9107 | 14.9233 | 0.5707 | 12.9873 | 2.0198 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056985 | #VALUE! | #VALUE! | 6934.9371 | 0.0001442
905 | 27.429 | 27.995 | 28.241 | 14.6147 | 15.2061 | 815 | 0.4048 | 27.8883 | 14.9104 | 0.5914 | 12.9779 | 2.0133 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057131 | #VALUE! | #VALUE! | 6940.8029 | 0.00014408
910 | 27.456 | 28.046 | 28.268 | 14.6276 | 15.2087 | 814.5 | 0.4054 | 27.9233 | 14.9182 | 0.5811 | 13.0052 | 2.0163 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057063 | #VALUE! | #VALUE! | 6922.0104 | 0.00014447
915 | 27.384 | 27.975 | 28.221 | 14.625 | 15.201 | 814.3 | 0.4064 | 27.86 | 14.913 | 0.576 | 12.947 | 2.0213 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056951 | #VALUE! | #VALUE! | 6951.4104 | 0.00014386
920 | 27.434 | 28.001 | 28.247 | 14.6018 | 15.1958 | 813 | 0.4077 | 27.894 | 14.8988 | 0.594 | 12.9952 | 2.0277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056806 | #VALUE! | #VALUE! | 6914.5706 | 0.00014462
925 | 27.433 | 28.023 | 28.245 | 14.6018 | 15.1881 | 814.5 | 0.4063 | 27.9003 | 14.8949 | 0.5863 | 13.0054 | 2.0208 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056962 | #VALUE! | #VALUE! | 6921.904 | 0.00014447
930 | 27.407 | 27.998 | 28.22 | 14.5889 | 15.1803 | 815 | 0.407 | 27.875 | 14.8846 | 0.5914 | 12.9904 | 2.0243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056884 | #VALUE! | #VALUE! | 6934.1419 | 0.00014421
935 | 27.404 | 27.945 | 28.191 | 14.5682 | 15.1571 | 813.5 | 0.4071 | 27.8467 | 14.8627 | 0.5889 | 12.984 | 2.0247 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056873 | #VALUE! | #VALUE! | 6924.7824 | 0.00014441
940 | 27.421 | 27.938 | 28.185 | 14.5604 | 15.1545 | 816.6 | 0.4069 | 27.848 | 14.8575 | 0.5941 | 12.9906 | 2.0238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056895 | #VALUE! | #VALUE! | 6947.6747 | 0.00014393
945 | 27.364 | 27.906 | 28.177 | 14.5423 | 15.1416 | 814.8 | 0.4072 | 27.8157 | 14.842 | 0.5993 | 12.9737 | 2.0252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056861 | #VALUE! | #VALUE! | 6941.3549 | 0.00014406
950 | 27.331 | 27.922 | 28.168 | 14.5372 | 15.1184 | 814.8 | 0.4088 | 27.807 | 14.8278 | 0.5812 | 12.9792 | 2.0332 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056683 | #VALUE! | #VALUE! | 6938.4224 | 0.00014412
955 | 27.345 | 27.911 | 28.182 | 14.5268 | 15.1107 | 814.8 | 0.4088 | 27.8127 | 14.8187 | 0.5839 | 12.9939 | 2.0332 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056683 | #VALUE! | #VALUE! | 6930.5641 | 0.00014429
960 | 27.285 | 27.851 | 28.097 | 14.4752 | 15.0591 | 814.7 | 0.41 | 27.7443 | 14.7672 | 0.5839 | 12.9772 | 2.0392 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056551 | #VALUE! | #VALUE! | 6938.649 | 0.00014412
965 | 27.246 | 27.812 | 28.083 | 14.4545 | 15.0384 | 814.2 | 0.4087 | 27.7137 | 14.7464 | 0.5839 | 12.9672 | 2.0327 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056694 | #VALUE! | #VALUE! | 6939.7204 | 0.0001441
970 | 27.282 | 27.849 | 28.095 | 14.4441 | 15.0462 | 814.3 | 0.4089 | 27.742 | 14.7452 | 0.6021 | 12.9969 | 2.0337 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056672 | #VALUE! | #VALUE! | 6924.7479 | 0.00014441
975 | 27.216 | 27.783 | 28.053 | 14.4054 | 14.9946 | 815.2 | 0.4086 | 27.684 | 14.7 | 0.5892 | 12.984 | 2.0322 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056706 | #VALUE! | #VALUE! | 6939.2623 | 0.00014411
980 | 27.25 | 27.841 | 28.087 | 14.4131 | 15.0127 | 814.9 | 0.408 | 27.726 | 14.7129 | 0.5996 | 13.0131 | 2.0292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056772 | #VALUE! | #VALUE! | 6921.1967 | 0.00014448
985 | 27.281 | 27.847 | 28.118 | 14.4131 | 15.0049 | 814.4 | 0.4079 | 27.7487 | 14.709 | 0.5918 | 13.0397 | 2.0287 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056783 | #VALUE! | #VALUE! | 6902.8576 | 0.00014487
990 | 27.26 | 27.826 | 28.072 | 14.3795 | 14.9688 | 815.4 | 0.4072 | 27.7193 | 14.6741 | 0.5893 | 13.0452 | 2.0252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056861 | #VALUE! | #VALUE! | 6908.4109 | 0.00014475
995 | 27.238 | 27.829 | 28.051 | 14.3692 | 14.9688 | 815.6 | 0.4076 | 27.706 | 14.669 | 0.5996 | 13.037 | 2.0272 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056817 | #VALUE! | #VALUE! | 6914.4428 | 0.00014462
1000 | 27.216 | 27.782 | 28.053 | 14.3537 | 14.9404 | 814.5 | 0.4081 | 27.6837 | 14.6471 | 0.5867 | 13.0366 | 2.0297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056761 | #VALUE! | #VALUE! | 6905.3204 | 0.00014482
1005 | 27.19 | 27.756 | 27.978 | 14.3304 | 14.9172 | 814.7 | 0.409 | 27.6413 | 14.6238 | 0.5868 | 13.0175 | 2.0342 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056661 | #VALUE! | #VALUE! | 6917.1415 | 0.00014457
1010 | 27.188 | 27.779 | 28.025 | 14.3149 | 14.9146 | 814.3 | 0.4082 | 27.664 | 14.6148 | 0.5997 | 13.0493 | 2.0302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005675 | #VALUE! | #VALUE! | 6896.9412 | 0.00014499
1015 | 27.159 | 27.725 | 27.971 | 14.2916 | 14.8966 | 815.2 | 0.4062 | 27.6183 | 14.5941 | 0.605 | 13.0242 | 2.0203 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056973 | #VALUE! | #VALUE! | 6917.8261 | 0.00014455
1020 | 27.177 | 27.743 | 27.99 | 14.2684 | 14.8785 | 815.3 | 0.4089 | 27.6367 | 14.5734 | 0.6101 | 13.0632 | 2.0337 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056672 | #VALUE! | #VALUE! | 6898.028 | 0.00014497
1025 | 27.195 | 27.736 | 27.983 | 14.2658 | 14.845 | 814.8 | 0.4067 | 27.638 | 14.5554 | 0.5792 | 13.0826 | 2.0228 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056917 | #VALUE! | #VALUE! | 6883.5837 | 0.00014527
1030 | 27.162 | 27.729 | 27.975 | 14.2477 | 14.8398 | 814.9 | 0.4082 | 27.622 | 14.5437 | 0.5921 | 13.0783 | 2.0302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005675 | #VALUE! | #VALUE! | 6886.7184 | 0.00014521
1035 | 27.153 | 27.744 | 27.941 | 14.2503 | 14.8424 | 815.4 | 0.4062 | 27.6127 | 14.5464 | 0.5921 | 13.0663 | 2.0203 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056973 | #VALUE! | #VALUE! | 6897.2373 | 0.00014499
1040 | 27.143 | 27.734 | 27.931 | 14.2684 | 14.8837 | 813.2 | 0.4095 | 27.6027 | 14.5761 | 0.6153 | 13.0266 | 2.0367 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056606 | #VALUE! | #VALUE! | 6899.5915 | 0.00014494
1045 | 27.155 | 27.721 | 27.992 | 14.2761 | 14.8733 | 815.3 | 0.4089 | 27.6227 | 14.5747 | 0.5972 | 13.048 | 2.0337 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056672 | #VALUE! | #VALUE! | 6906.0902 | 0.0001448
1050 | 27.193 | 27.71 | 27.957 | 14.2632 | 14.8579 | 815.2 | 0.4056 | 27.62 | 14.5605 | 0.5947 | 13.0595 | 2.0173 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00057041 | #VALUE! | #VALUE! | 6899.1712 | 0.00014494
1055 | 27.154 | 27.72 | 27.966 | 14.2477 | 14.845 | 814.9 | 0.4077 | 27.6133 | 14.5464 | 0.5973 | 13.067 | 2.0277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056806 | #VALUE! | #VALUE! | 6892.6563 | 0.00014508
1060 | 27.064 | 27.655 | 27.852 | 14.1831 | 14.7727 | 814.9 | 0.4078 | 27.5237 | 14.4779 | 0.5896 | 13.0458 | 2.0282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056794 | #VALUE! | #VALUE! | 6903.866 | 0.00014485
1065 | 27.024 | 27.59 | 27.861 | 14.1443 | 14.7418 | 814 | 0.4077 | 27.4917 | 14.443 | 0.5975 | 13.0486 | 2.0277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056806 | #VALUE! | #VALUE! | 6894.7349 | 0.00014504
1070 | 26.981 | 27.596 | 27.818 | 14.1133 | 14.716 | 815.2 | 0.4082 | 27.465 | 14.4146 | 0.6027 | 13.0503 | 2.0302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005675 | #VALUE! | #VALUE! | 6903.982 | 0.00014484
1075 | 26.988 | 27.529 | 27.825 | 14.0875 | 14.667 | 814.2 | 0.4073 | 27.4473 | 14.3773 | 0.5795 | 13.0701 | 2.0257 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005685 | #VALUE! | #VALUE! | 6885.102 | 0.00014524
1080 | 26.994 | 27.561 | 27.831 | 14.0797 | 14.6747 | 815.2 | 0.4075 | 27.462 | 14.3772 | 0.595 | 13.0848 | 2.0267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056828 | #VALUE! | #VALUE! | 6885.805 | 0.00014523
1085 | 26.977 | 27.543 | 27.814 | 14.0797 | 14.6824 | 813.8 | 0.4077 | 27.4447 | 14.3811 | 0.6027 | 13.0636 | 2.0277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056806 | #VALUE! | #VALUE! | 6885.1261 | 0.00014524
1090 | 26.958 | 27.524 | 27.745 | 14.0461 | 14.6438 | 816 | 0.4088 | 27.409 | 14.345 | 0.5977 | 13.064 | 2.0332 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056683 | #VALUE! | #VALUE! | 6903.5101 | 0.00014485
1095 | 26.964 | 27.506 | 27.777 | 14.0358 | 14.6128 | 814.9 | 0.4069 | 27.4157 | 14.3243 | 0.577 | 13.0914 | 2.0238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056895 | #VALUE! | #VALUE! | 6879.8183 | 0.00014535
1100 | 26.943 | 27.485 | 27.731 | 14.0177 | 14.6051 | 815.6 | 0.4085 | 27.3863 | 14.3114 | 0.5874 | 13.0749 | 2.0317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056717 | #VALUE! | #VALUE! | 6894.3825 | 0.00014505
1105 | 26.876 | 27.418 | 27.689 | 13.9841 | 14.5664 | 814.8 | 0.4093 | 27.3277 | 14.2752 | 0.5823 | 13.0524 | 2.0357 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056628 | #VALUE! | #VALUE! | 6899.5018 | 0.00014494
1110 | 26.909 | 27.475 | 27.696 | 13.9686 | 14.5689 | 814.7 | 0.4079 | 27.36 | 14.2688 | 0.6003 | 13.0913 | 2.0287 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056783 | #VALUE! | #VALUE! | 6878.1911 | 0.00014539
1115 | 26.916 | 27.458 | 27.729 | 13.9583 | 14.5457 | 813.6 | 0.4075 | 27.3677 | 14.252 | 0.5874 | 13.1157 | 2.0267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056828 | #VALUE! | #VALUE! | 6856.1168 | 0.00014586
1120 | 26.899 | 27.441 | 27.712 | 13.9479 | 14.5406 | 815.2 | 0.4078 | 27.3507 | 14.2442 | 0.5927 | 13.1064 | 2.0282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056794 | #VALUE! | #VALUE! | 6874.4481 | 0.00014547
1125 | 26.884 | 27.45 | 27.696 | 13.966 | 14.5741 | 814.2 | 0.407 | 27.3433 | 14.27 | 0.6081 | 13.0733 | 2.0243 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056884 | #VALUE! | #VALUE! | 6883.4167 | 0.00014528
1130 | 26.917 | 27.483 | 27.705 | 13.9815 | 14.5844 | 814 | 0.4098 | 27.3683 | 14.2829 | 0.6029 | 13.0854 | 2.0382 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056573 | #VALUE! | #VALUE! | 6875.3624 | 0.00014545
1135 | 26.902 | 27.468 | 27.714 | 13.979 | 14.5715 | 814.2 | 0.408 | 27.3613 | 14.2752 | 0.5925 | 13.0861 | 2.0292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056772 | #VALUE! | #VALUE! | 6876.6838 | 0.00014542
1140 | 26.912 | 27.478 | 27.699 | 13.9893 | 14.5612 | 814.1 | 0.4083 | 27.363 | 14.2752 | 0.5719 | 13.0877 | 2.0307 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056739 | #VALUE! | #VALUE! | 6874.9636 | 0.00014546
1145 | 26.896 | 27.462 | 27.708 | 13.9893 | 14.5793 | 814.4 | 0.4067 | 27.3553 | 14.2843 | 0.59 | 13.071 | 2.0228 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056917 | #VALUE! | #VALUE! | 6886.2928 | 0.00014522
1150 | 26.882 | 27.473 | 27.694 | 13.979 | 14.5586 | 813.8 | 0.4087 | 27.3497 | 14.2688 | 0.5796 | 13.0809 | 2.0327 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056694 | #VALUE! | #VALUE! | 6876.0465 | 0.00014543
1155 | 26.94 | 27.506 | 27.728 | 14.0099 | 14.5922 | 813.9 | 0.4092 | 27.3913 | 14.3011 | 0.5823 | 13.0903 | 2.0352 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056639 | #VALUE! | #VALUE! | 6871.9445 | 0.00014552
1160 | 26.927 | 27.469 | 27.739 | 14.0358 | 14.6309 | 813.2 | 0.4081 | 27.3783 | 14.3333 | 0.5951 | 13.045 | 2.0297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056761 | #VALUE! | #VALUE! | 6889.8772 | 0.00014514
1165 | 26.963 | 27.505 | 27.751 | 14.0229 | 14.6102 | 813.1 | 0.4068 | 27.4063 | 14.3165 | 0.5873 | 13.0898 | 2.0233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056906 | #VALUE! | #VALUE! | 6865.4521 | 0.00014566
1170 | 26.974 | 27.54 | 27.786 | 14.0203 | 14.618 | 814.1 | 0.4077 | 27.4333 | 14.3192 | 0.5977 | 13.1142 | 2.0277 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056806 | #VALUE! | #VALUE! | 6861.1062 | 0.00014575
1175 | 26.934 | 27.501 | 27.747 | 13.9893 | 14.5535 | 813.8 | 0.4083 | 27.394 | 14.2714 | 0.5642 | 13.1226 | 2.0307 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056739 | #VALUE! | #VALUE! | 6854.1789 | 0.0001459
1180 | 26.972 | 27.538 | 27.784 | 14.0229 | 14.6051 | 812.4 | 0.4061 | 27.4313 | 14.314 | 0.5822 | 13.1173 | 2.0198 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056985 | #VALUE! | #VALUE! | 6845.1347 | 0.00014609
1185 | 27.009 | 27.575 | 27.821 | 14.0591 | 14.6541 | 812.3 | 0.4079 | 27.4683 | 14.3566 | 0.595 | 13.1117 | 2.0287 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056783 | #VALUE! | #VALUE! | 6847.2153 | 0.00014604
1190 | 27.069 | 27.635 | 27.881 | 14.0823 | 14.6721 | 814.1 | 0.4067 | 27.5283 | 14.3772 | 0.5898 | 13.1511 | 2.0228 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056917 | #VALUE! | #VALUE! | 6841.829 | 0.00014616
1195 | 27.081 | 27.647 | 27.868 | 14.1004 | 14.6928 | 814.3 | 0.4066 | 27.532 | 14.3966 | 0.5924 | 13.1354 | 2.0223 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056929 | #VALUE! | #VALUE! | 6851.7068 | 0.00014595
1200 | 27.093 | 27.66 | 27.906 | 14.1133 | 14.6953 | 813.5 | 0.4076 | 27.553 | 14.4043 | 0.582 | 13.1487 | 2.0272 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056817 | #VALUE! | #VALUE! | 6838.0517 | 0.00014624
1205 | 27.082 | 27.649 | 27.895 | 14.1159 | 14.7057 | 814.1 | 0.406 | 27.542 | 14.4108 | 0.5898 | 13.1312 | 2.0193 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056996 | #VALUE! | #VALUE! | 6852.215 | 0.00014594
1210 | 27.096 | 27.687 | 27.884 | 14.1262 | 14.6979 | 813.5 | 0.4063 | 27.5557 | 14.4121 | 0.5717 | 13.1436 | 2.0208 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056962 | #VALUE! | #VALUE! | 6840.6963 | 0.00014618
1215 | 27.113 | 27.679 | 27.925 | 14.1366 | 14.7237 | 818 | 0.4078 | 27.5723 | 14.4301 | 0.5871 | 13.1422 | 2.0282 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056794 | #VALUE! | #VALUE! | 6879.2869 | 0.00014536
1220 | 27.104 | 27.67 | 27.916 | 14.1392 | 14.7366 | 814.8 | 0.4068 | 27.5633 | 14.4379 | 0.5974 | 13.1254 | 2.0233 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056906 | #VALUE! | #VALUE! | 6861.1199 | 0.00014575
1225 | 27.12 | 27.687 | 27.933 | 14.1417 | 14.7186 | 814.6 | 0.4072 | 27.58 | 14.4301 | 0.5769 | 13.1499 | 2.0252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00056861 | #VALUE! | #VALUE! | 6846.6992 | 0.00014606
1230 | 27.112 | 27.679 | 27.925 | 14.1417 | 14.716 | 812.7 | 0.4065 | 27.572 | 14.4289 | 0.5743 | 13.1432 | 2.0218 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005694 | #VALUE! | #VALUE! | 6834.2118 | 0.00014632
1235 | 27.08 | 27.646 | 27.892 | 14.1237 | 14.7031 | 813.4 | 0.4073 | 27.5393 | 14.4134 | 0.5794 | 13.1259 | 2.0257 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005685 | #VALUE! | #VALUE! | 6849.0701 | 0.00014601
1240 | 27.099 | 27.665 | 27.886 | 14.1211 | 14.6902 | 814.6 | 0.4073 | 27.55 | 14.4056 | 0.5691 | 13.1443 | 2.0257 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005685 | #VALUE! | #VALUE! | 6849.564 | 0.00014599
1245 | 35.892 | 36.506 | 36.629 | 14.4183 | 15.5648 | 813.3 | 0.1834 | 36.3423 | 14.9916 | 1.1465 | 21.3508 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 4210.1212 | 0.00023752
1250 | 35.929 | 36.568 | 36.691 | 14.4054 | 15.5235 | 812.9 | 0.1829 | 36.396 | 14.9644 | 1.1181 | 21.4316 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 4192.1922 | 0.00023854
1255 | 35.962 | 36.552 | 36.7 | 14.4209 | 15.5132 | 812.9 | 0.1828 | 36.4047 | 14.9671 | 1.0923 | 21.4376 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 4191.0058 | 0.00023861
1260 | 35.992 | 36.607 | 36.706 | 14.4519 | 15.5132 | 813.8 | 0.1834 | 36.435 | 14.9825 | 1.0613 | 21.4524 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 4192.7448 | 0.00023851
1265 | 35.995 | 36.61 | 36.733 | 14.4726 | 15.5596 | 812.3 | 0.1827 | 36.446 | 15.0161 | 1.087 | 21.4299 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 4189.4204 | 0.0002387
1270 | 36.021 | 36.635 | 36.758 | 14.4881 | 15.5673 | 812.8 | 0.1831 | 36.4713 | 15.0277 | 1.0792 | 21.4436 | 0.91066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010777 | #VALUE! | #VALUE! | 4189.3145 | 0.0002387
1275 | 36.073 | 36.687 | 36.81 | 14.5036 | 15.5777 | 813.7 | 0.1822 | 36.5233 | 15.0406 | 1.0741 | 21.4827 | 0.90619 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001082 | #VALUE! | #VALUE! | 4186.3297 | 0.00023887
1280 | 36.076 | 36.691 | 36.814 | 14.5217 | 15.5931 | 813.6 | 0.1823 | 36.527 | 15.0574 | 1.0714 | 21.4696 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 4188.366 | 0.00023876
1285 | 36.107 | 36.746 | 36.869 | 14.5501 | 15.6086 | 813.9 | 0.1824 | 36.574 | 15.0793 | 1.0585 | 21.4947 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 4185.0274 | 0.00023895
1290 | 36.065 | 36.729 | 36.852 | 14.5656 | 15.6112 | 813.1 | 0.183 | 36.5487 | 15.0884 | 1.0456 | 21.4603 | 0.91017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010782 | #VALUE! | #VALUE! | 4187.6125 | 0.0002388
1295 | 36.051 | 36.715 | 36.863 | 14.5553 | 15.6215 | 813.1 | 0.1823 | 36.543 | 15.0884 | 1.0662 | 21.4546 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 4188.7185 | 0.00023874
1300 | 36.087 | 36.726 | 36.874 | 14.563 | 15.6112 | 813.5 | 0.1823 | 36.5623 | 15.0871 | 1.0482 | 21.4752 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 4186.7527 | 0.00023885
1305 | 36.078 | 36.717 | 36.865 | 14.5837 | 15.6576 | 813.3 | 0.1829 | 36.5533 | 15.1206 | 1.0739 | 21.4327 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 4194.0332 | 0.00023843
1310 | 36.02 | 36.684 | 36.832 | 14.594 | 15.6551 | 812.8 | 0.1834 | 36.512 | 15.1245 | 1.0611 | 21.3875 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 4200.3195 | 0.00023808
1315 | 36.064 | 36.728 | 36.851 | 14.6147 | 15.6757 | 814.4 | 0.1827 | 36.5477 | 15.1452 | 1.061 | 21.4025 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 4205.635 | 0.00023778
1320 | 36.088 | 36.777 | 36.9 | 14.6535 | 15.7247 | 812.7 | 0.1828 | 36.5883 | 15.1891 | 1.0712 | 21.3992 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 4197.4901 | 0.00023824
1325 | 36.088 | 36.752 | 36.9 | 14.6612 | 15.6938 | 813 | 0.1829 | 36.58 | 15.1775 | 1.0326 | 21.4025 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 4198.3987 | 0.00023819
1330 | 36.141 | 36.781 | 36.953 | 14.6664 | 15.7531 | 814 | 0.1827 | 36.625 | 15.2097 | 1.0867 | 21.4153 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 4201.0601 | 0.00023804
1335 | 36.148 | 36.812 | 36.96 | 14.6819 | 15.7351 | 813.7 | 0.1824 | 36.64 | 15.2085 | 1.0532 | 21.4315 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 4196.3276 | 0.0002383
1340 | 36.11 | 36.799 | 36.922 | 14.6716 | 15.7376 | 813.5 | 0.1827 | 36.6103 | 15.2046 | 1.066 | 21.4057 | 0.90868 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010796 | #VALUE! | #VALUE! | 4200.3462 | 0.00023808
1345 | 36.123 | 36.812 | 36.959 | 14.6897 | 15.7505 | 812.7 | 0.1829 | 36.6313 | 15.2201 | 1.0608 | 21.4112 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 4195.1376 | 0.00023837
1350 | 36.187 | 36.876 | 36.974 | 14.7284 | 15.7867 | 813.5 | 0.1826 | 36.679 | 15.2576 | 1.0583 | 21.4215 | 0.90818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010801 | #VALUE! | #VALUE! | 4197.2644 | 0.00023825
1355 | 36.181 | 36.87 | 37.018 | 14.7517 | 15.8254 | 814.5 | 0.1823 | 36.6897 | 15.2886 | 1.0737 | 21.4011 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 4206.4167 | 0.00023773
1360 | 36.25 | 36.939 | 37.062 | 14.8163 | 15.8847 | 814 | 0.1828 | 36.7503 | 15.3505 | 1.0684 | 21.3998 | 0.90917 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010792 | #VALUE! | #VALUE! | 4204.0866 | 0.00023786
1365 | 36.225 | 36.889 | 37.061 | 14.8215 | 15.8718 | 813 | 0.1825 | 36.725 | 15.3467 | 1.0503 | 21.3784 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 4203.1414 | 0.00023792
1370 | 36.249 | 36.913 | 37.061 | 14.8602 | 15.9311 | 813.7 | 0.1825 | 36.741 | 15.3956 | 1.0709 | 21.3453 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 4213.264 | 0.00023735
1375 | 36.326 | 36.99 | 37.138 | 14.9197 | 15.9931 | 813.1 | 0.1825 | 36.818 | 15.4564 | 1.0734 | 21.3616 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 4206.9546 | 0.0002377
1380 | 36.403 | 37.067 | 37.19 | 14.961 | 16.0086 | 813.6 | 0.1823 | 36.8867 | 15.4848 | 1.0476 | 21.4019 | 0.90669 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010815 | #VALUE! | #VALUE! | 4201.6215 | 0.000238
1385 | 36.435 | 37.123 | 37.271 | 15.0386 | 16.0911 | 813.5 | 0.1824 | 36.943 | 15.5648 | 1.0525 | 21.3782 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 4205.7657 | 0.00023777
1390 | 36.49 | 37.203 | 37.351 | 15.0877 | 16.1556 | 813.2 | 0.1815 | 37.0147 | 15.6217 | 1.0679 | 21.393 | 0.90271 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010853 | #VALUE! | #VALUE! | 4201.2931 | 0.00023802
1395 | 36.598 | 37.286 | 37.409 | 15.1962 | 16.2743 | 813.4 | 0.1811 | 37.0977 | 15.7353 | 1.0781 | 21.3624 | 0.90072 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010872 | #VALUE! | #VALUE! | 4208.3459 | 0.00023762
1400 | 36.583 | 37.247 | 37.419 | 15.2066 | 16.2408 | 813.7 | 0.1824 | 37.083 | 15.7237 | 1.0342 | 21.3593 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 4210.5123 | 0.0002375
1405 | 36.62 | 37.309 | 37.456 | 15.2531 | 16.3131 | 813.3 | 0.1825 | 37.1283 | 15.7831 | 1.06 | 21.3452 | 0.90768 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010806 | #VALUE! | #VALUE! | 4211.2159 | 0.00023746
1410 | 36.609 | 37.323 | 37.446 | 15.3203 | 16.375 | 812.7 | 0.1835 | 37.126 | 15.8476 | 1.0547 | 21.2783 | 0.91265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010759 | #VALUE! | #VALUE! | 4221.3363 | 0.00023689
1415 | 36.649 | 37.338 | 37.485 | 15.3513 | 16.406 | 812.9 | 0.1824 | 37.1573 | 15.8787 | 1.0547 | 21.2787 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 4222.309 | 0.00023684
1420 | 36.714 | 37.378 | 37.525 | 15.4082 | 16.4756 | 813.2 | 0.1834 | 37.2057 | 15.9419 | 1.0674 | 21.2638 | 0.91216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010763 | #VALUE! | #VALUE! | 4226.8303 | 0.00023658
1425 | 36.733 | 37.446 | 37.593 | 15.4108 | 16.4834 | 813.5 | 0.1824 | 37.2573 | 15.9471 | 1.0726 | 21.3102 | 0.90718 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001081 | #VALUE! | #VALUE! | 4219.1697 | 0.00023701
1430 | 36.776 | 37.44 | 37.588 | 15.478 | 16.5376 | 813.7 | 0.1829 | 37.268 | 16.0078 | 1.0596 | 21.2602 | 0.90967 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0010787 | #VALUE! | #VALUE! | 4230.1387 | 0.0002364
1435 | 30.761 | 31.352 | 31.549 | 14.9791 | 15.6757 | 813.1 | 0.2947 | 31.2207 | 15.3274 | 0.6966 | 15.8933 | 1.4657 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073648 | #VALUE! | #VALUE! | 5654.4248 | 0.00017685
1440 | 30.613 | 31.228 | 31.401 | 14.9817 | 15.7222 | 814 | 0.2939 | 31.0807 | 15.352 | 0.7405 | 15.7287 | 1.4617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073808 | #VALUE! | #VALUE! | 5719.9042 | 0.00017483
1445 | 30.583 | 31.223 | 31.395 | 14.9636 | 15.6731 | 814 | 0.2928 | 31.067 | 15.3184 | 0.7095 | 15.7486 | 1.4563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007403 | #VALUE! | #VALUE! | 5712.6644 | 0.00017505
1450 | 30.598 | 31.213 | 31.386 | 14.9791 | 15.7015 | 814.1 | 0.2935 | 31.0657 | 15.3403 | 0.7224 | 15.7254 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5721.8256 | 0.00017477
1455 | 30.613 | 31.178 | 31.375 | 14.9688 | 15.6757 | 813.7 | 0.2938 | 31.0553 | 15.3223 | 0.7069 | 15.7331 | 1.4612 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073828 | #VALUE! | #VALUE! | 5716.2092 | 0.00017494
1460 | 30.6 | 31.191 | 31.387 | 14.961 | 15.6835 | 813.5 | 0.2926 | 31.0593 | 15.3223 | 0.7225 | 15.7371 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5713.3516 | 0.00017503
1465 | 30.586 | 31.201 | 31.373 | 14.9481 | 15.6654 | 813.8 | 0.2928 | 31.0533 | 15.3067 | 0.7173 | 15.7466 | 1.4563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007403 | #VALUE! | #VALUE! | 5712.0104 | 0.00017507
1470 | 30.596 | 31.186 | 31.383 | 14.9817 | 15.686 | 813.7 | 0.2934 | 31.055 | 15.3338 | 0.7043 | 15.7211 | 1.4593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073909 | #VALUE! | #VALUE! | 5720.5481 | 0.00017481
1475 | 30.582 | 31.197 | 31.369 | 14.9662 | 15.6628 | 814.4 | 0.2933 | 31.0493 | 15.3145 | 0.6966 | 15.7348 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5720.4904 | 0.00017481
1480 | 30.616 | 31.207 | 31.379 | 14.9869 | 15.6809 | 813.5 | 0.2936 | 31.0673 | 15.3339 | 0.694 | 15.7334 | 1.4602 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073868 | #VALUE! | #VALUE! | 5714.6771 | 0.00017499
1485 | 30.577 | 31.192 | 31.414 | 14.9688 | 15.6731 | 814.1 | 0.2935 | 31.061 | 15.3209 | 0.7043 | 15.7401 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5716.4879 | 0.00017493
1490 | 30.612 | 31.202 | 31.399 | 14.9662 | 15.6886 | 814.8 | 0.2936 | 31.071 | 15.3274 | 0.7224 | 15.7436 | 1.4602 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073868 | #VALUE! | #VALUE! | 5720.1131 | 0.00017482
1495 | 30.648 | 31.238 | 31.41 | 14.9429 | 15.6551 | 813.7 | 0.2918 | 31.0987 | 15.299 | 0.7122 | 15.7997 | 1.4513 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074233 | #VALUE! | #VALUE! | 5692.1198 | 0.00017568
1500 | 30.634 | 31.225 | 31.422 | 14.9636 | 15.6757 | 814.2 | 0.2931 | 31.0937 | 15.3196 | 0.7121 | 15.774 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5704.8791 | 0.00017529
1505 | 30.647 | 31.212 | 31.409 | 14.9533 | 15.6628 | 814.1 | 0.2919 | 31.0893 | 15.308 | 0.7095 | 15.7813 | 1.4518 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074212 | #VALUE! | #VALUE! | 5701.5518 | 0.00017539
1510 | 30.634 | 31.225 | 31.421 | 14.961 | 15.6757 | 815.6 | 0.2938 | 31.0933 | 15.3184 | 0.7147 | 15.775 | 1.4612 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073828 | #VALUE! | #VALUE! | 5714.3383 | 0.000175
1515 | 30.62 | 31.21 | 31.407 | 14.9481 | 15.6809 | 813.9 | 0.2937 | 31.079 | 15.3145 | 0.7328 | 15.7645 | 1.4607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073848 | #VALUE! | #VALUE! | 5706.2197 | 0.00017525
1520 | 30.605 | 31.196 | 31.393 | 14.9559 | 15.6705 | 814.4 | 0.2935 | 31.0647 | 15.3132 | 0.7146 | 15.7515 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5714.4496 | 0.00017499
1525 | 30.593 | 31.183 | 31.38 | 14.9119 | 15.6267 | 814.1 | 0.2933 | 31.052 | 15.2693 | 0.7148 | 15.7827 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5701.0401 | 0.00017541
1530 | 30.601 | 31.167 | 31.364 | 14.9093 | 15.6396 | 814 | 0.293 | 31.044 | 15.2744 | 0.7303 | 15.7696 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 5705.0932 | 0.00017528
1535 | 30.583 | 31.198 | 31.37 | 14.8706 | 15.588 | 814.6 | 0.2928 | 31.0503 | 15.2293 | 0.7174 | 15.821 | 1.4563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007403 | #VALUE! | #VALUE! | 5690.7198 | 0.00017572
1540 | 30.614 | 31.229 | 31.376 | 14.8757 | 15.6215 | 813.8 | 0.2927 | 31.073 | 15.2486 | 0.7458 | 15.8244 | 1.4558 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007405 | #VALUE! | #VALUE! | 5683.9215 | 0.00017593
1545 | 30.544 | 31.159 | 31.331 | 14.8215 | 15.5493 | 814.1 | 0.2935 | 31.0113 | 15.1854 | 0.7278 | 15.8259 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5685.4659 | 0.00017589
1550 | 30.548 | 31.139 | 31.336 | 14.8189 | 15.5699 | 813.7 | 0.2942 | 31.0077 | 15.1944 | 0.751 | 15.8133 | 1.4632 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073748 | #VALUE! | #VALUE! | 5687.2244 | 0.00017583
1555 | 30.55 | 31.14 | 31.312 | 14.7956 | 15.557 | 814.6 | 0.2926 | 31.0007 | 15.1763 | 0.7614 | 15.8244 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5689.521 | 0.00017576
1560 | 30.577 | 31.168 | 31.34 | 14.824 | 15.5751 | 814.3 | 0.293 | 31.0283 | 15.1996 | 0.7511 | 15.8288 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 5685.8388 | 0.00017588
1565 | 30.575 | 31.19 | 31.362 | 14.8189 | 15.5725 | 815 | 0.2929 | 31.0423 | 15.1957 | 0.7536 | 15.8466 | 1.4568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007401 | #VALUE! | #VALUE! | 5684.3163 | 0.00017592
1570 | 30.623 | 31.214 | 31.386 | 14.8732 | 15.6422 | 814.5 | 0.293 | 31.0743 | 15.2577 | 0.769 | 15.8166 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 5691.6041 | 0.0001757
1575 | 30.618 | 31.233 | 31.405 | 14.8602 | 15.6112 | 814.2 | 0.2928 | 31.0853 | 15.2357 | 0.751 | 15.8496 | 1.4563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007403 | #VALUE! | #VALUE! | 5677.6618 | 0.00017613
1580 | 30.709 | 31.3 | 31.496 | 14.93 | 15.6964 | 816.9 | 0.2925 | 31.1683 | 15.3132 | 0.7664 | 15.8551 | 1.4548 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074091 | #VALUE! | #VALUE! | 5694.5136 | 0.00017561
1585 | 30.6 | 31.191 | 31.387 | 14.8706 | 15.6138 | 815 | 0.2935 | 31.0593 | 15.2422 | 0.7432 | 15.8171 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5694.918 | 0.0001756
1590 | 30.61 | 31.2 | 31.397 | 14.8938 | 15.6344 | 813.9 | 0.295 | 31.069 | 15.2641 | 0.7406 | 15.8049 | 1.4672 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073588 | #VALUE! | #VALUE! | 5691.6336 | 0.0001757
1595 | 30.569 | 31.159 | 31.356 | 14.824 | 15.5854 | 814.4 | 0.2941 | 31.028 | 15.2047 | 0.7614 | 15.8233 | 1.4627 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073768 | #VALUE! | #VALUE! | 5688.5076 | 0.00017579
1600 | 30.6 | 31.215 | 31.363 | 14.7956 | 15.5519 | 814.8 | 0.2936 | 31.0593 | 15.1738 | 0.7563 | 15.8856 | 1.4602 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073868 | #VALUE! | #VALUE! | 5668.9874 | 0.0001764
1605 | 30.582 | 31.172 | 31.344 | 14.7284 | 15.508 | 814.4 | 0.2922 | 31.0327 | 15.1182 | 0.7796 | 15.9145 | 1.4533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074151 | #VALUE! | #VALUE! | 5655.9208 | 0.00017681
1610 | 30.61 | 31.201 | 31.398 | 14.7077 | 15.4796 | 814.7 | 0.2916 | 31.0697 | 15.0937 | 0.7719 | 15.976 | 1.4503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074273 | #VALUE! | #VALUE! | 5636.2059 | 0.00017742
1615 | 30.587 | 31.177 | 31.349 | 14.7336 | 15.5106 | 814.8 | 0.2916 | 31.0377 | 15.1221 | 0.777 | 15.9156 | 1.4503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074273 | #VALUE! | #VALUE! | 5658.3076 | 0.00017673
1620 | 30.559 | 31.15 | 31.322 | 14.7155 | 15.4641 | 814.9 | 0.2925 | 31.0103 | 15.0898 | 0.7486 | 15.9205 | 1.4548 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074091 | #VALUE! | #VALUE! | 5657.2366 | 0.00017676
1625 | 30.535 | 31.125 | 31.322 | 14.7103 | 15.4822 | 814.7 | 0.2923 | 30.994 | 15.0962 | 0.7719 | 15.8978 | 1.4538 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074131 | #VALUE! | #VALUE! | 5663.9537 | 0.00017656
1630 | 30.555 | 31.17 | 31.342 | 14.6845 | 15.4487 | 814.8 | 0.2922 | 31.0223 | 15.0666 | 0.7642 | 15.9557 | 1.4533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074151 | #VALUE! | #VALUE! | 5644.0635 | 0.00017718
1635 | 30.578 | 31.168 | 31.34 | 14.6974 | 15.4693 | 814.7 | 0.2924 | 31.0287 | 15.0833 | 0.7719 | 15.9453 | 1.4543 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074111 | #VALUE! | #VALUE! | 5647.0575 | 0.00017708
1640 | 30.548 | 31.163 | 31.335 | 14.6819 | 15.4538 | 815.5 | 0.2923 | 31.0153 | 15.0678 | 0.7719 | 15.9475 | 1.4538 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074131 | #VALUE! | #VALUE! | 5651.8347 | 0.00017693
1645 | 30.645 | 31.235 | 31.407 | 14.7568 | 15.5286 | 814.5 | 0.2932 | 31.0957 | 15.1427 | 0.7718 | 15.953 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5642.9639 | 0.00017721
1650 | 30.641 | 31.256 | 31.428 | 14.7827 | 15.557 | 814.2 | 0.2931 | 31.1083 | 15.1699 | 0.7743 | 15.9385 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5646.0113 | 0.00017712
1655 | 30.71 | 31.301 | 31.473 | 14.8628 | 15.6344 | 812.6 | 0.293 | 31.1613 | 15.2486 | 0.7716 | 15.9127 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 5644.0347 | 0.00017718
1660 | 30.729 | 31.32 | 31.541 | 14.8913 | 15.6731 | 814.9 | 0.2931 | 31.1967 | 15.2822 | 0.7818 | 15.9145 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5659.3932 | 0.0001767
1665 | 30.799 | 31.389 | 31.586 | 14.9843 | 15.7738 | 815.2 | 0.2934 | 31.258 | 15.379 | 0.7895 | 15.8789 | 1.4593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073909 | #VALUE! | #VALUE! | 5674.1398 | 0.00017624
1670 | 30.842 | 31.433 | 31.605 | 15.0179 | 15.7918 | 815 | 0.2938 | 31.2933 | 15.4048 | 0.7739 | 15.8885 | 1.4612 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073828 | #VALUE! | #VALUE! | 5669.3439 | 0.00017639
1675 | 30.91 | 31.5 | 31.697 | 15.1109 | 15.877 | 813.8 | 0.2939 | 31.369 | 15.4939 | 0.7661 | 15.875 | 1.4617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073808 | #VALUE! | #VALUE! | 5665.7867 | 0.0001765
1680 | 30.905 | 31.52 | 31.692 | 15.1187 | 15.8847 | 814.1 | 0.2931 | 31.3723 | 15.5017 | 0.766 | 15.8706 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5669.4527 | 0.00017638
1685 | 30.95 | 31.565 | 31.737 | 15.1988 | 15.975 | 813.8 | 0.2943 | 31.4173 | 15.5869 | 0.7762 | 15.8304 | 1.4637 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073728 | #VALUE! | #VALUE! | 5681.7552 | 0.000176
1690 | 30.944 | 31.584 | 31.731 | 15.1704 | 15.9415 | 814 | 0.294 | 31.4197 | 15.5559 | 0.7711 | 15.8637 | 1.4622 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073788 | #VALUE! | #VALUE! | 5671.2279 | 0.00017633
1695 | 31.037 | 31.627 | 31.799 | 15.2402 | 16.0395 | 813.5 | 0.2939 | 31.4877 | 15.6398 | 0.7993 | 15.8478 | 1.4617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073808 | #VALUE! | #VALUE! | 5673.4308 | 0.00017626
1700 | 31.008 | 31.598 | 31.771 | 15.1781 | 15.9518 | 813.4 | 0.2931 | 31.459 | 15.5649 | 0.7737 | 15.8941 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5656.2322 | 0.0001768
1705 | 31.004 | 31.619 | 31.816 | 15.1678 | 15.957 | 813.1 | 0.2926 | 31.4797 | 15.5624 | 0.7892 | 15.9173 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5645.899 | 0.00017712
1710 | 31 | 31.615 | 31.787 | 15.1781 | 15.9699 | 814 | 0.2931 | 31.4673 | 15.574 | 0.7918 | 15.8933 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5660.6598 | 0.00017666
1715 | 31.019 | 31.609 | 31.806 | 15.1911 | 15.9879 | 813.6 | 0.2926 | 31.478 | 15.5895 | 0.7968 | 15.8885 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5659.5993 | 0.00017669
1720 | 31.062 | 31.628 | 31.825 | 15.2143 | 16.0086 | 813.6 | 0.2932 | 31.505 | 15.6114 | 0.7943 | 15.8935 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5657.801 | 0.00017675
1725 | 31.056 | 31.646 | 31.843 | 15.2324 | 16.024 | 814.1 | 0.2934 | 31.515 | 15.6282 | 0.7916 | 15.8868 | 1.4593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073909 | #VALUE! | #VALUE! | 5663.6834 | 0.00017656
1730 | 31.072 | 31.687 | 31.859 | 15.2583 | 16.0447 | 814 | 0.2938 | 31.5393 | 15.6515 | 0.7864 | 15.8878 | 1.4612 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073828 | #VALUE! | #VALUE! | 5662.6194 | 0.0001766
1735 | 31.114 | 31.704 | 31.901 | 15.2764 | 16.0473 | 813.6 | 0.2937 | 31.573 | 15.6618 | 0.7709 | 15.9111 | 1.4607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073848 | #VALUE! | #VALUE! | 5651.5427 | 0.00017694
1740 | 31.131 | 31.721 | 31.918 | 15.3074 | 16.086 | 813.4 | 0.2939 | 31.59 | 15.6967 | 0.7786 | 15.8933 | 1.4617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073808 | #VALUE! | #VALUE! | 5656.4992 | 0.00017679
1745 | 31.123 | 31.738 | 31.91 | 15.2945 | 16.0886 | 813.3 | 0.2927 | 31.5903 | 15.6915 | 0.7941 | 15.8988 | 1.4558 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007405 | #VALUE! | #VALUE! | 5653.8531 | 0.00017687
1750 | 31.163 | 31.778 | 31.95 | 15.328 | 16.1066 | 813.8 | 0.2924 | 31.6303 | 15.7173 | 0.7786 | 15.913 | 1.4543 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074111 | #VALUE! | #VALUE! | 5652.2629 | 0.00017692
1755 | 31.18 | 31.77 | 31.967 | 15.3203 | 16.1015 | 813.2 | 0.2924 | 31.639 | 15.7109 | 0.7812 | 15.9281 | 1.4543 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074111 | #VALUE! | #VALUE! | 5642.7529 | 0.00017722
1760 | 31.197 | 31.812 | 32.009 | 15.3772 | 16.1608 | 813.9 | 0.2934 | 31.6727 | 15.769 | 0.7836 | 15.9037 | 1.4593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073909 | #VALUE! | #VALUE! | 5656.2868 | 0.00017679
1765 | 31.19 | 31.805 | 31.977 | 15.3539 | 16.1324 | 817.2 | 0.294 | 31.6573 | 15.7431 | 0.7785 | 15.9142 | 1.4622 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073788 | #VALUE! | #VALUE! | 5675.4675 | 0.0001762
1770 | 31.233 | 31.848 | 32.021 | 15.4134 | 16.1969 | 813.3 | 0.2935 | 31.7007 | 15.8051 | 0.7835 | 15.8955 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5655.015 | 0.00017683
1775 | 31.203 | 31.793 | 31.965 | 15.3927 | 16.1737 | 813.1 | 0.2945 | 31.6537 | 15.7832 | 0.781 | 15.8705 | 1.4647 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073688 | #VALUE! | #VALUE! | 5662.5481 | 0.0001766
1780 | 31.295 | 31.91 | 32.082 | 15.4004 | 16.1815 | 813.3 | 0.2935 | 31.7623 | 15.791 | 0.7811 | 15.9714 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5628.1528 | 0.00017768
1785 | 31.292 | 31.883 | 32.055 | 15.4599 | 16.2253 | 813.8 | 0.2933 | 31.7433 | 15.8426 | 0.7654 | 15.9007 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5656.6352 | 0.00017678
1790 | 31.313 | 31.928 | 32.1 | 15.4702 | 16.2485 | 813.3 | 0.2924 | 31.7803 | 15.8593 | 0.7783 | 15.921 | 1.4543 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074111 | #VALUE! | #VALUE! | 5645.9695 | 0.00017712
1795 | 31.336 | 31.926 | 32.098 | 15.5167 | 16.2847 | 813.4 | 0.2933 | 31.7867 | 15.9007 | 0.768 | 15.886 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5659.1103 | 0.00017671
1800 | 31.357 | 31.972 | 32.144 | 15.5271 | 16.3027 | 813.5 | 0.2932 | 31.8243 | 15.9149 | 0.7756 | 15.9094 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5651.4578 | 0.00017695
1805 | 31.355 | 31.995 | 32.167 | 15.571 | 16.3414 | 813.1 | 0.294 | 31.839 | 15.9562 | 0.7704 | 15.8828 | 1.4622 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073788 | #VALUE! | #VALUE! | 5658.151 | 0.00017674
1810 | 31.455 | 32.045 | 32.242 | 15.571 | 16.344 | 813.4 | 0.2912 | 31.914 | 15.9575 | 0.773 | 15.9565 | 1.4483 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074355 | #VALUE! | #VALUE! | 5634.0951 | 0.00017749
1815 | 31.479 | 32.094 | 32.266 | 15.6253 | 16.4163 | 813.2 | 0.2922 | 31.9463 | 16.0208 | 0.791 | 15.9255 | 1.4533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074151 | #VALUE! | #VALUE! | 5643.6624 | 0.00017719
1820 | 31.481 | 32.096 | 32.268 | 15.6176 | 16.3879 | 814.1 | 0.2929 | 31.9483 | 16.0027 | 0.7703 | 15.9456 | 1.4568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007401 | #VALUE! | #VALUE! | 5642.8042 | 0.00017722
1825 | 31.531 | 32.122 | 32.294 | 15.6692 | 16.4627 | 813.6 | 0.2932 | 31.9823 | 16.066 | 0.7935 | 15.9164 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5649.6844 | 0.000177
1830 | 31.51 | 32.125 | 32.272 | 15.6305 | 16.4086 | 814.4 | 0.2926 | 31.969 | 16.0195 | 0.7781 | 15.9495 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5643.5151 | 0.00017719
1835 | 31.562 | 32.128 | 32.324 | 15.6925 | 16.4834 | 813.4 | 0.2934 | 32.0047 | 16.0879 | 0.7909 | 15.9167 | 1.4593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073909 | #VALUE! | #VALUE! | 5648.1773 | 0.00017705
1840 | 31.541 | 32.107 | 32.304 | 15.6615 | 16.4395 | 813.7 | 0.293 | 31.984 | 16.0505 | 0.778 | 15.9335 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 5644.3089 | 0.00017717
1845 | 31.572 | 32.162 | 32.359 | 15.721 | 16.5066 | 813.8 | 0.2937 | 32.031 | 16.1138 | 0.7856 | 15.9172 | 1.4607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073848 | #VALUE! | #VALUE! | 5650.7833 | 0.00017697
1850 | 31.503 | 32.118 | 32.265 | 15.6615 | 16.4344 | 814.1 | 0.2937 | 31.962 | 16.048 | 0.7729 | 15.914 | 1.4607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073848 | #VALUE! | #VALUE! | 5653.9853 | 0.00017687
1855 | 31.512 | 32.102 | 32.299 | 15.6667 | 16.4473 | 812.9 | 0.2935 | 31.971 | 16.057 | 0.7806 | 15.914 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5645.669 | 0.00017713
1860 | 31.545 | 32.159 | 32.332 | 15.6899 | 16.4602 | 813.7 | 0.2928 | 32.012 | 16.0751 | 0.7703 | 15.9369 | 1.4563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007403 | #VALUE! | #VALUE! | 5643.087 | 0.00017721
1865 | 31.554 | 32.169 | 32.366 | 15.7003 | 16.486 | 813.5 | 0.2928 | 32.0297 | 16.0932 | 0.7857 | 15.9365 | 1.4563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007403 | #VALUE! | #VALUE! | 5641.8534 | 0.00017725
1870 | 31.615 | 32.205 | 32.377 | 15.752 | 16.5402 | 813.9 | 0.2943 | 32.0657 | 16.1461 | 0.7882 | 15.9196 | 1.4637 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073728 | #VALUE! | #VALUE! | 5650.6375 | 0.00017697
1875 | 31.575 | 32.19 | 32.387 | 15.7494 | 16.5144 | 812.7 | 0.294 | 32.0507 | 16.1319 | 0.765 | 15.9188 | 1.4622 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073788 | #VALUE! | #VALUE! | 5642.5898 | 0.00017722
1880 | 31.634 | 32.225 | 32.422 | 15.7856 | 16.5634 | 814 | 0.2949 | 32.0937 | 16.1745 | 0.7778 | 15.9192 | 1.4667 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073608 | #VALUE! | #VALUE! | 5651.4738 | 0.00017694
1885 | 31.62 | 32.235 | 32.407 | 15.7907 | 16.5685 | 812.6 | 0.2941 | 32.0873 | 16.1796 | 0.7778 | 15.9077 | 1.4627 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073768 | #VALUE! | #VALUE! | 5645.8087 | 0.00017712
1890 | 31.679 | 32.269 | 32.441 | 15.8347 | 16.615 | 814.5 | 0.2943 | 32.1297 | 16.2248 | 0.7803 | 15.9048 | 1.4637 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073728 | #VALUE! | #VALUE! | 5660.0473 | 0.00017668
1895 | 31.714 | 32.304 | 32.451 | 15.8347 | 16.6072 | 813 | 0.2937 | 32.1563 | 16.2209 | 0.7725 | 15.9354 | 1.4607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073848 | #VALUE! | #VALUE! | 5638.7867 | 0.00017734
1900 | 31.772 | 32.362 | 32.559 | 15.907 | 16.6873 | 814.5 | 0.2942 | 32.231 | 16.2971 | 0.7803 | 15.9338 | 1.4632 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073748 | #VALUE! | #VALUE! | 5649.734 | 0.000177
1905 | 31.831 | 32.421 | 32.593 | 15.9226 | 16.7105 | 814.2 | 0.2928 | 32.2817 | 16.3165 | 0.7879 | 15.9651 | 1.4563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007403 | #VALUE! | #VALUE! | 5636.5925 | 0.00017741
1910 | 31.864 | 32.455 | 32.651 | 15.9794 | 16.7647 | 814.7 | 0.293 | 32.3233 | 16.3721 | 0.7853 | 15.9513 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 5644.9452 | 0.00017715
1915 | 31.825 | 32.44 | 32.588 | 15.9458 | 16.7363 | 813.9 | 0.2934 | 32.2843 | 16.341 | 0.7905 | 15.9433 | 1.4593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073909 | #VALUE! | #VALUE! | 5642.2318 | 0.00017723
1920 | 31.91 | 32.5 | 32.672 | 15.9458 | 16.7286 | 813.9 | 0.2934 | 32.3607 | 16.3372 | 0.7828 | 16.0235 | 1.4593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073909 | #VALUE! | #VALUE! | 5613.9974 | 0.00017813
1925 | 31.873 | 32.463 | 32.635 | 15.9949 | 16.7724 | 813.8 | 0.2935 | 32.3237 | 16.3836 | 0.7775 | 15.94 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5642.6947 | 0.00017722
1930 | 31.956 | 32.547 | 32.719 | 16.0208 | 16.7931 | 814 | 0.2908 | 32.4073 | 16.4069 | 0.7723 | 16.0004 | 1.4463 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074437 | #VALUE! | #VALUE! | 5622.7873 | 0.00017785
1935 | 31.97 | 32.61 | 32.757 | 16.0854 | 16.8421 | 815.6 | 0.2922 | 32.4457 | 16.4638 | 0.7567 | 15.9819 | 1.4533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074151 | #VALUE! | #VALUE! | 5640.3492 | 0.00017729
1940 | 32.009 | 32.624 | 32.796 | 16.0932 | 16.8757 | 814.5 | 0.2917 | 32.4763 | 16.4844 | 0.7825 | 15.9919 | 1.4508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074253 | #VALUE! | #VALUE! | 5629.2316 | 0.00017764
1945 | 32.049 | 32.64 | 32.836 | 16.15 | 16.9273 | 814.5 | 0.2922 | 32.5083 | 16.5387 | 0.7773 | 15.9697 | 1.4533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074151 | #VALUE! | #VALUE! | 5637.057 | 0.0001774
1950 | 32.066 | 32.681 | 32.853 | 16.1888 | 16.9583 | 814.1 | 0.2931 | 32.5333 | 16.5736 | 0.7695 | 15.9598 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5637.7836 | 0.00017737
1955 | 32.083 | 32.698 | 32.87 | 16.2638 | 17.0305 | 813.9 | 0.2951 | 32.5503 | 16.6471 | 0.7667 | 15.9032 | 1.4677 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073568 | #VALUE! | #VALUE! | 5656.4587 | 0.00017679
1960 | 32.151 | 32.741 | 32.914 | 16.2664 | 17.0434 | 814.3 | 0.293 | 32.602 | 16.6549 | 0.777 | 15.9471 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 5643.6537 | 0.00017719
1965 | 32.219 | 32.809 | 32.982 | 16.3594 | 17.1363 | 813 | 0.2937 | 32.67 | 16.7478 | 0.7769 | 15.9222 | 1.4607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073848 | #VALUE! | #VALUE! | 5643.4733 | 0.0001772
1970 | 32.191 | 32.781 | 32.978 | 16.3388 | 17.0925 | 814.4 | 0.2934 | 32.65 | 16.7157 | 0.7537 | 15.9344 | 1.4593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073909 | #VALUE! | #VALUE! | 5648.8631 | 0.00017703
1975 | 32.285 | 32.875 | 33.047 | 16.393 | 17.1647 | 814.1 | 0.293 | 32.7357 | 16.7788 | 0.7717 | 15.9568 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 5638.8318 | 0.00017734
1980 | 32.233 | 32.823 | 33.02 | 16.3491 | 17.126 | 814.1 | 0.2933 | 32.692 | 16.7375 | 0.7769 | 15.9544 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5639.6682 | 0.00017732
1985 | 32.255 | 32.894 | 33.042 | 16.4085 | 17.1957 | 813.8 | 0.2949 | 32.7303 | 16.8021 | 0.7872 | 15.9282 | 1.4667 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073608 | #VALUE! | #VALUE! | 5646.869 | 0.00017709
1990 | 32.35 | 32.94 | 33.113 | 16.4215 | 17.2112 | 814.4 | 0.292 | 32.801 | 16.8163 | 0.7897 | 15.9847 | 1.4523 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074192 | #VALUE! | #VALUE! | 5631.0875 | 0.00017759
1995 | 32.4 | 33.015 | 33.162 | 16.4732 | 17.2447 | 814.5 | 0.2917 | 32.859 | 16.859 | 0.7715 | 16.0001 | 1.4508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074253 | #VALUE! | #VALUE! | 5626.3583 | 0.00017773
2000 | 32.423 | 33.037 | 33.21 | 16.5197 | 17.2912 | 814 | 0.292 | 32.89 | 16.9054 | 0.7715 | 15.9846 | 1.4523 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074192 | #VALUE! | #VALUE! | 5628.3569 | 0.00017767
2005 | 32.472 | 33.062 | 33.234 | 16.543 | 17.3119 | 814.7 | 0.2926 | 32.9227 | 16.9275 | 0.7689 | 15.9952 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5629.4404 | 0.00017764
2010 | 32.449 | 33.088 | 33.236 | 16.5766 | 17.3454 | 815 | 0.2931 | 32.9243 | 16.961 | 0.7688 | 15.9633 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5642.7611 | 0.00017722
2015 | 32.475 | 33.065 | 33.262 | 16.5895 | 17.3635 | 815.6 | 0.2921 | 32.934 | 16.9765 | 0.774 | 15.9575 | 1.4528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074172 | #VALUE! | #VALUE! | 5648.9796 | 0.00017702
2020 | 32.523 | 33.113 | 33.285 | 16.6283 | 17.4074 | 815.3 | 0.2938 | 32.9737 | 17.0178 | 0.7791 | 15.9558 | 1.4612 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073828 | #VALUE! | #VALUE! | 5647.4975 | 0.00017707
2025 | 32.598 | 33.164 | 33.36 | 16.6541 | 17.428 | 815.2 | 0.2932 | 33.0407 | 17.041 | 0.7739 | 15.9996 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5631.3463 | 0.00017758
2030 | 32.599 | 33.19 | 33.386 | 16.7084 | 17.4822 | 815.6 | 0.2939 | 33.0583 | 17.0953 | 0.7738 | 15.963 | 1.4617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073808 | #VALUE! | #VALUE! | 5647.0214 | 0.00017708
2035 | 32.65 | 33.24 | 33.437 | 16.711 | 17.4951 | 814.8 | 0.2927 | 33.109 | 17.103 | 0.7841 | 16.0059 | 1.4558 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007405 | #VALUE! | #VALUE! | 5626.3559 | 0.00017773
2040 | 32.701 | 33.292 | 33.464 | 16.7705 | 17.5519 | 815.3 | 0.2927 | 33.1523 | 17.1612 | 0.7814 | 15.9911 | 1.4558 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007405 | #VALUE! | #VALUE! | 5635.0249 | 0.00017746
2045 | 32.631 | 33.246 | 33.393 | 16.7653 | 17.5313 | 814.4 | 0.294 | 33.09 | 17.1483 | 0.766 | 15.9417 | 1.4622 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073788 | #VALUE! | #VALUE! | 5646.2587 | 0.00017711
2050 | 32.683 | 33.273 | 33.446 | 16.7989 | 17.588 | 815.8 | 0.2942 | 33.134 | 17.1934 | 0.7891 | 15.9405 | 1.4632 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073748 | #VALUE! | #VALUE! | 5656.373 | 0.00017679
2055 | 32.637 | 33.277 | 33.424 | 16.7756 | 17.5493 | 814.8 | 0.2943 | 33.1127 | 17.1624 | 0.7737 | 15.9502 | 1.4637 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073728 | #VALUE! | #VALUE! | 5646.0156 | 0.00017712
2060 | 32.689 | 33.279 | 33.476 | 16.7575 | 17.5338 | 813.9 | 0.2935 | 33.148 | 17.1456 | 0.7763 | 16.0023 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5621.4056 | 0.00017789
2065 | 32.691 | 33.306 | 33.478 | 16.8067 | 17.5984 | 816.4 | 0.2939 | 33.1583 | 17.2025 | 0.7917 | 15.9558 | 1.4617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073808 | #VALUE! | #VALUE! | 5655.1289 | 0.00017683
2070 | 32.739 | 33.33 | 33.502 | 16.8092 | 17.5906 | 815.5 | 0.2932 | 33.1903 | 17.1999 | 0.7814 | 15.9904 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5636.6539 | 0.00017741
2075 | 32.739 | 33.354 | 33.526 | 16.8403 | 17.6371 | 814.9 | 0.2935 | 33.2063 | 17.2387 | 0.7968 | 15.9676 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5640.5494 | 0.00017729
2080 | 32.788 | 33.378 | 33.551 | 16.848 | 17.6397 | 815.5 | 0.2941 | 33.239 | 17.2438 | 0.7917 | 15.9952 | 1.4627 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073768 | #VALUE! | #VALUE! | 5634.9918 | 0.00017746
2085 | 32.836 | 33.401 | 33.598 | 16.8971 | 17.681 | 815.8 | 0.2932 | 33.2783 | 17.289 | 0.7839 | 15.9893 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5639.1331 | 0.00017733
2090 | 32.833 | 33.448 | 33.62 | 16.9101 | 17.7016 | 815.1 | 0.2929 | 33.3003 | 17.3058 | 0.7915 | 15.9945 | 1.4568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007401 | #VALUE! | #VALUE! | 5632.4626 | 0.00017754
2095 | 32.878 | 33.469 | 33.641 | 16.9618 | 17.7507 | 815.5 | 0.2927 | 33.3293 | 17.3562 | 0.7889 | 15.9731 | 1.4558 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007405 | #VALUE! | #VALUE! | 5642.7765 | 0.00017722
2100 | 32.875 | 33.49 | 33.662 | 16.954 | 17.7274 | 815.5 | 0.2926 | 33.3423 | 17.3407 | 0.7734 | 16.0016 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5632.7087 | 0.00017753
2105 | 32.944 | 33.51 | 33.706 | 17.0135 | 17.7971 | 815.4 | 0.2941 | 33.3867 | 17.4053 | 0.7836 | 15.9814 | 1.4627 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073768 | #VALUE! | #VALUE! | 5639.1602 | 0.00017733
2110 | 32.962 | 33.552 | 33.724 | 16.998 | 17.7765 | 815.8 | 0.2911 | 33.4127 | 17.3873 | 0.7785 | 16.0254 | 1.4478 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074376 | #VALUE! | #VALUE! | 5626.4182 | 0.00017773
2115 | 33.03 | 33.596 | 33.768 | 17.06 | 17.8617 | 815.6 | 0.2933 | 33.4647 | 17.4609 | 0.8017 | 16.0038 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5632.6308 | 0.00017754
2120 | 33.001 | 33.615 | 33.763 | 17.0574 | 17.8359 | 815.9 | 0.2921 | 33.4597 | 17.4467 | 0.7785 | 16.013 | 1.4528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074172 | #VALUE! | #VALUE! | 5631.4654 | 0.00017757
2125 | 33.065 | 33.655 | 33.827 | 17.0652 | 17.8384 | 816.1 | 0.2926 | 33.5157 | 17.4518 | 0.7732 | 16.0639 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5615.0151 | 0.00017809
2130 | 33.034 | 33.625 | 33.797 | 17.1169 | 17.8952 | 815.7 | 0.293 | 33.4853 | 17.506 | 0.7783 | 15.9793 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 5641.9704 | 0.00017724
2135 | 33.051 | 33.666 | 33.814 | 17.1402 | 17.9288 | 815.9 | 0.2935 | 33.5103 | 17.5345 | 0.7886 | 15.9758 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5644.5724 | 0.00017716
2140 | 33.115 | 33.706 | 33.878 | 17.1686 | 17.9469 | 815.5 | 0.2934 | 33.5663 | 17.5577 | 0.7783 | 16.0086 | 1.4593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073909 | #VALUE! | #VALUE! | 5630.2633 | 0.00017761
2145 | 33.133 | 33.724 | 33.896 | 17.1841 | 17.9649 | 815.7 | 0.2933 | 33.5843 | 17.5745 | 0.7808 | 16.0098 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5631.2044 | 0.00017758
2150 | 33.126 | 33.716 | 33.913 | 17.2203 | 17.9985 | 815.7 | 0.2937 | 33.585 | 17.6094 | 0.7782 | 15.9756 | 1.4607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073848 | #VALUE! | #VALUE! | 5643.2712 | 0.0001772
2155 | 33.167 | 33.757 | 33.93 | 17.2255 | 18.0011 | 815.2 | 0.2936 | 33.618 | 17.6133 | 0.7756 | 16.0047 | 1.4602 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073868 | #VALUE! | #VALUE! | 5629.5577 | 0.00017763
2160 | 33.183 | 33.773 | 33.946 | 17.2642 | 18.0579 | 815.8 | 0.2939 | 33.634 | 17.661 | 0.7937 | 15.973 | 1.4617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073808 | #VALUE! | #VALUE! | 5644.8994 | 0.00017715
2165 | 33.201 | 33.791 | 33.963 | 17.272 | 18.0682 | 816 | 0.2932 | 33.6517 | 17.6701 | 0.7962 | 15.9816 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5643.239 | 0.0001772
2170 | 33.292 | 33.882 | 34.054 | 17.3315 | 18.1224 | 815.3 | 0.2933 | 33.7427 | 17.7269 | 0.7909 | 16.0157 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5626.3754 | 0.00017773
2175 | 33.262 | 33.877 | 34.049 | 17.3263 | 18.1069 | 815.8 | 0.2925 | 33.7293 | 17.7166 | 0.7806 | 16.0127 | 1.4548 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074091 | #VALUE! | #VALUE! | 5630.8748 | 0.00017759
2180 | 33.33 | 33.92 | 34.117 | 17.3961 | 18.1947 | 816.4 | 0.2932 | 33.789 | 17.7954 | 0.7986 | 15.9936 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5641.7574 | 0.00017725
2185 | 33.297 | 33.888 | 34.06 | 17.3547 | 18.1327 | 817.2 | 0.2936 | 33.7483 | 17.7437 | 0.778 | 16.0046 | 1.4602 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073868 | #VALUE! | #VALUE! | 5643.3927 | 0.0001772
2190 | 33.292 | 33.882 | 34.103 | 17.3573 | 18.1456 | 815.6 | 0.2927 | 33.759 | 17.7514 | 0.7883 | 16.0075 | 1.4558 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007405 | #VALUE! | #VALUE! | 5631.3172 | 0.00017758
2195 | 33.285 | 33.875 | 34.072 | 17.3547 | 18.1405 | 816 | 0.2937 | 33.744 | 17.7476 | 0.7858 | 15.9964 | 1.4607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073848 | #VALUE! | #VALUE! | 5638.0061 | 0.00017737
2200 | 33.328 | 33.943 | 34.091 | 17.3496 | 18.1482 | 814.8 | 0.2924 | 33.7873 | 17.7489 | 0.7986 | 16.0384 | 1.4543 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074111 | #VALUE! | #VALUE! | 5614.9606 | 0.0001781
2205 | 33.323 | 33.913 | 34.085 | 17.3625 | 18.156 | 815.3 | 0.2929 | 33.7737 | 17.7593 | 0.7935 | 16.0144 | 1.4568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007401 | #VALUE! | #VALUE! | 5626.8321 | 0.00017772
2210 | 33.293 | 33.908 | 34.08 | 17.3573 | 18.1405 | 814.9 | 0.292 | 33.7603 | 17.7489 | 0.7832 | 16.0114 | 1.4523 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074192 | #VALUE! | #VALUE! | 5625.1194 | 0.00017777
2215 | 33.288 | 33.903 | 34.075 | 17.3806 | 18.1766 | 815.7 | 0.2926 | 33.7553 | 17.7786 | 0.796 | 15.9767 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5642.8709 | 0.00017721
2220 | 33.309 | 33.924 | 34.071 | 17.3677 | 18.1508 | 815.5 | 0.2933 | 33.768 | 17.7593 | 0.7831 | 16.0087 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5630.2047 | 0.00017761
2225 | 33.329 | 33.919 | 34.091 | 17.4039 | 18.1921 | 815.9 | 0.2935 | 33.7797 | 17.798 | 0.7882 | 15.9817 | 1.4597 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073889 | #VALUE! | #VALUE! | 5642.5122 | 0.00017723
2230 | 33.321 | 33.936 | 34.083 | 17.3754 | 18.1585 | 816.1 | 0.2926 | 33.78 | 17.767 | 0.7831 | 16.013 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5632.8341 | 0.00017753
2235 | 33.389 | 33.979 | 34.151 | 17.4194 | 18.2128 | 815.7 | 0.2926 | 33.8397 | 17.8161 | 0.7934 | 16.0236 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5626.3781 | 0.00017773
2240 | 33.383 | 33.974 | 34.146 | 17.3987 | 18.1818 | 816.2 | 0.292 | 33.8343 | 17.7903 | 0.7831 | 16.0441 | 1.4523 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074192 | #VALUE! | #VALUE! | 5622.6276 | 0.00017785
2245 | 33.401 | 33.992 | 34.188 | 17.4142 | 18.2076 | 816.5 | 0.2922 | 33.8603 | 17.8109 | 0.7934 | 16.0494 | 1.4533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074151 | #VALUE! | #VALUE! | 5622.8193 | 0.00017785
2250 | 33.37 | 33.96 | 34.132 | 17.3806 | 18.1585 | 816.7 | 0.2926 | 33.8207 | 17.7695 | 0.7779 | 16.0511 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5623.6068 | 0.00017782
2255 | 33.363 | 33.978 | 34.15 | 17.3625 | 18.1431 | 816.7 | 0.2915 | 33.8303 | 17.7528 | 0.7806 | 16.0775 | 1.4498 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074294 | #VALUE! | #VALUE! | 5614.3667 | 0.00017811
2260 | 33.381 | 33.996 | 34.168 | 17.3754 | 18.156 | 815.9 | 0.292 | 33.8483 | 17.7657 | 0.7806 | 16.0826 | 1.4523 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074192 | #VALUE! | #VALUE! | 5607.0885 | 0.00017835
2265 | 33.425 | 33.99 | 34.163 | 17.3728 | 18.1637 | 815.7 | 0.2925 | 33.8593 | 17.7682 | 0.7909 | 16.0911 | 1.4548 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074091 | #VALUE! | #VALUE! | 5602.7703 | 0.00017848
2270 | 33.416 | 33.982 | 34.154 | 17.3754 | 18.1637 | 816.4 | 0.2915 | 33.8507 | 17.7695 | 0.7883 | 16.0811 | 1.4498 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074294 | #VALUE! | #VALUE! | 5611.0538 | 0.00017822
2275 | 33.362 | 33.977 | 34.149 | 17.3625 | 18.1585 | 817.3 | 0.293 | 33.8293 | 17.7605 | 0.796 | 16.0688 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 5621.5334 | 0.00017789
2280 | 33.379 | 33.969 | 34.142 | 17.3728 | 18.156 | 816.2 | 0.2927 | 33.83 | 17.7644 | 0.7832 | 16.0656 | 1.4558 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007405 | #VALUE! | #VALUE! | 5615.0972 | 0.00017809
2285 | 33.347 | 33.962 | 34.134 | 17.3392 | 18.1353 | 815.8 | 0.2926 | 33.8143 | 17.7372 | 0.7961 | 16.0771 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5608.3367 | 0.00017831
2290 | 33.364 | 33.979 | 34.151 | 17.3522 | 18.1431 | 817.2 | 0.2912 | 33.8313 | 17.7477 | 0.7909 | 16.0837 | 1.4483 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074355 | #VALUE! | #VALUE! | 5615.6558 | 0.00017807
2295 | 33.354 | 33.969 | 34.166 | 17.3315 | 18.1172 | 816.1 | 0.2912 | 33.8297 | 17.7244 | 0.7857 | 16.1053 | 1.4483 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074355 | #VALUE! | #VALUE! | 5600.5638 | 0.00017855
2300 | 33.367 | 33.957 | 34.154 | 17.3677 | 18.1611 | 815.4 | 0.2927 | 33.826 | 17.7644 | 0.7934 | 16.0616 | 1.4558 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007405 | #VALUE! | #VALUE! | 5610.9906 | 0.00017822
2305 | 33.329 | 33.944 | 34.116 | 17.3392 | 18.1276 | 815.7 | 0.2924 | 33.7963 | 17.7334 | 0.7884 | 16.0629 | 1.4543 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074111 | #VALUE! | #VALUE! | 5612.5891 | 0.00017817
2310 | 33.363 | 33.978 | 34.15 | 17.3651 | 18.1715 | 816.3 | 0.2929 | 33.8303 | 17.7683 | 0.8064 | 16.062 | 1.4568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007401 | #VALUE! | #VALUE! | 5617.0322 | 0.00017803
2315 | 33.347 | 33.962 | 34.109 | 17.3392 | 18.1302 | 816.3 | 0.2933 | 33.806 | 17.7347 | 0.791 | 16.0713 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5613.7934 | 0.00017813
2320 | 33.378 | 33.993 | 34.141 | 17.3677 | 18.1508 | 815.5 | 0.2928 | 33.8373 | 17.7593 | 0.7831 | 16.0781 | 1.4563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007403 | #VALUE! | #VALUE! | 5605.9256 | 0.00017838
2325 | 33.432 | 34.022 | 34.169 | 17.3909 | 18.1818 | 815.4 | 0.2919 | 33.8743 | 17.7863 | 0.7909 | 16.088 | 1.4518 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074212 | #VALUE! | #VALUE! | 5601.7889 | 0.00017851
2330 | 33.387 | 34.002 | 34.174 | 17.3832 | 18.174 | 814.9 | 0.2931 | 33.8543 | 17.7786 | 0.7908 | 16.0757 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5602.62 | 0.00017849
2335 | 33.416 | 34.031 | 34.203 | 17.4013 | 18.1999 | 815 | 0.2923 | 33.8833 | 17.8006 | 0.7986 | 16.0827 | 1.4538 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074131 | #VALUE! | #VALUE! | 5600.8686 | 0.00017854
2340 | 33.395 | 34.01 | 34.158 | 17.3935 | 18.1766 | 816 | 0.2932 | 33.8543 | 17.785 | 0.7831 | 16.0693 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5612.4346 | 0.00017818
2345 | 33.422 | 34.012 | 34.184 | 17.3987 | 18.1818 | 816.2 | 0.2932 | 33.8727 | 17.7903 | 0.7831 | 16.0824 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5609.2258 | 0.00017828
2350 | 33.424 | 34.014 | 34.211 | 17.3858 | 18.1818 | 816 | 0.2921 | 33.883 | 17.7838 | 0.796 | 16.0992 | 1.4528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074172 | #VALUE! | #VALUE! | 5602.0051 | 0.00017851
2355 | 33.426 | 34.041 | 34.213 | 17.4245 | 18.2205 | 815.3 | 0.2918 | 33.8933 | 17.8225 | 0.796 | 16.0708 | 1.4513 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074233 | #VALUE! | #VALUE! | 5607.0791 | 0.00017835
2360 | 33.429 | 34.044 | 34.216 | 17.4064 | 18.2024 | 816.5 | 0.2929 | 33.8963 | 17.8044 | 0.796 | 16.0919 | 1.4568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007401 | #VALUE! | #VALUE! | 5607.969 | 0.00017832
2365 | 33.478 | 34.068 | 34.24 | 17.4452 | 18.2489 | 815.7 | 0.2922 | 33.9287 | 17.847 | 0.8037 | 16.0816 | 1.4533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074151 | #VALUE! | #VALUE! | 5606.0684 | 0.00017838
2370 | 33.454 | 34.045 | 34.217 | 17.4168 | 18.2153 | 818.5 | 0.2933 | 33.9053 | 17.8161 | 0.7985 | 16.0893 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5622.6315 | 0.00017785
2375 | 33.478 | 34.068 | 34.24 | 17.4504 | 18.2489 | 817 | 0.2931 | 33.9287 | 17.8497 | 0.7985 | 16.079 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5615.9109 | 0.00017807
2380 | 33.456 | 34.047 | 34.219 | 17.422 | 18.2153 | 816 | 0.2934 | 33.9073 | 17.8187 | 0.7933 | 16.0887 | 1.4593 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073909 | #VALUE! | #VALUE! | 5605.667 | 0.00017839
2385 | 33.506 | 34.096 | 34.268 | 17.4271 | 18.205 | 816.1 | 0.2924 | 33.9567 | 17.8161 | 0.7779 | 16.1406 | 1.4543 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074111 | #VALUE! | #VALUE! | 5588.3152 | 0.00017894
2390 | 33.482 | 34.072 | 34.244 | 17.453 | 18.2386 | 816.3 | 0.2936 | 33.9327 | 17.8458 | 0.7856 | 16.0869 | 1.4602 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073868 | #VALUE! | #VALUE! | 5608.3612 | 0.00017831
2395 | 33.484 | 34.074 | 34.271 | 17.4685 | 18.2515 | 816.5 | 0.2929 | 33.943 | 17.86 | 0.783 | 16.083 | 1.4568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007401 | #VALUE! | #VALUE! | 5611.084 | 0.00017822
2400 | 33.535 | 34.125 | 34.273 | 17.5021 | 18.2825 | 817.7 | 0.2931 | 33.9777 | 17.8923 | 0.7804 | 16.0854 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5618.5037 | 0.00017798
2405 | 33.564 | 34.154 | 34.326 | 17.528 | 18.3134 | 814.8 | 0.2923 | 34.0147 | 17.9207 | 0.7854 | 16.094 | 1.4538 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074131 | #VALUE! | #VALUE! | 5595.5858 | 0.00017871
2410 | 33.57 | 34.185 | 34.332 | 17.5616 | 18.3444 | 815.7 | 0.2933 | 34.029 | 17.953 | 0.7828 | 16.076 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5608.0271 | 0.00017832
2415 | 33.599 | 34.214 | 34.362 | 17.559 | 18.3341 | 811.2 | 0.2917 | 34.0583 | 17.9465 | 0.7751 | 16.1118 | 1.4508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074253 | #VALUE! | #VALUE! | 5564.7027 | 0.0001797
2420 | 33.581 | 34.196 | 34.368 | 17.6055 | 18.3832 | 814.2 | 0.2939 | 34.0483 | 17.9944 | 0.7777 | 16.054 | 1.4617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073808 | #VALUE! | #VALUE! | 5605.3912 | 0.0001784
2425 | 33.588 | 34.202 | 34.35 | 17.5978 | 18.378 | 816 | 0.294 | 34.0467 | 17.9879 | 0.7802 | 16.0588 | 1.4622 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073788 | #VALUE! | #VALUE! | 5616.1101 | 0.00017806
2430 | 33.642 | 34.232 | 34.38 | 17.6443 | 18.4245 | 815.4 | 0.2944 | 34.0847 | 18.0344 | 0.7802 | 16.0503 | 1.4642 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073708 | #VALUE! | #VALUE! | 5614.9526 | 0.0001781
2435 | 33.672 | 34.287 | 34.435 | 17.6546 | 18.4374 | 816 | 0.2931 | 34.1313 | 18.046 | 0.7828 | 16.0853 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5606.8345 | 0.00017835
2440 | 33.778 | 34.393 | 34.54 | 17.7322 | 18.5252 | 816.3 | 0.2928 | 34.237 | 18.1287 | 0.793 | 16.1083 | 1.4563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007403 | #VALUE! | #VALUE! | 5600.8988 | 0.00017854
2445 | 33.785 | 34.375 | 34.547 | 17.7193 | 18.4968 | 816.5 | 0.2916 | 34.2357 | 18.108 | 0.7775 | 16.1276 | 1.4503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074273 | #VALUE! | #VALUE! | 5595.561 | 0.00017871
2450 | 33.794 | 34.384 | 34.556 | 17.7219 | 18.4993 | 816.3 | 0.2931 | 34.2447 | 18.1106 | 0.7774 | 16.1341 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5591.954 | 0.00017883
2455 | 33.775 | 34.39 | 34.537 | 17.7426 | 18.5174 | 815.6 | 0.2927 | 34.234 | 18.13 | 0.7748 | 16.104 | 1.4558 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007405 | #VALUE! | #VALUE! | 5597.5901 | 0.00017865
2460 | 33.784 | 34.374 | 34.546 | 17.7296 | 18.5097 | 813.7 | 0.2924 | 34.2347 | 18.1197 | 0.7801 | 16.115 | 1.4543 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074111 | #VALUE! | #VALUE! | 5580.7324 | 0.00017919
2465 | 33.793 | 34.383 | 34.555 | 17.7245 | 18.5045 | 817.5 | 0.2923 | 34.2437 | 18.1145 | 0.78 | 16.1292 | 1.4538 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074131 | #VALUE! | #VALUE! | 5601.8757 | 0.00017851
2470 | 33.752 | 34.367 | 34.514 | 17.727 | 18.5045 | 816.3 | 0.2928 | 34.211 | 18.1157 | 0.7775 | 16.0953 | 1.4563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007403 | #VALUE! | #VALUE! | 5605.44 | 0.0001784
2475 | 33.762 | 34.352 | 34.524 | 17.7141 | 18.4942 | 815.9 | 0.2936 | 34.2127 | 18.1042 | 0.7801 | 16.1085 | 1.4602 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073868 | #VALUE! | #VALUE! | 5598.079 | 0.00017863
2480 | 33.771 | 34.385 | 34.533 | 17.7141 | 18.4942 | 817.3 | 0.2927 | 34.2297 | 18.1042 | 0.7801 | 16.1255 | 1.4558 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007405 | #VALUE! | #VALUE! | 5601.7729 | 0.00017851
2485 | 33.803 | 34.418 | 34.566 | 17.74 | 18.5252 | 816.6 | 0.292 | 34.2623 | 18.1326 | 0.7852 | 16.1297 | 1.4523 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074192 | #VALUE! | #VALUE! | 5595.512 | 0.00017871
2490 | 33.839 | 34.429 | 34.601 | 17.7348 | 18.5174 | 817.1 | 0.2922 | 34.2897 | 18.1261 | 0.7826 | 16.1636 | 1.4533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074151 | #VALUE! | #VALUE! | 5587.2184 | 0.00017898
2495 | 33.846 | 34.461 | 34.633 | 17.7891 | 18.5845 | 815.7 | 0.292 | 34.3133 | 18.1868 | 0.7954 | 16.1265 | 1.4523 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074192 | #VALUE! | #VALUE! | 5590.4541 | 0.00017888
2500 | 33.829 | 34.419 | 34.616 | 17.7633 | 18.5484 | 816.1 | 0.2933 | 34.288 | 18.1559 | 0.7851 | 16.1321 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5591.2481 | 0.00017885
2505 | 33.886 | 34.501 | 34.649 | 17.8201 | 18.6052 | 816 | 0.2928 | 34.3453 | 18.2127 | 0.7851 | 16.1327 | 1.4563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007403 | #VALUE! | #VALUE! | 5590.3782 | 0.00017888
2510 | 33.845 | 34.46 | 34.632 | 17.8072 | 18.5871 | 815.3 | 0.2929 | 34.3123 | 18.1972 | 0.7799 | 16.1152 | 1.4568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007401 | #VALUE! | #VALUE! | 5591.6481 | 0.00017884
2515 | 33.902 | 34.492 | 34.665 | 17.8072 | 18.5871 | 817.5 | 0.2921 | 34.353 | 18.1972 | 0.7799 | 16.1559 | 1.4528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074172 | #VALUE! | #VALUE! | 5592.6236 | 0.00017881
2520 | 33.886 | 34.5 | 34.673 | 17.8175 | 18.6052 | 817.2 | 0.2916 | 34.353 | 18.2113 | 0.7877 | 16.1416 | 1.4503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074273 | #VALUE! | #VALUE! | 5595.4893 | 0.00017872
2525 | 33.891 | 34.505 | 34.678 | 17.8253 | 18.6104 | 816.1 | 0.2922 | 34.358 | 18.2178 | 0.7851 | 16.1401 | 1.4533 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074151 | #VALUE! | #VALUE! | 5588.4768 | 0.00017894
2530 | 33.924 | 34.514 | 34.686 | 17.8537 | 18.6284 | 816.4 | 0.2924 | 34.3747 | 18.2411 | 0.7747 | 16.1336 | 1.4543 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074111 | #VALUE! | #VALUE! | 5592.795 | 0.0001788
2535 | 33.955 | 34.545 | 34.692 | 17.8744 | 18.6491 | 815 | 0.2914 | 34.3973 | 18.2617 | 0.7747 | 16.1356 | 1.4493 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074314 | #VALUE! | #VALUE! | 5582.5237 | 0.00017913
2540 | 33.964 | 34.578 | 34.751 | 17.9106 | 18.693 | 817 | 0.2924 | 34.431 | 18.3018 | 0.7824 | 16.1292 | 1.4543 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074111 | #VALUE! | #VALUE! | 5598.4379 | 0.00017862
2545 | 33.971 | 34.585 | 34.758 | 17.908 | 18.6878 | 816.2 | 0.2919 | 34.438 | 18.2979 | 0.7798 | 16.1401 | 1.4518 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074212 | #VALUE! | #VALUE! | 5589.1789 | 0.00017892
2550 | 34.052 | 34.667 | 34.815 | 17.9804 | 18.7601 | 816.3 | 0.2917 | 34.5113 | 18.3702 | 0.7797 | 16.1411 | 1.4508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074253 | #VALUE! | #VALUE! | 5589.5231 | 0.00017891
2555 | 34.038 | 34.653 | 34.8 | 17.9623 | 18.7317 | 816.5 | 0.2921 | 34.497 | 18.347 | 0.7694 | 16.15 | 1.4528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074172 | #VALUE! | #VALUE! | 5587.8058 | 0.00017896
2560 | 34.095 | 34.685 | 34.857 | 18.0399 | 18.8169 | 814.6 | 0.2917 | 34.5457 | 18.4284 | 0.777 | 16.1173 | 1.4508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074253 | #VALUE! | #VALUE! | 5586.1251 | 0.00017901
2565 | 34.082 | 34.672 | 34.845 | 18.0451 | 18.8143 | 816.3 | 0.2928 | 34.533 | 18.4297 | 0.7692 | 16.1033 | 1.4563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007403 | #VALUE! | #VALUE! | 5602.6379 | 0.00017849
2570 | 34.167 | 34.757 | 34.929 | 18.1097 | 18.8918 | 816.5 | 0.2937 | 34.6177 | 18.5008 | 0.7821 | 16.1169 | 1.4607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073848 | #VALUE! | #VALUE! | 5599.2759 | 0.00017859
2575 | 34.13 | 34.745 | 34.917 | 18.1071 | 18.8737 | 815.9 | 0.2926 | 34.5973 | 18.4904 | 0.7666 | 16.1069 | 1.4553 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007407 | #VALUE! | #VALUE! | 5598.6293 | 0.00017862
2580 | 34.169 | 34.784 | 34.932 | 18.1356 | 18.9021 | 815.6 | 0.292 | 34.6283 | 18.5189 | 0.7665 | 16.1095 | 1.4523 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074192 | #VALUE! | #VALUE! | 5595.6848 | 0.00017871
2585 | 34.184 | 34.824 | 34.971 | 18.1666 | 18.9228 | 813.7 | 0.2924 | 34.6597 | 18.5447 | 0.7562 | 16.115 | 1.4543 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074111 | #VALUE! | #VALUE! | 5580.7497 | 0.00017919
2590 | 34.199 | 34.814 | 34.986 | 18.1692 | 18.9357 | 815.7 | 0.2918 | 34.6663 | 18.5525 | 0.7665 | 16.1139 | 1.4513 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074233 | #VALUE! | #VALUE! | 5594.8428 | 0.00017874
2595 | 34.216 | 34.831 | 35.003 | 18.1744 | 18.9383 | 815.3 | 0.2923 | 34.6833 | 18.5563 | 0.7639 | 16.127 | 1.4538 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074131 | #VALUE! | #VALUE! | 5587.5567 | 0.00017897
2600 | 34.258 | 34.848 | 35.045 | 18.1925 | 18.9538 | 814.8 | 0.2925 | 34.717 | 18.5731 | 0.7613 | 16.1439 | 1.4548 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074091 | #VALUE! | #VALUE! | 5578.2959 | 0.00017927
2605 | 34.249 | 34.864 | 35.036 | 18.2183 | 18.9796 | 813.9 | 0.293 | 34.7163 | 18.5989 | 0.7613 | 16.1174 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 5581.2844 | 0.00017917
2610 | 34.268 | 34.883 | 35.055 | 18.2157 | 18.9848 | 815.8 | 0.2917 | 34.7353 | 18.6002 | 0.7691 | 16.1351 | 1.4508 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00074253 | #VALUE! | #VALUE! | 5588.1767 | 0.00017895
2615 | 34.309 | 34.924 | 35.072 | 18.2752 | 19.0416 | 815.9 | 0.2932 | 34.7683 | 18.6584 | 0.7664 | 16.1099 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5597.5867 | 0.00017865
2620 | 34.326 | 34.941 | 35.089 | 18.3011 | 19.0596 | 814.7 | 0.293 | 34.7853 | 18.6804 | 0.7585 | 16.105 | 1.4573 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073989 | #VALUE! | #VALUE! | 5591.0719 | 0.00017886
2625 | 34.37 | 34.985 | 35.132 | 18.3786 | 19.1371 | 815.2 | 0.2938 | 34.829 | 18.7579 | 0.7585 | 16.0711 | 1.4612 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073828 | #VALUE! | #VALUE! | 5606.2809 | 0.00017837
2630 | 34.389 | 34.979 | 35.151 | 18.389 | 19.1319 | 813.8 | 0.2938 | 34.8397 | 18.7604 | 0.7429 | 16.0792 | 1.4612 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073828 | #VALUE! | #VALUE! | 5593.8451 | 0.00017877
2635 | 34.456 | 35.071 | 35.243 | 18.4717 | 19.2068 | 815.2 | 0.2932 | 34.9233 | 18.8392 | 0.7351 | 16.0841 | 1.4583 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073949 | #VALUE! | #VALUE! | 5601.7729 | 0.00017851
2640 | 34.523 | 35.162 | 35.31 | 18.5493 | 19.274 | 816.1 | 0.2933 | 34.9983 | 18.9117 | 0.7247 | 16.0867 | 1.4588 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073929 | #VALUE! | #VALUE! | 5607.051 | 0.00017835
2645 | 34.618 | 35.233 | 35.38 | 18.6476 | 19.3618 | 815.5 | 0.2931 | 35.077 | 19.0047 | 0.7142 | 16.0723 | 1.4578 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073969 | #VALUE! | #VALUE! | 5607.9428 | 0.00017832
2650 | 34.686 | 35.301 | 35.448 | 18.7303 | 19.4315 | 815.4 | 0.2941 | 35.145 | 19.0809 | 0.7012 | 16.0641 | 1.4627 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00073768 | #VALUE! | #VALUE! | 5610.1174 | 0.00017825
2655 | 34.732 | 35.323 | 35.47 | 18.7562 | 19.4599 | 815.3 | 0.2929 | 35.175 | 19.108 | 0.7037 | 16.0669 | 1.4568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0007401 | #VALUE! | #VALUE! | 5608.4343 | 0.0001783

## Definitions
Physical properties of liquid water
Equations from PPDS Loader2 manual (Appendix VIII)
Coefficients from Loader run of 10 August 1992
Constant properties
Tc = | 647.12 | K | R = | 8.3145 | J mol-1 K-1
Pc = | 22.055 | MPa
rc = | 322 | kg m-3
For all properties, t = 1 - T / Tc
Density |  |  |  |  | Viscosity |  | Thermal conductivity |  | Heat capacity
a0 = | 1017.55 |  |  |  | a1 = | 1.2529 | a0 = | 0.78568 | a0 = | 0.49978
a1 = | -1536.5 |  |  |  | a2 = | 0.56439 | a1 = | -2.0095 | a1 = | 8.7355
a2 = | 3543.91 |  |  |  | a3 = | 647.116 | a2 = | 7.0286 | a2 = | -9.1144
a3 = | -2363.29 |  |  |  | a4 = | 130.986 | a3 = | -6.0286 | a3 = | 35.1254
[5 empty] | a5 = | 3.9753e-05 |  |  | a4 = | -59.9487
[9 empty] | a5 = | 41.386